## LISTAS
CUENTAS | TIPO | ACTIVIDAD | ALIMENTADOR | BINARIO
REDES | CORRECTIVO | PROG | San Ramon | Si
ALUMBRADO | PREDICTIVO | NO PROG | Zamora I | No
ACOMETIDAS | PREVENTIVO | NO PROG | Zamora II
MEDIDORES | RUTINARIA | LABORA | Zamora III
informativa | LUNCH | INFO | Yacuambi
transporte | TRANSPORTE | ALIMEN | Nambija
SUBESTACION | EXPANSION | · | Yantzaza
SUBTRANSMISION | · |  | Yantzaza II
Servicios_Ocasional |  |  | Yantzaza III
PLANILL |  |  | La Saquea
Nuevos_Servici |  |  | Hospital Yantzaza
se_labora |  |  | Hospital Zamora
lunch |  |  | Paquisha
? |  |  | Los Encuentros
El Pangui
Bomboiza
Gualaquiza
S/E Cumbaratza
S/E Yantzaza
S/E El Pangui
LST Cumb - Yantzaza
LST Yant - El Pangui

## ACTIVIDADES
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 08:20:00 | 0:20 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Los Cedrales, Zamora | 171915 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-03 (006) FR.pdf
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia Los Cedrales. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:20:00 | 2026-03-03 08:45:00 | 0:25 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Los Cedrales, Zamora | 171915 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-03 (006) FR.pdf
3 | REDES | En Los Cedrales, se coordina trabajo conjuntamente con el Personal de GEGEA y Centro de Maniobras y se realiza la apertura de seccionador 27803. | PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:45:00 | 2026-03-03 09:30:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Los Cedrales, Zamora | 171915 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-03 (006) FR.pdf
4 | transporte | Desde Los Cedrales, nos trasladamos hacia San Carlos de las Minas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 09:30:00 | 2026-03-03 10:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Los Cedrales, Zamora | 171915 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-03 (006) FR.pdf
5 | REDES | San Carlos de las Minas, estructura. 28434 se realiza excavación de hueco para colocar estructura de 11m tipo H, en reemplazo de estructura chocado. | PROG | Yantzaza II | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 10:00:00 | 2026-03-03 12:30:00 | 2:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Los Cedrales, Zamora | 171915 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-03 (006) FR.pdf
6 | transporte | Desde San Carlos, nos trasladamos hacia Namirez Alto, Las Colinas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 12:30:00 | 2026-03-03 13:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Los Cedrales, Zamora | 171915 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-03 (006) FR.pdf
7 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, La Colina, estructura. 29197 se cambia fusible de 8A tipo T, causa: descargas atmosféricas. | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 13:00:00 | 2026-03-03 13:45:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Los Cedrales, Zamora | 171915 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-03 (006) FR.pdf
8 | lunch | LUNCH EN NAMBIJA BAJO. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 13:45:00 | 2026-03-03 14:45:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Los Cedrales, Zamora | 171915 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-03 (006) FR.pdf
9 | ? | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Rancho Alegre, Med. 1000377546(71979) se realiza censo de carga por consumo elevado. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 14:45:00 | 2026-03-03 15:30:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Los Cedrales, Zamora | 171915 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-03 (006) FR.pdf
10 | ? | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Tunantza Bajo Med. 1000028462(dañado), se realiza censo de carga y se encuentra el servicio eléctrico normal. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 15:30:00 | 2026-03-03 16:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Los Cedrales, Zamora | 171915 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-03 (006) FR.pdf
11 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Namirez Bajo, estructura. 218373 se cambia fusible de 1.3A al transformador 24793 de 15KVA, causa: nidos de pájaros en la red de bajo voltaje | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 16:00:00 | 2026-03-03 17:00:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Los Cedrales, Zamora | 171915 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-03 (006) FR.pdf
12 | REDES | En Los Cedrales, se coordina con Personal de GEGEA, y se coordina con Centro de Maniobras y en la estructura. 27803 se cierra seccionador y se normaliza el servicio eléctrico. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 17:00:00 | 2026-03-03 18:43:00 | 1:43 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | Si | 2-110 | Los Cedrales, Zamora | 171915 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-03 (006) FR.pdf
14 | se_labora | SE LABORA: FR, RS, LL, VZH, JCR de 08:00 a 13:45 y de 14:45 a 18:43. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 00:00:01 | 2026-03-03 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Los Cedrales, Zamora | 171915 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-03 (006) FR.pdf
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con los Compañeros, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 06:17:00 | 2026-03-04 06:45:00 | 0:28 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia El Tambo Nambija. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 06:45:00 | 2026-03-04 07:45:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | Si | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
3 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, El Tambo, estructura. 34831 se cambia fusible de 25A tipo T en la Fase A, causa: descargas atmosféricas, se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Nambija | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 07:45:00 | 2026-03-04 09:30:00 | 1:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | Si | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
4 | transporte | Desde El Tambo, nos trasladamos hacia Cerro Colorado. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 09:30:00 | 2026-03-04 10:15:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
5 | ACOMETIDAS | Cerro Colorado, estructura. 247331 se realiza inspección para nuevo servicio, se toma datos y se indica al cliente las adecuaciones, solicitado por la Compañera Paola Agreda. | PROG | Nambija | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 10:15:00 | 2026-03-04 11:00:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
6 | transporte | Desde el Cerro Colorado, nos trasladamos hacia Namirez Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:00:00 | 2026-03-04 11:45:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
7 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Namirez Alto, estructura. 249488 se cambia fusible de 15A tipo T, causa: Gallinazo en la línea de medio voltaje, se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:45:00 | 2026-03-04 12:15:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
8 | transporte | Desde Namirez Alto, nos trasladamos hacia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 12:15:00 | 2026-03-04 12:45:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
9 | lunch | LUNCH EN ZAMORA. (No se registra reloj biométrico) | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 12:45:00 | 2026-03-04 13:45:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
10 | transporte | Desde Zamora nos trasladamos hacia San Agustín. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 13:45:00 | 2026-03-04 14:15:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
11 | REDES | San Agustín, estructura. 28369 se encuentra linea de bajo voltaje enredadas, se despeja la falla y se habilita transformador 13907 de 10KVA, se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 14:15:00 | 2026-03-04 15:30:00 | 1:15 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
12 | transporte | Desde San Agustín, nos trasladamos hacia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 15:30:00 | 2026-03-04 16:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
13 | informativa | En la Chacra, bodega de postes, se espera la Grúa 2-141 para cargar estructura. | NO PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 16:00:00 | 2026-03-04 17:00:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
15 | se_labora | SE LABORA: FR, RS y JCR de 06:17 a 12:45 y de 13:45 a 17:00. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 00:00:01 | 2026-03-04 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Cerro Colorado, Zamora | 172008 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (006) FR.pdf
1 | informativa | DAÑO REPORTADO POR EL CENTRO DE CONTROL | INFO | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 00:00:01 | 2026-03-04 00:00:02 | 0:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 2-110 | Jamboe | 172310 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (007) RS.pdf
2 | transporte | Nos trasladamos desde agencia EERSSA Zamora a Jamboe | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:27:00 | 2026-03-04 20:45:00 | 0:18 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 2-110 | Jamboe | 172310 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (007) RS.pdf
3 | ? | Jamboe, se revisa y arregla conexión arrancada por recalentamiento en empalme a la salida del medidor # 18518314 (Lect: 16335) estructura. 273221. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:45:00 | 2026-03-04 21:38:00 | 0:53 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 2-110 | Jamboe | 172310 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (007) RS.pdf
4 | transporte | Nos trasladamos desde Jamboe a la agencia EERSSA Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 21:38:00 | 2026-03-04 21:57:00 | 0:19 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 2-110 | Jamboe | 172310 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (007) RS.pdf
6 | se_labora | SE LABORA: RS - JC de 20:27 a 21:57 MATERIAL OCUPADO: _1 Cinta aislante | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 00:00:01 | 2026-03-04 00:00:02 | 0:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 2-110 | Jamboe | 172310 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-04 (007) RS.pdf
1 | informativa | DAÑOS REPORTADOS POR EL CENTRO DE CONTROL | INFO | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 00:00:01 | 2026-03-07 00:00:02 | 0:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 2-110 | Napintza, Cuzuntza | 172367 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-07 (007) RS.pdf
2 | transporte | Nos trasladamos desde agencia EERSSA Zamora a Napintza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 10:10:00 | 2026-03-07 10:36:00 | 0:26 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 2-110 | Napintza, Cuzuntza | 172367 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-07 (007) RS.pdf
3 | REDES | Napintza, previa revisión de la LMT 1F. entre las estructura. 217134 y 217133 se encuentra material aglomerado de minería cerca a la LMT 1F. Se hace desalojar parte del material antes de energizar. estructura. 191853 se cambia tirafusible quemado de 25 Amp. tipo T fase C. | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 10:36:00 | 2026-03-07 13:10:00 | 2:34 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 2-110 | Napintza, Cuzuntza | 172367 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-07 (007) RS.pdf
5 | transporte | Nos trasladamos desde Napintza a la agencia EERSSA Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 13:10:00 | 2026-03-07 13:37:00 | 0:27 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 2-110 | Napintza, Cuzuntza | 172367 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-07 (007) RS.pdf
7 | se_labora | SE LABORA: RS - JC de 10:10 a 13:37 MATERIAL OCUPADO: _1 Tirafusible de 25 Amp. tipo T | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 00:00:01 | 2026-03-07 00:00:02 | 0:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 2-110 | Napintza, Cuzuntza | 172367 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-07 (007) RS.pdf
10 | transporte | Nos trasladamos desde agencia EERSSA Zamora a Cuzuntza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 16:25:00 | 2026-03-07 16:45:00 | 0:20 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 2-110 | Napintza, Cuzuntza | 172367 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-07 (007) RS.pdf
11 | ? | Cuzuntza, se revisa y encuentra acometida arrancada, columna con caja del medidor #18-238008 desplomados en el piso y estructura fisurado estructura. 216205 a causa del impacto de vehículo que ya no se encontrab Se regula tensor estructura. 216205, se cambia acometida en mal estado e instala provisionalmente medidor #18-238008 (Lect: 771) en el estructura hasta que realicen las respectivas adecuaciones. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 16:45:00 | 2026-03-07 18:15:00 | 1:30 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 2-110 | Napintza, Cuzuntza | 172367 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-07 (007) RS.pdf
13 | transporte | Nos trasladamos desde Cuzuntza a la agencia EERSSA Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 18:15:00 | 2026-03-07 18:41:00 | 0:26 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 2-110 | Napintza, Cuzuntza | 172367 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-07 (007) RS.pdf
15 | se_labora | SE LABORA: RS - JC de 16:25 a 18:41 MATERIAL OCUPADO: _12 Metros acometida triplex 3x6 Al. ACSR. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 00:00:01 | 2026-03-07 00:00:02 | 0:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 2-110 | Napintza, Cuzuntza | 172367 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-07 (007) RS.pdf
1 | informativa | DAÑO REPORTADO POR EL CENTRO DE CONTROL | INFO | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 00:00:01 | 2026-03-09 00:00:02 | 0:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 4-52 | Zamora, Loja | 172862 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-09 (007) RS.pdf
2 | ? | Zamora, calle Diego de Vaca se revisa medidor Nro. 248193 (Lect: 20997) y arregla recalentamiento en puente a causa de conexión floja. Se ajusta todas las conexiones. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 00:00:00 | 2026-03-09 00:40:00 | 0:40 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 4-52 | Zamora, Loja | 172862 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-09 (007) RS.pdf
3 | transporte | Nos trasladamos desde la calle Diego de Vaca a la agencia EERSSA Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 00:40:00 | 2026-03-09 00:49:00 | 0:09 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 4-52 | Zamora, Loja | 172862 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-09 (007) RS.pdf
5 | se_labora | SE LABORA: RS y JC DE 00:00 a 00:49 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 00:00:01 | 2026-03-09 00:00:02 | 0:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 4-52 | Zamora, Loja | 172862 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-09 (007) RS.pdf
7 | transporte | Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora a Loja | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 06:57:00 | 2026-03-09 08:10:00 | 1:13 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 4-52 | Zamora, Loja | 172862 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-09 (007) RS.pdf
8 | informativa | Loja, en los talleres de EERSSA Loja se tramita el respectivo mantenimiento ya programado al vehículo # 4-52 | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 08:10:00 | 2026-03-09 13:00:00 | 4:50 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 4-52 | Zamora, Loja | 172862 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-09 (007) RS.pdf
9 | lunch | LUNCH EN LOJA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 13:00:00 | 2026-03-09 14:00:00 | 1:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 4-52 | Zamora, Loja | 172862 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-09 (007) RS.pdf
10 | informativa | Loja, se continua en taller particular con el respectivo mantenimiento programado al vehículo # 4-52 | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 14:00:00 | 2026-03-09 15:40:00 | 1:40 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 4-52 | Zamora, Loja | 172862 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-09 (007) RS.pdf
11 | informativa | Loja, en la bodega general de EERSSA se tramita retira y alista materiales en el vehuculo 4-32 solicitudes nro: 6090, 6074 y 6122. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 15:40:00 | 2026-03-09 18:00:00 | 2:20 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 4-52 | Zamora, Loja | 172862 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-09 (007) RS.pdf
12 | transporte | Nos trasladamos desde Loja a la agencia EERSSA Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 18:00:00 | 2026-03-09 19:17:00 | 1:17 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | Si | 4-52 | Zamora, Loja | 172862 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-09 (007) RS.pdf
14 | se_labora | SE LABORA: RS de 06:57 a 13:00 / 14:00 a 19:17 MATERIAL OCU´PADO: _Ninguno | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 00:00:01 | 2026-03-09 00:00:02 | 0:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 4-52 | Zamora, Loja | 172862 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-09 (007) RS.pdf
1 | informativa | En la Agencia Zamora, se carga 2 transformadores de 15KVA para la bodega de Yacuambi. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 07:00:00 | 2026-03-11 07:45:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Yacuambi, Bellavista | 172478 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-11 (006) FR.pdf
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia Yacuambi. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 07:45:00 | 2026-03-11 09:00:00 | 1:15 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | Si | 2-110 | Yacuambi, Bellavista | 172478 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-11 (006) FR.pdf
3 | REDES | Yacuambi, conjuntamente con la Cuadrilla de Yacuambi se coordina trabajo y en la estructura. 235936 se cambia transformador quemado 27051 de 30KVA por el transformador 27207 de 15KVA. | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 09:00:00 | 2026-03-11 11:00:00 | 2:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Yacuambi, Bellavista | 172478 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-11 (006) FR.pdf
4 | REDES | Yacuambi, conjuntamente con la Cuadrilla de Yacuambi, en la estructura. 39058 se cambia transformador 7088 de 5KVA por el transformador 27200 de 15KVA, se realiza puentes en bajo y medio voltaje. | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 11:00:00 | 2026-03-11 13:00:00 | 2:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Yacuambi, Bellavista | 172478 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-11 (006) FR.pdf
5 | lunch | LUNCH EN YACUAMBI. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 13:00:00 | 2026-03-11 14:00:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Yacuambi, Bellavista | 172478 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-11 (006) FR.pdf
6 | REDES | Yacuambi, Bellavista, se colabora a los compañeros de Cuadrilla Yacuambi, se recupera red de bajo voltaje, más información en la OT del Compañero Naun Lozano. | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 14:00:00 | 2026-03-11 16:00:00 | 2:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Yacuambi, Bellavista | 172478 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-11 (006) FR.pdf
7 | transporte | Desde Yacuambi nos trasladamos hacia kurintza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 16:00:00 | 2026-03-11 16:30:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Yacuambi, Bellavista | 172478 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-11 (006) FR.pdf
8 | ? | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Kurintza, Med. 1000405278(4667) se arregla neutro dañado, se retira barra y se empalma, se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 16:30:00 | 2026-03-11 17:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Yacuambi, Bellavista | 172478 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-11 (006) FR.pdf
9 | ? | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Kurintza, Med. 1000405286(3496) se arregla neutro dañado, se retira barra y se empalma, se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 17:00:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Yacuambi, Bellavista | 172478 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-11 (006) FR.pdf
10 | transporte | Desde Kurintza nos trasladamos hacia el Genairo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 17:30:00 | 2026-03-11 18:15:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | Si | 2-110 | Yacuambi, Bellavista | 172478 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-11 (006) FR.pdf
11 | REDES | Genairo, estructura. 35971 a la 27033 se arregla línea de bajo voltaje, arrancada por vegetación, se habilita transformador 6597 de 5KVA. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 18:15:00 | 2026-03-11 18:45:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | Si | 2-110 | Yacuambi, Bellavista | 172478 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-11 (006) FR.pdf
12 | REDES | Calle Nangaritza, estructura. 191599 se revisa transformador 18780 de 50KVA, se encuentra breaker de caja moldeada dañado, sin emitir voltaje en la Fase A y B, se conecta directo a la red. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 18:45:00 | 2026-03-11 19:13:00 | 0:28 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | Si | 2-110 | Yacuambi, Bellavista | 172478 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-11 (006) FR.pdf
14 | se_labora | SE LABORA: FR, RS de 07:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:13. SE OCUPA: 2 transformadores de 15 KVA se entrega a los compañeros de Yacuambi SICAP 27200, 27207, 1 varilla de retención 4, 1 bastidor de 1 vía, 1 aislador rollo, 1 perno de 8". Nota: Sr. VZH y JCR, retornan a Zamora y laboran conjuntamente con la Cuadrilla de Zamora hasta las 19:13. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 00:00:01 | 2026-03-11 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Yacuambi, Bellavista | 172478 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-11 (006) FR.pdf
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con los Compañeros, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 06:05:00 | 2026-03-13 06:30:00 | 0:25 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Colina, Cumbaratza. | 172720 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-13 (006) FR.pdf
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia Namirez Alto, La Colina, fuertes lluvias en el transcurso. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 06:30:00 | 2026-03-13 07:30:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | Si | 2-110 | Zamora, La Colina, Cumbaratza. | 172720 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-13 (006) FR.pdf
3 | REDES | Desde La Colina, nos trasladamos por camino de herradura hacia La Colina Alto, trasladamos materiales y herramientas, hacia la estructura. 29237 se encuentra líneas de medio voltaje arrancada por descargas. Se empalma líneas, se regula y cierra puentes, además se realiza desbroce de vegetación, estructura. 29197 se cambia fusible de 6A tipo T, se normaliza el servicio eléctrico. | PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 07:30:00 | 2026-03-13 13:30:00 | 6:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | Si | 2-110 | Zamora, La Colina, Cumbaratza. | 172720 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-13 (006) FR.pdf
5 | transporte | Desde La Colina Alto, nos trasladamos por camino de herradura y vehículo, hacia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 13:30:00 | 2026-03-13 14:30:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Colina, Cumbaratza. | 172720 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-13 (006) FR.pdf
6 | lunch | LUNCH EN ZAMORA (No se registra reloj biométrico) | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 14:30:00 | 2026-03-13 15:30:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Colina, Cumbaratza. | 172720 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-13 (006) FR.pdf
7 | ? | Av. Del Maestro, estructura. 27305, de habilita transformador instalado como servicio ocasional, se realiza censo de carga, solicitado por la Compañera Paola Agreda. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 15:30:00 | 2026-03-13 16:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Colina, Cumbaratza. | 172720 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-13 (006) FR.pdf
8 | REDES | Cumbaratza, estructura. 36743 se realiza inspección para alejar linea de bajo voltaje, que se encuentra en peligro y rozando estructura de vivienda. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 16:00:00 | 2026-03-13 17:05:00 | 1:05 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Colina, Cumbaratza. | 172720 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-13 (006) FR.pdf
10 | se_labora | SE LABORA: FR, LL, VZH, JCR, de 06:05 a 14:30 y de 15:30 a 17:05. SE OCUPA: 30 metros de conductor 2 ACSR, 2 empalmes para conductor ACSR 2. Sr. Romel Silva, labora conjuntamente con el Compañero Galo Jara. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 00:00:01 | 2026-03-13 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Colina, Cumbaratza. | 172720 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-03-13 (006) FR.pdf
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se descarga varias luminarias de 100 W Na usadas traídas el día anterior por el Ing. Jhonny Márquez, se coordina los trabajos, Aseo y ordenamiento del vehículo canasta 2-91. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 08:50:00 | 0:50 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
3 | transporte | Traslado desde la agencia de la EERSSA Zamora hacia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:50:00 | 2026-03-10 09:50:00 | 1:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
4 | REDES | INC No. 1104826801, Ref. estructura. No. 23591. Atendido, en un tablero metálico ubicado en el estructura No. 246396, se encuentra el breaker en mal estado del transformador Monofásico sicap Nro. 23830 de 10 KVA qué alimenta a 30 luminarias de 200W LED, estructura # 246396, Apagado, 10/06/2026/13:15. Se adjunta imágenes. Yantzaza vía Troncal Amazónica cerca al terminar terrestre, se informa, se espera y queda pendiente este arreglo. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 09:50:00 | 2026-03-10 11:00:00 | 1:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
7 | ? | Yantzaza en el complejo recreacional municipal cerca del terminal terrestre, se retira 5 luminarias de 150 W Na, que se encontraban en calidad de S/Ocasional para las festividades de carnaval. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 11:00:00 | 2026-03-10 11:30:00 | 0:30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
8 | ? | En la agencia de la EERSSA Yantzaza se coordina con los compañeros, administrador y el compañero Oscar Azuero en donde se espera y nos hacen la entrega de 1 breaker bibásico caja moldeada de 40 Amp | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 11:30:00 | 2026-03-10 12:14:00 | 0:44 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
9 | ? | INC No. 1104826801, Ref. estructura. No. 23591. Atendido, en un tablero metálico ubicado en el estructura No. 246396 se hace el cambio del Breaker bifásico del transformador monofásico Sicap Nro. 23830 de 10 KVA qué alimenta a 30 luminarias de 200W LED, estructura # 246396, Apagado, 10/06/2026/13:15. Se adjunta imágenes. Yantzaza vía Troncal Amazónica cerca al terminar terrestre | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 12:14:00 | 2026-03-10 13:15:00 | 1:01 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
11 | lunch | Lunch en Yantzaza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 13:15:00 | 2026-03-10 14:15:00 | 1:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
12 | ALUMBRADO | INC No. 1104827441. Ref. estructura. Nro. 180109. Traslado y atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara, balasto, Arrancador, capacitor, fotocélula, 2 conectores de C/G, estructura # 275006, Apagada, 10/03/2026/15:10. Yantzaza barrio la Delicia | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 14:15:00 | 2026-03-10 15:00:00 | 0:45 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
14 | transporte | Nos trasladamos desde Yantzaza hacia Panguintza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 15:00:00 | 2026-03-10 15:25:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
15 | ALUMBRADO | INSP. Atendido, luminaria de 250 W Na, se cambia fotocélula, estructura # 28877, Encendida, 10/03/2026/15:40. Centinela del Cóndor, Panguintza, vía Troncal Amazónica | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 15:25:00 | 2026-03-10 15:35:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
16 | transporte | Nos trasladamos desde Panguintza hacia Cumbaratza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 15:35:00 | 2026-03-10 16:00:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
17 | ALUMBRADO | INC No. 1104825679. Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara y fotocélula, estructura # 36928, Apagada, 10/03/2026/16:10. Zamora, Cumbaratza | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 16:00:00 | 2026-03-10 16:10:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
18 | transporte | Nos trasladamos desde Panguintza hacia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 16:10:00 | 2026-03-10 16:40:00 | 0:30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
19 | ALUMBRADO | RECLAMO. Atendido, luminaria de 150W Na, se cambia lámpara, balasto, arrancador, capacitor, fotocélula, estructura # 27437, Apagada, 12/06/2026/16:50. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 16:40:00 | 2026-03-10 16:50:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
20 | transporte | Zamora barrio la Península y luego nos trasladamos a la agencia Zamora a dejar guardando el vehículo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 16:50:00 | 2026-03-10 17:03:00 | 0:13 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
21 | se_labora | SE LABORA, LM, RY y MC, desde las 08:00 a 13:15 y de 14:15 a 17:03 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 00:00:01 | 2026-03-10 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
23 | transporte | Daños reportados por centro de control se labora en el vehículo número 2-110 kilometraje inicial: 167817, kilometraje final: 167890, kilometraje total:73. Nos trasladamos desde Zamora hacia Piuntza de Guadalupe | TRANSP | Yacuambi | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 17:12:00 | 2026-03-10 18:15:00 | 1:03 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
25 | REDES | Sector Piuntza de Guadalupe estructura Nro. 179690, en la red de baja tensión se revisa y se arregla conexiones recalentadas en los conectores De las bajantes del transformador Nro. #19567 de 37,5Kva, quedando el servicio normal. Se ocupa: 4 conectores Ranura Paralela, 1 empalme No. 1/0 Hora: 19:23 | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 18:15:00 | 2026-03-10 19:23:00 | 1:08 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
27 | transporte | Nos trasladamos desde pinza de Guadalupe hacia Kantzama de Guadalupe | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 19:23:00 | 2026-03-10 19:36:00 | 0:13 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
28 | ? | En Kantzama de Guadalupe estructura número 38462, se arregla conexiones sulfatadas en la salida del Breaker del medidor número 18-251396, quedando el servicio normal. Hora: 20:34 | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 19:36:00 | 2026-03-10 20:34:00 | 0:58 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
29 | transporte | Nos trasladamos desde Kantsama de Guadalupe hacia Zamora y se deja guardando el vehículo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 20:34:00 | 2026-03-10 21:38:00 | 1:04 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
31 | se_labora | SE LABORA, LM, JCH y MC, desde las 17:12 a 21:38 NOTA: por disposición de los jefes, para atender estos daños únicamente los compañeros LM, JCH y MC. Se ocupa: 3 lámparas de 150 W Na, 2 balasto de 150 W Na, 2 arrancadores de 100 a 400 W, 1 capacitor de 16 uf, 2 conectores de compresión marca Burndy catalogo YPC26R8UA8U, 4 fotocélulas, 4 conectores Ranura Paralela y 1 empalme No. 1/0 1 rollo de cinta aislante. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 00:00:01 | 2026-03-10 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 172425 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-10 (012) LM.pdf
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 08:20:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
2 | REDES | Zamora sector de la Fragancia en coordinación con Centro de Control de resetea los equipos de los reguladores de voltaje | PROG | Zamora I | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:20:00 | 2026-03-11 09:26:00 | 1:06 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
3 | transporte | Traslado desde Zamora hacia El Pincho de Los Encuentros, Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 09:26:00 | 2026-03-11 11:10:00 | 1:44 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
4 | informativa | Barrio El Pincho de Los Encuentros, Yantzaza se espera a que pase la lluvia. | NO PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 11:10:00 | 2026-03-11 11:50:00 | 0:40 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
5 | ALUMBRADO | RECLAMO. Atendido, en la estructura. 30852 se hase el cambio de la fotocélula de la caja de control de alumbrado público que alimenta a 10 luminarias de 70W Na, apagada, 01/03/2026/12:10. Yantzaza, barrio El Pincho de la parroquia Los Encuentros. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 11:50:00 | 2026-03-11 12:10:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
7 | ALUMBRADO | INC No. 113934281. Ref. estructura. No. 30364. Atendido, luminarias de 70W Na en mal estado, se la retira y en su remplazo queda instalada luminaria de 150 W Na usada en buen estado, También se cambia el código quedando el No. 243506. Se ocupa, luminaria, lámpara, fotocélula, 3 conectores de C/G y 1,5 metros de cable concéntrico 3X14, Poste # 30864, Apagada, 11/03/2025/13:30. Yantzaza, barrio El Pincho de la parroquia Los Encuentros. 12:35 | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 12:10:00 | 2026-03-11 11:35:00 | -0.024306 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
10 | ALUMBRADO | INC No. 113934281. Ref. estructura. No. 30364. Atendido, luminarias de 70W Na en mal estado, se la retira y en su remplazo queda instalada luminaria de 150 W Na usada en buen estado, También se cambia el código quedando el No. 243505. Se ocupa, luminaria, lámpara, fotocélula, 3 conectores de C/G y 1,5 metros de cable concéntrico 3X14, estructura # 30861, Apagada, 11/03/2025/13:00. Yantzaza, barrio El Pincho de la parroquia Los Encuentros. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 12:35:00 | 2026-03-11 13:00:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
13 | ALUMBRADO | INC No. 113934281. Ref. estructura. No. 30364. Atendido, luminarias de 70W Na en mal estado, se la retira y en su remplazo queda instalada luminaria de 150 W Na usada en buen estado. Se ocupa, luminaria, Lámpara, fotocélula, 3 conectores de C/G y 1,5 metros de cable concéntrico 3X14, estructura # 30852, Apagada, 11/03/2025/13:25. Yantzaza, barrio El Pincho de la parroquia Los Encuentros. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 13:00:00 | 2026-03-11 13:25:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
15 | ALUMBRADO | INC No. 113934281. Ref. estructura. No. 30364. Atendido, luminarias de 70W Na en mal estado, se la retira y en su remplazo queda instalada luminaria de 150 W Na usada en buen estado. Se ocupa, luminaria, 3 conectores de C/G y 1,5 metros de cable concéntrico 3X14, estructura # 30858, Apagada, 11/03/2025/13:50. Yantzaza, barrio El Pincho de la parroquia Los Encuentros. INC No. 1104828265. Ref. estructura. No. 30860. Nota: esta incidencia se trata del mismo pedido con la incidencia No. 1103934281. Se hace la repotenciación de 4 luminarias, En donde se retira las luminarias de 70W Na en mal estado y se deja instaladas luminarias de 150 W Na usadas en buen estado, se ocupa: 4 luminarias, 12 conectores de C/G, 3 fotocélulas, 6 metros De cable concéntrico 3X14, 2 lámparas. Se adjunta información para la ficha SIG, estructura # 30864, 30861, 30852, 30858 Apagada, 11/03/2025 (13:25) Yantzaza, barrio El Pincho de la parroquia Los Encuen | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 13:25:00 | 2026-03-11 13:50:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
20 | transporte | Nos trasladamos desde el sector de El Pincho hacia El Padmi de Los Encuentros | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 13:50:00 | 2026-03-11 14:00:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
21 | lunch | Lunch en el sector de El Padmi de Los Encuentros | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 14:00:00 | 2026-03-11 15:00:00 | 1:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
22 | transporte | Traslado desde el sector El Padmi de Los Encuentros hacia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 15:00:00 | 2026-03-11 15:35:00 | 0:35 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
23 | ALUMBRADO | RECLAMO. Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia fotocélula, estructura # 179905, Encendida, 11/03/2026/16:45. Yantzaza, barrio Pitá. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 15:35:00 | 2026-03-11 15:46:00 | 0:11 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
24 | ALUMBRADO | INC No. 1103931012, Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara estructura # 2346,7, Apagada, 11/03/2026/16:00. Yantzaza, barrio Pitá. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 15:46:00 | 2026-03-11 16:00:00 | 0:14 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
25 | transporte | En Yantzaza traslado desde el barrio Pita hacia el barrio playa de La Florida. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 16:00:00 | 2026-03-11 16:20:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
26 | ALUMBRADO | INC No. 1103932620. Ref. estructura. No. 252936. Atendido, luminaria de 100W Led. Placa led en mal estado, se la desmonta para enviarla a Loja para lo de la Garantía, Poste # 252946, Apagada, 11/03/2026/17:35. Yantzaza, barrio playa de La, Florida. NOTA: se revisa la luminaria y se encuentra en normal funcionamiento, Luego se coordina con el solicitante y nos indica ya luminaria con falla. Por tal motivo se retrasa el trabajo. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 16:20:00 | 2026-03-11 16:40:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
29 | transporte | Traslado desde el barrio playa de La Florida de Yantzaza hacia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 16:40:00 | 2026-03-11 19:11:00 | 2:31 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
30 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JCH y MC, desde las 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:11 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 00:00:01 | 2026-03-11 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
32 | REDES | DAÑO REPORTADO === Zamora en la Calle Sevilla de Oro y Francisco de Orellana en la estructura 27284 se repone una tira fusible 6 amperios tipo T Para la derivación monofásica de dos transformadores de 15 KVA. Causa ave electrocutada. Hora: 12/03/26/00:30 | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 23:43:00 | 2026-03-11 23:59:00 | 0:16 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
34 | se_labora | SE LABORA, LM, JCH y MC, desde las 08:00 a 23:43 a 23:59 Se ocupa: 4 lámparas de 150 W Na, 12 conectores de compresión marca Burndy catalogo YPC26R8UA8U, 5 fotocélulas, 6 metros de cable concéntrico de Cu. 3X14, 4 luminarias usado de 150 W Na con brazo, 1 tira fusible 6 amperios tipo T | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 00:00:01 | 2026-03-11 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, La Fragancia | 172427 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-11 (012) LM.pdf
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, aseo y ordenamiento del vehículo canasta, revisión y mantenimiento de varias luminarias usadas traídas de Loja. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 09:50:00 | 1:50 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
2 | transporte | Traslado desde la agencia de la EERSSA Zamora hacia Nambija Bajo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 09:50:00 | 2026-03-12 10:15:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
3 | ALUMBRADO | INSP. (En el transcurso del transporte se visualiza luminaria encendida y se atiende inmediatamente) Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia, Fotocélula. Poste # 27876, encendida, 12/06/2026/10:40. Zamora, Nambija Bajo | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 10:15:00 | 2026-03-12 10:25:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
5 | transporte | Traslado desde Nambija Bajo hacia San Carlos de Las Minas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 10:25:00 | 2026-03-12 10:40:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
6 | ALUMBRADO | INC No. 1104825376. Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara, balasto, arrancador, capacitor, fotocélula, 2 conectores de C/G, Poste # 28439, Apagada, 12/06/2026/11:19. Zamora, San Carlos de Las Minas. | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 10:40:00 | 2026-03-12 11:19:00 | 0:39 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
8 | ALUMBRADO | INC No. 1104825376. Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara, balasto, arrancador, capacitor, fotocélula. Poste # 28428, Apagada, 12/06/2026/12:00. Zamora, San Carlos de Las Minas. | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 11:19:00 | 2026-03-12 12:00:00 | 0:41 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
9 | ALUMBRADO | INC No. 1104825376 Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara, arrancador, capacitor, fotocélula, estructura # 37395, Apagada, 12/06/2026/11:20. Zamora, San Carlos de Las Minas. | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 12:00:00 | 2026-03-12 12:30:00 | 0:30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
10 | ALUMBRADO | INC No. 1104825376. Atendido, Repotenciación, luminaria de 70W Na en mal estado, se la retira y en su remplazo se instala luminaria usada de 150W Na 2NP, se ocupa: luminaria, Conmutador de 2NP CDP400-SM55C, k, capacitor de 3uF, balasto, fotocélula, lámpara, y 2 metros de cable concéntrico 3X14, 3 conectores de C/G, Poste # 37393, Apagada, 12/06/2026/13:00. Zamora, San Carlos de Las Minas. | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 12:30:00 | 2026-03-12 13:00:00 | 0:30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
13 | lunch | Lunch San Carlos de Las Minas. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 13:00:00 | 2026-03-12 14:00:00 | 1:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
14 | REDES | INC No. 1104825376. Atendido, en un cruce de la R/B/T se retira cable de cobre puenteado entre la línea piloto y segunda fase, luego se resetea el breaker de la caja de control que alimenta a 4 luminarias de 150 W quedando el servicio normal, estructura # 28440, transformador 23779 de 25 KVA. Apagada, 12/06/2026/14:30. Zamora, San Carlos de Las Minas. Por la incomodidad se ocupa la escalera. | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 14:00:00 | 2026-03-12 14:45:00 | 0:45 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
17 | ALUMBRADO | INC No. 1104825376. Atendido, Repotenciación, luminaria de 70W Na en mal estado, se la retira y en su remplazo se instala luminaria usada de 150W Na 2NP en buen estado, se ocupa: luminaria, Arrancador, fotocélula, lámpara, y 2 metros de cable concéntrico 3X14, 3 conectores de C/G. estructura # 37409, Apagada, 12/06/2026/14:30. Zamora, San Carlos de Las Minas. | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 14:45:00 | 2026-03-12 15:10:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
19 | ALUMBRADO | INC No. 1104825376. Atendido, luminaria de 150W Na 1NP, en mal estado, se la retira y en su remplazo se instala luminaria usada en buen estado de 150W Na 2NP, se ocupa: luminaria, arrancador, Base de fotocélula, fotocélula, lámpara, y 2 metros de cable concéntrico 3X14, 3 conectores de C/G estructura # 24428, Apagada, 12/06/2026/11:20. Zamora, San Carlos de Las Minas. | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 15:10:00 | 2026-03-12 15:50:00 | 0:40 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
21 | ALUMBRADO | INC No. 1104825376. Atendido, Repotenciación, luminaria de 150W Na 1NP, en mal estado, se la retira y en su remplazo se instala luminaria usada en buen estado de 150W Na 2NP, se ocupa: luminaria, Arrancador, fotocélula, lámpara, boquilla E-40 y 2 metros de cable concéntrico 3X14, estructura # 20487, Apagada, 12/06/2026/11:20. Zamora, San Carlos de Las Minas. | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 15:50:00 | 2026-03-12 16:30:00 | 0:40 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
23 | transporte | Nos trasladamos desde San Carlos de Las Minas hacia Zamora y se deja guardando el vehículo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 16:30:00 | 2026-03-12 17:12:00 | 0:42 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
24 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JCH y MC, desde las 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:12 Se ocupa: 7 lámparas de 150 W Na, 3 balasto de 150 W Na, 7 arrancadores de 100 a 400 W, 1 capacitor de 3 uf, 4 capacitor de 16 uf, 15 conectores de compresión marca Burndy catalogo YPC26R8UA8U, 7 fotocélulas, 1 bases de fotocélulas, boquillas E-40, 4 metros de cable concéntrico de Cu. 3X14, 4 luminarias usado de 150 W Na con brazo NOTA: Esta actividad detalla a continuación es realizada al inicio de la jornada.. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 00:00:01 | 2026-03-12 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
28 | REDES | DAÑO REPORTADO === Zamora en la Calle Sevilla de Oro y Francisco de Orellana en la estructura 27284 se repone una tira fusible 6 amperios tipo T Para la derivación monofásica de dos transformadores de 15 KVA. Causa ave electrocutada. Hora: 12/03/26/00:30 | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 00:01:00 | 2026-03-12 00:43:00 | 0:42 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
30 | se_labora | SE LABORA, LM, JCH y MC, desde las 00:01 a 00:43 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 00:00:01 | 2026-03-12 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Parroquias Guadalupe y San Carlos de las Minas, canton Zamora | 172582 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-12 (012) LM.pdf
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, aseo y ordenamiento del vehículo canasta. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 08:50:00 | 0:50 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
2 | informativa | Zamora en la gasolinera Reina del Cisne se pone combustible al vehículo canasta 2-91. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:50:00 | 2026-03-13 09:10:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
3 | transporte | Traslado desde Zamora hacia el barrio Los Rosales de Piuntza de Guadalupe. | TRANSP | Yacuambi | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 09:10:00 | 2026-03-13 10:00:00 | 0:50 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
4 | ALUMBRADO | INC No. 1103931023. Atendido, luminaria de 100W Na, se ocupa: lámpara, estructura # 212442 Intermitente, 13/03/202610/10. Zamora, Guadalupe, sector barrio Los Rosales de Piuntza | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 10:00:00 | 2026-03-13 10:10:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
5 | ALUMBRADO | INC No. 1103931023. Atendido, luminaria de 100W Na, se ocupa: lámpara, estructura # 212716 Intermitente, 13/03/202610/17. Zamora, Guadalupe, sector Los Rosales de Piuntza | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 10:10:00 | 2026-03-13 10:17:00 | 0:07 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
6 | transporte | Nos trasladamos desde sector Los Rosales de Piuntza hacia Guadalupe | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 10:17:00 | 2026-03-13 10:35:00 | 0:18 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
7 | ALUMBRADO | INC No. 1104829528. Atendido, luminaria Led de 90 W. Se cambia el SPD, estructura # 254751, Apagada 13/03/2026/10/55. Zamora, Guadalupe. | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 10:35:00 | 2026-03-13 10:55:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
8 | transporte | Nos trasladamos desde Guadalupe hacia Zumbi Centinela del Cóndor | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 10:55:00 | 2026-03-13 11:30:00 | 0:35 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
9 | ALUMBRADO | INC No. 1104830934. Atendido, luminaria Led de 150 W. Se cambia el SPD, estructura # 235783 apagada 13/03/2026/11:45. Centinela del Cóndor, Zumbi | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 11:30:00 | 2026-03-13 10:45:00 | -0.03125 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
10 | ? | INC No. 1104830927. Atendido, luminaria Led de 200 W. Se revisa y se encuentra el servicio normal, estructura # 235782 Normal 13/03/2026/12:00. Centinela del Cóndor, Zumbi | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 10:45:00 | 2026-03-13 12:00:00 | 1:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
11 | informativa | Nos trasladamos desde Zumbi hacia Zamora sector La Pista de Cumbaratza | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 12:00:00 | 2026-03-13 12:50:00 | 0:50 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
12 | lunch | Lunch en El sector de La Pista de Cumbaratza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 12:50:00 | 2026-03-13 13:50:00 | 1:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
13 | transporte | Zamora nos trasladamos desde el sector de la Pista de Cumbaratza hacia el barrio Tunantza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 13:50:00 | 2026-03-13 14:00:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
14 | ALUMBRADO | INC No. 1104833033. Atendido, luminaria de 100W Na, se ocupa: lámpara, estructura # 72028 Apagada, 13/03/202610/15:10. Zamora, barrio Tunantza. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 14:00:00 | 2026-03-13 14:10:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
15 | transporte | Zamora, nos trasladamos desde el barrio Tunantza hacia el barrio Sonaderos | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 14:10:00 | 2026-03-13 14:30:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
16 | ALUMBRADO | INC No. 1104829495. Atendido, luminaria de 100W Na, se ocupa: lámpara, estructura # 216715, Intermitente 13/03/202610/14:40. Zamora, barrio Soñaderos | PROG | Zamora I | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 14:30:00 | 2026-03-13 14:45:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
17 | transporte | Zamora nos trasladamos desde el barrio Sonaderos hacia el barrio Santa Elena | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 14:45:00 | 2026-03-13 15:00:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
18 | ALUMBRADO | INC (De reponer el SPD). Atendido, 8 luminaria Led, de 150 W en las estructura. Nro. 273291, 273023, 273173, 273175, 273075, 273222, 273232, 205421. Se ocupa: 8 SPD, 13/03/2026/16:20. Zamora vía Santa Elena, Martín Ujukam, además se realiza una pausa activa | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 15:00:00 | 2026-03-13 16:40:00 | 1:40 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
20 | informativa | Zamora en la agencia de la EERSSA se realiza lo siguiente: del vehículo canasta 2-91 se descarga los materiales y herramientas para que dicho vehículo salga a Loja para lo del mantenimiento. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 16:40:00 | 2026-03-13 17:03:00 | 0:23 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
21 | transporte | El compañero se trasladó a la ciudad de Loja llevando el vehículo canasta 2-91 para que le realicen el cambio de aceite y más mantenimiento | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 17:03:00 | 2026-03-13 19:22:00 | 2:19 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
22 | se_labora | SE LABORA, LM, RY y JCH, desde las 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:03 SE LABORA, MC, desde las 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:22 Se ocupa: 5 lámparas de 150 W Na, 10 SPD dispositivo de protección contra sobre tensión) | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 00:00:01 | 2026-03-13 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora,parroquia Guadalupe, Zumbi | 172634 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-13 (012) LM.pdf
1 | informativa | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL | INFO | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 00:00:01 | 2026-03-14 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 2 | No | 2-110 | Zamora, San Carlos de Las Minas | 172759 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-14 (012) LM.pdf
2 | transporte | Nos trasladamos desde la agencia de la EERSSA Zamora hacia El sector de Campanilla de San Carlos de Las Minas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 08:00:00 | 2026-03-14 08:58:00 | 0:58 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 2 | Si | 2-110 | Zamora, San Carlos de Las Minas | 172759 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-14 (012) LM.pdf
3 | REDES | Sector de Campanillas de San Carlos de Las Minas en el bano entre las estructura. Nro. 211768, 252347, se revisa y se arregla línea neutro picada en riesgo de arrancarse para lo cual se toma Todas las medidas de seguridad, y se procede al respectivo arreglo, para lo cual se la desmonta, se empalma y se la regula quedando el servicio normal. | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 08:58:00 | 2026-03-14 10:36:00 | 1:38 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 2 | Si | 2-110 | Zamora, San Carlos de Las Minas | 172759 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-14 (012) LM.pdf
5 | transporte | Nos trasladamos desde el sector de Campanillas de San Carlos de Las Minas hacia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 10:36:00 | 2026-03-14 11:31:00 | 0:55 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 2 | Si | 2-110 | Zamora, San Carlos de Las Minas | 172759 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-14 (012) LM.pdf
7 | se_labora | SE LABORA, LM, RY y JCH, desde las 08:00 a 11:31 Se ocupa: 18 metros de conductor 1/0 ACSR, 1 empalme Nro. 1/0 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 00:00:01 | 2026-03-14 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 2 | No | 2-110 | Zamora, San Carlos de Las Minas | 172759 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-14 (012) LM.pdf
1 | informativa | Agencia Zamora se coordinan trabajos para atención de daños reportados por Centro de Control, se equipa vehículo con herramientas y materiales. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 10:27:00 | 2026-03-15 10:45:00 | 0:18 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | No | 2-110 | Jamboe Alto - La Pituca | 172766 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-15 (013) RY.pdf
2 | transporte | Traslado hacia Sector la Pituca | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 10:45:00 | 2026-03-15 11:45:00 | 1:00 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Jamboe Alto - La Pituca | 172766 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-15 (013) RY.pdf
3 | REDES | Daño reportado por Centro de Control. Se recorre LMT desde el arranque (Sector Redondel del Minero) en Poste: 218087 hasta (Sector La Pituca) en Poste: 38972. Revisando aisladores y linea sin presentar novedad. Poste: 38807 se encuentra fusible quemado, se presume descarga eléctrica por fuertes lluvias en horas de la noche, información de brindan los clientes. Se repone (1) Fusible de 6A Tipo T | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 11:45:00 | 2026-03-15 12:30:00 | 0:45 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Jamboe Alto - La Pituca | 172766 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-15 (013) RY.pdf
5 | transporte | Se verifica la normalización del servicio y se retorna a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 12:30:00 | 2026-03-15 13:01:00 | 0:31 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Jamboe Alto - La Pituca | 172766 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-15 (013) RY.pdf
7 | se_labora | SE LABORA : RY y JCH de 10:27 a 13:01 Material utilizado: (1) Tirafusible de 6A Tipo T | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 00:00:01 | 2026-03-15 00:00:02 | 0:00 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | No | 2-110 | Jamboe Alto - La Pituca | 172766 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-03-15 (013) RY.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 14:14:00 | 2026-03-07 14:25:00 | 0:11 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | 4-36 | Yacuambi - Jembuentza | 172297 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-07 (017) NL.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Jembuentza informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 14:25:00 | 2026-03-07 14:55:00 | 0:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Jembuentza | 172297 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-07 (017) NL.pdf
3 | ? | En Jembuentza se encuentra breaker de caja moldeada carbonizado de los Med 1000379108, 207709, se coordina con el cliente quien nos entrega un breaker nuevo Se cambia breaker se hace mediciones de voltaje y se restablece el servicio eléctrico | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 14:55:00 | 2026-03-07 15:35:00 | 0:40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Jembuentza | 172297 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-07 (017) NL.pdf
5 | transporte | Desde Jembuentza se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 15:35:00 | 2026-03-07 16:10:00 | 0:35 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Jembuentza | 172297 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-07 (017) NL.pdf
7 | se_labora | SE LABORA: NL y WC de 14:14 a 16:10 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 00:00:01 | 2026-03-07 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | 4-36 | Yacuambi - Jembuentza | 172297 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-07 (017) NL.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 10:12:00 | 2026-03-08 10:20:00 | 0:08 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | 4-36 | Yacuambi - Napurak y Cambana | 172299 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-08 (017) NL.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Napurak informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 10:20:00 | 2026-03-08 10:55:00 | 0:35 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Napurak y Cambana | 172299 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-08 (017) NL.pdf
3 | REDES | En Napurak en la estructura 39204 se encuentra tirafusible quemado derivación al mismo sector, se revisa y no se encuentra novedades, luego en la estructura 39204 se repone 1 tirafusible De 25A-.T y se restablece el servicio eléctrico en el sector | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 10:55:00 | 2026-03-08 11:30:00 | 0:35 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Napurak y Cambana | 172299 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-08 (017) NL.pdf
5 | transporte | Por información de los moradores retornamos a Cambana sector El Limón quienes informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 11:30:00 | 2026-03-08 12:00:00 | 0:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Napurak y Cambana | 172299 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-08 (017) NL.pdf
6 | REDES | En El Limón en la estructura 30494 se encuentra tirafusible quemado del transformador sicap 24856 de 15KVA, se revisa encontrando LBT pegadas por maquinaria de minería, se desata LBT Luego en la estructura 30494 se repone 1 tirafusible de 0,7SR del transformador sicap 24856 de 15KVA y se restablece el servicio eléctrico CARGA: 15KVA: FUSIBLE 1x0,7SR FECHA DESC: 08/03/2026 (05:00 aprox) FECHA CONX: (12:40) CAUSA invierno | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 12:00:00 | 2026-03-08 12:40:00 | 0:40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Napurak y Cambana | 172299 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-08 (017) NL.pdf
9 | transporte | Se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 12:40:00 | 2026-03-08 13:00:00 | 0:20 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Napurak y Cambana | 172299 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-08 (017) NL.pdf
11 | se_labora | SE LABORA: NL y WC de 10:12 a 13:00 MATERIALES UTILIZADOS: 1 tirafusible de 25A-T y 1 tirafusible de 0,7SR | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 00:00:01 | 2026-03-08 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | 4-36 | Yacuambi - Napurak y Cambana | 172299 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-08 (017) NL.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales se carga estructura de fibra de 10C, elaboración de OT En el mismo tiempo se ordena materiales y herramientas hasta que el compañero Wilmer Cabrera regrese de Zamora con el vehículo 4- 52 y con los compañeros De la Cuadrilla de Zamora Sres Victor Zhunaula y Jimmy Castillo para realizar trabajos programados en Bellavista de Chivatos | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 11:00:00 | 3:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-36 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos | 172434 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-10 (017) NL.pdf
4 | lunch | LUNCH en Yacuambi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 11:00:00 | 2026-03-10 11:30:00 | 0:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-36 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos | 172434 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-10 (017) NL.pdf
5 | transporte | En Bodega Yacuambi se carga 1 estructura de fibra de 10C y nos trasladamos a Bellavista de Chivatos hasta el puente carrozable luego a pie por camino con estructura de fibra de 10C Hasta el sitio y herramientas para realizar cambio de estructura quebrado | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 11:30:00 | 2026-03-10 14:30:00 | 3:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-36 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos | 172434 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-10 (017) NL.pdf
7 | REDES | En Bellavista de Chivatos se desviste estructura estructura 160468, se hace excavación de hueco se retira estructura en mal estado se coloca estructura nuevo se viste estructura debido al fuerte temporal invernal Queda pendiente para el siguiente día | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 14:30:00 | 2026-03-10 16:15:00 | 1:45 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-36 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos | 172434 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-10 (017) NL.pdf
9 | transporte | Desde Bellavista de Chivatos se retorna hasta el vehículo y luego a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 16:15:00 | 2026-03-10 17:15:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-36 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos | 172434 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-10 (017) NL.pdf
10 | REDES | En Yacuambi sector Tierra Blanca por información de los moradores encontrando en las estructura 39057, 39058 transformador explotado sicap 7088 de 5KVA, FASE B suelto polímero carbonizado Por rotura y choque de cable tensor suelto por excavadora de oruga apertura de vía Luego en las estructura 39032,39031 se toma las medidas de seguridad se coordina con Centro de Control Se hace maniobras se abre barras, luego en las estructura 39057, 39058 se regula Fase B se cambia 1 polímero nuevo se desmonta trasformador quemado se coordina con Centro de Control Se hace maniobras se restablece el servicio eléctrico y se retorna a Bodega | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 17:15:00 | 2026-03-10 19:16:00 | 2:01 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | Si | 4-36 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos | 172434 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-10 (017) NL.pdf
15 | se_labora | SE LABORA: NL, NR, WC, VZH y JC de 08:00 a 11:00 y de 11:30 a 19:16 MATERIALES UTILIZADOS: 1 polímero nuevo, 1 estructura de 10C de fibra | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 00:00:01 | 2026-03-10 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-36 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos | 172434 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-10 (017) NL.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales regulada de LBT en Bellavista de Chivatos y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 09:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-52 | Yacuambi y Bellavista de Chivatos | 172556 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-11 (017) NL.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Bodega hasta la calle Salvador Duran informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 09:00:00 | 2026-03-11 09:05:00 | 0:05 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-52 | Yacuambi y Bellavista de Chivatos | 172556 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-11 (017) NL.pdf
3 | REDES | En la calle Salvador Duran en la estructura 235937 se encuentra tirafusible quemado del transformador sicap 27051 de 25KVA se repone 1 tirafusible de 1,3SR y se procede a quemar Transformador quemado, en el mismo lugar se incorpora la Cuadrilla de Zamora Sr FR se toma las medidas de seguridad se desmonta transformador quemado sicap 27051 de 25KVA Se instala 1 nuevo transformador sicap 27207 de 15KVA se repone 1 tirafusible de 07SR se hace mediciones de voltaje se restablece el servicio eléctrico TRAFO DESMONTADO: Potencia 25 KVA; MARCA Inatra; SERIE 0325150091; SICAP 27051; PESO 160kg; Z% 2,1; AÑO 2025; 22000/12700 - 120/240 TRAFO INSTALADO: Potencia 15 KVA; MARCA Inatra; SERIE 0425150993; SICAP 27207; PESO 117kg; Z% 2,2; AÑO 2025; 22000/12700 - 120/240 | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 09:05:00 | 2026-03-11 11:00:00 | 1:55 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-52 | Yacuambi y Bellavista de Chivatos | 172556 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-11 (017) NL.pdf
8 | REDES | En Tierra Blanca en la estructura 39057 se desmonta transformador quemado sicap 7088 de 5KVA luego se instala 1 nuevo transformador sicap 27200 de 15KVA se hace mediciones de voltaje Se restablece el servicio eléctrico TRAFO DESMONTADO: Potencia 5 KVA; MARCA Ecuatran; SERIE 5080496; SIC 7088; PESO 102kg; Z% 3,1; AÑO 1996; 22000/12700 - 120/240 TRAFO INSTALADO: Potencia 15 KVA; MARCA Inatra; SERIE 0425150986; SICAP 27200; PESO 117kg; Z% 2,1; AÑO 2025; 22000/12700 - 120/240 | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 11:00:00 | 2026-03-11 13:00:00 | 2:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-52 | Yacuambi y Bellavista de Chivatos | 172556 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-11 (017) NL.pdf
12 | lunch | LUNCH en Yacuambi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 13:00:00 | 2026-03-11 14:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-52 | Yacuambi y Bellavista de Chivatos | 172556 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-11 (017) NL.pdf
13 | transporte | Traslado desde Yacuambi hasta Bellavista de Chivatos luego a pie al sitio | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 14:00:00 | 2026-03-11 14:45:00 | 0:45 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-52 | Yacuambi y Bellavista de Chivatos | 172556 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-11 (017) NL.pdf
14 | REDES | En Bellavista de Chivatos se labora en conjunto con la Cuadrilla de Zamora Sr FR Cuadrilla de Yacuambi Sr NL se regula LBT se empalma 10 metros de acometida triplex Nro 6 de medidor Se usa 20 metros de linea Nro 2, luego en la estructura 160445 se activa breaker del transformador sicap 17243 de 5KVAy se restablece el servicio eléctrico CARGA: 5KVA: FECHA DESC: 11/03/2026 (05:00 aprox) FECHA CONX: (16:30) CAUSA estructura quebrado | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 14:45:00 | 2026-03-11 16:30:00 | 1:45 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-52 | Yacuambi y Bellavista de Chivatos | 172556 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-11 (017) NL.pdf
17 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Bellavista de Chivatos hasta Yacuambi y luego a Sayupamba informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 16:30:00 | 2026-03-11 17:30:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-52 | Yacuambi y Bellavista de Chivatos | 172556 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-11 (017) NL.pdf
18 | ? | En Sayupamba se encuentra Med 1271813 carbonizado las borneras de la entrada de acometida de la UE Jaime Roldos Aguilera se retira medidor en mal estado se deja energizando solamente con el brekaer Se coordina con la docente del plantel para haga la adquisición de los materiales para la respectiva restitución del medidor, en el mismo lugar se revisa Med 247595 A pedido del cliente se hace mediciones de voltaje con servicio normal encontrando daño interno se coordina con el cliente que haga las correcciones internas | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 17:30:00 | 2026-03-11 18:20:00 | 0:50 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | Si | 4-52 | Yacuambi y Bellavista de Chivatos | 172556 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-11 (017) NL.pdf
21 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Sayupamba hasta Yacuambi y luego a La Paz sector Washikiat domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 18:30:00 | 2026-03-11 19:20:00 | 0:50 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | Si | 4-52 | Yacuambi y Bellavista de Chivatos | 172556 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-11 (017) NL.pdf
22 | MEDIDORES | En Washikiat se revisa Med 18-250433 encontrando conexiones sulfatadas de las salidas del breaker se limpia sulfatos se ajusta conexiones se hace mediciones de voltaje Se restablece el servicio eléctrico en el domicilio | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 19:20:00 | 2026-03-11 20:00:00 | 0:40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | Si | 4-52 | Yacuambi y Bellavista de Chivatos | 172556 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-11 (017) NL.pdf
24 | transporte | Desde Washikiat se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 20:00:00 | 2026-03-11 20:36:00 | 0:36 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | Si | 4-52 | Yacuambi y Bellavista de Chivatos | 172556 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-11 (017) NL.pdf
26 | se_labora | SE LABORA: NL, WC, NR, VZH y JC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:36 MATERIALES UTILIZADOS: 1 tirafusible de 25A-T y 1 tirafusible de 0,7SR, 20 metros de linea Nro 2, 1 transformador sicap 27200 de 15KVA 1 transformador sicap 27207 de 15KVA y 1 seccionador completo NOTA: - Los Sres Victor Zhunaula y Jimmy Castillo de la cuadrilla de Zamora retornan a Zamora | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 00:00:01 | 2026-03-11 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 4 | No | 4-52 | Yacuambi y Bellavista de Chivatos | 172556 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-11 (017) NL.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 09:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guabiduca y Barbascal de Chivatos | 172665 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-13 (017) NL.pdf
2 | ? | En Yacuambi Barrio 18 de Noviembre se reubica Med 220078 a pedido del cliente en nueva vivienda por apertura de vivienda en mal estado | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 09:00:00 | 2026-03-13 09:50:00 | 0:50 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guabiduca y Barbascal de Chivatos | 172665 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-13 (017) NL.pdf
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Guaviduca informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 09:50:00 | 2026-03-13 11:00:00 | 1:10 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guabiduca y Barbascal de Chivatos | 172665 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-13 (017) NL.pdf
4 | ? | En Guaviduca se encuentra Med 28065 sin servicio eléctrico se revisa encontrando acometida triplex Nro 4 totalmente en mal estado con una distancia de 300 metros de longitud Cruzando el Rio Yacuambi se recomienda cambiar toda la acometida | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 11:00:00 | 2026-03-13 12:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guabiduca y Barbascal de Chivatos | 172665 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-13 (017) NL.pdf
6 | transporte | Desde Guaviduca se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 12:00:00 | 2026-03-13 13:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guabiduca y Barbascal de Chivatos | 172665 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-13 (017) NL.pdf
7 | lunch | LUNCH en Yacuambi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 13:00:00 | 2026-03-13 14:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guabiduca y Barbascal de Chivatos | 172665 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-13 (017) NL.pdf
8 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Barbascal de Chivatos y luego a pie por camino al sitio informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 14:00:00 | 2026-03-13 15:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guabiduca y Barbascal de Chivatos | 172665 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-13 (017) NL.pdf
9 | ACOMETIDAS | En Barbascal de Chivatos se encuentra Med 1302322 sin servicio eléctrico se revisa acometida arrancada por caída de vegetación se hace desbroce de vegetación se retira acometida En mal estado se empalma se empalma 10 metros de acometida triplex Nro 6 se asegura a caja de medidor con tornillos en la pared de la vivienda se regula acometida se hace mediciones Voltaje y se restablece el servicio eléctrico | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 15:00:00 | 2026-03-13 17:00:00 | 2:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guabiduca y Barbascal de Chivatos | 172665 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-13 (017) NL.pdf
12 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Barbascal de Chivatos hasta San José Chico informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 17:00:00 | 2026-03-13 17:40:00 | 0:40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guabiduca y Barbascal de Chivatos | 172665 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-13 (017) NL.pdf
13 | ACOMETIDAS | En San José Chico se encuentra Med 1000383227 sin servicio eléctrico se revisa acometida arrancada por caída de vegetación se hace desbroce de vegetación en conjunto con el cliente Se retira acometida en mal estado se empalma 6 metros de acometida triplex Nro 6 se regula acometida se hace mediciones y se restablece el servicio eléctrico | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 17:40:00 | 2026-03-13 18:45:00 | 1:05 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - Guabiduca y Barbascal de Chivatos | 172665 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-13 (017) NL.pdf
15 | transporte | Desde San José Chico se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 18:45:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 0:15 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - Guabiduca y Barbascal de Chivatos | 172665 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-13 (017) NL.pdf
17 | se_labora | SE LABORA: NL, WC y NR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 MATERIALES UTILIZADOS: 16 metros de acometida triplex Nro 6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 00:00:01 | 2026-03-13 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Guabiduca y Barbascal de Chivatos | 172665 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-03-13 (017) NL.pdf
1 | informativa | En Yantzaza se reúne personal de turno para dar atención a incidencias reportadas por Centro de Control no programadas DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) informan medidor sin energía barrio Klever herrera | NO PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 15:32:00 | 2026-03-01 15:40:00 | 0:08 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza - los Encuentros | 171790 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-01 (021) SB.pdf
3 | ? | En barrio Klever Herrera se reajusta conexiones de medidor 23435, por bornera recalentada además se informa que es necesario restituir breker trifásico de 50 A | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 15:40:00 | 2026-03-01 16:04:00 | 0:24 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza - los Encuentros | 171790 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-01 (021) SB.pdf
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta La Delicia informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 19:11:00 | 2026-03-01 19:40:00 | 0:29 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza - los Encuentros | 171790 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-01 (021) SB.pdf
5 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control 18.30 En La Delicia estructura 161991, se rehabilita transformador # 7129 de 10KVA a las 20.00 Causa: ?sobrecarga 20.45 | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 19:40:00 | 2026-03-01 20:10:00 | 0:30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza - los Encuentros | 171790 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-01 (021) SB.pdf
6 | transporte | Traslado desde La Delicia a Yantzaza agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 20:10:00 | 2026-03-01 20:45:00 | 0:35 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza - los Encuentros | 171790 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-01 (021) SB.pdf
8 | se_labora | SE LABORA: SB; JLC, de 15.32 a 16.04 y de 19.11 a 20.45 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 00:00:01 | 2026-03-01 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza - los Encuentros | 171790 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-01 (021) SB.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza al barrio Vista Hermosa | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 18:45:00 | 2026-03-09 18:55:00 | 0:10 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172573 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-09 (022) AA.pdf
2 | REDES | Vista Hermosa. estructura 64365, se resetea el transformador 17252 de 10 KVA (19:05). Se verifica que todo quede normalizado. | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 18:55:00 | 2026-03-09 19:05:00 | 0:10 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172573 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-09 (022) AA.pdf
3 | transporte | Nos trasladamos de Vista hermosa a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 19:05:00 | 2026-03-09 19:16:00 | 0:11 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172573 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-09 (022) AA.pdf
4 | se_labora | SE LABORA: AA, RCL de 18:45 a 19:16 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 00:00:01 | 2026-03-09 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172573 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-09 (022) AA.pdf
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza al barrio Vista Hermosa | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 20:40:00 | 2026-03-09 20:55:00 | 0:15 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172573 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-09 (022) AA.pdf
7 | ? | Vista Hermosa. Se revisa el medidor 1000410526, se encuentra con el breaker en mal estado. El cliente adquiere un nuevo y se lo repone. Queda normal. | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 20:55:00 | 2026-03-09 21:35:00 | 0:40 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172573 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-09 (022) AA.pdf
8 | transporte | Nos trasladamos de Vista hermosa a la agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 21:35:00 | 2026-03-09 21:45:00 | 0:10 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172573 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-09 (022) AA.pdf
9 | se_labora | SE LABORA: AA, RCL de 20:40 a 21:45 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 00:00:01 | 2026-03-09 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172573 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-09 (022) AA.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza al barrio San Juan de Chicaña. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 21:29:00 | 2026-03-12 21:50:00 | 0:21 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172695 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-12 (022) AA.pdf
2 | REDES | San Juan de Chicaña. estructura 280028, se resetea el transformador 7049 de 10 KVA (21:57), bloqueado por sobrecarga. Queda normalizado. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 21:50:00 | 2026-03-12 22:00:00 | 0:10 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172695 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-12 (022) AA.pdf
3 | transporte | Nos trasladamos de San Juan de Chicaña a la agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 22:00:00 | 2026-03-12 22:18:00 | 0:18 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172695 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-12 (022) AA.pdf
4 | se_labora | SE LABORA: AA, RCL de 21:29 a 22:18. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 00:00:01 | 2026-03-12 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172695 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-12 (022) AA.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a Los Encuentros. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 19:46:00 | 2026-03-13 20:10:00 | 0:24 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172697 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-13 (022) AA.pdf
2 | ACOMETIDAS | Los Encuentros. Se revisa el medidor 18-208577, se encuentra cortado por falta de pago. Queda sin servicios hasta su cancelación | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 20:15:00 | 2026-03-13 20:30:00 | 0:15 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172697 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-13 (022) AA.pdf
3 | transporte | Nos trasladamos de Los Encuentros a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 20:30:00 | 2026-03-13 20:57:00 | 0:27 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172697 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-13 (022) AA.pdf
4 | se_labora | SE LABORA: AA, RCL de 19:46 a 20:57 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 00:00:01 | 2026-03-13 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172697 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-13 (022) AA.pdf
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE MANIOBRAS (Llamada). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a Los Encuentros. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 22:31:00 | 2026-03-13 23:05:00 | 0:34 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172697 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-13 (022) AA.pdf
7 | REDES | Los Encuentros. En coordinación con el Centro de Maniobras se recorre y revisa el La LMT 3Ø del reconectador Bellavista hacia La Merced hasta la estructura 31578 donde se abre los seccionadores. Se cierra el reconectador. se continúa con la revisión de la LMT 3Ø. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 23:05:00 | 2026-03-13 00:00:00 | -0.96181 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172697 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-13 (022) AA.pdf
10 | se_labora | SE LABORA: AA, RCL de 22:31 a 00:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 00:00:01 | 2026-03-13 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172697 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-13 (022) AA.pdf
1 | REDES | Por daño en el la LMT 3Ø del reconectador Bellavista, se recorre y revisa. Entre las estructura 31834 y 31835 se encuentra un derrumbo en la vía y un árbol sobre la LMT 3Ø. Se retira el árbol. En coordinación con el C de Maniobras se cierra los seccionadores en la estructura 31578 y se normaliza el servicio. Altura del árbol 15m distancia de la base 18m | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 00:00:00 | 2026-03-14 00:55:00 | 0:55 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172699 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-14 (022) AA.pdf
3 | transporte | Fuera del área de servidumbre, A causa del derrumbe el árbol corre y cae sobre el Alimentador. Nos trasladamos de La Merced a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 00:55:00 | 2026-03-14 01:35:00 | 0:40 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172699 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-14 (022) AA.pdf
4 | se_labora | SE LABORA: AA, RCL de 00:00 a 01:35 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 00:00:01 | 2026-03-14 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172699 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-14 (022) AA.pdf
6 | informativa | Preparación de materiales, herramientas, EPP, recepción de daños y reclamos, elaboración de OT. Colaborar con las cuadrillas aledañas cuando sea necesario. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 08:59:00 | 2026-03-14 09:30:00 | 0:31 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172699 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-14 (022) AA.pdf
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza al barrio Nunguy | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 09:30:00 | 2026-03-14 10:20:00 | 0:50 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172699 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-14 (022) AA.pdf
8 | ? | Nunguy. estructura 32509, se revisa el medidor 18518855, se empalma, monta y regula la acometida, se repone el breaker, el cliente adquiere uno nuevo, se normaliza el servicio (11:40). | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 10:20:00 | 2026-03-14 11:45:00 | 1:25 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172699 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-14 (022) AA.pdf
9 | ? | La Centza. estructura 33770, se avisa al cliente debe acondicionar para reubicar el medidor y cambiarlo conjuntamente con la acometida (12:45). | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 11:45:00 | 2026-03-14 13:00:00 | 1:15 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172699 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-14 (022) AA.pdf
10 | lunch | LUNCH EN LOS ENCUENTROS | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 13:00:00 | 2026-03-14 14:00:00 | 1:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172699 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-14 (022) AA.pdf
11 | REDES | Chicaña, El Salado. estructura 39124, derivación a El Salado y Guayacanes, se repone 1 tirafusible de 6 A-K (14:44). Queda normalizado. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 14:00:00 | 2026-03-14 14:45:00 | 0:45 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172699 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-14 (022) AA.pdf
12 | ? | La Unión de Chicaña. estructura 278342, se revisa el medidor 18-208587, ajuste de borneras de breaker y medidor, se resetea el breaker (15:15), se normaliza el servicio. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 14:45:00 | 2026-03-14 15:20:00 | 0:35 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172699 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-14 (022) AA.pdf
13 | REDES | La Florida Alto. estructura 280379, Se repone 1 tirafusible de 0.4 A-SR. El transformador se encuentra en mal estado, requiere cambio. Queda sin servicio hasta reponer un nuevo transformador. | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 15:20:00 | 2026-03-14 16:30:00 | 1:10 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172699 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-14 (022) AA.pdf
14 | transporte | Nos trasladamos de La Florida Alto a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 16:30:00 | 2026-03-14 16:47:00 | 0:17 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172699 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-14 (022) AA.pdf
15 | se_labora | SE LABORA: AA, RCL de 08:59 a 13:00 y de 14:00 a 16:47 MATERIAL UTILIZADO: 1 tirafusible de 6 A-K. 1 tirafusible de 0.4 A-SR. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 00:00:01 | 2026-03-14 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 172699 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-14 (022) AA.pdf
1 | informativa | Preparación de materiales, transformador, herramientas, EPP, recepción de daños y reclamos, elaboración de Orden de trabajo. | PROG | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 08:00:00 | 2026-03-15 08:20:00 | 0:20 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Canton Yantzaza y cantones aledaños | 172758 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-15 (022) AA.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza al barrio La Florida Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 08:20:00 | 2026-03-15 08:35:00 | 0:15 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Canton Yantzaza y cantones aledaños | 172758 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-15 (022) AA.pdf
3 | REDES | La Florida Alto. Con apoyo de la cuadrilla Paquisha, en la estructura 280379, se encuentra el transformador de número ilegible de 10 KVA en mal estado se lo desmonta y se monta el transformador 26132 de 10 KVA. El transformador 26132 de 10 KVA queda con: V1=137, V2=138, V1-2=235, A1=4, A2=5, An=1. | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 08:35:00 | 2026-03-15 10:00:00 | 1:25 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Canton Yantzaza y cantones aledaños | 172758 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-15 (022) AA.pdf
5 | REDES | Chimbutza. estructura 32287, se encuentra el transformador OID99933 de 10 KVA bloqueado, se revisa la RBT, se encuentra el medidor 1000386667 quemado y en cortocircuito, Se aísla la falla, queda directo, se resetea el transformador (11:30). Se comunica al cliente que debe pasar la carga a otro medidor 33684. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 10:00:00 | 2026-03-15 11:35:00 | 1:35 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Canton Yantzaza y cantones aledaños | 172758 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-15 (022) AA.pdf
7 | transporte | Nos trasladamos de Chimbutza a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 11:35:00 | 2026-03-15 11:50:00 | 0:15 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Canton Yantzaza y cantones aledaños | 172758 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-15 (022) AA.pdf
8 | se_labora | SE LABORA: AA, RCL de 08:00 a 11:50 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 00:00:01 | 2026-03-15 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Canton Yantzaza y cantones aledaños | 172758 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-15 (022) AA.pdf
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza al barrio San Francisco. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 14:34:00 | 2026-03-15 14:45:00 | 0:11 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Canton Yantzaza y cantones aledaños | 172758 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-15 (022) AA.pdf
11 | MEDIDORES | San Francisco. estructura 273816, se revisa el medidor 20222056199, se ajusta las borneras del breaker y medidor, se resetea el breaker. Queda normalizado (14:55). | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 14:45:00 | 2026-03-15 14:55:00 | 0:10 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Canton Yantzaza y cantones aledaños | 172758 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-15 (022) AA.pdf
12 | transporte | Nos trasladamos del barrio San Francisco a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 14:55:00 | 2026-03-15 15:05:00 | 0:10 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Canton Yantzaza y cantones aledaños | 172758 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-15 (022) AA.pdf
13 | se_labora | SE LABORA: AA, RCL de 14:34 a 15:05 DESMONTADO: estructura 280379, transformador N: ilegible, serie: 7354502, marca: ECUATRAN, potencia: 10 KVA, Vp. 22000GRDY/12700, Vs: 120/240, Z%: 1.6, Ap: 0.79, As: 83.3/41.6, año: 2002, peso: 135 Kg, Tab: 3 MONTADO: estructura 280379, transformador N:26132, serie: 0224133705, marca: INATRA, potencia: 10 KVA, Vp. 22000GRDY/12700, Vs: 120/240, Z%: 2.6, Ap:0.79, As: 41.67, mes/año: 2024, peso: 100 Kg, Tab: 2. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 00:00:01 | 2026-03-15 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Canton Yantzaza y cantones aledaños | 172758 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-03-15 (022) AA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmediato y centro de control. Se asiste a Lunes de seguridad en la Agencia Yantzaza. Se hace informe de fin de mes. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 10:00:00 | 2:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Yantzaza. | 171799 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-02 (027) LA.pdf
2 | REDES | Se hace informe de fin de mes. Yantzaza: estructura # 268522 - 274063 retiro de linea de media tensión y seccionador fusible. | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 10:00:00 | 2026-03-02 13:30:00 | 3:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Yantzaza. | 171799 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-02 (027) LA.pdf
3 | REDES | Yatzaza: 91933 - 91932 regular linea de media tensión y cierre de cruce trifásico. | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 13:30:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 3:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Yantzaza. | 171799 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-02 (027) LA.pdf
4 | REDES | Yantzaza: estructura # 91930 se mide secuencia de fases y cierre de puentes de media tensión, se coordina con centro de control se realiza maniobras y normaliza el sistema de los AP Paquisha - Yantzaza III. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 19:00. CCH- LOJA. Kilometraje canasta 2-21: inicial: 122703 Final: 122710 Materiales: 12 conectores ranuras paralela 2 pernos, 1 abrazadera 4 pernos, 30 m de cable 2/0. | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 17:00:00 | 2026-03-02 19:00:00 | 2:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | Si | 2-45 | Yantzaza. | 171799 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-02 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmediato y centro de control. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 06:30:00 | 2026-03-03 06:40:00 | 0:10 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | San Roque. | 171894 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-03 (027) LA.pdf
2 | REDES | San Roque: estructura # 311147 se puentea derivación monofasica, se abre y cierra puentes y realiza maniobras para des energiza un tramo de linea de media tension para entrar con linea a las nuevas estructu | PROG | Los Encuentros | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 06:40:00 | 2026-03-03 15:00:00 | 8:20 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | Si | 2-45 | San Roque. | 171894 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-03 (027) LA.pdf
3 | REDES | El Pangui: estructura # 31399 se entra con linea de media tensión monofásica y se instala un estribo. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 15:00:00 | 2026-03-03 16:30:00 | 1:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | San Roque. | 171894 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-03 (027) LA.pdf
4 | informativa | Agencia El Pangui: Se carga combustible ya que hay en la Agencia Yantzaza y retiro de solicitud de materiales y retorno a la Yantzaza. Laboran: LA, CB, RM, CO de 06:30 a 18:00 SR de 08:00 a 18:00. CCH- LOJA. Kilometraje canasta 2-21: Inicial: 122710 final:122766 | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 16:30:00 | 2026-03-03 18:00:00 | 1:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | Si | 2-45 | San Roque. | 171894 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-03 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con jefe inmediato y centro de control. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-04 08:15:00 | 0:15 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Yacuambi. | 171993 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-04 (027) LA.pdf
2 | REDES | La Paz :estructura # 30778 se instala estribo y se entra linea monofásico a la nueva estructura , se cambia puente por la parte de arriba. | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:15:00 | 2026-03-04 12:00:00 | 3:45 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Yacuambi. | 171993 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-04 (027) LA.pdf
3 | REDES | Yacuanbi: estructura # 277689 se entra linea monofásica nueva estructura y se instala estribo obra nueva del Empresa. | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 12:00:00 | 2026-03-04 13:30:00 | 1:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Yacuambi. | 171993 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-04 (027) LA.pdf
4 | ? | Vía Tutupali: estructura # 128821 se realiza nuevamente inspección para cambio de estructura para entrar nuevas obras a la red, se rem plantea por problemas de ubicación de estructura por dueños de ter | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 13:30:00 | 2026-03-04 15:30:00 | 2:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Yacuambi. | 171993 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-04 (027) LA.pdf
5 | REDES | Zamora: estructura # 159243 se realiza inspección para instalación de grapa de linea energizada, para realizar maniobras. Retorno Zamora - Yantzaza. Laboran: LA, CB, CO de 08:00 a 18:40. RM, SR de 08:00 a 17:40 canasta retorno Yacuambi - Yantzaza. Kilometraje canasta 2-21: inicial: 122766 final: 122841 | PROG | Zamora III | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 15:30:00 | 2026-03-04 18:40:00 | 3:10 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | Si | 2-45 | Yacuambi. | 171993 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-04 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmediato y centro de control. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 08:30:00 | 0:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Yantzaza- Gualaquisha. | 172093 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-05 (027) LA.pdf
2 | informativa | Se suspende trabajos por presencia de lluvias en el sector. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 10:00:00 | 1:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Yantzaza- Gualaquisha. | 172093 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-05 (027) LA.pdf
3 | REDES | Yantzaza: estructura # 211933 - 191508 se coordina con centro de control se realiza maniobras para abrir cruce en la estructura : 23155- 504231 para des energizar un tramo de linea para cambio de estructura # 23150. | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 10:00:00 | 2026-03-05 12:30:00 | 2:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Yantzaza- Gualaquisha. | 172093 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-05 (027) LA.pdf
4 | REDES | Yantzaza: se coordina trabajos con centro de control, se cierra cruce trifásico y realiza maniobras para normalizar el sistema eléctrica. | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 12:30:00 | 2026-03-05 14:00:00 | 1:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Yantzaza- Gualaquisha. | 172093 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-05 (027) LA.pdf
5 | REDES | Gualaquiza: Se coordina con Ing. Jonny Márquez , focalizadores y contratista de obras de la Empresa se realiza inspecciones para realizar trabajos con lineas energizadas. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 14:00:00 | 2026-03-05 18:00:00 | 4:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | Si | 2-45 | Yantzaza- Gualaquisha. | 172093 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-05 (027) LA.pdf
7 | se_labora | Se labora: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 18:00. CCH- LOJA. SE PERNOTA EN GUALAGUIZA. KILOMETRAJE CANASTA 2-21: INICIAL: 122841 FINAL: 122893 Materiales: 6 conectores ranura 2 pernos, se cambia conectores del cruce en mal estado. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 00:00:01 | 2026-03-05 00:00:02 | 0:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Yantzaza- Gualaquisha. | 172093 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-05 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con en jefe inmediato y centro de control. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 08:15:00 | 0:15 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 172165 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-06 (027) LA.pdf
2 | REDES | Gualaquiza: 128276 - 254209, se realiza cambio de estructura de paso a retenida, se conecta variante tanto como estrada y salida, se entra con linea nueva , se cierra puentes trifásico. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:15:00 | 2026-03-06 14:00:00 | 5:45 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 172165 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-06 (027) LA.pdf
3 | REDES | estructura # 254209 Se instala 2 estribos, se retira conexiones de la variante, se desmonta linea, se coordina con centro de control para normalizar reconectador y retorno a Yantzaza. Laboran: LA,CB,RM, CO, SR de 08:00 a 18:00. CCH -LOJA. Kilometraje canasta 2-21: inicial: 122893 final:122945 Materiales: 2 polímeros de 25kv, 2 horquillas guardacabos , 1 perno ojo de 5/8 xnro10, 2 varillas de retención # 2, 2 conectores ranuras 2 pernos. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 14:00:00 | 2026-03-06 18:00:00 | 4:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 172165 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-06 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmediato y centro de control. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 08:00:00 | 2026-03-09 08:20:00 | 0:20 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zamora - Gualaquiza. | 172274 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-09 (027) LA.pdf
2 | informativa | Zamora: Se retira equipos para realizar trabajos con linea energizada. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 08:20:00 | 2026-03-09 10:20:00 | 2:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zamora - Gualaquiza. | 172274 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-09 (027) LA.pdf
3 | informativa | Yantzaza: Se descarga y carga materiales y limpieza de canasta, se retira materiales de bodega. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 10:20:00 | 2026-03-09 11:20:00 | 1:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zamora - Gualaquiza. | 172274 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-09 (027) LA.pdf
4 | transporte | Yantzaza - Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 11:20:00 | 2026-03-09 13:20:00 | 2:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zamora - Gualaquiza. | 172274 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-09 (027) LA.pdf
5 | ? | Gualaquiza: estructura # 193893 de paso se convierte a doble retenida. Kilometraje canasta 2-21: inicial: 122945 final: 122994 Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 18:30. SE PERNOTA EN GUALAQUIZA. CCH- LOJA. Materiales: 6 polímeros de 25kv, 2 crucetas de 2,40m, 4 pie amigos de 0,75cm, 6 horquillas guardacabos, 6 conectores ranuras paralelas 2 pernos, 6 varillas de retención 2/0, 3 pernos pin 5/8". 3 aisladores pin 56-1, 10 metros de cable 2/0, 3 pernos de ojo de 5/8 x 8", 3 pernos de 5/8 x 8 , 4 pernos de 1/2" x 1 1/2". | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-03-09 | 2026-03-09 13:20:00 | 2026-03-09 18:30:00 | 5:10 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | Si | 2-45 | Zamora - Gualaquiza. | 172274 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-09 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT, Se coordina trabajos con centro el jefe inmediato y centro de control. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 08:30:00 | 0:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 172404 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-10 (027) LA.pdf
2 | informativa | Se suspende trabajos por presencia de lluvia en el sector. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:30:00 | 2026-03-10 09:30:00 | 1:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 172404 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-10 (027) LA.pdf
3 | REDES | Se revisa AP nueva , calibración de fusibles cierre de puentes, transición subterránea para poder energizar, se corta liena neutro por debajo de la red de media tensión. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 09:30:00 | 2026-03-10 14:30:00 | 5:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 172404 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-10 (027) LA.pdf
4 | informativa | Se suspende actividades por presencia de lluvia en el sector. | NO PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 14:30:00 | 2026-03-10 15:30:00 | 1:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 172404 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-10 (027) LA.pdf
5 | REDES | estructura # 31260 - S/N , se coordina con centro de control se neutraliza reguladores de voltaje, se mide secuencia de fases se cierra puentes de media tensión para mallar interno. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 15:30:00 | 2026-03-10 18:00:00 | 2:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 172404 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-10 (027) LA.pdf
6 | REDES | Se abre en la estructura # 31259, para separa mallado interno, se coordina con centro de control y se normaliza Re conectadores y reguladores. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 18:30. se pernota en Gualaquiza. CCH- Loja. Kilometraje canasta 2-21: inicial: 122994 final: 123016. Materiales: 6 fusibles de 40T, 15 metros de cable 1/0, 6 grapas de linea Energizada, 6 conectores ranuras paralela dos pernos. | · | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 18:00:00 | 2026-03-10 18:30:00 | 0:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 172404 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-10 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmmediato y centro de control. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:00:00 | 2026-03-11 08:20:00 | 0:20 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 172473 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-11 (027) LA.pdf
2 | informativa | Se suspende las actividades por presencia de lluvias en el Sector. | NO PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 08:20:00 | 2026-03-11 11:30:00 | 3:10 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 172473 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-11 (027) LA.pdf
3 | REDES | Gualaquiza: estructura # 193893 se abre puentes con voltaje sin carga para des energizar un tramo de linea para que puedan trabajar el contratista. | PROG | Bomboiza | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 11:30:00 | 2026-03-11 17:00:00 | 5:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 172473 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-11 (027) LA.pdf
4 | REDES | Gualaquiza: estructura # 193893 Cierre de puentes de media tensión, se coordina con centro de control, para neutralizar reguladores de voltaje, cerrar seccionadores en la estructura # 31260 y retirar puentes provi provi Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 19:30, Se pernota en Gualaquiza. CCH- LOJA. Kilometraje canasta 2-21: inicial: 123016 final: 123032 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-03-11 | 2026-03-11 17:00:00 | 2026-03-11 19:30:00 | 2:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 172473 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-03-11 (027) LA.pdf
1 | informativa | En la Agencia Yantzaza se realiza la OT, se carga materiales y herramientas al vehículo rentando R-184 y se asiste a la reunión de Lunes de seguridad vía Zoom realizada por la institución | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 10:00:00 | 2:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | No | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
2 | REDES | En Yantzaza en La Colina se colabora a la Cuadrilla de Yantzaza en el arreglo de las LMV y aplomado de postes | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 10:00:00 | 2026-03-02 12:00:00 | 2:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | No | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
3 | lunch | Se adelanta la Hora de LUNCH para poder continuar en los trabajos hasta que llegue la Grúa con el estructura LUNCH EN YANTZAZA no se registra en el reloj biométrico En Yantzaza en La Colina se deja al compañero Daniel Granda para que colabore a la cuadrilla de Yantzaza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 12:00:00 | 2026-03-02 13:00:00 | 1:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | No | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
5 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE un sector en Zumbi, informa Jimmy Cabanilla traslado a Zumbi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 13:00:00 | 2026-03-02 13:20:00 | 0:20 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | No | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
6 | REDES | Se llega al lugar y en la estructura #40607 se encuentra la red de BV arrancada y el Trafo #16082 de 25KVA bloqueado se arregla la red de BV y se reconecta el breaker del Trafo quedando normal el SE | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 13:20:00 | 2026-03-02 14:15:00 | 0:55 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | No | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
7 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE una vivienda en le sector de San Francisco de La Winza informa el Sr. Segundo Gonzáles | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 14:15:00 | 2026-03-02 15:00:00 | 0:45 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | No | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
8 | ? | Se llega al lugar y en la estructura #33114 se revisa el Medidor #247944 y se encuentra el breaker general en mal estado, se cambia el breaker y se ajustan todas las conexiones quedando normal el SE | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 15:00:00 | 2026-03-02 15:15:00 | 0:15 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | No | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
9 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE un sector de Natenza informa el Sr. Galo Jumbo traslado a Natenza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 15:15:00 | 2026-03-02 15:35:00 | 0:20 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | No | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
10 | REDES | Se llega la lugar y en la estructura #219893 se encuentra el Trafo #15033 de 10 KVA bloqueado se revisa la red de BV y se encuentran enredadas por maquinaria desconocida se desenreda la red y se reconecta el Breaker del Trafo quedando normal el servicio eléctrico | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 15:35:00 | 2026-03-02 15:50:00 | 0:15 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | No | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
12 | transporte | Traslado a Yantzaza Barrio La Colina | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 15:50:00 | 2026-03-02 16:25:00 | 0:35 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | No | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
13 | informativa | En el Barrio La Colina se entrega 8 conectores RP 2 pernos laterales al compañero Luis Agurto de la cuadrilla de Linea energizada | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 16:25:00 | 2026-03-02 16:30:00 | 0:05 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | No | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
14 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE una vivienda en el sector de La Libertad informa el Sr. Édison Zabala traslado a La Libertad | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 16:30:00 | 2026-03-02 17:30:00 | 1:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | No | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
15 | ACOMETIDAS | Se llega la lugar y se revisa el Medidor #260878 y se encuentra el tubo doblado, se corta 3 metros de acometida y se empalma 3mts de nuevo tramo de acometida tríplex 3x6 quedando normal el SE | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 17:30:00 | 2026-03-02 18:15:00 | 0:45 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | Si | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
16 | transporte | Traslado a la Agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 18:15:00 | 2026-03-02 19:30:00 | 1:15 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | Si | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
18 | se_labora | SE LABORA JA, y MS de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 19:30 y DG de 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 00:00:01 | 2026-03-02 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 2 | No | R-184 | Yantzaza | 171816 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-02 (034) JA.pdf
1 | informativa | PRIMERA JORNADA EXTRA labora JA y DG de 08:03 a 12:37 | INFO | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 00:00:01 | 2026-03-07 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Yantzaza, Conguime, San Agustín | 172277 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-07 (034) JA.pdf
2 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE un sector en Conguime, informa la Sra. Salome Piruchi traslado a Conguime | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 08:03:00 | 2026-03-07 09:15:00 | 1:12 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Conguime, San Agustín | 172277 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-07 (034) JA.pdf
3 | REDES | Se llega al lugar y en la estructura #215757 se encuentra el Trafo #6470 de 10KVA bloqueado se revisa la red de BV no se encuentra ninguna novedad se reconecta el breaker del Trafo se vuelve abrir, se mide Corriente y se identifica para donde esta la falla, se revisa y se encuentra cortocircuito interno en el Medidor #260700 se aísla la falla y se reconecta el breaker del Trafo quedando normal el SE | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 09:15:00 | 2026-03-07 09:50:00 | 0:35 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Conguime, San Agustín | 172277 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-07 (034) JA.pdf
5 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE una vivienda en el sector de San Agustín informa la Sra. María Jiménez | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 09:50:00 | 2026-03-07 10:45:00 | 0:55 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Conguime, San Agustín | 172277 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-07 (034) JA.pdf
6 | ? | Se llega al lugar y en la estructura #29678 se encuentra la acometida del Med #18-251664 arrancada y en mal estado por maquinaria desconocida se cambia 80mts de acometida triplex 3x6 quedando normal el SE | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 10:45:00 | 2026-03-07 11:50:00 | 1:05 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Conguime, San Agustín | 172277 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-07 (034) JA.pdf
7 | transporte | Traslado a la Agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 11:50:00 | 2026-03-07 12:37:00 | 0:47 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Conguime, San Agustín | 172277 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-07 (034) JA.pdf
9 | se_labora | SE LABORA JA y DG de 08:03 a 12:37 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 00:00:01 | 2026-03-07 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Yantzaza, Conguime, San Agustín | 172277 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-07 (034) JA.pdf
1 | informativa | PRIMERA JORNADA EXTRA labora JA y MS de 12:36 a 15:12 | INFO | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 00:00:01 | 2026-03-14 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, El Placer | 172714 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-14 (034) JA.pdf
2 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE de El Placer informa el Sr. Valerio Quezada, traslado a El Placer | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 12:36:00 | 2026-03-14 13:30:00 | 0:54 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, El Placer | 172714 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-14 (034) JA.pdf
3 | REDES | Se llega al lugar y en la estructura #32450 se encuentra el Trafo #8113 de 5KVA bloqueado se revisa la red de BV no se encuentra ninguna novedad se reconecta el breaker del Trafo se confirma que ya se Encuentran con el servicio eléctrico normal | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 13:30:00 | 2026-03-14 14:25:00 | 0:55 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, El Placer | 172714 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-14 (034) JA.pdf
5 | transporte | Traslado a la Agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 14:25:00 | 2026-03-14 15:12:00 | 0:47 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, El Placer | 172714 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-14 (034) JA.pdf
7 | se_labora | SE LABORA JA y MS de 12:36 a 15:12 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 00:00:01 | 2026-03-14 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, El Placer | 172714 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-14 (034) JA.pdf
1 | informativa | PRIMERA JORNADA EXTRA labora JA y MS de 08:00 a 14:45 | INFO | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 00:00:01 | 2026-03-15 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Yantzaza, La Florida, Zumbi, El Placer | 172716 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-15 (034) JA.pdf
2 | transporte | Traslado a La Florida | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 08:00:00 | 2026-03-15 08:15:00 | 0:15 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, La Florida, Zumbi, El Placer | 172716 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-15 (034) JA.pdf
3 | REDES | En La Florida se colabora al compañero Agustín Alejandro en el montaje y desmontaje de un Trafo de 10KVA mas información de estos trabajos dispone el compañero Agustín Alejandro | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 08:15:00 | 2026-03-15 09:50:00 | 1:35 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, La Florida, Zumbi, El Placer | 172716 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-15 (034) JA.pdf
4 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE una vivienda en Zumbi vía a Paquisha, informa el Sr. José Dávila, Traslado a Zumbi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 09:50:00 | 2026-03-15 10:15:00 | 0:25 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, La Florida, Zumbi, El Placer | 172716 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-15 (034) JA.pdf
5 | ? | Se llega al lugar y en la estructura #40606 se revisa el Medidor #18-239149 y se encuentra las conexiones en el breaker flojas se ajustan todas las conexiones en el Medidor quedando normal el SE | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 10:15:00 | 2026-03-15 10:30:00 | 0:15 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, La Florida, Zumbi, El Placer | 172716 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-15 (034) JA.pdf
6 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE una vivienda en La Herradura informa el Sr. Jimmy Álvarez traslado a la Herradura | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 10:30:00 | 2026-03-15 11:50:00 | 1:20 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, La Florida, Zumbi, El Placer | 172716 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-15 (034) JA.pdf
7 | ? | Se llega al lugar y en la estructura #63166 se revisa el Medidor #18-226451 y se encuentra las conexiones en el breaker y Medidor flojas se ajustan todas las conexiones en el Medidor quedando normal el SE | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 11:50:00 | 2026-03-15 12:05:00 | 0:15 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, La Florida, Zumbi, El Placer | 172716 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-15 (034) JA.pdf
8 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE el sector de El Placer informa el Sr. Juan Peláez traslado a El Placer | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 12:05:00 | 2026-03-15 13:15:00 | 1:10 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, La Florida, Zumbi, El Placer | 172716 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-15 (034) JA.pdf
9 | ? | Se llega al lugar y en la estructura #32450 se encuentra el Trafo #8113 de 5KVA bloqueado se revisa la red de BV no se encuentra ninguna novedad se reconecta el breaker del Trafo se vuelve abrir se mide Corrientes y se encuentra la acometida del Medidor #1000411476 en cortocircuito se cambia 10mts de acometida dúplex 2x6 y se reconecta el breaker del Trafo quedando normal el SE | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 13:15:00 | 2026-03-15 14:10:00 | 0:55 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, La Florida, Zumbi, El Placer | 172716 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-15 (034) JA.pdf
11 | transporte | Traslado a la Agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 14:10:00 | 2026-03-15 14:45:00 | 0:35 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, La Florida, Zumbi, El Placer | 172716 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-15 (034) JA.pdf
13 | se_labora | SE LABORA JA y MS de 08:00 a 14:45 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 00:00:01 | 2026-03-15 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Yantzaza, La Florida, Zumbi, El Placer | 172716 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-03-15 (034) JA.pdf
1 | informativa | Bodega, coordinación de trabajos, se carga materiales y herramientas en el vehículo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 08:30:00 | 0:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi, El Miasi | 171804 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-02 (038) CQ.pdf
2 | informativa | Bodega nos enlazamos mediante ZOOM y se participa en la rehunión lunes de seguridad programado por a institución | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 09:45:00 | 1:15 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi, El Miasi | 171804 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-02 (038) CQ.pdf
3 | transporte | Guayzimi - Zurmi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 09:45:00 | 2026-03-02 10:00:00 | 0:15 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi, El Miasi | 171804 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-02 (038) CQ.pdf
4 | ? | A pedido y apoyo de un trabajador del GAD Nangaritza se realiza el desmontaje de acometidas que fueron instaladas como servicios ocasionales para las Festividades de Carnaval de las estructura 71116, 299675, 34341 y las acometidas son devueltas al GAD Nangaritza | NO PROG | La Saquea | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 10:00:00 | 2026-03-02 12:45:00 | 2:45 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi, El Miasi | 171804 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-02 (038) CQ.pdf
6 | transporte | Zurmi - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 12:45:00 | 2026-03-02 13:00:00 | 0:15 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi, El Miasi | 171804 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-02 (038) CQ.pdf
7 | lunch | Lunch en Guayzimi. No se registra hora de Lunch | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 13:00:00 | 2026-03-02 14:00:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi, El Miasi | 171804 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-02 (038) CQ.pdf
8 | ? | Guayzimi, estructura 262526, 262547 se retira dos servicios ocasionales que fueron instaladas para festividades de Carnaval Guayzimi por la calle 6 de Noviembre se realiza inspección para la rehubicación postes de la LMT3 levanta información y se reporta al Ing. Andrew. Q. estructura 289689 arregla acometida de medidor 18238354 neutro arrancado | NO PROG | La Saquea | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 14:00:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 3:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi, El Miasi | 171804 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-02 (038) CQ.pdf
11 | se_labora | SE LABORA CQ,AC,JL de: 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 00:00:01 | 2026-03-02 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi, El Miasi | 171804 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-02 (038) CQ.pdf
12 | ? | Guayzimi, LA Wintza, Santa Elena Inspección nocturna de las luminarias en mal estado ubicadas en las redes de distribución A/P La Saquea Para posterior arreglo | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 18:49:00 | 2026-03-02 21:18:00 | 2:29 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | Si | 4-33 | Guayzimi, El Miasi | 171804 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-02 (038) CQ.pdf
14 | se_labora | SE LABORA CQ, JL de: 18:49 a 21:18 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 00:00:01 | 2026-03-02 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Guayzimi, El Miasi | 171804 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-02 (038) CQ.pdf
1 | informativa | Bodega, coordinación de trabajos, elaboración de Orden de trabajo atención al público | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 08:45:00 | 0:45 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Selva Alegre, | 171941 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-03 (038) CQ.pdf
2 | transporte | Guayzimi - Héroes del Cóndor | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:45:00 | 2026-03-03 10:30:00 | 1:45 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Selva Alegre, | 171941 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-03 (038) CQ.pdf
3 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Héroes del Cóndor, se deja el vehículo se coordina apoyo de un bote y nos trasladamos por el río a la estructura 193833 tirafusible quemado realiza prueba de reposición con tirafusible de 12A-T y restablece servicio eléctrico a los sectores Selva Alegre, Mariposa Finalizados los trabajos retornamos al puerto Héroes del cóndor y nos retiran el apoyo por lo queda pendiente el recorrido LMT1 desconoce la causa CARGA: 157 KVA FUSIBLE: 1x 12A-T FECHA DESC: 03/03/2026 (05:00 aprox.) FECHA CONX: (12:15) CAUSA: desconoce | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 10:30:00 | 2026-03-03 13:00:00 | 2:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Selva Alegre, | 171941 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-03 (038) CQ.pdf
7 | lunch | Lunch en Héroes del cóndor | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 13:00:00 | 2026-03-03 14:00:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Selva Alegre, | 171941 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-03 (038) CQ.pdf
8 | transporte | Héroes del Cóndor a EL Maisi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 14:00:00 | 2026-03-03 14:30:00 | 0:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Selva Alegre, | 171941 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-03 (038) CQ.pdf
9 | ACOMETIDAS | El Maisi. a petición verbal del usuario estructura 69241 arregla acometida arrancada de medidor 226839 estructura 69241 cambia breaker de medidor 226926 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 14:30:00 | 2026-03-03 16:00:00 | 1:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Selva Alegre, | 171941 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-03 (038) CQ.pdf
11 | transporte | El Miasi - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 16:00:00 | 2026-03-03 17:10:00 | 1:10 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Selva Alegre, | 171941 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-03 (038) CQ.pdf
12 | ACOMETIDAS | Guayzimi, estructura 33005 arregla acometida arrancada de medidor 1000378182 por paso de vehículo plataforma versión de abonado | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 17:10:00 | 2026-03-03 18:14:00 | 1:04 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | Si | 4-33 | Selva Alegre, | 171941 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-03 (038) CQ.pdf
13 | se_labora | SE LABORA CQ,AC,JL de: 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:14 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 00:00:01 | 2026-03-03 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Selva Alegre, | 171941 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-03 (038) CQ.pdf
1 | transporte | Coordinación de trabajos nos trasladamos de Guayzimi - Mariposa | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 06:00:00 | 2026-03-04 08:30:00 | 2:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | Si | 4-33 | Playa del Oro | 171989 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-04 (038) CQ.pdf
2 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Mariposa, estructura 61956 tirafusible quemado toma medidas de seguridad recorre parte LMT a Playa del Oro estructura 67849 LMT1 floja haciendo contacto con el viento por tensor suelto por deslizamiento de tierra Con apoyo de abonados y una maquina del sector se realiza reubicación de estructura a lugar mas seguro | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:30:00 | 2026-03-04 13:00:00 | 4:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Playa del Oro | 171989 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-04 (038) CQ.pdf
5 | lunch | Lunch en Playa de Oro | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 13:00:00 | 2026-03-04 14:00:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Playa del Oro | 171989 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-04 (038) CQ.pdf
6 | REDES | Continúa con trabajos de reubicación de estructura a lugar mas seguro finalizados los trabajos retornamos al punto de arranque estructura 61956 repone tirafusible de 6A-T Se ocupa los mismos materiales. Adicional 4 varillas retensión 1107 CARGA: 40 KVA FUSIBLE: 1x 6A-T FECHA DESC: 04/03/2026 (18:10 aprox.) FECHA CONX: (18:10) CAUSA: deslizamiento tierra | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 14:00:00 | 2026-03-04 18:20:00 | 4:20 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | Si | 4-33 | Playa del Oro | 171989 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-04 (038) CQ.pdf
9 | transporte | Mariposa - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 18:20:00 | 2026-03-04 21:00:00 | 2:40 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | Si | 4-33 | Playa del Oro | 171989 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-04 (038) CQ.pdf
10 | se_labora | SE LABORA CQ,AC,JL de: 06:00 a 13:00 y de 14:00 a 21:00 Asdrúbal Cacay Labora con limitaciones por encontrarse e n etapa de recuperación médica El día de hoy realiza tareas de control de herramientas durante el trabajo, dirección técnica al personal de apoyo | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 00:00:01 | 2026-03-04 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Playa del Oro | 171989 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-04 (038) CQ.pdf
1 | transporte | Guayzimi - Mariposa | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 07:32:00 | 2026-03-05 10:00:00 | 2:28 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | Si | 4-33 | Playa del Oro | 172107 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-05 (038) CQ.pdf
2 | REDES | Daño Centro de Control 04/08/26/08:00 Mariposa, con apoyo de un bote nosa trasladamos de Mariposa a Playa del Oro, estructura 69222/12:00 cierra breaker transformador sicap 19398 de 10KVA Causa: una rama sobre LBT | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 10:00:00 | 2026-03-05 13:00:00 | 3:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Playa del Oro | 172107 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-05 (038) CQ.pdf
4 | lunch | Lunch en Mariposa | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 13:00:00 | 2026-03-05 14:00:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Playa del Oro | 172107 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-05 (038) CQ.pdf
5 | transporte | Mariposa - las Orquídeas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 14:00:00 | 2026-03-05 15:00:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Playa del Oro | 172107 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-05 (038) CQ.pdf
6 | ? | Las Orquídeas, estructura 214006 instala servicio ocasional 220v orden 42601368 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 15:00:00 | 2026-03-05 15:30:00 | 0:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Playa del Oro | 172107 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-05 (038) CQ.pdf
7 | transporte | Las Orquídeas - Vía San Jose Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 15:30:00 | 2026-03-05 17:00:00 | 1:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Playa del Oro | 172107 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-05 (038) CQ.pdf
8 | REDES | DAÑO Centro de Control (Mensaje WhatsApps) Vía San Jose, estructura 34030 tirafusible quemado Causa: fuertes lluvias con vientos Repone tirafusible de 12A - K sin novedad Fecha descox 05/03/26/16:00 fusible: 1x 12A-K GARGA: 17kva Conexión: 17:45 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 17:00:00 | 2026-03-05 17:52:00 | 0:52 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Playa del Oro | 172107 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-05 (038) CQ.pdf
11 | se_labora | SE LABORA de: CQ,AC,JL de: 07:32 a 13:00 y de 14:00 a 17:52 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 00:00:01 | 2026-03-05 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Playa del Oro | 172107 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-05 (038) CQ.pdf
12 | REDES | DAÑO Centro de Control (Mensaje WhatsApps) Vía San Jose, estructura 32981 tirafusible quemado Causa: fuertes lluvias con vientos Repone tirafusible de 12A - T sin novedad Fecha descox 05/03/26/1:00 fusible: 1x 12A-T GARGA: 18kva Conexión: 20:00 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 19:35:00 | 2026-03-05 20:20:00 | 0:45 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | Si | 4-33 | Playa del Oro | 172107 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-05 (038) CQ.pdf
15 | se_labora | SE LABORA de: CQ, JL de: 17:35 a 20:20 Asdrúbal Cacay labora con limitaciones por encontrarse en etapa da recuperación médica apoya en trabajos de control de herramienta conducción de vehículo | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 00:00:01 | 2026-03-05 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Playa del Oro | 172107 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-05 (038) CQ.pdf
1 | REDES | DAÑO Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Guayzimi, estructura 33180 tirafusible quemado causa: aislador suelto el amarre MV estructura 268526. Corrige La falla finaliza los trabajos. Se energiza repooniendo tirafusble 12A-K Fecha descox 08/03/26/12:00 fusible: 1x 12A-K GARGA: 600kva; Causa: amarre de aislador suelto Conexión: 14:40 DAÑO Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Guayzimi - Las Brisas, estructura 32981 tirafusible quemado causa: LMT1 arrancada por caída de un árbol estructura 34005 Corrige La falla arreglando LMT1; finaliza los trabajos. Se energiza reponiendo tirafusble 12A-K estructura 32981. Ocupa: 1 empalme Nro 2 ACSR Fecha descox 08/03/26/10:00 fusible: 1x 12A-K GARGA: 18kva; Causa: amarre de aislador suelto Conexión: 16:40 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 13:55:00 | 2026-03-08 17:10:00 | 3:15 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-33 | Guayzimi, Las Brisas | 172300 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-08 (038) CQ.pdf
7 | se_labora | SE LABORA CQ,JL de: 14:55 a 17:10 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 00:00:01 | 2026-03-08 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Guayzimi, Las Brisas | 172300 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-08 (038) CQ.pdf
1 | informativa | Bodega coordinación de trabajos elaboración de orden de trabajo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 08:30:00 | 0:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Guayzimi, Miasi | 172576 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (038) CQ.pdf
2 | transporte | Guayzimi - El Miasi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:30:00 | 2026-03-12 09:40:00 | 1:10 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Guayzimi, Miasi | 172576 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (038) CQ.pdf
3 | MEDIDORES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) El Miasi, estructura 69246 revisa medidor 226935 por falla conexiones recalentadas ajusta conexiones | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 09:40:00 | 2026-03-12 10:40:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Guayzimi, Miasi | 172576 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (038) CQ.pdf
4 | transporte | El Miasi - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 10:40:00 | 2026-03-12 12:00:00 | 1:20 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Guayzimi, Miasi | 172576 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (038) CQ.pdf
5 | lunch | Adelanta Hora de Lunch en Guayzimi. No se registra reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 12:00:00 | 2026-03-12 13:00:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Guayzimi, Miasi | 172576 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (038) CQ.pdf
6 | transporte | Guayzimi - Zamora por el sector Conguime tras encontrarse cerrado el paso Guayzimi - Dorado | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 13:00:00 | 2026-03-12 15:20:00 | 2:20 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Guayzimi, Miasi | 172576 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (038) CQ.pdf
7 | informativa | Zamora, coordinación de trabajos a realizarse en R/D Guayzimi gestión y abastecimiento de combustible en el vehículo -33 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 15:20:00 | 2026-03-12 16:00:00 | 0:40 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Guayzimi, Miasi | 172576 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (038) CQ.pdf
8 | transporte | Zamora - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 16:00:00 | 2026-03-12 18:44:00 | 2:44 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-33 | Guayzimi, Miasi | 172576 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (038) CQ.pdf
10 | se_labora | SE LABORA: CQ, JL de: 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:44 Asdrúbal Cacay elabora su Orden de trabajo | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 00:00:01 | 2026-03-12 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Guayzimi, Miasi | 172576 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (038) CQ.pdf
1 | informativa | En la bodega de la EERSA de Guayzimi se coordina , se hace la OT se equipa el Vehículo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 08:40:00 | 0:40 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 172667 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (039) AC.pdf
2 | informativa | En la bodega de la Eerssa de Guayzimi se hace limpieza de materiales y herramientas | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:40:00 | 2026-03-12 12:05:00 | 3:25 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 172667 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (039) AC.pdf
3 | transporte | Traslado a Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 12:05:00 | 2026-03-12 13:45:00 | 1:40 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 172667 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (039) AC.pdf
4 | informativa | En Zamora atención medica con psicología en el IESS | PROG | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 13:45:00 | 2026-03-12 14:30:00 | 0:45 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 172667 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (039) AC.pdf
5 | lunch | Lunch en Zamora | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 14:30:00 | 2026-03-12 15:30:00 | 1:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 172667 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (039) AC.pdf
6 | informativa | En Zamora en el IESS atención medica con rehabilitación | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 15:30:00 | 2026-03-12 17:00:00 | 1:30 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 172667 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (039) AC.pdf
8 | transporte | Traslado a Guayzimi Nota: No me registro a la hora de llegada en el reloj biométrico , por que ya me registre a la salida a las 12:05 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 17:00:00 | 2026-03-12 18:40:00 | 1:40 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | Si |  | Guayzimi, Zamora | 172667 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (039) AC.pdf
11 | se_labora | Se labora: AC de 08:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:40 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 00:00:01 | 2026-03-12 00:00:02 | 0:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 172667 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-12 (039) AC.pdf
1 | informativa | En la bodega de la EERSSA de Guayzimi se elabora la OT , se coordina, se equipa el vehículo | NO PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 08:40:00 | 0:40 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi | 172668 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-13 (039) AC.pdf
2 | informativa | Se hace limpieza de materiales y herramientas en la bodega | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:40:00 | 2026-03-13 13:00:00 | 4:20 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi | 172668 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-13 (039) AC.pdf
3 | lunch | Lunch en Guayzimi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 13:00:00 | 2026-03-13 14:00:00 | 1:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi | 172668 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-13 (039) AC.pdf
4 | transporte | Traslado a Zamora en vehiculo particular | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 14:00:00 | 2026-03-13 15:30:00 | 1:30 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi | 172668 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-13 (039) AC.pdf
5 | informativa | En Zamora se asiste a terapia de rehabilitación de la mano derecha en el IESS | NO PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 15:30:00 | 2026-03-13 16:30:00 | 1:00 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi | 172668 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-13 (039) AC.pdf
6 | informativa | Traslado a Guayzimi en vehiculo particular Nota: En la tarde no se registra en reloj biometrico por que ya me registre a las 13:00 | PROG | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 16:30:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 2:30 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | Si |  | Guayzimi | 172668 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-03-13 (039) AC.pdf
1 | informativa | Daño reportado por Centro de Control vía (WASAP) - La Recta El Pangui, medidor, 233803, Poste, 272177. | INFO | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 00:00:01 | 2026-03-01 00:00:02 | 0:00 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | No | 2-102 | La Recta El Pangui, Chuchumbletza. | 171751 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-01 (043) LV.pdf
2 | informativa | En la agencia se coordina con los compañeros, se realiza la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 12:29:00 | 2026-03-01 12:40:00 | 0:11 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | La Recta El Pangui, Chuchumbletza. | 171751 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-01 (043) LV.pdf
3 | transporte | Traslado a La Recta El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 12:40:00 | 2026-03-01 12:50:00 | 0:10 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | La Recta El Pangui, Chuchumbletza. | 171751 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-01 (043) LV.pdf
4 | REDES | La Recta El Pangui, en el estructura 272177 se encuentra arrancada la acometida preensamblada 1/ 0 daño ocasionado por vehículo a golpeado el tensor el estructura se encuentra en buen estado. Se arregla montaje y regulada de la acometida y se arregla las conexiones de las lamparas de 150wts, 90wts, estructura 272177, 272023, 272038,se energiza en el transformador 25994 de 10kva estructura 272038. | PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 12:50:00 | 2026-03-01 14:55:00 | 2:05 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | La Recta El Pangui, Chuchumbletza. | 171751 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-01 (043) LV.pdf
6 | transporte | Traslado a El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 14:55:00 | 2026-03-01 15:05:00 | 0:10 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | La Recta El Pangui, Chuchumbletza. | 171751 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-01 (043) LV.pdf
7 | se_labora | SE LABORA, LV, FA, MS, de 12:29 a 15:05 Daño reportado por Centro de Control vía (WASAP) - Chuchumbletza, medidor, 234177, Poste, 32025. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 00:00:01 | 2026-03-01 00:00:02 | 0:00 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | No | 2-102 | La Recta El Pangui, Chuchumbletza. | 171751 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-01 (043) LV.pdf
10 | transporte | Traslado a Chuchumbletza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 20:20:00 | 2026-03-01 20:45:00 | 0:25 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | La Recta El Pangui, Chuchumbletza. | 171751 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-01 (043) LV.pdf
11 | ? | Chuchumbletza estructura 32025 nro de transformador 12595 de 10kva, se realiza el arreglo de la acometida arrancada del medidor nro 234177, daño por maquinaria retroexcavadora. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 20:45:00 | 2026-03-01 21:45:00 | 1:00 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | La Recta El Pangui, Chuchumbletza. | 171751 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-01 (043) LV.pdf
12 | transporte | Traslado a El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 21:45:00 | 2026-03-01 22:02:00 | 0:17 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | La Recta El Pangui, Chuchumbletza. | 171751 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-01 (043) LV.pdf
13 | se_labora | SE LABORA, LV, FA, MS, de 20:20 a 22:02 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 00:00:01 | 2026-03-01 00:00:02 | 0:00 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | No | 2-102 | La Recta El Pangui, Chuchumbletza. | 171751 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-01 (043) LV.pdf
1 | informativa | En la agencia el Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. Se asiste vía Zoom a la reunión ordinaria de seguridad convocada por el departamento de seguridad de la EERSSA. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 09:50:00 | 1:50 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 171797 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-02 (042) HM.pdf
2 | REDES | Se recorre la LMT del alimentador Los Encuentros derivaciones a Nueva Esperanza, Santa Rita, Catacocha, San Vicente, San Francisco y El Pincho; se revisa novedades para corte de vegetación. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 09:50:00 | 2026-03-02 12:35:00 | 2:45 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 171797 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-02 (042) HM.pdf
3 | transporte | Traslado desde El Pincho hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 12:35:00 | 2026-03-02 13:00:00 | 0:25 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 171797 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-02 (042) HM.pdf
4 | lunch | LUNCH EN EL PANGUI. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 13:00:00 | 2026-03-02 14:00:00 | 1:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 171797 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-02 (042) HM.pdf
5 | transporte | Traslado desde El Pangui hasta El Mirador. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 14:00:00 | 2026-03-02 14:25:00 | 0:25 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 171797 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-02 (042) HM.pdf
6 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp). Traslado desde El Mirador hasta Soldado Rivera, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 14:25:00 | 2026-03-02 16:00:00 | 1:35 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 171797 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-02 (042) HM.pdf
7 | ? | En Soldado Rivera se revisa hasta la estructura. 127607 y el sector se encuentra con servicio normal. Queda pendiente revisar hacia la estructura. 127611 por falta de tiempo por ser lejano. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 16:00:00 | 2026-03-02 16:30:00 | 0:30 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 171797 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-02 (042) HM.pdf
8 | transporte | Traslado desde Soldado Rivera hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 16:30:00 | 2026-03-02 18:03:00 | 1:33 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | El Pangui. | 171797 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-02 (042) HM.pdf
10 | se_labora | SE LABORA: HM y AS de 8:00 a 13:00 y de 14: a 18:03. LV con permiso médico todo el día. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 00:00:01 | 2026-03-02 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 171797 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-02 (042) HM.pdf
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 08:15:00 | 0:15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Santa Rita, El Pangui. | 172115 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-05 (042) HM.pdf
2 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp). Traslado desde El Pangui hasta Santa Rita, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:15:00 | 2026-03-05 08:35:00 | 0:20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Santa Rita, El Pangui. | 172115 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-05 (042) HM.pdf
3 | REDES | En Santa Rita, estructura. 178547 se rehabilita el breaker del transformador # 19083 de 15 KVA a las 8:50. Causa: Fuertes lluvias. Hora de desconexión: 7:10. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:35:00 | 2026-03-05 08:50:00 | 0.010417 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Santa Rita, El Pangui. | 172115 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-05 (042) HM.pdf
4 | transporte | Traslado desde Santa Rita hasta La Recta. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:50:00 | 2026-03-05 09:15:00 | 0.017361 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Santa Rita, El Pangui. | 172115 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-05 (042) HM.pdf
5 | REDES | En La Recta, estructura. 37525 se realiza inspección de la LMT. Cliente solicita retiro de un tensor lateral por estar dentro de su terreno. | NO PROG | El Pangui 2 | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 09:15:00 | 2026-03-05 10:00:00 | 0.03125 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Santa Rita, El Pangui. | 172115 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-05 (042) HM.pdf
6 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp). Traslado desde La Recta hasta Santa Rita, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 10:00:00 | 2026-03-05 10:30:00 | 0.020833 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Santa Rita, El Pangui. | 172115 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-05 (042) HM.pdf
7 | REDES | En Santa Rita, estructura. 178547 e encuentra el transformador bloqueado. Se rehabilita el transformador # 19083 de 15 KVA a las 12:10. Hora de desconexión: 10:30. Causa: acometida de aproximadamente 200 Mts del medidor # 1000412425 en mal estado (recalentada). La acometida queda desconectada y se da aviso a los compañeros electricistas. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 10:30:00 | 2026-03-05 12:45:00 | 0.09375 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Santa Rita, El Pangui. | 172115 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-05 (042) HM.pdf
9 | transporte | Traslado desde Santa Rita hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 12:45:00 | 2026-03-05 13:00:00 | 0.010417 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Santa Rita, El Pangui. | 172115 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-05 (042) HM.pdf
10 | lunch | LUNCH EN EL PANGUI. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 13:00:00 | 2026-03-05 14:00:00 | 0.041667 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Santa Rita, El Pangui. | 172115 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-05 (042) HM.pdf
11 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp). Traslado desde El Pangui hasta Chantzas, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 14:00:00 | 2026-03-05 15:40:00 | 0.069444 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Santa Rita, El Pangui. | 172115 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-05 (042) HM.pdf
12 | ? | En Chantzas estructura. 178710, Medidor:240186, se arregla acometida arrancada por caída de árbol a las 16:30. Causa: vegetación. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 15:40:00 | 2026-03-05 16:30:00 | 0.034722 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Santa Rita, El Pangui. | 172115 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-05 (042) HM.pdf
13 | transporte | Traslado desde Chantzas hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 16:30:00 | 2026-03-05 18:03:00 | 0.064583 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | Si | 2-102 | Santa Rita, El Pangui. | 172115 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-05 (042) HM.pdf
15 | se_labora | SE LABORA: HM; LV y AS de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:03. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 00:00:01 | 2026-03-05 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Santa Rita, El Pangui. | 172115 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-05 (042) HM.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia El Pangui hasta Soldado Rivera informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 07:34:00 | 2026-03-07 08:50:00 | 0.052778 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | Si | 2-102 | Soldado Rivera, Chantzas. | 172250 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-07 (042) HM.pdf
2 | REDES | En Soldado Rivera traslado a pie desde el vehículo hasta la estructura. 127611. Se rehabilita el transformador # 12526 de 3 KVA y se vuelve a desconectar. Se desbroza vegetación y se revisa la red de bajo voltaje, se encuentra la estructura. 127612 en el suelo por deslizamiento de terreno. Se abre puentes para dejar sin energía el vano entre las estructura. 127611 y 127612 por no servir a nungún cliente y se rehabilita el transformador # 12526 de 3 KVA a las (13:15). Causa: estructura colapsado Traslado a pie desde la estructura. 127611 hasta el vehículo. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 08:50:00 | 2026-03-07 14:00:00 | 0.21528 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | Si | 2-102 | Soldado Rivera, Chantzas. | 172250 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-07 (042) HM.pdf
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia Soldado Rivera hasta Chantzas informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 14:00:00 | 2026-03-07 15:00:00 | 0.041667 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | Si | 2-102 | Soldado Rivera, Chantzas. | 172250 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-07 (042) HM.pdf
7 | REDES | En Chantzas estructura. 178735, se encuentra fusible quemado en derivación a Las Orquídeas, se revisa y no se encuentra novedad. Se repone tirafusible de 6A- K a las (15:20). Causa: descargas atmosféricas. CARGA: 34 KVA FUSIBLE: 1x 6A-K FECHA DESC: 06/03/2026 (17:15 aprox.) FECHA CONX: (15:20) CAUSA: descargas atmosféricas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 15:00:00 | 2026-03-07 15:20:00 | 0.013889 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | Si | 2-102 | Soldado Rivera, Chantzas. | 172250 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-07 (042) HM.pdf
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia Chantzas hasta El Pangui informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 15:20:00 | 2026-03-07 16:35:00 | 0.052083 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | Si | 2-102 | Soldado Rivera, Chantzas. | 172250 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-07 (042) HM.pdf
11 | MEDIDORES | En El Pangui, estructura. 28046 resetea el breaker del medidor # 242575 y se reajusta conexiones en el tablero de medidores. Causa: cortocircuito interno. | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 16:35:00 | 2026-03-07 16:50:00 | 0.010417 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | Si | 2-102 | Soldado Rivera, Chantzas. | 172250 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-07 (042) HM.pdf
12 | transporte | Traslado hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 16:50:00 | 2026-03-07 17:02:00 | 0.0083333 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | Si | 2-102 | Soldado Rivera, Chantzas. | 172250 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-07 (042) HM.pdf
14 | se_labora | SE LABORA: HM; AD y AS de 7:34 a 17:02. SE UTILIZA: 1 tirafusible de 6A-K. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 00:00:01 | 2026-03-07 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Soldado Rivera, Chantzas. | 172250 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-07 (042) HM.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia El Pangui hasta La Argelia informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 13:59:00 | 2026-03-08 14:40:00 | 0.028472 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | Si | 2-102 | Shaime. | 172287 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-08 (042) HM.pdf
2 | REDES | En La Argelia, estructura. 127342 se encuentra fusible quemado en derivación a Monterrey y demás sectores. Se revisa y no se encuentra novedad. Se repone tirafusible de 15A-T a las (15:15). | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 14:40:00 | 2026-03-08 15:15:00 | 0.024306 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | Si | 2-102 | Shaime. | 172287 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-08 (042) HM.pdf
3 | REDES | Se continúa revisando y en San Gabriel de Uwents en la estructura. 127415 se repone 1 tirafusible de 10A-T a las (15:55). No se encuentra más novedades. Causa: descargas atmosféricas. CARGA: 334 KVA FUSIBLE: 1x 10A-T FECHA DESC: 08/03/2026 (13:30 aprox.) FECHA CONX: (15:55) CAUSA: descargas atmosféricas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 15:15:00 | 2026-03-08 15:55:00 | 0.027778 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | Si | 2-102 | Shaime. | 172287 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-08 (042) HM.pdf
5 | transporte | Se revisa y no se encuentra más novedades. Traslado desde la entrada a Chantzas hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 15:55:00 | 2026-03-08 17:04:00 | 0.047917 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | Si | 2-102 | Shaime. | 172287 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-08 (042) HM.pdf
7 | se_labora | SE LABORA: HM; AD y AS de 13:59 a 17:04. SE UTILIZA: 1 tirafusible de 15A-T; 1 tirafusible de 10A-T. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 00:00:01 | 2026-03-08 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Shaime. | 172287 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-08 (042) HM.pdf
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:00:00 | 2026-03-10 08:15:00 | 0.010417 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | El Pincho, Tundayme, El Pangui. | 172409 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-10 (042) HM.pdf
2 | REDES | Se recorre y revisa la LMT del alimentador Los Encuentros desde la SE El Pangui hasta la estructura. 30272 En Los Encuentros. Se realiza desbroce de vegetación y corte guadúas en la estructura. 30442. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 08:15:00 | 2026-03-10 12:00:00 | 0.15625 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | El Pincho, Tundayme, El Pangui. | 172409 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-10 (042) HM.pdf
3 | transporte | Traslado desde Los Encuentros hasta San Francisco. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 12:00:00 | 2026-03-10 12:15:00 | 0.010417 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | El Pincho, Tundayme, El Pangui. | 172409 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-10 (042) HM.pdf
4 | REDES | Se revisa la LMT derivación monofásica a San Francisco desde la estructura. 31147 hasta la estructura. 34799. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 12:15:00 | 2026-03-10 13:00:00 | 0.03125 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | El Pincho, Tundayme, El Pangui. | 172409 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-10 (042) HM.pdf
5 | lunch | Lunch en San Francisco. NO SE REGISTRA EN EL RELOJ BIOMETRICO. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 13:00:00 | 2026-03-10 14:00:00 | 0.041667 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | El Pincho, Tundayme, El Pangui. | 172409 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-10 (042) HM.pdf
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde San Francisco hasta Soldado Rivera informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 14:00:00 | 2026-03-10 15:40:00 | 0.069444 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | El Pincho, Tundayme, El Pangui. | 172409 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-10 (042) HM.pdf
7 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control (11:25). En Soldado Rivera, estructura .127607, se rehabilita el transformador # 12644 de 5 KVA a las (17:20) Causa: acometida en cortocircuito. Se baja y arregla la acometida del medidor # 1000425287 por estar en cortocircuito. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 15:40:00 | 2026-03-10 17:45:00 | 0.086806 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | El Pincho, Tundayme, El Pangui. | 172409 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-10 (042) HM.pdf
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Soldado Rivera hasta El Pangui informan domicilio sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 17:45:00 | 2026-03-10 19:00:00 | 0.052083 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | Si | 2-102 | El Pincho, Tundayme, El Pangui. | 172409 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-10 (042) HM.pdf
10 | ? | En El Pangui, estructura. 27990, medidor # 232158 se resetea el breaker del medidor a las 19:10. Causa: cortocircuito interno. | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 19:00:00 | 2026-03-10 19:10:00 | 0.0069444 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | Si | 2-102 | El Pincho, Tundayme, El Pangui. | 172409 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-10 (042) HM.pdf
11 | transporte | Traslado hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 19:10:00 | 2026-03-10 19:16:00 | 0.0041667 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | Si | 2-102 | El Pincho, Tundayme, El Pangui. | 172409 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-10 (042) HM.pdf
13 | se_labora | SE LABORA: HM; LV; AD y AS de 8:00 13:00 y de 14:00 a 19:16. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 00:00:01 | 2026-03-10 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | El Pincho, Tundayme, El Pangui. | 172409 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-10 (042) HM.pdf
1 | informativa | Daño reportado por Centro de Control vía (WASAP) - El Pangui, medidor, 1000360135, Poste, 27990. | INFO | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 00:00:01 | 2026-03-14 00:00:02 | 0 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Las Orquídeas. | 172693 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-14 (043) LV.pdf
2 | transporte | Traslado a la av Jorge Mosquera, Tiwintza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 01:04:00 | 2026-03-14 01:08:00 | 0.0027778 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | El Pangui, Las Orquídeas. | 172693 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-14 (043) LV.pdf
3 | REDES | El Pangui, estructura 27990 transformador de 37.5kva nro 25442, se encuentra los conectores de la bajante del bushing a la linea en mal estado, se cambia se utiliza 2 conectores ranura doble perno. | PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 01:08:00 | 2026-03-14 02:00:00 | 0.036111 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | El Pangui, Las Orquídeas. | 172693 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-14 (043) LV.pdf
4 | transporte | Traslado a la agencia. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 02:00:00 | 2026-03-14 02:05:00 | 0.0034722 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | El Pangui, Las Orquídeas. | 172693 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-14 (043) LV.pdf
5 | se_labora | SE LABORA, LV, FA, de 01:04 a 02:05 Daño reportado por Centro de Control vía (WASAP) - Las Orquideas, medidor,1277153 , Poste,127430. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 00:00:01 | 2026-03-14 00:00:02 | 0 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Las Orquídeas. | 172693 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-14 (043) LV.pdf
7 | informativa | En la agencia se coordina los trabajos, y se realiza la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 07:53:00 | 2026-03-14 08:05:00 | 0.0083333 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | El Pangui, Las Orquídeas. | 172693 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-14 (043) LV.pdf
8 | transporte | Traslado al barrio Las Orquideas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 08:05:00 | 2026-03-14 10:30:00 | 0.10069 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | El Pangui, Las Orquídeas. | 172693 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-14 (043) LV.pdf
9 | transporte | Traslado caminando desde donde llega el vehículo hasta el estructura 127430, se lleva herramientas y material. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 10:30:00 | 2026-03-14 11:30:00 | 0.041667 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | El Pangui, Las Orquídeas. | 172693 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-14 (043) LV.pdf
10 | REDES | Entre los postes, 127430, 193878 se encuentra la red monofásica de bajo voltaje arrancada, y la acometida del medidor 1277153 se encuentra en mal estado aproximado 100mtrs. Se realiza el arreglo de la red de bajo voltaje se utiliza 2 varillas de empalme nro 4acsr, el daño es ocasionado por caída de árbol seco, la acometida queda pendiente de arreglar para el día Lune En el estructura nro 193878 se cierra el breker del transformador nro 13205 de 5kva, Hora 15:00 | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 11:30:00 | 2026-03-14 15:00:00 | 0.14583 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | El Pangui, Las Orquídeas. | 172693 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-14 (043) LV.pdf
13 | transporte | Traslado caminando hasta donde queda el vehículo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 15:00:00 | 2026-03-14 16:00:00 | 0.041667 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | El Pangui, Las Orquídeas. | 172693 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-14 (043) LV.pdf
14 | transporte | Traslado a El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 16:00:00 | 2026-03-14 17:41:00 | 0.070139 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | Si | 2-102 | El Pangui, Las Orquídeas. | 172693 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-14 (043) LV.pdf
16 | se_labora | SE LABORA, LV, FA, MS, de 07:53 17:41 NO SE APLICA LUNCH POR ESTAR EN LA MONTAÑA | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 00:00:01 | 2026-03-14 00:00:02 | 0 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Las Orquídeas. | 172693 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-14 (043) LV.pdf
1 | informativa | El compañero Gerardo Cartuche llama para que le colabore en el arreglo de líneas arrancadas en el centro de Gualaquiza. Daño reportado por Centro de Control vía (WASAP) - El Mirador, medidor,1219441, Poste, 32523. | INFO | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 00:00:01 | 2026-03-15 00:00:02 | 0 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | Gualaquiza, El Mirador. | 172909 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-15 (043) LV.pdf
3 | informativa | Se realiza la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 08:55:00 | 2026-03-15 09:10:00 | 0.010417 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 2-102 | Gualaquiza, El Mirador. | 172909 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-15 (043) LV.pdf
4 | transporte | Traslado a Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 09:10:00 | 2026-03-15 09:50:00 | 0.027778 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 2-102 | Gualaquiza, El Mirador. | 172909 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-15 (043) LV.pdf
5 | REDES | En Gualaquiza se colabora a la cuadrilla de turno, se realiza el arreglo de la red de bajo voltaje daño ocasionado por vehículo. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 09:50:00 | 2026-03-15 13:00:00 | 0.13194 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 2-102 | Gualaquiza, El Mirador. | 172909 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-15 (043) LV.pdf
6 | lunch | Lunch en Gualaquiza. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 13:00:00 | 2026-03-15 14:00:00 | 0.041667 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 2-102 | Gualaquiza, El Mirador. | 172909 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-15 (043) LV.pdf
7 | transporte | Traslado desde Gualaquiza al sector El Mirador. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 14:00:00 | 2026-03-15 15:15:00 | 0.052083 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 2-102 | Gualaquiza, El Mirador. | 172909 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-15 (043) LV.pdf
8 | REDES | El Mirador entre los postes 32521, 32523 se encuentra arrancada la red de bajo voltaje daño ocasionado por maquinaria, se empalmado y montaje de la linea, se utiliza 3 varillas de empalme nro 4 Se energiza en el transformador nro 16799 de 10kva, Hora 17:40 | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 15:15:00 | 2026-03-15 17:40:00 | 0.10069 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 2-102 | Gualaquiza, El Mirador. | 172909 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-15 (043) LV.pdf
10 | transporte | Traslado a El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 17:40:00 | 2026-03-15 18:30:00 | 0.034722 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 2-102 | Gualaquiza, El Mirador. | 172909 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-15 (043) LV.pdf
12 | se_labora | SE LABORA: LV, FA, de 08:55 a 13:00 de 14:00 a 18:30 Material utilizado 3 varillas de empalme nro 4 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 00:00:01 | 2026-03-15 00:00:02 | 0 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | Gualaquiza, El Mirador. | 172909 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-03-15 (043) LV.pdf
1 | informativa | DAÑOS REPORTADOS POR CENTRO DE CONTROL. Atencion a daños reportad por centro de control via WhatsApp. | INFO | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 00:00:01 | 2026-03-01 00:00:02 | 0 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza - San Francisco - Guayusal | 171753 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-01 (047) CLP.pdf
2 | transporte | Preparacion de herramientas y materia en la camioneta. elaboración de OT transporte de Gualaquiza Agencia - San francisco. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 12:27:00 | 2026-03-01 12:40:00 | 0.0090278 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - San Francisco - Guayusal | 171753 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-01 (047) CLP.pdf
3 | REDES | San francisco, Se revisa red de M/T desde la estructura# 254209 hasta estructura# 220990, se cambia Tirafusible en la estructuranro128372 de 25 A por uno de 15 A tipo K, Se cambia Tirafusible de 12 A tipo T por uno de 20 A en la estructuranro254209 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 12:40:00 | 2026-03-01 14:10:00 | 0.0625 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - San Francisco - Guayusal | 171753 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-01 (047) CLP.pdf
5 | transporte | San Francisco - Gualaquiza Agencia. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 14:10:00 | 2026-03-01 14:28:00 | 0.0125 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - San Francisco - Guayusal | 171753 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-01 (047) CLP.pdf
7 | transporte | Gualaquiza Agencia - Guayusal. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 15:59:00 | 2026-03-01 16:20:00 | 0.014583 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - San Francisco - Guayusal | 171753 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-01 (047) CLP.pdf
8 | REDES | Guayusal, se revisa red de M/T desde la estructura# 128372 hasta estructura# 128632 se retira vegetación entre la estructura# 128629 - 12828, se cambia tirafusible de 15 A x igual valor en la estructura# 128372. se restablece. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 16:20:00 | 2026-03-01 18:40:00 | 0.097222 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - San Francisco - Guayusal | 171753 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-01 (047) CLP.pdf
9 | transporte | Guayusal - Gualaquiza Agencia. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 18:40:00 | 2026-03-01 19:00:00 | 0.013889 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - San Francisco - Guayusal | 171753 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-01 (047) CLP.pdf
11 | REDES | Barrio la unión., se recorre red de B/T, se cambia fusible NH quemados, en la estructuranro40554, en el transformador# 40611 de 45 kva. se restablece servicio normal. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 20:17:00 | 2026-03-01 21:45:00 | 0.061111 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - San Francisco - Guayusal | 171753 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-01 (047) CLP.pdf
13 | REDES | Calle cuenca, via al porton. se revisa red de B/T y se resetea transformadornro15790 de 25 Kva en la estructuranro268490. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 22:37:00 | 2026-03-01 23:37:00 | 0.041667 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - San Francisco - Guayusal | 171753 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-01 (047) CLP.pdf
15 | se_labora | SE LABORA: GC, CLP de 12:27 a 14:28 y de 15:59 a 19:00 y de 20:17 a 21:45 y de 22:37 a 23:37. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-01 | 2026-03-01 00:00:01 | 2026-03-01 00:00:02 | 0 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza - San Francisco - Guayusal | 171753 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-01 (047) CLP.pdf
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos, se asiste a Reunión de Lunes de Seguridad Industrial. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 10:00:00 | 0.083333 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Las Peñas, Tutus, Guayusal, San Francisco | 171814 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-02 (045) FG.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia en el medidor 1000358216 estructura 64739 Reporta Esperanza Hurtado, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 10:00:00 | 2026-03-02 10:28:00 | 0.019444 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Las Peñas, Tutus, Guayusal, San Francisco | 171814 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-02 (045) FG.pdf
3 | ? | Las Peñas se revisa medidor y acometida del medidor 1000358216 se ajusta conexiones, se verifica voltajes todo normal. HORA DAÑADO 08:34 HORA ARREGLO 10:50 CAUSA conexiones flojas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 10:28:00 | 2026-03-02 10:50:00 | 0.015278 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Las Peñas, Tutus, Guayusal, San Francisco | 171814 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-02 (045) FG.pdf
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia en el medidor 1000407665 estructura 33388 Reporta María Wajarai, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 10:50:00 | 2026-03-02 11:12:00 | 0.015278 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Las Peñas, Tutus, Guayusal, San Francisco | 171814 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-02 (045) FG.pdf
6 | REDES | Kayamas en la estructura 33388 se revisa medidor, se encuentra quemado fusible, se revisa y se Repone fusible de 10 amps tipo K estructura 33378 HORA DAÑADO 02:00 HORA ARREGLO 11:45 CAUSA Descargas Electricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 11:12:00 | 2026-03-02 11:45:00 | 0.022917 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Las Peñas, Tutus, Guayusal, San Francisco | 171814 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-02 (045) FG.pdf
8 | ? | Kayamas se revisa red de B/T se encuentra conectores flojos en transformador 20268 dev37,5 Kva estructura 195518, se cambio tres conectores PH. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 11:45:00 | 2026-03-02 12:10:00 | 0.017361 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Las Peñas, Tutus, Guayusal, San Francisco | 171814 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-02 (045) FG.pdf
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia en el sector Tutus medidor 207809 estructura 64751 Reporta María Kukush Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 12:10:00 | 2026-03-02 12:45:00 | 0.024306 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Las Peñas, Tutus, Guayusal, San Francisco | 171814 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-02 (045) FG.pdf
10 | REDES | Proveeduria se revisa red de M/T se encuentra quemado el fusible en Proveeduria, se revisa y se repone fusible de 12 amps tipo T estructura 127160 HORA DAÑADO 08:00 HORA ARREGLO 13:00 CAUSA Descargas Eléctricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 12:45:00 | 2026-03-02 13:00:00 | 0.010417 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Las Peñas, Tutus, Guayusal, San Francisco | 171814 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-02 (045) FG.pdf
12 | lunch | LUNCH EN PROVEEDURIA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 13:00:00 | 2026-03-02 14:00:00 | 0.041667 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Las Peñas, Tutus, Guayusal, San Francisco | 171814 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-02 (045) FG.pdf
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia en el sector Guayusal medidor 276423 estructura 219979 Reporta Selena Herrera Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 14:00:00 | 2026-03-02 14:32:00 | 0.022222 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Las Peñas, Tutus, Guayusal, San Francisco | 171814 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-02 (045) FG.pdf
14 | REDES | San Francisco se revisa red de M/T desde la estructura 128372 a la 1128632, se encuentra conexión del seccionador floja en estructura 128476. estructura 128476 se empalma linea que esta picada por conexión floja de la grapa, se ajusta puente del seccionador, Se repone fusible de 12 amp tipo T estructura 128372 HORA DAÑADO 12:29 HORA ARREGLO 17:35 CAUSA Conexiones flojas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 14:32:00 | 2026-03-02 17:35:00 | 0.12708 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Las Peñas, Tutus, Guayusal, San Francisco | 171814 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-02 (045) FG.pdf
17 | transporte | Traslado a la agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 17:35:00 | 2026-03-02 18:05:00 | 0.020833 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Las Peñas, Tutus, Guayusal, San Francisco | 171814 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-02 (045) FG.pdf
18 | se_labora | LABORA FG, CLP, MA de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 00:00:01 | 2026-03-02 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Las Peñas, Tutus, Guayusal, San Francisco | 171814 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-02 (045) FG.pdf
1 | informativa | En la Agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 08:20:00 | 0.013889 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
2 | transporte | Traslado a Zapotillo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:20:00 | 2026-03-03 08:40:00 | 0.013889 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
3 | REDES | Zapotillo con WR 317048537 se realiza colocación de tensores, aisladores para realizar montaje de transformador para repotenciar el servicio eléctrico. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:40:00 | 2026-03-03 10:38:00 | 0.081944 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
4 | transporte | Traslado a Bomboiza por disposición de centro de control para resetear equipos de internet | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 10:38:00 | 2026-03-03 11:45:00 | 0.046528 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
5 | REDES | Traslado a Cuchipamba se realiza colocación de herrajería y accesorios, colocar tensor para ampliar linea de M/T desde la estructura 128090 hasta una nueva estructura en Zapotillo | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 11:45:00 | 2026-03-03 13:00:00 | 0.052083 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
6 | lunch | LUNCH EN CUCHIPAMBA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 13:00:00 | 2026-03-03 14:00:00 | 0.041667 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
7 | REDES | Cuchipamba se coordina con centro de control para realizar maniobras en la estructura 240586, y colocar cruceta, seccionador, Se abre linea a las 14:25 | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 14:00:00 | 2026-03-03 14:25:00 | 0.017361 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
8 | REDES | Cuchipamba estructura 128090 se coloca puesta a tierra, se coloca accesorios, se conecta la linea. Se retira puesta a tierra. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 14:25:00 | 2026-03-03 15:50:00 | 0.059028 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
9 | transporte | Traslado a la estructura 240586 se coordina con centro de control que se termina los trabajos, y estamos fuera de peligro para cerrar el seccionador, se cierra alas 16:03 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 15:50:00 | 2026-03-03 16:03:00 | 0.0090278 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
10 | transporte | Traslado a Zapotillo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 16:03:00 | 2026-03-03 16:22:00 | 0.013194 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
11 | REDES | Zapotillo desbroza vegetación, se realiza montaje de transformador de 10 Kva , se tensa linea de M/T, se conecta acometida, se coloca puesta a tierra. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 16:22:00 | 2026-03-03 19:00:00 | 0.10972 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
12 | transporte | Traslado a Cuchipamba se cierra seccionador en estructura 128090, se verifica voltajes Fa- 116 V Fb- 116,6 V Fab 233,2 V | TRANSP | Bomboiza | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 19:00:00 | 2026-03-03 19:15:00 | 0.010417 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
13 | transporte | Traslado a Gualaquiza a la Agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 19:15:00 | 2026-03-03 19:34:00 | 0.013194 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
14 | se_labora | LABORA FG, CLP, MA de 08:00 a13:00 y de 14:00 a 19:34 MATERIALES: 1 Grapa de linea energizada 1 Transformador 10 kVA Nro, 27235 100 mts de conductor Nro. 4 (5005) 2 abrazaderas tres pernos. 1 varilla de cobre 1 seccionador fusible. 5 Varillas preformadas para tensor 2 varillas de retención Nro. 4 18 mts de cable de acero para tensor 2 conectores Ranura Paralela 2 pernos de ojo 1 tuerca de ojo 1 perno maquina de 10 ( usado) 1 Bastidor de una via ( usado) 1 aislador Rollo (usado) 2 Polímeros 1 aislador Huevo. 2 pies amigo (usados) | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 00:00:01 | 2026-03-03 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo,Bomboiza, Cuchipamba. | 171926 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-03 (045) FG.pdf
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-04 08:20:00 | 0.013889 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
2 | transporte | Traslado a Zapotillo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:20:00 | 2026-03-04 08:40:00 | 0.013889 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
3 | REDES | Zapotillo se termina de tensar linea neutro, se coloca puesta a tierra, se coloca con numero 193895 al estructura Nuevo. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:40:00 | 2026-03-04 10:00:00 | 0.055556 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
4 | transporte | Traslado al sector La Carolina | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 10:00:00 | 2026-03-04 10:20:00 | 0.013889 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
5 | ALUMBRADO | La Carolina estructura 42981 WR 1104811572 se realiza arreglo de lampara de Alumbrado Publico, se limpia conexiones, se ajusta fotocélula, Reclama Rosa Morocho. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 10:20:00 | 2026-03-04 10:35:00 | 0:15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
6 | transporte | Traslado a Sakanas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 10:35:00 | 2026-03-04 11:05:00 | 0:30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
7 | ALUMBRADO | Sakanas en la estructura 33324 se arreglo lampara de alumbrado publico, se cambio foco de 100 watts de Na, fotocélula. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:05:00 | 2026-03-04 11:45:00 | 0:40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
8 | REDES | Sakanas en coordinación con Ing. Quezada se realiza inspección para reubicar red de B/T, se requiere reubicar red de B/T y MT cruza por media cancha. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:45:00 | 2026-03-04 12:32:00 | 0:47 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
9 | REDES | Sakanas en la estructura 33322 y la 33321 se corta enredaderas de los tensores | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 12:32:00 | 2026-03-04 12:48:00 | 0:16 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
10 | transporte | Traslado a Nueva Tarqui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 12:48:00 | 2026-03-04 13:00:00 | 0:12 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
11 | lunch | LUNCH EN NUEVA TARQUI | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 13:00:00 | 2026-03-04 14:00:00 | 0.041667 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
12 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia en Guayusal Bajo Medidor 276415 estructura 219746 Reporta Laura Reinoso, Traslado al Sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 14:00:00 | 2026-03-04 14:38:00 | 0.026389 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
13 | REDES | Guayusal Bajo se revisa red de M/T se encuentra quemado fusible en estructura 128372, se revisa hasta la estructura 219960 se halla un Gallinazo muerto en estructura 219964 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 14:38:00 | 2026-03-04 15:10:00 | 0.022222 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
14 | REDES | Traslado a la estructura 128372 se repone fusible de 12 amps tipo T conectando normal el servicio HORA APAGADO 14:00 HORA ARREGLO 15:35 CAUSA Gallinazo en la red | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 15:10:00 | 2026-03-04 15:35:00 | 0.017361 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
16 | transporte | Por disposición del Ing. Palacios traslado a Nueva Tarqui a Realizar inspección en domicilio de Julia Pesantez para colocar manguera en la Red de B/T | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 15:35:00 | 2026-03-04 16:00:00 | 0.017361 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
17 | transporte | Traslado ala agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 16:00:00 | 2026-03-04 16:32:00 | 0.022222 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
18 | informativa | En la Agencia se Recibe 10 luminarias de 100 Watts de Na, se Prueba que funcionen para colocar en La Pradera | NO PROG | · | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 16:32:00 | 2026-03-04 17:34:00 | 0.043056 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
19 | se_labora | LABORA FG, CLP, MA de 08:0 a 13:00 y de 14:00 a 17:34 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 00:00:01 | 2026-03-04 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
20 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia en Medidor 1000422986 estructura 500641Reporta Jonathan Torres, Traslado al Sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 19:31:00 | 2026-03-04 19:50:00 | 0.013194 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
21 | REDES | Pasaje se revisa medidor 1000422986 se revisa red subterránea, se encuentra conector flojo en transformador 10474 de 50 kva estructura 26845, se ajusta conexión. HORA APAGADO 19:28 HORA ARREGLO 20:30 CAUSA Conexión floja en neutro | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 19:50:00 | 2026-03-04 20:30:00 | 0.027778 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
23 | transporte | Traslado a la agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:30:00 | 2026-03-04 20:51:00 | 0.014583 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
24 | se_labora | LABORA FG; CLP de 19:31 a 20:51 MATERIAL USADO POR SEDEMI EN TUNDULY PARA CONSTRUCCION DE R 3000 mts de conductor 2/0 ACSR 24 Varillas de Retención 2/0 10 mts de conductor ACSR para tensor | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 00:00:01 | 2026-03-04 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Zapotillo, San Francisco, Sakanas, | 172010 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-04 (045) FG.pdf
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 08:20:00 | 0.013889 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTDO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tienen energia en el sector Medidor 245914 estructura 500091 Reporta Maritza Pucha, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:20:00 | 2026-03-05 08:35:00 | 0.010417 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
3 | REDES | Gonzalo Pesantez estructura 268457 se revisa red de B/T en el transf 10474 de 50 kva. se encuentra conectores sulfatados, líneas a punto de romperse, provocando variaciones de voltaje. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:35:00 | 2026-03-05 08:45:00 | 0.0069444 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
4 | ? | Gonzalo Pesantez estructura 268457 se procede a desconectar los conectores, se empalma N y la F-a por encontrarse picada del mal contacto, se limpia bajantes del transformador, | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:45:00 | 2026-03-05 09:50:00 | 0.045139 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
5 | ? | Gonzalo Pesantez estructura 268457 se desconecta red subterránea se limpia sulfato de los conductores y se cambio 4 conectores Ranura Paralela, se conecta acometidas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 09:50:00 | 2026-03-05 10:50:00 | 0.041667 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
6 | REDES | Gonzalo Pesantez estructura 268457 se verifica que todo este conectado normal, se resetea transformador de 50 Kva Nro.10474 estructura 268457 HORA DAÑADO 08:05 HORA ARREGLO 11:00 CAUSA conectores flojos, líneas por romperse | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 10:50:00 | 2026-03-05 11:00:00 | 0.0069444 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
8 | transporte | DAÑO REPORTDO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tienen una fase en el Medidor 33829 estructura 245243 Reporta Nadia Macas, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 11:00:00 | 2026-03-05 11:10:00 | 0.0069444 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
9 | ? | Eloy Alfaro estructura 245243 se revisa red de M/T, se revisa medidor no se encuentra falla en el servicio, se informa a cliente que no hay novedad en el sistema. Se recomienda a Gerente de Coop. Jardín Azuayo contratar un ing. eléctrico para que realice mantenimiento, de tablero de control y generador VOLTAJES EN MEDIDOR 33829 Fa- 127.4 v Fb- 129.2 v Fc- 128.7 v Fab- 222 v Fac- 221 v Fbc- 223 v | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 11:10:00 | 2026-03-05 11:30:00 | 0.013889 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
12 | transporte | DAÑO REPORTDO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tienen energia en el sector Medidor 18-272107 estructura 185483 Reporta Bosco Kayap, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 11:30:00 | 2026-03-05 12:00:00 | 0.020833 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
13 | ? | Kayamas en la estructura 185483 se revisa medidor 18-272107 se encuentra conexiones flojas en el breaker y en la instalacion interna, se ajusta queda normal el servicio. HORA DAÑADO 09:12 HORA ARREGLO 12:30 CAUSA conexiones flojas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 12:00:00 | 2026-03-05 12:30:00 | 0.020833 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
15 | ? | Kayamas en la estructura 83393 se realiza limpieza de ramas que están sobre la red de B/T | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 12:30:00 | 2026-03-05 13:00:00 | 0.020833 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
16 | lunch | LUNCH EN KAYAMAS | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 13:00:00 | 2026-03-05 14:00:00 | 0.041667 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
17 | transporte | DAÑO REPORTDO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tienen energia en el sector Shiramentza Medidor 268677est 67942 Reporta Silverio Ushap, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 14:00:00 | 2026-03-05 14:40:00 | 0.027778 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
18 | REDES | Shiramentza en la estructura 67942 se revisa red de B/T se encuentra saltado el breaker del transformador, se revisa y se resetea transformador 18069de 3 kva estructura 67940 HORA DAÑADO 08:05 HORA ARREGLO 15:05 CAUSA transformador sobrecargado (3 KVA) | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 14:40:00 | 2026-03-05 15:05:00 | 0.017361 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
20 | transporte | DAÑO REPORTDO POR Centro de Control por WhatsApp informan que esta caído cable de Alta tensión Medidor 1000422205 estructura 64727 Reporta Blanca López, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 15:05:00 | 2026-03-05 15:30:00 | 0.017361 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
21 | REDES | Las Peñas en la estructura 64727 se revisa se encuentra roto el neutro, se realiza trocha, se empalma linea, se tensa el neutro, se amarra el neutro, se arregla acometidas sueltas. HORA DAÑADO 09:34 HORA ARREGLO 17:28 CAUSA linea rota por caída de árbol | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 15:30:00 | 2026-03-05 17:28:00 | 0.081944 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
23 | transporte | Traslado a la agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 17:28:00 | 2026-03-05 18:03:00 | 0.024306 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
24 | se_labora | LABORA FG, CLP, MA de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:03 NOTA: No se puede realizar cambio de Luminarias en la Pradera por atender daños reportados por el centro de control. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 00:00:01 | 2026-03-05 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Pradera, Kayamas, Shiramentza, Las Peñas. | 172104 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-05 (045) FG.pdf
1 | informativa | Agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 08:20:00 | 0.013889 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, por WhatsApp informan que en El Barrio La Unión, no tiene una Fase, Med 18-237846 estructura 43059, Reporta Alex Orellana, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:20:00 | 2026-03-06 08:25:00 | 0.0034722 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
3 | REDES | Velasco Ibarra estructura 405553 - 405554 se revisa red de B/T se encuentra NH quemado, se revisa red de B/T se cambia fusible NH de la Fase B, queda normal eñl servicio. HORA QUEMADO 07:43 HORA ARREGLO 08:40 CAUSA sobrecarga Juegos mecánicos | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:25:00 | 2026-03-06 08:40:00 | 0.010417 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
5 | transporte | Traslado a la Pradera | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:40:00 | 2026-03-06 09:38:00 | 0.040278 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
6 | ALUMBRADO | Pradera, se cambia lamparas de 70w de sodio a 150w de sodio en Las estructura 224790, 127760, 127804, 127614, 127815, 127821, 224791, 224792, 127811, 127812 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 09:38:00 | 2026-03-06 13:00:00 | 0.14028 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
7 | lunch | LUNCH EN LA PRADERA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 13:00:00 | 2026-03-06 14:00:00 | 0.041667 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
8 | ALUMBRADO | Pradera se arregla conexiones sulfatadas de las Lamparas estructura 182032, 182731, 182192, 182026, 182143, 121810, 121827 | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 14:00:00 | 2026-03-06 15:28:00 | 0.061111 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
9 | ALUMBRADO | Pradera se arregla Lamparas de alumbrado Publico estructura 127812 se cambia de 70 x 100w, estructura 127813 se cambia de 70 x 100w, 182038 cambia de foco de 100w Na. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 15:28:00 | 2026-03-06 16:00:00 | 0.022222 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
10 | ALUMBRADO | Pradera se arregla Lamparas de alumbrado Publico estructura 127836 se cambia foco de 100w Na SE ATIENDE A WR 1103923307. Reporta Luis Brito | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 16:00:00 | 2026-03-06 16:12:00 | 0.0083333 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
11 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 16:12:00 | 2026-03-06 17:02:00 | 0.034722 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
12 | se_labora | LABORA FG, CLP, MA de 08:00 a 13:00 Y DE 14:00 A 17:02 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 00:00:01 | 2026-03-06 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, por WhatsApp informan que en El Belén, no tiene energia , Med 268631 estructura 127785, Reporta Paola Orellana, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 19:19:00 | 2026-03-06 19:50:00 | 0.021528 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
14 | informativa | Belén en la estructura 127785se revisa red de B/T se resetea el transformador 5994 de 5 Kva estructura 127785, conectando normal el servicio HORA DAÑADO 18:41 HORA ARREGLO 20;00 CAUSA no hay Novedad en la red de B/T | NO PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 19:50:00 | 2026-03-06 20:00:00 | 0.0069444 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
16 | transporte | Traslado a Gualaquiza MATERIALES 3 Lamparas de 100w Na. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00:00 | 2026-03-06 20:39:00 | 0.027083 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, La Pradera. Belén. | 172194 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-06 (045) FG.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia en Belén domicilio de Gózalo Orellana, medidor 268631, Reporta Paola Orellana, Traslado al Sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 11:22:00 | 2026-03-07 11:55:00 | 0.022917 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Belén, San Miguel. | 172256 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-07 (045) FG.pdf
2 | ACOMETIDAS | Belén estructura 127785 se revisa red de B/T, se revisa acometida, encontrando conexión interna arrancada el neutro, se informa a cliente para su arreglo, Med normal HORA DAÑADO 09:52 HORA ARREGLO 12:35 CAUSA instalacion interna rota. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 11:55:00 | 2026-03-07 12:35:00 | 0.027778 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Belén, San Miguel. | 172256 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-07 (045) FG.pdf
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia San Miguel medidor 216603 , Reporta Mery Chuva, Traslado al Sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 12:35:00 | 2026-03-07 13:02:00 | 0.01875 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Belén, San Miguel. | 172256 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-07 (045) FG.pdf
5 | ? | San Miguel estructura 209189 se revisa acometida, se encuentra quemado en las entradas del breaker de caja moldeada, se solicita compra un breaker para cambiar. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 13:02:00 | 2026-03-07 13:45:00 | 0.029861 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Belén, San Miguel. | 172256 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-07 (045) FG.pdf
6 | ? | San Miguel estructura 209189 se espera a cliente, se cambia breaker se cambia un tramo de acometida, se cambia conectores Talón del tablero se revisa fusibles NH, se verifica voltajes HORA DAÑADO 10:49 HORA ARREGLO 15:00 CAUSA acometida recalentada | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 13:45:00 | 2026-03-07 15:00:00 | 0.052083 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Belén, San Miguel. | 172256 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-07 (045) FG.pdf
8 | transporte | Traslado a la Agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 15:00:00 | 2026-03-07 15:21:00 | 0.014583 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Belén, San Miguel. | 172256 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-07 (045) FG.pdf
9 | se_labora | LABORA FG; MA de 11:22 a 15:21 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 00:00:01 | 2026-03-07 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Belén, San Miguel. | 172256 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-07 (045) FG.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia en el sector, Medidor 265102 estructura S/N Reporta Erika Molina, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 17:26:00 | 2026-03-08 18:20:00 | 0.0375 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza. La Pradera. | 172301 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-08 (045) FG.pdf
2 | REDES | La Pradera en la estructura 265102 se revisa red de B/T moradores informan que maquina había chocado los cables, se resetea transformador 16877/15 Kva/ estructura 257670 HORA APAGADO 12:08 HORA ARREGLO 18:30 CAUSA Maquina choca en la Red de B/T | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 18:20:00 | 2026-03-08 18:30:00 | 0.0069444 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza. La Pradera. | 172301 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-08 (045) FG.pdf
4 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 18:30:00 | 2026-03-08 19:36:00 | 0.045833 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza. La Pradera. | 172301 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-08 (045) FG.pdf
5 | se_labora | LABORA FG, MA de 17:26 a 19:36 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 00:00:01 | 2026-03-08 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza. La Pradera. | 172301 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-08 (045) FG.pdf
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 08:20:00 | 0.013889 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
2 | ? | San Miguel se revisa y se toma fotos estructura de Telconet que este usando la EERSSA , se pasa a Ing. Quezada. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:20:00 | 2026-03-12 08:50:00 | 0.020833 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
3 | ACOMETIDAS | San Miguel se retira acometida que estaba colocada para la cámara del ECU 911 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:50:00 | 2026-03-12 09:05:00 | 0.010417 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan qie no tienen energia en el sector Med 257105 estructura 128719 Reporta Alba Rodríguez, Traslado al Sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 09:05:00 | 2026-03-12 09:35:00 | 0.020833 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
5 | REDES | Rosario se revisa red de M/T se encuentra quemado el fusible en la estructura 28994 se revisa visualmente desde el arranque hasta la estructura 128717, sin novedad en el sitio. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 09:35:00 | 2026-03-12 09:50:00 | 0.010417 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
6 | REDES | Se regresa a la estructura 28994 se realiza reposición de fusible de 1,3 SR conectando normal el servicio HORA DAÑADO 07:00 HORA ARREGLO 10:00 CAUSA Descargas eléctricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 09:50:00 | 2026-03-12 10:00:00 | 0.0069444 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
8 | transporte | Traslado al sector de Chorro Negro | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 10:00:00 | 2026-03-12 11:20:00 | 0.055556 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
9 | REDES | Chorro Negro se realiza desbroce de vegetación que se encuentra sobre la red de B/T estructura 69974 hasta la 69979 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 11:20:00 | 2026-03-12 12:10:00 | 0.034722 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
10 | ALUMBRADO | Chorro Negro en la estructura 69979 se arregla lampara de alumbrado publico, se desmonta y se cambia balastro, condenso, ignitor, foco de 100w Na. WR 113927011 | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 12:10:00 | 2026-03-12 13:00:00 | 0.034722 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
11 | lunch | LUNCH EN CHORRO NEGRO | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 13:00:00 | 2026-03-12 14:00:00 | 0.041667 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
12 | transporte | ADMINISTRADORA DE AGENCIA: informa que no a sido atendido daño reportado al Centro de control, sector Rosario, traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 14:00:00 | 2026-03-12 15:00:00 | 0.041667 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
13 | REDES | El Rosario, Se revisa red de B/T, Transformador, se encuentra quemado transformador Nro. 27191 de 5 Kva estructura 128717, se informa a Ing. de la Zona | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 15:00:00 | 2026-03-12 15:35:00 | 0.024306 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
14 | transporte | Rosario se informa a Ing. Quezada del particular, autorizando y tramitando egreso de bodega, traslado a Gualaquiza a traer transformador para cambiar. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 15:35:00 | 2026-03-12 16:00:00 | 0.017361 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
15 | transporte | Gualaquiza se retira de Bodega transformador de 15 Kva Nro. 27201 INATRA, Traslado al sector. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 16:00:00 | 2026-03-12 16:40:00 | 0.027778 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
16 | REDES | Rosario Se abre grapa de linea energizada se realiza desmontaje de transformador 27181 de 5 Kva INATRA, | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 16:40:00 | 2026-03-12 17:15:00 | 0.024306 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
17 | REDES | Rosario se realiza Montaje del transformador 27201 de 15 Kva INATRA Serie 0425150987, se coloca seccionador fusible, se realiza conexiones | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 17:15:00 | 2026-03-12 18:20:00 | 0.045139 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
18 | ? | Rosario estructura 128717 se revisa conexiones, se realiza medición de Voltajes, Fa- 116/ Fb- 116,1 / Fab- 232 Aperaje Fa- 19 amp Fb 6 amp | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 18:20:00 | 2026-03-12 18:50:00 | 0.020833 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
19 | transporte | Traslado a la agencia, se descarga herramientas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 18:50:00 | 2026-03-12 19:26:00 | 0.025 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
22 | se_labora | LABORA FG, CLP, MA de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:26 MATERIALES : 1 transformador de 15 Kva 1 seccionador 2 conectores ranura Paralela Transformador Quemado Serie: 0325150109/ 120-240/ INATRA/ Peso 90 kg/ Impedancia 2,1 % / Potencia 5 Kva/ Sicap 27181 Transformador Nuevo Serie: 0425150987 / 120- 240 / INATRA / Peso 117 Kg Impedancia 2,2% / Potencia 15 Kva / Sicap 27201 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 00:00:01 | 2026-03-12 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Rosario, Chorro Negro. | 172569 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-12 (045) FG.pdf
1 | informativa | En la Agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 08:20:00 | 0.013889 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tienen energia en Los Laureles medidor 257772 estructura 128674 Sin energia el sector reporta Diego Fajardo Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:20:00 | 2026-03-13 08:35:00 | 0.010417 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
3 | REDES | Se revisa red de B/T se encuentra quemado el fusible, se revisa red de M/T sin novedad se realiza cambio de fusible de 12 amp Tipo T en la estructura 303013 HORA QUEMADO 03:00 HORA ARREGLO 08.50 CAUSA Descargas eléctricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:35:00 | 2026-03-13 08:50:00 | 0.010417 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan no tienen energia en Churuyacu medidor 1000358339 estructura 235984 Sin energia el sector reporta Liseth Sarmiento Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:50:00 | 2026-03-13 09:00:00 | 0.0069444 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
6 | REDES | Guayusal- Dolorosa se revisa red de MT se encuentra quemado fusible, se coordina con centro de control para abrir seccionador en la estructura 291765 para ajustar conexiones en seccionador | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 09:00:00 | 2026-03-13 09:10:00 | 0.0069444 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
7 | REDES | Se coordina con centro de control se abre seccionador en la estructura 291765 ( nueva ) | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 09:10:00 | 2026-03-13 09:25:00 | 0.010417 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
8 | REDES | Se coordina con centro de control se cierra seccionador en la estructura 291765 ( nueva ) | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 09:25:00 | 2026-03-13 09:30:00 | 0.0034722 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
9 | REDES | Guayusal - Dolorosa se repone fusible de 12 amps en la estructura 128372 se revisa que todo este normal | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 09:30:00 | 2026-03-13 09:35:00 | 0.0034722 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp infirman no tienen energia Villas el cuartel medidor 18-255353 estructura 40424 Sin energia el sector reporta Elias Valarezo Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 09:35:00 | 2026-03-13 09:55:00 | 0.013889 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
11 | REDES | Sevilla en ka estructura 40424 se revisa red de M/T se encuentra quemado el fusible , se revisa y se Repone fusible de 12 amp tipo t estructura 40424 quedando normal el servicio HORA QUEMADO 03:00 HORA ARREGLO 10:20 CAUSA Descargas eléctricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 09:55:00 | 2026-03-13 10:20:00 | 0.017361 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp infirman no tienen energia Santa Rosa medidor 236636 estructura 195177 Sin energia el sector reporta Nelly Chumbique Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 10:20:00 | 2026-03-13 11:30:00 | 0.048611 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
14 | REDES | Cóndor estructura 195178 se encuentra roto un postre de plástico, se arregla de manera provisional, se elimina un tramo de red de B/T se cambia fusible de 2,1 amp tipo SR estructura 128623 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 11:30:00 | 2026-03-13 14:50:00 | 0.13889 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
15 | transporte | Traslado en bote a Chuchumbletza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 14:50:00 | 2026-03-13 15:15:00 | 0.017361 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
16 | lunch | LUNCH EN CHUCHUMBLEZA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 15:15:00 | 2026-03-13 16:15:00 | 0.041667 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
17 | transporte | Traslado a Sevilla | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 16:15:00 | 2026-03-13 16:45:00 | 0.020833 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
18 | ACOMETIDAS | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp infirman no tienen energía, Sevilla medidor# 2014203866, S/N. Sin energía el sector reporta Byron Samaniego Traslado al sector. , Acometida arrancada por creciente del rio, se empalma acometida, se coloca medidor en caja nueva, se restablece servicio con normalidad. medidor #2014203866. HORA QUEMADO 09h44 HORA ARREGLO 17h30 CAUSA Acometida y medidor roto por creciente de rio. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 16:45:00 | 2026-03-13 17:30:00 | 0.03125 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
21 | transporte | Traslado agencia - Gualaquiza, se descarga herramientas del vehículo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 17:30:00 | 2026-03-13 17:56:00 | 0.018056 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
23 | se_labora | LABORA FG - CLP - MA - 08H00 a 15h15 Y DE 16H15 a 17H56 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 00:00:01 | 2026-03-13 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guayusal, Laureles, Kunchaime | 172641 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-13 (045) FG.pdf
1 | transporte | Traslado Luis Casiragui y Elias Brito | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 06:27:00 | 2026-03-14 06:35:00 | 0.0055556 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Jose de Piunts, La pradera , Las Peñas | 172778 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-14 (062) GC.pdf
2 | REDES | Se atiende daño reportado por Centro de Control, sector sin servicio revision de RBT se constata falta fase en la, estructura # 04053 Trafo# 14611 se cambia NH's de 160amp. quemado Fase B | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 06:35:00 | 2026-03-14 07:00:00 | 0.017361 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Jose de Piunts, La pradera , Las Peñas | 172778 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-14 (062) GC.pdf
3 | transporte | Traslado de Gualaquiza a San Jose de Piunts | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 07:00:00 | 2026-03-14 08:10:00 | 0.048611 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Jose de Piunts, La pradera , Las Peñas | 172778 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-14 (062) GC.pdf
4 | ? | Se atiende evento reporado por Centro de Control arreglo de acometida en estructuranro161622 y se cambia de breaker del de medidor# 20222058849 se normaliza servicio | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 08:10:00 | 2026-03-14 09:00:00 | 0.034722 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Jose de Piunts, La pradera , Las Peñas | 172778 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-14 (062) GC.pdf
5 | transporte | Traslado de San Jose de Piunts a Las Peñas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 09:00:00 | 2026-03-14 10:30:00 | 0.0625 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Jose de Piunts, La pradera , Las Peñas | 172778 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-14 (062) GC.pdf
6 | ? | Se atiende evento reportado por Centro de Control se reubica 150 mts y se reemplaza 30 mts de TX 3x6 arrancada por vehículo desconocido, se resetea transformadornro14558 de 15 kva estructura# 193882 se normaliza servicio | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 10:30:00 | 2026-03-14 12:20:00 | 0.076389 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Jose de Piunts, La pradera , Las Peñas | 172778 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-14 (062) GC.pdf
7 | transporte | Traslado de las Peñas a La Pradera | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 12:20:00 | 2026-03-14 13:20:00 | 0.041667 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Jose de Piunts, La pradera , Las Peñas | 172778 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-14 (062) GC.pdf
8 | REDES | Se atiende evento repoprtado por Centro de Control e realiza desbroce de maleza de la estructuranro127909 a la estructuranro127907 tráfo # 10602 se empalma RBT arrancadas por árboles y vegetación, se normaliza servicio | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 13:20:00 | 2026-03-14 15:05:00 | 0.072917 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Jose de Piunts, La pradera , Las Peñas | 172778 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-14 (062) GC.pdf
9 | transporte | Traslado de la Pradera a la Ag. Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 15:05:00 | 2026-03-14 16:07:00 | 0.043056 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Jose de Piunts, La pradera , Las Peñas | 172778 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-14 (062) GC.pdf
10 | transporte | Traslado de La Ag Gualaquiza a Sevilla | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 18:23:00 | 2026-03-14 18:33:00 | 0.0069444 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Jose de Piunts, La pradera , Las Peñas | 172778 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-14 (062) GC.pdf
11 | REDES | Evento reportado por Centro de Control sector sin servicio se revisa RBT, conectores flojos en transformador # 15698 estructuranro40408 se procede a re- ajustar y se normaliza servicio | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 18:33:00 | 2026-03-14 19:12:00 | 0.027083 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Jose de Piunts, La pradera , Las Peñas | 172778 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-14 (062) GC.pdf
12 | transporte | Traslado a la Ag.Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 19:12:00 | 2026-03-14 19:27:00 | 0.010417 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Jose de Piunts, La pradera , Las Peñas | 172778 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-14 (062) GC.pdf
14 | se_labora | Se labora Personal de turno GC y MA de 06:27 a 19:27 Matriales utilizados 1 NH de 160 amp, 2 varillas de empalme #4, 30 mts de Tx 3x6 y 1 breaker de 50 amp | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-03-14 | 2026-03-14 00:00:01 | 2026-03-14 00:00:02 | 0 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Jose de Piunts, La pradera , Las Peñas | 172778 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-14 (062) GC.pdf
1 | transporte | Traslado de Ag. Gualaquiza a Velzaco Ibarra y Pasaje Evento reportado por Centro de Control. Se arregla RBT arrancadas por camion estructura# 43048 , 43050 y 43049 y entre las estructura #43051 y la estructura# 268460 se arregla cruce de líneas arrancado | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 08:05:00 | 2026-03-15 08:10:00 | 0.0034722 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Sevilla | 172835 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-15 (062) GC.pdf
3 | REDES | En la estructura# 43049 se cambia el tensor arrancado, se conectan y se arreglan 6 acometidas arrancadas, se procede a resetear tráfo #10606 estructuranro194849, se normaliza servicio | · | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 08:10:00 | 2026-03-15 13:00:00 | 0.20139 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Sevilla | 172835 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-15 (062) GC.pdf
4 | transporte | Traslado de Gualaquiza a Sevilla Evento reportado por Centro de Control, sector sin servicio se revisa RBT y acometidas desde la estructura# 40408, 42846 y la estructuranro42844 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 13:00:00 | 2026-03-15 13:12:00 | 0.0083333 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Sevilla | 172835 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-15 (062) GC.pdf
6 | ? | Detecta cortocircuito en acometida interna del medidor# 2014203866 se informa al cliente se resetea transformador # 15698 estructuranro40408 restablece servicio | · | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 13:12:00 | 2026-03-15 15:20:00 | 0.088889 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Sevilla | 172835 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-15 (062) GC.pdf
7 | transporte | Traslado a la Ag. Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 15:20:00 | 2026-03-15 15:33:00 | 0.0090278 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Sevilla | 172835 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-15 (062) GC.pdf
9 | se_labora | Se labora personal de turno GC y MA de 08:05 a 15:33. En cordinacion con el ING. de turno Ernesto Palacios LV y FA Cuadrilla del Pnagui laboran en apoyo a la cuadrilla Gualaquiza de 09:30 a 13:00 Materiales utilizados. 8mts de cable tensor, 2 varillas 1107, 2 varillas de empalme #2, 2 varillas de empalme #4, 1 varilla de retención #2 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-03-15 | 2026-03-15 00:00:01 | 2026-03-15 00:00:02 | 0 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Sevilla | 172835 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-03-15 (062) GC.pdf
1 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-04 08:45:00 | 0.03125 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Guadalupe, Piuntza, Kantzama, El Carmen | 172001 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-04 (050) GJ.pdf
2 | transporte | Traslado a Piuntza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:45:00 | 2026-03-04 09:30:00 | 0.03125 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Guadalupe, Piuntza, Kantzama, El Carmen | 172001 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-04 (050) GJ.pdf
3 | ? | En Piuntza se realiza inspección para N/S solicitado por la Sra. Ana Pinzón | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 09:30:00 | 2026-03-04 10:00:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Guadalupe, Piuntza, Kantzama, El Carmen | 172001 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-04 (050) GJ.pdf
4 | ? | En Piuntza se instala dos N/S Nro. 18-258943 y Nro. 18-258944 solicitado por la Sra. Gladys Torres Pinzón, se ocupa 10 metros de TX6 estructura Nro. 38746 | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 10:00:00 | 2026-03-04 12:30:00 | 0.10417 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Guadalupe, Piuntza, Kantzama, El Carmen | 172001 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-04 (050) GJ.pdf
5 | lunch | Se ocupa hora de lunch en Piuntza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 12:30:00 | 2026-03-04 13:30:00 | 0.041667 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Guadalupe, Piuntza, Kantzama, El Carmen | 172001 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-04 (050) GJ.pdf
6 | transporte | Traslado a Guadalupe | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 13:30:00 | 2026-03-04 13:45:00 | 0.010417 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Guadalupe, Piuntza, Kantzama, El Carmen | 172001 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-04 (050) GJ.pdf
7 | ? | En Guadalupe se realiza inspección para N/S solicitado por el GAD Parroquial Guadalupe para cancha cubierta | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 13:45:00 | 2026-03-04 14:15:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Guadalupe, Piuntza, Kantzama, El Carmen | 172001 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-04 (050) GJ.pdf
8 | ? | Se retira instalaciones directas en la estructura Nro. 30566 para realizar trabajos de construcción | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 14:15:00 | 2026-03-04 14:30:00 | 0.010417 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Guadalupe, Piuntza, Kantzama, El Carmen | 172001 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-04 (050) GJ.pdf
9 | ? | En Guadalupe se reubica medidor Nro. 265020 (1988) solicitado por el Sr. Luis Fernando Lozano, se reubica desde el estructura 30566 al 275286 se ocupa 20 metros de TX6 | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 14:30:00 | 2026-03-04 16:00:00 | 0.0625 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Guadalupe, Piuntza, Kantzama, El Carmen | 172001 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-04 (050) GJ.pdf
10 | ? | En Guadalupe se reubica y se Restituye medidor por display quemado 1000021836 (10749) por el 18-258945 del Sr. Claudio Lozano NOTA: no se puede avanzar con el trabajo por fuerte temporal invernal mucha lluvia | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 16:00:00 | 2026-03-04 17:30:00 | 0.0625 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Guadalupe, Piuntza, Kantzama, El Carmen | 172001 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-04 (050) GJ.pdf
12 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 17:30:00 | 2026-03-04 18:30:00 | 0.041667 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | Si | 2-61 | Guadalupe, Piuntza, Kantzama, El Carmen | 172001 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-04 (050) GJ.pdf
13 | se_labora | Se labora GJ y SO de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:30 3 medidores, 4 sellos, 30 metros de TX6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 00:00:01 | 2026-03-04 00:00:02 | 0 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Guadalupe, Piuntza, Kantzama, El Carmen | 172001 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-04 (050) GJ.pdf
1 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:00:00 | 2026-03-05 08:30:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 3 | No | 2-61 | Cerro Libano, Loma Redonda | 172125 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-05 (050) GJ.pdf
2 | transporte | Traslado Caminando al Sector de El Líbano y Loma Redonda | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 08:30:00 | 2026-03-05 11:30:00 | 0.125 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 3 | No | 2-61 | Cerro Libano, Loma Redonda | 172125 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-05 (050) GJ.pdf
3 | REDES | GJ y VZH realizan trabajos en el Sector de Loma Redonda instalando N/S Nro. 18-258947 se instala armado completo se ocupa 80 metros de TX6 estructura Nro. 177769 fuerte temporal invernal | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 11:30:00 | 2026-03-05 14:00:00 | 0.10417 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 3 | No | 2-61 | Cerro Libano, Loma Redonda | 172125 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-05 (050) GJ.pdf
4 | lunch | Lunch en Loma Redonda | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 14:00:00 | 2026-03-05 15:00:00 | 0.041667 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 3 | No | 2-61 | Cerro Libano, Loma Redonda | 172125 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-05 (050) GJ.pdf
5 | ACOMETIDAS | En El Líbano se retira medidor para suspensión definitiva Nro. 27207 (1298) de la Escuela Bastión del Saber | PROG | Zamora I | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 15:00:00 | 2026-03-05 16:00:00 | 0.041667 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 3 | No | 2-61 | Cerro Libano, Loma Redonda | 172125 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-05 (050) GJ.pdf
6 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 16:00:00 | 2026-03-05 18:12:00 | 0.091667 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 3 | Si | 2-61 | Cerro Libano, Loma Redonda | 172125 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-05 (050) GJ.pdf
7 | REDES | Los compañeros LL y SO laboran en las antenas del Líbano realizando la restitución del medidor Nro. 18-258946 y en la estructura 27507 colocan un seccionador portafusible portafusible Se labora GJ, LL, SO, y VZH de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:12 Materiales utilizados: 2 medidores, 80 metros de TX6, 2 sellos, 2 cajas de protección de plástico 2 Breaker de 50 AMP, 6 metros de cable 6 cableado, 1 seccionador seccionador | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-05 | 2026-03-05 11:00:00 | 2026-03-05 16:00:00 | 0.20833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 3 | No | 2-61 | Cerro Libano, Loma Redonda | 172125 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-05 (050) GJ.pdf
1 | REDES | En el Barrio Santa Elena se revisa daño que informa C. C. Sector sin el servicio eléctrico, en la estructura 251304vse repone un tirafusible de 25 AMP tipo T causa ave | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 08:30:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
2 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal también se llena en el sistema las horas extras de Febrero | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:30:00 | 2026-03-06 10:00:00 | 0.0625 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
3 | transporte | Traslado a Nambija sector Ciudadela del Chófer | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 10:00:00 | 2026-03-06 11:45:00 | 0.072917 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
4 | REDES | En Nambija Ciudadela del Chófer en la estructura 34845 se realiza maniobras en coordinación con centro de control se retira portar fusibles | PROG | Nambija | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 11:45:00 | 2026-03-06 13:00:00 | 0.052083 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
5 | ACOMETIDAS | En Nambija Sector Terminal Terrestre se retira medidor para suspensión definitiva Nro. 1000407001 (2725) solicitado por el Sr. Wilmer Suquilanda, estructura 34835 | PROG | Nambija | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 13:00:00 | 2026-03-06 14:00:00 | 0.041667 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
6 | lunch | Lunch en Nambija | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 14:00:00 | 2026-03-06 15:00:00 | 0.041667 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
7 | ? | En el Sector la Las Brisas de Nambija se instala N/S Nro. 18-258989 solicitado por la Sra. Yolanda Medina, se ocupa 40 metros de TX6 estructura Nro. 194212 | PROG | Nambija | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 15:00:00 | 2026-03-06 16:00:00 | 0.041667 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
8 | REDES | En la estructura 34845 en conjunto con centro de control maniobras se Cierra portafusibles y se normaliza el servicio eléctrico | PROG | Nambija | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 16:00:00 | 2026-03-06 16:30:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
9 | ? | En Nambija Ciudadela del Chófer se instala N/S Nro. 18-258990 solicitado por la Sra. Evelyn Zuikan, se ocupa 25 metros de TX6 estructura Nro. 194212 NOTA: en Nambija fuerte temporal invernal | PROG | Nambija | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 16:30:00 | 2026-03-06 17:30:00 | 0.041667 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
10 | transporte | Traslado a San Carlos | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 17:30:00 | 2026-03-06 18:15:00 | 0.03125 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
11 | ? | En San Carlos se revisa daño que informa C,. C. Del medidor Nro. 297612 del Sr. Pablo Arevalo, se verifica cable en recalentamiento en la R/B/T | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 18:15:00 | 2026-03-06 18:45:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
12 | transporte | Traslado a Cumbaratza Sector El Descanso | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 18:45:00 | 2026-03-06 19:15:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
13 | REDES | En Cumbaratza el Descanso se revisa daño que informa C. C. En la estructura 280455 se repone un tirafusible de 1.6 AMP SR del transformador de 50 KVA Sicap 26656 del Sr. Óscar Chalán | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 19:15:00 | 2026-03-06 19:50:00 | 0.024306 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
14 | transporte | Traslado a Zamora La Colina | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 19:50:00 | 2026-03-06 20:15:00 | 0.017361 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
15 | ACOMETIDAS | En La Colina se revisa daño que informa C. C. Del medidor Nro. 1284503 de la Sra. Lola Pauta, se verifica acometida neutro arrancado en un árbol | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:15:00 | 2026-03-06 21:10:00 | 0.038194 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
16 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 21:10:00 | 2026-03-06 21:25:00 | 0.010417 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
17 | se_labora | Se labora GJ y RS de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:25 Materiales utilizados: 2 medidores, 65 metros de TX6, 2 sellos, 2 tirafusible de 25 AMP tipo T y 1.6 SR | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 00:00:01 | 2026-03-06 00:00:02 | 0 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Nambija | 172186 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-06 (050) GJ.pdf
1 | ? | Se labora con los compañeros de A/P realizando la reubicación de la acometida de los medidores Nro. 1000376038 y 1000370579 solicitado por el Sr. Patricio Chiriboga, estructura Nro. 269719 | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 08:00:00 | 2026-03-12 09:00:00 | 0.041667 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
2 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 09:00:00 | 2026-03-12 09:30:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
3 | ACOMETIDAS | En la Gobernación de Zamora se acude para retirar medidor Nro. 1000377552 pará suspensión definitiva del Ministerio de Producción, no se puede retirar medidor se encuentra en servicio | PROG | Zamora I | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 09:30:00 | 2026-03-12 10:00:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
4 | ? | En el Mirador se revisa si se encuentra con acometida el medidor Nro. 1244652 para suspensión definitiva solicitado por la Federación Deportiva de Zamora | PROG | Zamora II | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 10:00:00 | 2026-03-12 10:30:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
5 | transporte | Traslado al sector de Guadalupe | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 10:30:00 | 2026-03-12 11:15:00 | 0.03125 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
6 | ? | En Guadalupe se reubica y se Restituye medidor Nro. 1000021843 (43093) por el medidor Nro. 18-258988 del Sr. Germán Ochoa, estructura Nro. 30565 | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 11:15:00 | 2026-03-12 12:00:00 | 0.03125 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
7 | ACOMETIDAS | En Guadalupe se acude para Reubicar medidor Nro. 18-231216 (827) del Sr. José Hueledel, el cliente debe colocar tubo y se deja lista de materiales | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 12:00:00 | 2026-03-12 12:30:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
8 | REDES | En Kantzama Bajo, se instala N/S Nro. 18-258992 solicitado por el Sr. Juan Tejedor, se ocupa 12m TX6 estructura Nro. 38461 | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 12:30:00 | 2026-03-12 13:30:00 | 0.041667 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
9 | ? | En Kantzama Bajo se Restituye medidor por display quemado Nro. 1000028353 (2810) por el medidor Nro.18-258993 de la Sra. Carmen Pineda | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 13:30:00 | 2026-03-12 14:00:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
10 | lunch | Se ocupa hora de Lunch en Guadalupe | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 14:00:00 | 2026-03-12 15:00:00 | 0.041667 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
11 | ACOMETIDAS | En Piuntza se realiza reinspección para N/S solicitado por la Sra. Ana Pinzón, al cliente le falta hacer adecuaciones (colocar caja y materiales) | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 15:00:00 | 2026-03-12 15:30:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
12 | ACOMETIDAS | En Piuntza se realiza inspección para reubicar medidor Nro. 202722 solicitado por el Sr. Lucio Angamarca | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 15:30:00 | 2026-03-12 15:45:00 | 0.010417 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
13 | ACOMETIDAS | En Piuntza se realiza inspección para reubicar acometida del medidor Nro. 1000390945 solicitado por el Sr. Carlos Fidel Sigcho | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 15:45:00 | 2026-03-12 16:00:00 | 0.010417 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
14 | ACOMETIDAS | En Piuntza se realiza inspección para reubicar medidor Nro. 1000028148 solicitado por la Sra. María Belduma, se deja lista de materiales | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 16:00:00 | 2026-03-12 16:30:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
15 | ? | En Piuntza se realiza inspección para N/S solicitado por la Sra. Gloria Quezada | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 16:30:00 | 2026-03-12 17:00:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
16 | ? | En San José del Progreso se realiza inspección para N/S solicitado por el Sr. Manuel Jiménez | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 17:00:00 | 2026-03-12 17:30:00 | 0.020833 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
17 | ? | En el Progreso se realiza inspección para S/O solicitado por el Sr. Santos Rodríguez, se ocuparía 50m TX6 en el estructura Nro. 28704 | PROG | Yacuambi | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 17:30:00 | 2026-03-12 17:45:00 | 0.010417 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
18 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora Materiales utilizados: (3) Medidores; (3) sellos; (12metros) TX6; (1) Breaker Bifásico de 50AMP; (3metros) cable Nro. 6 cableado; (3) conectores RP | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 17:45:00 | 2026-03-12 18:16:00 | 0.021528 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
20 | se_labora | Se labora: GJ, LL de 08:00 a 14:00 / 15:00 a 18:16 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-03-12 | 2026-03-12 00:00:01 | 2026-03-12 00:00:02 | 0 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Guadalupe, San Jose Guadalupe, Kantzama Bajo Piuntza, San Jose del Progreso y el Progreso | 172600 | OT [21] Agencia Zamora 2026-03-12 (050) GJ.pdf
1 | informativa | Planificacion del trabajo, elaboracion del permiso, revision de Epp y materiales. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 08:30:00 | 0.020833 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
2 | informativa | Se participa del Lunes de Seguridad Industrial via Zoom. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:30:00 | 2026-03-02 09:45:00 | 0.052083 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
3 | ? | Barrio la Delicia se cambia breke dañado del medidor # 18-35241, barrio el Panecillo se instala N/S en tablero orden # 59163661 medidor # 18-258864 con 23 metros de 3x6 acsr. | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 09:45:00 | 2026-03-02 11:30:00 | 0.072917 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
4 | ACOMETIDAS | El Panecillo se realiza reubicacion de medidores en tablero metalico # 18-253962 # 1000425437, en el casco Urbano se realiza inspecciones # 59169123 # 59164330 # 59160536 # 59157339. | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 11:30:00 | 2026-03-02 13:15:00 | 0.072917 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
5 | lunch | LUNCH EN YANTZAZA ( no se registra el biometrico ) | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 13:15:00 | 2026-03-02 14:15:00 | 0.041667 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
6 | transporte | Nos trasladamos desde Yantzaza hasta el Oso. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 14:15:00 | 2026-03-02 14:50:00 | 0.024306 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
7 | ACOMETIDAS | Barrio el Oso se realiza inspeccion para N/S orden # 59172532, ademas se realiza inspeccion para reubicar el medidor # 207201. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 14:50:00 | 2026-03-02 15:05:00 | 0.010417 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
8 | transporte | Nos trasladamos desde el Oso hasta Yantzaza el Panecillo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 15:05:00 | 2026-03-02 15:40:00 | 0.024306 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
9 | ? | Barrio el Panecillo se instala N/S en tablero orden # 59146450 medidor # 18-258873, N/S orden # 59146380 medidor # 28-258874 con 20 de 3x6. | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 15:40:00 | 2026-03-02 16:30:00 | 0.034722 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
10 | ? | Barrio la Central Centro de Control reporta daño se revisa y se resetea breke general del medidor # 1000284946, La Delicia Centro de Control reporta daño se revisa y se resetea breke del medidor # 18-242128. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 16:30:00 | 2026-03-02 17:05:00 | 0.024306 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
11 | REDES | Barrio Chimbutza Centro de Control reporta daño se revisa y se restea breke del medidor # 18-230465. en Ungumiatza Centro de Control reporta daño se revisa y se reconecta el transformador # 7080 de 5 kva estructura # 30626. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 17:05:00 | 2026-03-02 18:15:00 | 0.048611 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | Si | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
12 | transporte | Nos trasladamos desde Ungumiatza hasta Zumbi. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 18:15:00 | 2026-03-02 18:50:00 | 0.024306 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | Si | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
13 | ? | Zumbi Centro de Control reporta daño se revisa y se cambia 12 metros de 3x6 acometida recalentada de los medidores # 268446 y 214951. | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 18:50:00 | 2026-03-02 19:40:00 | 0.034722 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | Si | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
14 | transporte | Nos trasladamos desde Zumbi hasta Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 19:40:00 | 2026-03-02 20:00:00 | 0.013889 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | Si | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
16 | se_labora | SE LABORA: LP - PCH de 08:00 a 13:15 y de 14:15 a 20:00. Nota: RCL se encuentra de comision en la Ag Gualaquiza y PERNOCTA | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 00:00:01 | 2026-03-02 00:00:02 | 0 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA - | 171811 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-02 (056) LP.pdf
1 | informativa | Arreglo de daños reportados por el Centro de Control. Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:05:00 | 2026-03-04 20:15:00 | 0.0069444 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA, SAN JUAN, DE CHICAÃA. | 172098 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (055) PCH.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza hasta San Juan informa sector sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:15:00 | 2026-03-04 20:30:00 | 0.010417 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, SAN JUAN, DE CHICAÃA. | 172098 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (055) PCH.pdf
3 | REDES | En el barrio San Juan, estructura # 280028 transf. #7049de 10 Kva, se encuentra abierto, se revisa la LBV: no se encuentra novedad, se resetea breaker del transf. Se restablece el servicio. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:30:00 | 2026-03-04 20:45:00 | 0.010417 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, SAN JUAN, DE CHICAÃA. | 172098 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (055) PCH.pdf
4 | transporte | Retornamos de San Juan, a la Agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:45:00 | 2026-03-04 21:06:00 | 0.014583 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, SAN JUAN, DE CHICAÃA. | 172098 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (055) PCH.pdf
6 | se_labora | SE LABORA: PCH: LP: de 20:05 a 21: 06 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 00:00:01 | 2026-03-04 00:00:02 | 0 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA, SAN JUAN, DE CHICAÃA. | 172098 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (055) PCH.pdf
1 | informativa | Planificacion del trabajo, elaboracion del permiso, revision de Epp y materiales, ademas se mide conductor y revisa solicitudes. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 08:00:00 | 2026-03-04 09:15:00 | 0.052083 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | ZUMBI - KUJE - CHICAÑA - YANTZAZA. | 172018 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (056) LP.pdf
2 | ACOMETIDAS | Barrio Amazonas se realiza inspeccion para N/S orden # 59137972, barrio Kuje se reubica medidor en tablero metalico orden # 25496443 medidor # 1000411616. | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 09:15:00 | 2026-03-04 10:50:00 | 0.065972 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | ZUMBI - KUJE - CHICAÑA - YANTZAZA. | 172018 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (056) LP.pdf
3 | ACOMETIDAS | Zumbi se revisa medidores y consumos orden # 58483409 medidor # 277301, orden # 58483450 medidor # 277302, orden # 58483451 medidor # 277303. | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 10:50:00 | 2026-03-04 11:15:00 | 0.017361 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | ZUMBI - KUJE - CHICAÑA - YANTZAZA. | 172018 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (056) LP.pdf
4 | ? | Zumbi se restituye el medidor # 1000391276 por el medidor # 18-259052 en tablero, ademas se instala N/S orden # 59160221 medidor # 18-259053, N/S orden # 59126425 medidor # 18-259054 solos. | PROG | La Saquea | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 11:15:00 | 2026-03-04 13:20:00 | 0.086806 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | ZUMBI - KUJE - CHICAÑA - YANTZAZA. | 172018 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (056) LP.pdf
5 | ? | Zumbi y San Jose se realiza inspecciones para N/S ordenes # 59163583 # 59161675 # 59163940. | PROG | La Saquea | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 13:20:00 | 2026-03-04 13:45:00 | 0.017361 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | ZUMBI - KUJE - CHICAÑA - YANTZAZA. | 172018 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (056) LP.pdf
6 | transporte | Nos trasladamos desde Zumbi hasta Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 13:45:00 | 2026-03-04 14:00:00 | 0.010417 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | ZUMBI - KUJE - CHICAÑA - YANTZAZA. | 172018 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (056) LP.pdf
7 | lunch | LUNCH EN YANTZAZA. ( no se registra el biometrico ) | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 14:00:00 | 2026-03-04 14:45:00 | 0.03125 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | ZUMBI - KUJE - CHICAÑA - YANTZAZA. | 172018 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (056) LP.pdf
8 | transporte | Nos trasladamos desde Yantzaza hasta Chicaña. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 14:45:00 | 2026-03-04 15:05:00 | 0.013889 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | ZUMBI - KUJE - CHICAÑA - YANTZAZA. | 172018 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (056) LP.pdf
9 | ? | Chicaña 10 de Marzo se instala N/S en tablero orden # 59155984 medidor # 18-259055 con 16 metros de 3x6. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 15:05:00 | 2026-03-04 15:50:00 | 0.03125 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | ZUMBI - KUJE - CHICAÑA - YANTZAZA. | 172018 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (056) LP.pdf
10 | transporte | Nos trasladamos desde 10 de Marzo hasta la Union Lojana. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 15:50:00 | 2026-03-04 15:15:00 | -0.024306 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | ZUMBI - KUJE - CHICAÑA - YANTZAZA. | 172018 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (056) LP.pdf
11 | ? | Barrio Union Lojana se instala N/S armado en caja # 18-259044 con 10 metros de 3x6 acsr. | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 15:15:00 | 2026-03-04 17:00:00 | 0.072917 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | ZUMBI - KUJE - CHICAÑA - YANTZAZA. | 172018 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (056) LP.pdf
12 | REDES | Barrio Los Hachos Centro de Control reporta daño se recorre la linea y se repone tirafusible de 12 A tipo K en la estructura # 274794 y se normaliza el servicio sin novedad. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 17:00:00 | 2026-03-04 18:00:00 | 0.041667 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | Si | 4-100 | ZUMBI - KUJE - CHICAÑA - YANTZAZA. | 172018 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (056) LP.pdf
13 | se_labora | SE LABORA: LP - PCH de 08:00 a 14:00 y de 14:45 a 18:00. RCL se encuentra de comision en Gualaquiza. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-03-04 | 2026-03-04 00:00:01 | 2026-03-04 00:00:02 | 0 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | ZUMBI - KUJE - CHICAÑA - YANTZAZA. | 172018 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-04 (056) LP.pdf
1 | informativa | Planificacion del trabajo, elaboracion del permiso, revision de Epp y materiales, se revisa solicitudes y verifica adecuaciones. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 08:00:00 | 2026-03-06 09:10:00 | 0.048611 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
2 | ? | Barrio Ciudadela del Chofer se realiza inspeccion para N/S orden # 59173701. | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 09:10:00 | 2026-03-06 09:40:00 | 0.020833 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
3 | transporte | Nos trasladamos desde Yantzaza hasta Los Encuentros. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 09:40:00 | 2026-03-06 10:00:00 | 0.013889 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
4 | ? | Los Encuentros se revisa consumos elevados de los medidores # 34326 # 34327. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 10:00:00 | 2026-03-06 10:30:00 | 0.020833 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
5 | informativa | Trasladarnos hasta el Pangui a cargar combustible. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 10:30:00 | 2026-03-06 12:00:00 | 0.0625 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
6 | ACOMETIDAS | Los Encuentros se realiza reubicacion y restitucion del medidor # 1000027919 por el medidor # 18-259154 solo medidor. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 12:00:00 | 2026-03-06 13:00:00 | 0.041667 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
7 | lunch | LUNCH EN LOS ENCUENTROS. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 13:00:00 | 2026-03-06 14:00:00 | 0.041667 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
8 | ? | Barrio Nungui alto se realiza inspeccion para N/S orden # 59171216, Nungui bajo se instala N/S en tablero orden # 59155812 medidor # 18-259155 con 10 metros de 3x6 acsr. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 14:00:00 | 2026-03-06 15:00:00 | 0.041667 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
9 | transporte | Nos trasladamos desde Nungui hasta San Juan de Chicaña. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 15:00:00 | 2026-03-06 15:35:00 | 0.024306 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
10 | ? | San Juan se instala N/S en tablero orden # 59163142 medidor # 18-259156 con 15 de 3x6, Yantzaza barrio el Recreo se instala N/S en tablero metalico medidor # 18-259157 con 20 metros de 3x6. | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 15:35:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 0.059028 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
12 | ? | Barrio el Guayabal Centro de Control reporta daño se revisa y se arregla acometida arrancada del medidor # 216477 y se normaliza el servicio sin novedad. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 17:00:00 | 2026-03-06 18:35:00 | 0.065972 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | Si | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
13 | REDES | El Valle de Chicaña Centro de Control reportda daño se recorre la L/M/T y se encuentra arbol en la linea estructura # 29605 se retira y se repone tirafusible de 12 A Tipo K en la estructura # 29601 y se normaliza. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 18:35:00 | 2026-03-06 20:00:00 | 0.059028 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | Si | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
14 | ? | Yantzaza barrio Norte Centro de Control reporta daño se revisa el medidor # 262279 y se realiza ajuste de conexiones y borneras del breke ganeral y se normaliza el servicio. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00:00 | 2026-03-06 20:30:00 | 0.020833 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | Si | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
15 | transporte | Nos trasladamos desde Yantzaza hasta Zumbi - barrio 10 de Agosto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:30:00 | 2026-03-06 20:55:00 | 0.017361 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | Si | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
16 | REDES | Barrio 10 de Agosto Centro de Control reporta daño se revisa y se encuentra el transformador # 18295 de 5kva desconectado se revisa y se encuentra cortocircuito interno del medidor # 1000414048 - Se retira el cortocircuito se deja aislando y se reconecta dicho transformador y se normaliza el servicio. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:55:00 | 2026-03-06 21:40:00 | 0.03125 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | Si | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
18 | transporte | Nos trasladamos desde el barrio 10 de Agosto hasta Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 21:40:00 | 2026-03-06 22:00:00 | 0.013889 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | Si | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
20 | se_labora | SE LABORA: LP - PCH de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 22:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-03-06 | 2026-03-06 00:00:01 | 2026-03-06 00:00:02 | 0 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 1 | No | 4-100 | LOS ENCUENTROS - EL PANGUI - NUNGUI. | 172211 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-06 (056) LP.pdf
1 | informativa | Arreglo de daños reportados por el Centro de Control. Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo. | NO PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 08:24:00 | 2026-03-07 08:40:00 | 0.011111 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
2 | informativa | En coordinación con el Centro de Control Maniobras, se traslada al reconectador Amazonas. Para realizar maniobras de comunicación en el reconectador. | NO PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 08:40:00 | 2026-03-07 09:50:00 | 0.048611 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | Si | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos del barrio Amazonas hasta la Foresta informa sector sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 09:50:00 | 2026-03-07 10:10:00 | 0.013889 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | Si | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
4 | REDES | En la Florasta estructura 280814, se encuentra fusible quemado en derivación a La Florida; se revisa LMV,no se encuentra nada, Se repone tirafusible de 25 A tipo K, se restablece el servicio. Hora: 10:35 | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 10:00:00 | 2026-03-07 10:40:00 | 0.027778 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | Si | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
5 | transporte | Nos trasladamos de La Floresta a Los Encuentros. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 10:40:00 | 2026-03-07 11:10:00 | 0.020833 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | Si | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
6 | REDES | En coordinación con el Centro de Control Maniobras, en el Equip. Tele. en Los Encuentros. Para realizar maniobras de comunicación estructura 221960 | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 11:10:00 | 2026-03-07 11:35:00 | 0.017361 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | Si | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de los encuentros hasta Ungumiatza informa sector sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 11:35:00 | 2026-03-07 12:00:00 | 0.017361 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | Si | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
8 | REDES | En Ungumiatza estructura 30619, se encuentra fusible quemado en derivación Ungumiatza, se revisa LMV,no se encuentra nada, Se repone tirafusible de 6A tipo T, se restablece el servicio. hora 12:15. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 12:00:00 | 2026-03-07 12:15:00 | 0.010417 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | Si | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
9 | REDES | En Ungumiatza, estructura 30638, se encuentra fusible quemado en derivación a Miraflores, se revisa LMV, se encuentra guaduas cerca posre, 2198, Se repone tirafusible de 6A tipo T, se restablece el servicio | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 12:15:00 | 2026-03-07 12:40:00 | 0.017361 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | Si | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
10 | transporte | Nos trasladamos de Miraflores a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 12:40:00 | 2026-03-07 13:06:00 | 0.018056 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | Si | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
11 | se_labora | SE LABORA: PCH: LP: de 08:24 a 13:06 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 00:00:01 | 2026-03-07 00:00:02 | 0 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de Yantzaza hasta los Encuentros, La Delicia informa sector sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 22:17:00 | 2026-03-07 22:50:00 | 0.022917 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | Si | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
14 | REDES | En la Delicia, estructura 161991, transf. #7129/10 kVA. Se encontró abierto, causa, sobrecarga,se reconecta el breaker del transf. Se normaliza el servicio. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 22:50:00 | 2026-03-07 23:05:00 | 0.010417 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | Si | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
15 | transporte | Nos trasladamos de la Delicia a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 23:05:00 | 2026-03-07 23:45:00 | 0.027778 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | Si | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
16 | se_labora | SE LABORA: PCH: DG: de 22:17 a 23:45 Materiales utilizados: 1 tirafusible de 25 A tipo K 2: tirafusibles de 6 A tipo T. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-03-07 | 2026-03-07 00:00:01 | 2026-03-07 00:00:02 | 0 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 2-112 | YANTZAZA , CHICAÑA, LOS ENCUENTROS | 172258 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-07 (055) PCH.pdf
1 | informativa | Arreglo de daños reportados por el Centro de Control. Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 19:40:00 | 2026-03-08 19:55:00 | 0.010417 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA, DORADO. | 172302 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-08 (055) PCH.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza hasta el Dorado, informan domicilio sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 19:55:00 | 2026-03-08 20:25:00 | 0.020833 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, DORADO. | 172302 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-08 (055) PCH.pdf
3 | ? | En el Dorado, se encuentra sin servicio , causa borneras sobrecalentadas, del , medidor #1000386109, se hace ajuste de borneras, además, se resetea el breaker, se normaliza el servicio. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 20:25:00 | 2026-03-08 20:45:00 | 0.013889 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, DORADO. | 172302 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-08 (055) PCH.pdf
4 | transporte | Nos trasladamos del Dorado a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 20:45:00 | 2026-03-08 21:20:00 | 0.024306 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, DORADO. | 172302 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-08 (055) PCH.pdf
5 | se_labora | SE LABORA: PCH: DG: de 19:40 a 21:20 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-03-08 | 2026-03-08 00:00:01 | 2026-03-08 00:00:02 | 0 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA, DORADO. | 172302 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-03-08 (055) PCH.pdf
1 | informativa | Se coordina los trabajos del día con la administradora de la agencia y el jefe de cuadrilla | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 08:15:00 | 0.010417 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
2 | informativa | Lunes de Seguridad | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 08:15:00 | 2026-03-02 09:50:00 | 0.065972 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
3 | ? | En el Pangui se instala 3 N/S medidor# 18-267961 - 18-267962 - 18-267963, y se reubica el medidor# 1000403981 al mismo tablero | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 09:50:00 | 2026-03-02 11:30:00 | 0.069444 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
4 | ACOMETIDAS | En San Roque se reubica el medidor# 232164 al lindero del terreno, también se restituye la acometida DX 2X6 por TX 3x6 (100m) y se reubica al estructura de arranque # 272430 | PROG | Los Encuentros | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 11:30:00 | 2026-03-02 13:00:00 | 0.0625 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
5 | lunch | Lunch en San Roque NO SE REGISTRA EN EL RELOJ BIOMETRICO | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 13:00:00 | 2026-03-02 14:00:00 | 0.041667 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
6 | transporte | Traslado de San Roque a Tiukcha ( Puente Peatonal) | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 14:00:00 | 2026-03-02 14:30:00 | 0.020833 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
7 | ? | En Tiukcha se realiza inspección para un N/S estructura# 247595 Sr. Francisco Velez | PROG | Los Encuentros | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 14:30:00 | 2026-03-02 15:00:00 | 0.020833 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
8 | transporte | Traslado de Tiukcha a el Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 15:00:00 | 2026-03-02 15:30:00 | 0.020833 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
9 | ACOMETIDAS | En el Pangui se reubica y restituye acometida en mal estado ( antihurto) del medidor# 1000402686 | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 15:30:00 | 2026-03-02 16:30:00 | 0.041667 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
10 | transporte | Traslado de el Pangui a Tundayme | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 16:30:00 | 2026-03-02 17:00:00 | 0.020833 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
11 | ACOMETIDAS | En Tundayme DAÑO REPORTADO POR Centro de Control indica acometida arrancada medidor# 1000363577, se restituye acometida y caja plástica destruidas por el paso de una volqueta, se normaliza el servicio | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 17:00:00 | 2026-03-02 18:35:00 | 0.065972 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | Si | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
12 | transporte | Traslado de Tundayme a el Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 18:35:00 | 2026-03-02 19:10:00 | 0.024306 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | Si | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
13 | ACOMETIDAS | En el Pangui DAÑO REPORTADO POR Centro de Control indica medidor# 145868 sin energía, se arregla acometida arrancada la fase por sulfatación en empalme, se normaliza el servicio | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 19:10:00 | 2026-03-02 20:00:00 | 0.034722 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | Si | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
14 | transporte | Traslado a la agencia el Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00:00 | 2026-03-02 20:06:00 | 0.0041667 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | Si | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
16 | se_labora | Se labora FA y AD en horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:06 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-03-02 | 2026-03-02 00:00:01 | 2026-03-02 00:00:02 | 0 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - San Roque - Zhacay - | 171784 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-02 (058) FA.pdf
1 | informativa | Se coordina los trabajos del día con la administradora de la agencia y el jefe de cuadrilla | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 08:15:00 | 0.010417 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
2 | ? | En el Oasis se realiza inspección para 1 N/S orden# 59162754 estructura# 33424 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:15:00 | 2026-03-03 08:50:00 | 0.024306 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
3 | ? | En el 8 de Diciembre se realiza inspección para 1 N/S orden# 59163255 estructura# 210402 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:50:00 | 2026-03-03 09:20:00 | 0.020833 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
4 | ? | En la Ciudadela de los Angelitos se instala 1 N/S orden# 42601264 medidor# 18-267964 sello# 18-351925, 1 breaker, 3m de cable AWGnro6 , 22m de TX 3x6 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 09:20:00 | 2026-03-03 10:20:00 | 0.041667 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
5 | ? | En el Remolino se se realiza inspección para 1 N/S orden# 59173135 estructura# 280453 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 10:20:00 | 2026-03-03 10:50:00 | 0.020833 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
6 | ? | En el Pangui se realiza inspección para N/S orden# 59168703 estructura# 276297, orden# 59165104 estructura# 28041, orden# 59166646 estructura# 36806 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 10:50:00 | 2026-03-03 12:15:00 | 0.059028 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
7 | ? | En el Pangui se restituye el medidor# 1000404141 pantalla en mal estado por el medidor# 18-267965 sello# 18-351926 | PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 12:15:00 | 2026-03-03 12:35:00 | 0.013889 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
8 | ACOMETIDAS | En el Pangui se revisa el medidor# 1000404130 por consumo elevado, se conversa con el cliente y informa haber tenido una fuga interna que ya soluciono | PROG | El Pangui | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 12:35:00 | 2026-03-03 13:00:00 | 0.017361 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
9 | lunch | Lunch en el Pangui | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 13:00:00 | 2026-03-03 14:00:00 | 0.041667 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
10 | ? | En el Pangui se realiza inspección para N/S orden# 59169299 estructura# 272506, orden# 59172816 estructura# 185592, orden# 59174880 estructura# 185592 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 14:00:00 | 2026-03-03 15:30:00 | 0.0625 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
11 | ? | En la Recta del Pangui se restituye medidores en mal estado, medidor# 1000360179 nuevo medidor# 18-267955 - medidor# 1000360090 nuevo medidor# 18-267954 | PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 15:30:00 | 2026-03-03 16:10:00 | 0.027778 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
12 | ? | En la Recta del Pangui DAÑO REPORTADO POR Centro de Control indica medidor# 258392 flojas las borneras, se restituye el medidor borneras recalentadas nuevo medidor# 18-267956 | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 16:10:00 | 2026-03-03 16:35:00 | 0.017361 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
13 | informativa | En la agencia el Pangui se entrega material de la bodega a la cuadrilla energizada de Yanzatza, material autorizado por el Ing. Andrew Quezada | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 16:35:00 | 2026-03-03 17:00:00 | 0.017361 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
15 | REDES | En el Pangui DAÑO REPORTADO POR Centro de Control indica sector sin servicio medidor# 233794, se recorre RBT no se encuentra ninguna novedad, se resetea el transformador Sicap 22234 de 37.5 KVA en el estructura 28013 | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:06:00 | 2026-03-03 20:40:00 | 0.023611 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | Si | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
17 | se_labora | Se labora FA y AD en horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 Se labora FA y AD en horario de 20:06 a 20:40 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 00:00:01 | 2026-03-03 00:00:02 | 0 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - El Oasis - Reina del cisne - San Roque - La Recta de Pachicutza | 171914 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-03-03 (058) FA.pdf
1 | informativa | Recepcion de documentos y planificacion de la jornada | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 08:30:00 | 0.020833 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
2 | transporte | Traslado Gualaquiza - Zapotillo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 08:30:00 | 2026-03-03 09:00:00 | 0.020833 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
3 | informativa | Inspeccion para NS Sr. Jose Shañan estructura# 253052, tiene q realizar adecuaciones para 2 medidore | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 09:00:00 | 2026-03-03 09:25:00 | 0.017361 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
4 | transporte | Traslado Gualaquiza - Zapotillo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 09:25:00 | 2026-03-03 09:50:00 | 0.017361 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
5 | ? | Instalacion de NS Sra. Maria Arevalo medidor# 18-259140 estructura# 213813 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 09:50:00 | 2026-03-03 10:30:00 | 0.027778 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
6 | transporte | Traslado Gualaquiza - El Porton | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 10:30:00 | 2026-03-03 10:45:00 | 0.010417 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
7 | informativa | Inspecion para NS Sr. Willian Morocho, estructura# 128395, tiene que realizar adecuaciones. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 10:45:00 | 2026-03-03 11:10:00 | 0.017361 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
8 | transporte | El Porton - El Ideal | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 11:10:00 | 2026-03-03 11:40:00 | 0.020833 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
9 | informativa | Reubicacion medidor# 256917, estructura# 29356 Sr. Wilmer Avila | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 11:40:00 | 2026-03-03 13:00:00 | 0.055556 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
11 | lunch | No se registra biometrico, Lunch en el Ideal | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 13:00:00 | 2026-03-03 14:00:00 | 0.041667 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
13 | transporte | Traslado del Ideal - Chumpias | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 14:00:00 | 2026-03-03 14:20:00 | 0.013889 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
14 | informativa | Cambio de acometida, medidor# 1000401129 estructuranro658311 Sra. Marghot Unkho | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 15:20:00 | 2026-03-03 15:00:00 | -0.013889 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
15 | transporte | Traslado de Chumpias a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 15:00:00 | 2026-03-03 15:30:00 | 0.020833 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
16 | informativa | Gualaquiza, Ispeccion para reubicacionde de medidornro251619 Luis Arias | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 15:30:00 | 2026-03-03 15:40:00 | 0.0069444 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
17 | informativa | Gualaquiza Inspeccion para reubicacion de medidornro18-255523, reubicacion de medidor# 1000357883 Sr. Raul Bolivar Chacha | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 15:40:00 | 2026-03-03 15:55:00 | 0.010417 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
18 | informativa | Desconexion de servicios ocacionales, estructura# 43198 y estructura# 61701 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 15:55:00 | 2026-03-03 16:30:00 | 0.024306 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
19 | transporte | Traslado de Gualaquiza a la Dolorosa | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 16:30:00 | 2026-03-03 17:05:00 | 0.024306 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
20 | REDES | Se atiende daño reportado por Centro de Control, arreglño de acometida medidornro125930 estructura# 128638 y se resetea transformador # 14217 estructura# 128632. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 17:05:00 | 2026-03-03 17:25:00 | 0.013889 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
21 | transporte | Traslado de La Dolorosa a la Agencia Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 17:25:00 | 2026-03-03 18:03:00 | 0.026389 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
23 | se_labora | Se labora GC y RCL de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:03 Raul Cuadrado labora en apoyo a la Ag. Gualaquiza y PERNOCTA | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-03 | 2026-03-03 00:00:01 | 2026-03-03 00:00:02 | 0 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza,Sab Miguel, El Ideal, Tiwintza, Zapotillo, El Progreso | 171947 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-03 (062) GC.pdf
1 | transporte | Traslado Guayusal | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 22:36:00 | 2026-03-10 22:50:00 | 0.0097222 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-107 | Guayusal | 172483 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-10 (062) GC.pdf
2 | REDES | Revision LBT estructuranro255873, 255866, retiro de ramas estructuranro219743, Trafonro23459 de 10KVA, estructuranro255869, se restablee servicio. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 22:50:00 | 2026-03-10 23:40:00 | 0.034722 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-107 | Guayusal | 172483 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-10 (062) GC.pdf
3 | transporte | Traslado Ag. Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 23:40:00 | 2026-03-10 23:57:00 | 0.011806 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | Si | 2-107 | Guayusal | 172483 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-10 (062) GC.pdf
6 | se_labora | Se labora GC y CB de 22:36 a 23:57 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-03-10 | 2026-03-10 00:00:01 | 2026-03-10 00:00:02 | 0 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Guayusal | 172483 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-10 (062) GC.pdf
1 | REDES | Gualaquiza, Luis Casiragui y Velasco Ibarra, estructura 303745 revision medidor 213468, revision y arreglo LBT, estructura 040553 cambio NHs quemado fases A/B, reestablece servicio, reclamo Centro Control | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 06:41:00 | 2026-03-13 08:00:00 | 0.054861 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
2 | informativa | Agencia, recepcion documentos, planificacion trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:00:00 | 2026-03-13 08:30:00 | 0.020833 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
3 | ? | Gualaquiza, Logroño y Atahualpa, estructura 235984, arreglo acometida medidor 1000358389, neutro sulfatado, reclamo Centro Control. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 08:30:00 | 2026-03-13 09:15:00 | 0.03125 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
4 | transporte | Traslado Laureles Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 09:15:00 | 2026-03-13 09:25:00 | 0.0069444 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
5 | ? | Laureles Alto, estructura 195895, instalacion medidor 18-259200, 18-259201 con 46mt Tx6, como nuevo servicio. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 09:25:00 | 2026-03-13 10:45:00 | 0.055556 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
6 | transporte | Traslado Zapotillo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 10:45:00 | 2026-03-13 11:05:00 | 0.013889 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
7 | ? | Zapotillo, estructura 128411, inspeccion nuevo servicio Sr Viñan Milton. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 11:05:00 | 2026-03-13 11:25:00 | 0.013889 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
8 | transporte | Traslado Kayamas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 11:25:00 | 2026-03-13 12:00:00 | 0.024306 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
9 | ? | Kayamas, estructura 185483, instalacion medidor 18-259202 con 29mt Tx6, como nuevo servicio. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 12:00:00 | 2026-03-13 13:00:00 | 0.041667 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
10 | lunch | Lunch: no se registra lunch por laborar en Kayamas. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 13:00:00 | 2026-03-13 14:00:00 | 0.041667 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
11 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 14:00:00 | 2026-03-13 14:20:00 | 0.013889 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
12 | ACOMETIDAS | Gualaquiza, San Miguel y s/n, estructura 265304, arreglo acometida medidor 251633, fase arrancada sulfato, reclamo Centro Control. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 14:20:00 | 2026-03-13 14:50:00 | 0.020833 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
13 | transporte | Traslado Proveduria. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 14:50:00 | 2026-03-13 15:15:00 | 0.017361 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
14 | REDES | Proveduria, revision LMT, sin novedad, estructura 127160, cambio fusible 15Amp tipo K, reestablece servicio, reclamo Centro Control. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 15:15:00 | 2026-03-13 16:00:00 | 0.03125 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
15 | transporte | Traslado Sevilla. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 16:00:00 | 2026-03-13 16:20:00 | 0.013889 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
16 | ACOMETIDAS | Sevilla, estructura 040547, arreglo acometida medidor 255354, arrancada por vehiculo, reclamo Centro Control. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 16:20:00 | 2026-03-13 16:50:00 | 0.020833 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
17 | transporte | Traslado Guayusal. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 16:50:00 | 2026-03-13 17:15:00 | 0.017361 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
18 | REDES | Guayusal, revision LBT, estructura 218078, 218105 limpieza arboles sobre red, estructura 255869 energizacion transf 23459 de 10kva, reestablece servicio, reclamo Centro Control. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 17:15:00 | 2026-03-13 17:45:00 | 0.020833 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
19 | transporte | Traslado Kumchaime. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 17:45:00 | 2026-03-13 18:20:00 | 0.024306 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
20 | ACOMETIDAS | Kunchaime, estructura 204231, arreglo acometida medidor 1000026966, arrancada por caida de arbol, reclamo Centro Control. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 18:25:00 | 2026-03-13 19:00:00 | 0.024306 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf
21 | transporte | Traslado Gualaquiza. Se labora: CB y GC de 06:41 a 13:00 y de 14:00 a 19:36 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-03-13 | 2026-03-13 19:00:00 | 2026-03-13 19:36:00 | 0.025 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, Laureles Alto, Kayamas | 172663 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-03-13 (061) CB.pdf