## FR
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
miércoles | 2026-04-01 | 22:31:00 | 23:33:00 | [5 empty] | OT # 173886. La Península, se aísla transformadores privados en mal estado, Est 70356, cambio de fusible de 8A-T, se normaliza el servicio al trafo # 16926 de 25KVA.
2026-04-02
viernes | 2026-04-03 | 09:13:00 | 12:53:00 | 15:38:00 | 18:05:00 |  |  |  | OT # 174090. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Calle Diego de Vaca, en transformador 13903 se encuentra pararrayo en mal estado, se aisla y reestablece servicio. El Maní, Est 28669 RBV arrancada por conector en mal estado, se empalma y regula, se cambia conectores en bajante del trafo # 24441
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
miércoles | 2026-04-08 | 17:00:00 | 18:32:00 | [5 empty] | OT # 174212. Nambija, Est 194212 se arregla bajantes del transformador 22182,se rehabilita.
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
martes | 2026-04-21 | 17:00:00 | 18:53:00 | [5 empty] | OT # 175190. San Marcos, Med # 18-219157 se encuentra normal, falla interna.Jamboe Bajo, Med # 249208 acometida arrancada por vehículo, se empalma.
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JCR
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
miércoles | 2026-04-01 | 22:31:00 | 23:33:00 | [5 empty] | OT # 173886. La Península, se aísla transformadores privados en mal estado, Est 70356, cambio de fusible de 8A-T, se normaliza el servicio al trafo # 16926 de 25KVA.
2026-04-02
viernes | 2026-04-03 | 09:13:00 | 12:53:00 | 15:38:00 | 18:05:00 |  |  |  | OT # 174090. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Calle Diego de Vaca, en transformador 13903 se encuentra pararrayo en mal estado, se aisla y reestablece servicio. El Maní, Est 28669 RBV arrancada por conector en mal estado, se empalma y regula, se cambia conectores en bajante del trafo # 24441
sábado | 2026-04-04 | 20:40:00 | 21:41:00 | [5 empty] | OT # 174606. San José Alto, se arregla punto caliente de la RBV, y acometida del medidor 18-250523
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
miércoles | 2026-04-08 | 17:00:00 | 18:32:00 | [5 empty] | OT # 174212. Nambija, Est 194212 se arregla bajantes del transformador 22182,se rehabilita.
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## RS
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
sábado | 2026-04-04 | 20:40:00 | 21:41:00 | [5 empty] | OT # 174606. San José Alto, se arregla punto caliente de la RBV, y acometida del medidor 18-250523
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
miércoles | 2026-04-08 | 17:00:00 | 18:32:00 | [5 empty] | OT # 174212. Nambija, Est 194212 se arregla bajantes del transformador 22182,se rehabilita.
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
domingo | 2026-04-19 | 14:06:00 | 15:52:00 | [5 empty] | OT # 175178. Soñaderos, Est 61916 se cambia tirafusible 25A-T, no se encuentra novedad; posible causa: descargas atmosféricas.
2026-04-20
martes | 2026-04-21 | 17:00:00 | 18:53:00 | [5 empty] | OT # 175190. San Marcos, Med # 18-219157 se encuentra normal, falla interna.Jamboe Bajo, Med # 249208 acometida arrancada por vehículo, se empalma.
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## LL
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
miércoles | 2026-04-08 | 17:00:00 | 18:32:00 | 20:20:00 | 22:35:00 |  |  |  | OT # 174212. Nambija, Est 194212 se arregla bajantes del transformador 22182,se rehabilita.
2026-04-09
2026-04-10
sábado | 2026-04-11 | 08:10:00 | 13:40:00 | [5 empty] | OT # 174649. Namacuntza, se arregla acometida arrancada Med # 1000378694. mismo sector, arreglo de acometida arrancada maquinaria Med # 207282.
domingo | 2026-04-12 | 13:01:00 | 16:34:00 | [5 empty] | OT # 174705. Barrio Pio Jaramillo, se cambia pararrayo dañado Trafo 19806. Puente Azul, se arregla acometida arrancada Med # 18-207820
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## VZH
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
miércoles | 2026-04-08 | 17:00:00 | 18:32:00 | [5 empty] | OT # 174212. Nambija, Est 194212 se arregla bajantes del transformador 22182,se rehabilita.
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
martes | 2026-04-21 | 17:00:00 | 18:53:00 | [5 empty] | OT # 175190. San Marcos, Med # 18-219157 se encuentra normal, falla interna.Jamboe Bajo, Med # 249208 acometida arrancada por vehículo, se empalma.
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## GJ
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
martes | 2026-04-07 | 17:00:00 | 18:46:00 | [5 empty] | OT # 174216. Timbara – Bellavista, Med # 276547 conexiones internas recalentadas, se aisla y normaliza el servicio eléctrico
miércoles | 2026-04-08 | 20:20:00 | 22:35:00 | [5 empty] | OT # 174212. Namakuntza, se rehabilita transformador 6420 causa desconocida.
2026-04-09
2026-04-10
sábado | 2026-04-11 | 08:10:00 | 13:40:00 | [5 empty] | OT # 174649. Namacuntza, se arregla acometida arrancada Med # 1000378694. mismo sector, arreglo de acometida arrancada maquinaria Med # 207282.
domingo | 2026-04-12 | 13:01:00 | 16:34:00 | [5 empty] | OT # 174705. Barrio Pio Jaramillo, se cambia pararrayo dañado Trafo 19806. Puente Azul, se arregla acometida arrancada Med # 18-207820
lunes | 2026-04-13 | 17:00:00 | 18:35:00 | [5 empty] | OT # 174577. En Kurintza se retira 3 medidores para suspensión definitiva Nro. 18-229733 (1653) 18-229734 (967) y 18-229735 (938) solicitado por la Sra. Maribel Tentests Traslado a Yacuambi
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
lunes | 2026-04-20 | 17:00:00 | 18:21:00 | [5 empty] | OT # 175122. La Chacra se reubica y Restituye dos medidores de la Est 217884. Urbanización Gálvez, se instala S/O desde Est 36581
martes | 2026-04-21 | 17:00:00 | 18:35:00 | [5 empty] | OT # 175166. Kurintza, se instala N/S 18-264157 desde la Est 272136.
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## SO
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
martes | 2026-04-07 | 17:00:00 | 18:46:00 | [5 empty] | OT # 174216. Timbara – Bellavista, Med # 276547 conexiones internas recalentadas, se aisla y normaliza el servicio eléctrico
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
lunes | 2026-04-13 | 17:00:00 | 18:35:00 | [5 empty] | OT # 174577. En Kurintza se retira 3 medidores para suspensión definitiva Nro. 18-229733 (1653) 18-229734 (967) y 18-229735 (938) solicitado por la Sra. Maribel Tentests Traslado a Yacuambi
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
domingo | 2026-04-19 | 14:06:00 | 15:52:00 | [5 empty] | OT # 175178. Soñaderos, Est 61916 se cambia tirafusible 25A-T, no se encuentra novedad; posible causa: descargas atmosféricas.
lunes | 2026-04-20 | 17:00:00 | 18:21:00 | [5 empty] | OT # 175122. La Chacra se reubica y Restituye dos medidores de la Est 217884. Urbanización Gálvez, se instala S/O desde Est 36581
martes | 2026-04-21 | 17:00:00 | 18:35:00 | [5 empty] | OT # 175166. Kurintza, se instala N/S 18-264157 desde la Est 272136.
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## LM
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
lunes | 2026-04-06 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174010. Arreglo de luminarias en cambio de horario
martes | 2026-04-07 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174101. Arreglo de luminarias en cambio de horario
miércoles | 2026-04-08 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174367. Arreglo de luminarias en cambio de horario
jueves | 2026-04-09 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174436. Arreglo de luminarias en cambio de horario
viernes | 2026-04-10 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174518. Arreglo de luminarias en cambio de horario
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
viernes | 2026-04-17 | 17:00:00 | 19:01:00 | [5 empty] | OT # 174937. Yantzaza – Chimbutza, aplome de Est 262666 y 262671 (AP Los Encuentros)
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## RY
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
lunes | 2026-04-06 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174010. Arreglo de luminarias en cambio de horario
martes | 2026-04-07 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174101. Arreglo de luminarias en cambio de horario
miércoles | 2026-04-08 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174367. Arreglo de luminarias en cambio de horario
jueves | 2026-04-09 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174436. Arreglo de luminarias en cambio de horario
viernes | 2026-04-10 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174518. Arreglo de luminarias en cambio de horario
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
viernes | 2026-04-17 | 17:00:00 | 19:01:00 | [5 empty] | OT # 174937. Yantzaza – Chimbutza, aplome de Est 262666 y 262671 (AP Los Encuentros)
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JCH
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
lunes | 2026-04-06 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174010. Arreglo de luminarias en cambio de horario
martes | 2026-04-07 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174101. Arreglo de luminarias en cambio de horario
miércoles | 2026-04-08 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174367. Arreglo de luminarias en cambio de horario
jueves | 2026-04-09 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174436. Arreglo de luminarias en cambio de horario
viernes | 2026-04-10 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174518. Arreglo de luminarias en cambio de horario
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
viernes | 2026-04-17 | 17:00:00 | 19:01:00 | [5 empty] | OT # 174937. Yantzaza – Chimbutza, aplome de Est 262666 y 262671 (AP Los Encuentros)
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## MC
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
lunes | 2026-04-06 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174010. Arreglo de luminarias en cambio de horario
martes | 2026-04-07 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174101. Arreglo de luminarias en cambio de horario
miércoles | 2026-04-08 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174367. Arreglo de luminarias en cambio de horario
jueves | 2026-04-09 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174436. Arreglo de luminarias en cambio de horario
viernes | 2026-04-10 | 19:00:00 | 22:00:00 | [5 empty] | OT # 174518. Arreglo de luminarias en cambio de horario
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
viernes | 2026-04-17 | 17:00:00 | 19:01:00 | [5 empty] | OT # 174937. Yantzaza – Chimbutza, aplome de Est 262666 y 262671 (AP Los Encuentros)
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## NL
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
miércoles | 2026-04-01 | 17:00:00 | 21:45:00 | [5 empty] | OT # 173911. Chapintza Bajo, se remolca el vehiculo 4-52 en mal estado hasta la agencia Zamora, se equipa al vehículo 4-36. Traslado desde Zamora hasta Chapintza Bajo, Est 38958 se repone tirafusible de 25A-T se reestablece el servicio
2026-04-02
2026-04-03
sábado | 2026-04-04 | 19:50:00 | 23:00:00 | [5 empty] | OT # 174123. Guadalupe, Est 179563 se rehabilita transformador 9859; Causa: vegetación, tala de arboles
domingo | 2026-04-05 | 09:00:00 | 13:40:00 | [5 empty] | OT # 174157. San Ramón, acometida arrancada del Med 258811; Causa: vegetación, tala de arboles, se empalma 10m y se restablece el servicio
2026-04-06
2026-04-07
miércoles | 2026-04-08 | 06:10:00 | 08:00:00 | [5 empty] | OT # 174319. La Unión, se colabora en corte de arbol con tirfor y motosierra
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
lunes | 2026-04-13 | 17:00:00 | 21:00:00 | [5 empty] | OT # 174650. Chivatos, Est 160448 se asegura con cuerdas y tala árboles, epalma y monta lineas, se rehabilita Trafo 17150
2026-04-14
miércoles | 2026-04-15 | 17:00:00 | 20:11:00 | [5 empty] | OT # 174851. Ortega Alto, Est 176047 desbroce de vegetación, se libera, empalma y monta RBV rehbilitación Trafo 10563
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
domingo | 2026-04-19 | 10:50:00 | 14:07:00 | [5 empty] | OT # 175069. Tamboloma, Est 218243 se cambia conectores pernoendidos recalentados del Trafo # 23401 se restablece el servicio.
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## WC
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
miércoles | 2026-04-01 | 17:00:00 | 21:45:00 | [5 empty] | OT # 173911. Chapintza Bajo, se remolca el vehiculo 4-52 en mal estado hasta la agencia Zamora, se equipa al vehículo 4-36. Traslado desde Zamora hasta Chapintza Bajo, Est 38958 se repone tirafusible de 25A-T se reestablece el servicio
2026-04-02
2026-04-03
sábado | 2026-04-04 | 19:50:00 | 23:00:00 | [5 empty] | OT # 174123. Guadalupe, Est 179563 se rehabilita transformador 9859; Causa: vegetación, tala de arboles
domingo | 2026-04-05 | 09:00:00 | 13:40:00 | [5 empty] | OT # 174157. San Ramón, acometida arrancada del Med 258811; Causa: vegetación, tala de arboles, se empalma 10m y se restablece el servicio
2026-04-06
2026-04-07
miércoles | 2026-04-08 | 06:10:00 | 08:00:00 | [5 empty] | OT # 174319. La Unión, se colabora en corte de arbol con tirfor y motosierra
jueves | 2026-04-09 | 20:00:00 | 22:25:00 | [5 empty] | OT # 174528. Jembuentza, acometida del Med 1241739 arrancada por deslizamiento de tierra, se desmonta y repone 20mts, se normaliza el servicio
viernes | 2026-04-10 | 19:15:00 | 21:35:00 | [5 empty] | OT # 174530. Cantón Yacuambi, recorrido y levantemiento de información de luminarias en mal estado.
2026-04-11
2026-04-12
lunes | 2026-04-13 | 17:00:00 | 21:00:00 | [5 empty] | OT # 174650. Chivatos, Est 160448 se asegura con cuerdas y tala árboles, epalma y monta lineas, se rehabilita Trafo 17150
2026-04-14
miércoles | 2026-04-15 | 17:00:00 | 20:11:00 | [5 empty] | OT # 174851. Ortega Alto, Est 176047 desbroce de vegetación, se libera, empalma y monta RBV rehbilitación Trafo 10563
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
domingo | 2026-04-19 | 10:50:00 | 14:07:00 | [5 empty] | OT # 175069. Tamboloma, Est 218243 se cambia conectores pernoendidos recalentados del Trafo # 23401 se restablece el servicio.
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## NR
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
miércoles | 2026-04-01 | 17:00:00 | 21:45:00 | [5 empty] | OT # 173911. Chapintza Bajo, se remolca el vehiculo 4-52 en mal estado hasta la agencia Zamora, se equipa al vehículo 4-36. Traslado desde Zamora hasta Chapintza Bajo, Est 38958 se repone tirafusible de 25A-T se reestablece el servicio
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
miércoles | 2026-04-08 | 06:10:00 | 08:00:00 | [5 empty] | OT # 174319. La Unión, se colabora en corte de arbol con tirfor y motosierra
jueves | 2026-04-09 | 20:00:00 | 22:25:00 | [5 empty] | OT # 174528. Jembuentza, acometida del Med 1241739 arrancada por deslizamiento de tierra, se desmonta y repone 20mts, se normaliza el servicio
viernes | 2026-04-10 | 19:15:00 | 21:35:00 | [5 empty] | OT # 174530. Cantón Yacuambi, recorrido y levantemiento de información de luminarias en mal estado.
2026-04-11
2026-04-12
lunes | 2026-04-13 | 17:00:00 | 21:00:00 | [5 empty] | OT # 174650. Chivatos, Est 160448 se asegura con cuerdas y tala árboles, epalma y monta lineas, se rehabilita Trafo 17150
2026-04-14
miércoles | 2026-04-15 | 17:00:00 | 20:11:00 | [5 empty] | OT # 174851. Ortega Alto, Est 176047 desbroce de vegetación, se libera, empalma y monta RBV rehbilitación Trafo 10563
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## SB
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
viernes | 2026-04-10 | 06:45:00 | 08:00:00 | [5 empty] | OT # 174472. En Yantzaza se realiza plan de maniobras en coordinación con Centro de Control, segun WR..1103028506. cierre de seccionadores tipo barra en estructura: 211933, para enmallar AP Yantzaza III con Paquisha En estructura: 255182 apertura de seccionadores tipo barra para separar AP Yantzaza III con Paquisha, or cubrir carga por trabajo en S/E Bomboiza Traslado desde Yantzaza hasta Muchime En Muchime en reguladores de voltaje en coordinación con Centro de Control, se posesiona en Manual y se coloca el TAP en Neutral a los Reguladores
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
jueves | 2026-04-16 | 06:00:00 | 08:00:00 | [5 empty] | OT # 174867. Chimbutza, maniobras en coordinación con CC; Fall del AP Los Encuentros, se encuentra un deslizamiento de tierra de gran magnitud, Est 289767 colapsada.
viernes | 2026-04-17 | 17:00:00 | 19:30:00 | [5 empty] | OT # 174940. Loja – Yantzaza, sector Chimbutza se colabora con trabajos de aplomada de estructura y normalizar tipología del AP Los Encuentros.
sábado | 2026-04-18 | 10:30:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 20:20:00 |  |  |  | OT # 175032. El Recreo, cambio de breaker de caja moldeada en mal estado Med # 290277. Guayabal, Est 35094, se rehabilita transformador 14001; Causa: líneas arrancadas.
domingo | 2026-04-19 | 06:45:00 | 13:10:00 | 16:43:00 | 19:00:00 |  |  |  | OT # 175048. Yantzaza, Est 27383 impactada sobre vehículo liviano, por emergencia el cliente realiza el cambio de estructura de manera particular, se colabora en arreglo de medidores. Montalvo, Est 223650, se retira vegetación y cambi fusible de 0,7A-SR del Trafo # 22068.
lunes | 2026-04-20 | 17:00:00 | 18:50:00 | [5 empty] | OT # 175082. Ungumiatza, Izaje de estructura de 11R para restituir estructura en mal estado, empalme montado y regulado de LMV, se energiza y retorna a Yantzaza.
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JLC
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
viernes | 2026-04-10 | 06:45:00 | 08:00:00 | [5 empty] | OT # 174472. En Yantzaza se realiza plan de maniobras en coordinación con Centro de Control, segun WR..1103028506. cierre de seccionadores tipo barra en estructura: 211933, para enmallar AP Yantzaza III con Paquisha En estructura: 255182 apertura de seccionadores tipo barra para separar AP Yantzaza III con Paquisha, or cubrir carga por trabajo en S/E Bomboiza Traslado desde Yantzaza hasta Muchime En Muchime en reguladores de voltaje en coordinación con Centro de Control, se posesiona en Manual y se coloca el TAP en Neutral a los Reguladores
2026-04-11
2026-04-12
lunes | 2026-04-13 | 17:00:00 | 18:31:00 | 19:43:00 | 22:51:00 |  |  |  | OT # 174646. San Pablo, Est 215853, se repone tirafusible de 0,7A-SR Trafo # OID11425. Orquídeas, Est 93705, Med # 18-249530, breaker en mal estado, se habilita una fase.
martes | 2026-04-14 | 20:06:00 | 21:06:00 | [5 empty] | OT # 174727. Vista Hermosa, Trafo 1725 kVA, se rehabilita; Causa: sobrecarga
2026-04-15
jueves | 2026-04-16 | 06:00:00 | 08:00:00 | [5 empty] | OT # 174867. Chimbutza, maniobras en coordinación con CC; Fall del AP Los Encuentros, se encuentra un deslizamiento de tierra de gran magnitud, Est 289767 colapsada.
viernes | 2026-04-17 | 17:00:00 | 19:30:00 | [5 empty] | OT # 174948. Chimbutza. aplomado de estructura 262666, cambio de 2 penos pin, enderezada de cruzatas, regulado de los tensores; maniobras en coordinación con CC
sábado | 2026-04-18 | 10:30:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 20:20:00 |  |  |  | OT # 175032. El Recreo, cambio de breaker de caja moldeada en mal estado Med # 290277. Guayabal, Est 35094, se rehabilita transformador 14001; Causa: líneas arrancadas.
domingo | 2026-04-19 | 06:45:00 | 13:10:00 | 16:43:00 | 19:00:00 |  |  |  | OT # 175048. Yantzaza, Est 27383 impactada sobre vehículo liviano, por emergencia el cliente realiza el cambio de estructura de manera particular, se colabora en arreglo de medidores. Montalvo, Est 223650, se retira vegetación y cambi fusible de 0,7A-SR del Trafo # 22068.
lunes | 2026-04-20 | 17:00:00 | 18:50:00 | [5 empty] | OT # 175082. Ungumiatza, Izaje de estructura de 11R para restituir estructura en mal estado, empalme montado y regulado de LMV, se energiza y retorna a Yantzaza.
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## AA
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
viernes | 2026-04-10 | 18:14:00 | 19:46:00 | [5 empty] | OT # 174482. La Centza, Est 181929, Medidor 240856 salida del breaker en mal estado, se cambia la salida (110 V)
2026-04-11
domingo | 2026-04-12 | 09:15:00 | 11:26:00 | 14:09:00 | 17:35:00 |  |  |  | OT # 174572. El Salado, Est 31927, se rehabilita Trafo # 13324 de 3 KVA; Causa: sobrecarga. Ungumiatza, Est 30619 se repone 1 tirafusible de 12 A-T; Causa: desconocida
lunes | 2026-04-13 | 17:00:00 | 18:31:00 | 19:43:00 | 22:51:00 |  |  |  | OT # 174646. San Pablo, Est 215853, se repone tirafusible de 0,7A-SR Trafo # OID11425. Orquídeas, Est 93705, Med # 18-249530, breaker en mal estado, se habilita una fase.
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
viernes | 2026-04-17 | 17:00:00 | 19:30:00 | [5 empty] | OT # 174948. Chimbutza. aplomado de estructura 262666, cambio de 2 penos pin, enderezada de cruzatas, regulado de los tensores; maniobras en coordinación con CC
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## GT
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
viernes | 2026-04-10 | 18:14:00 | 19:46:00 | [5 empty] | OT # 174482. La Centza, Est 181929, Medidor 240856 salida del breaker en mal estado, se cambia la salida (110 V)
2026-04-11
domingo | 2026-04-12 | 09:15:00 | 11:26:00 | 14:09:00 | 17:35:00 |  |  |  | OT # 174572. El Salado, Est 31927, se rehabilita Trafo # 13324 de 3 KVA; Causa: sobrecarga. Ungumiatza, Est 30619 se repone 1 tirafusible de 12 A-T; Causa: desconocida
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
lunes | 2026-04-20 | 17:00:00 | 18:50:00 | [5 empty] | OT # 175082. Ungumiatza, Izaje de estructura de 11R para restituir estructura en mal estado, empalme montado y regulado de LMV, se energiza y retorna a Yantzaza.
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## AO
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
sábado | 2026-04-11 | 14:05:00 | 18:52:00 | [5 empty] | OT # 174595. San Antonio, Med # 18-255976, se ajusta conexiones, se cambia breaker. San Miguel, Med # 18-237378 se revisa y en la Est 215787 se retira vegetación y reemplaza fusible de 6A-T. El Paraíso, difícil acceso, por por margen de quebrada, acometida arrancada por caída de árbol, se repone. Retorno, Agencia El Pangui.
domingo | 2026-04-12 | 14:05:00 | 19:00:00 | [5 empty] | OT # 174643. Los Encuentros, Est 30272 maniobras en coordinación con CC; En la Est 276560 se encuentra vegetación entre la Fase B y Cruceta, se retira y normaliza el AP Los Encuentros. San Roque, Barrio Catacocha, Est 34750, se reemplaza fusible de 1.3 SR y este se quema; se recorre encentra abundante vegetación, se planifica con la Cuadrilla.
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
viernes | 2026-04-17 | 17:00:00 | 19:30:00 | [5 empty] | OT # 174948. Chimbutza. aplomado de estructura 262666, cambio de 2 penos pin, enderezada de cruzatas, regulado de los tensores; maniobras en coordinación con CC
2026-04-18
2026-04-19
lunes | 2026-04-20 | 17:00:00 | 18:50:00 | [5 empty] | OT # 175082. Ungumiatza, Izaje de estructura de 11R para restituir estructura en mal estado, empalme montado y regulado de LMV, se energiza y retorna a Yantzaza.
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## GLE
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
miércoles | 2026-04-01 | 06:30:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 18:30:00 |  |  |  | OT # 173844. Se Coordina trabajos con jefe inmediato y centro de control, se realiza maniobras de mallado interno del Reconectador Las Peñas con Nueva Tarqui y Neutralizada de Reguladores Gualaquiza.
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
lunes | 2026-04-06 | 17:00:00 | 18:30:00 | [5 empty] | OT # 174118. San Carlos de las Minas – Yantzaza. estructura 235766 se realiza inspección para instalación de un reconectador monofásico.
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
miércoles | 2026-04-15 | 06:45:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 19:30:00 |  |  |  | OT # 174761. Yantzaza- Chuchumbleza. Chuchumbleza: Se coordina con centro de control se deshabilita recierre del Reconectador Santiago Paty y Recta El Pangui, se realiza maniobras de transferencia de carga.
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
lunes | 2026-04-20 | 17:00:00 | 18:00:00 | [5 empty] | OT # 175038. Chacumbleza: estructura 70397 - 193880 se cierra y abre puentes provisionales y se retira crucetas y linea así normalizando el sistema trabajos conjuntamente con el grupo de Edwin Poma. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 18:00. Se pernota en el Pangui.
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JA
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
sábado | 2026-04-04 | 10:22:00 | 11:25:00 | [5 empty] | OT # 174048. Natenza, Est 32476 se revisa Med # 18-213414 se cambia el breaker en mal estado quedando normal
domingo | 2026-04-05 | 15:19:00 | 16:31:00 | [5 empty] | OT # 174127. Cuje, se revisa las derivaciones en MV en la estructura 29135 y 289546 y se encuentran normal, no es posible contactar con la persona que reporta el reclamo.
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
jueves | 2026-04-09 | 17:00:00 | 19:30:00 | [5 empty] | OT # 174423. Santa Elena, Est 34357 Trafo 14444 bloqueado, se revisa y se encuentra cortocircuito interno en el Med # 270991, se aísla la falla y se reconecta el transformador
viernes | 2026-04-10 | 06:00:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 |  |  |  | OT # 174471. Guaysimi, se recoge a los compañeros de la cuadrilla de Guaysimi, Traslado a El Miasi atención de daños
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
miércoles | 2026-04-15 | 07:00:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 19:00:00 |  |  |  | OT # 174770. Traslado a Mariposa – Alto Nangaritza, atención de daños LMV arrancada.
2026-04-16
2026-04-17
sábado | 2026-04-18 | 08:06:00 | 11:53:00 | [5 empty] | OT # 174999. Conguime, Est 34615 se arregla LMV arrancada por maquinaria, quedando normal el servicio eléctrico. Paquisha, Est 29691 Trafo 11499 se encuentra puentes del Med # 18-209151 en mal estado, se reconecta el breaker del Trafo
domingo | 2026-04-19 | 17:51:00 | 18:55:00 | [5 empty] | OT # 175039. San Antonio de Natenza, Est 63047 Trafo 24469 se reconecta normal; Causa: desconocida
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## MS
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
sábado | 2026-04-04 | 10:22:00 | 11:25:00 | [5 empty] | OT # 174048. Natenza, Est 32476 se revisa Med # 18-213414 se cambia el breaker en mal estado quedando normal
domingo | 2026-04-05 | 15:19:00 | 16:31:00 | [5 empty] | OT # 174127. Cuje, se revisa las derivaciones en MV en la estructura 29135 y 289546 y se encuentran normal, no es posible contactar con la persona que reporta el reclamo.
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
jueves | 2026-04-09 | 17:00:00 | 19:30:00 | [5 empty] | OT # 174423. Santa Elena, Est 34357 Trafo 14444 bloqueado, se revisa y se encuentra cortocircuito interno en el Med # 270991, se aísla la falla y se reconecta el transformador
viernes | 2026-04-10 | 06:00:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 |  |  |  | OT # 174471. Guaysimi, se recoge a los compañeros de la cuadrilla de Guaysimi, Traslado a El Miasi atención de daños
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
miércoles | 2026-04-15 | 07:00:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 19:00:00 |  |  |  | OT # 174770. Traslado a Mariposa – Alto Nangaritza, atención de daños LMV arrancada.
2026-04-16
2026-04-17
sábado | 2026-04-18 | 08:06:00 | 11:53:00 | [5 empty] | OT # 174999. Conguime, Est 34615 se arregla LMV arrancada por maquinaria, quedando normal el servicio eléctrico. Paquisha, Est 29691 Trafo 11499 se encuentra puentes del Med # 18-209151 en mal estado, se reconecta el breaker del Trafo
domingo | 2026-04-19 | 17:51:00 | 18:55:00 | [5 empty] | OT # 175039. San Antonio de Natenza, Est 63047 Trafo 24469 se reconecta normal; Causa: desconocida
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## DG
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
jueves | 2026-04-09 | 17:00:00 | 19:30:00 | [5 empty] | OT # 174423. Santa Elena, Est 34357 Trafo 14444 bloqueado, se revisa y se encuentra cortocircuito interno en el Med # 270991, se aísla la falla y se reconecta el transformador
viernes | 2026-04-10 | 06:00:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 |  |  |  | OT # 174471. Guaysimi, se recoge a los compañeros de la cuadrilla de Guaysimi, Traslado a El Miasi atención de daños
sábado | 2026-04-11 | 13:21:00 | 17:02:00 | [5 empty] | OT # 174548. Yantzaza, Est 273881, se encuentra caja de distribución de RBV en malas condiciones, se cambia fase de acometida. San Francisco, Est 244982, acometida del Med # 18-226698 se cambia 5m, se rehabilita trafo # 13622
domingo | 2026-04-12 | 14:04:00 | 16:23:00 | [5 empty] | OT # 174581. San Luis, Est 270680 , se rehabilita transformador 24432; Causa: Sobrecarga. Zumbi, Med # 18-215893, se encuentra puentes y conector en malas condiciones, se corrige en cable preensamblado.
2026-04-13
2026-04-14
miércoles | 2026-04-15 | 07:00:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 19:00:00 |  |  |  | OT # 174770. Traslado a Mariposa – Alto Nangaritza, atención de daños LMV arrancada.
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JJ
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
jueves | 2026-04-09 | 17:00:00 | 19:30:00 | [5 empty] | OT # 174423. Santa Elena, Est 34357 Trafo 14444 bloqueado, se revisa y se encuentra cortocircuito interno en el Med # 270991, se aísla la falla y se reconecta el transformador
viernes | 2026-04-10 | 06:00:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 18:00:00 |  |  |  | OT # 174471. Guaysimi, se recoge a los compañeros de la cuadrilla de Guaysimi, Traslado a El Miasi atención de daños
sábado | 2026-04-11 | 13:21:00 | 17:02:00 | [5 empty] | OT # 174548. Yantzaza, Est 273881, se encuentra caja de distribución de RBV en malas condiciones, se cambia fase de acometida. San Francisco, Est 244982, acometida del Med # 18-226698 se cambia 5m, se rehabilita trafo # 13622
domingo | 2026-04-12 | 14:04:00 | 16:23:00 | [5 empty] | OT # 174581. San Luis, Est 270680 , se rehabilita transformador 24432; Causa: Sobrecarga. Zumbi, Med # 18-215893, se encuentra puentes y conector en malas condiciones, se corrige en cable preensamblado.
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JJ
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
miércoles | 2026-04-15 | 07:00:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 19:00:00 |  |  |  | OT # 174770. Traslado a Mariposa – Alto Nangaritza, atención de daños LMV arrancada.
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## CQ
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
jueves | 2026-04-09 | 06:30:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 18:06:00 |  |  |  | OT # 174393. Guayzimi – Yawi, se revisa y encuentra la Est 71535 quebrada por caída de un árbol, se coordina apoyo con Cuadrilla Paquisha
viernes | 2026-04-10 | 06:50:00 | 08:00:00 | [5 empty] | OT # 174473. Yawi, cambio de Est 71535 quebrado por caída de un árbol
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
miércoles | 2026-04-15 | 07:02:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 19:15:00 |  |  |  | OT # 174771. Mariposa, con apoyo de Cuadrilla Paquisha en bote por Río Nangaritza, LMV arrancada por caída de árbol
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
domingo | 2026-04-19 | 07:47:00 | 11:39:00 | [5 empty] | OT # 175050. Guayzimi, Est 33062 seccionalizador abierto, se recorre LMV, se energiza por secciones y no se encuentra novedad; Causa: desconocida. Guayzimi, Est 33010 acometida arrancada Med # 1000361578 por vehículo
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## AC
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
jueves | 2026-04-09 | 06:30:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 18:06:00 |  |  |  | OT # 174393. Guayzimi – Yawi, se revisa y encuentra la Est 71535 quebrada por caída de un árbol, se coordina apoyo con Cuadrilla Paquisha
viernes | 2026-04-10 | 06:50:00 | 08:00:00 | [5 empty] | OT # 174473. Yawi, cambio de Est 71535 quebrado por caída de un árbol
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
miércoles | 2026-04-15 | 07:02:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 19:15:00 |  |  |  | OT # 174771. Mariposa, con apoyo de Cuadrilla Paquisha en bote por Río Nangaritza, LMV arrancada por caída de árbol
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## JL
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
jueves | 2026-04-09 | 06:30:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 18:06:00 |  |  |  | OT # 174393. Guayzimi – Yawi, se revisa y encuentra la Est 71535 quebrada por caída de un árbol, se coordina apoyo con Cuadrilla Paquisha
viernes | 2026-04-10 | 06:50:00 | 08:00:00 | 17:00:00 | 20:57:00 |  |  |  | OT # 174473. Yawi, cambio de Est 71535 quebrado por caída de un árbol
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
domingo | 2026-04-19 | 07:47:00 | 11:39:00 | [5 empty] | OT # 175050. Guayzimi, Est 33062 seccionalizador abierto, se recorre LMV, se energiza por secciones y no se encuentra novedad; Causa: desconocida. Guayzimi, Est 33010 acometida arrancada Med # 1000361578 por vehículo
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## HM
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
miércoles | 2026-04-01 | 06:53:00 | 08:00:00 | [5 empty] | OT # 173908. San Miguel, Est 208978 se apoya a Cuadrilla Gualaquiza en cambio de estructura colapsada por choque de vehículo.
jueves | 2026-04-02 | 19:34:00 | 20:03:00 | [5 empty] | OT # 173951. El Pangui, Est 227941 se rehabilita el trafo # 23783; Causa: desconocida
viernes | 2026-04-03 | 11:29:00 | 12:15:00 | [5 empty] | OT # 174014. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Barrio 8 de Diciembre, Est 71319 se repone 1 tirafusible de 1,3A-SR para el trao 18194; Causa: ave
2026-04-04
domingo | 2026-04-05 | 07:22:00 | 11:58:00 | [5 empty] | OT # 174070. Soldado Rivera, sector lejano a pie hasta Est 127591, se revisa y no se encuentra novedad, se repone tirafusible de 1A-SR; Causa: descargas atmosféricas
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
lunes | 2026-04-13 | 19:01:00 | 21:14:00 | [5 empty] | OT # 174626. cantón El Pangui, recorrido y anota luminarias en mal estado.
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
sábado | 2026-04-18 | 14:36:00 | 18:43:00 | [5 empty] | OT # 175002. La Yanúa, Est 180275 RBV arrancada por volqueta, se rehabilita el trafo 19822. Shakay, Est 32534, se repone tirafusible de 12 A- K; Causa: descargas atmosféricas. Tiukcha, a pie hasta la Est 247713, se repone tirafusible de 0.4A-SR trafo 24598 de 10 Kva a las 17:20. Traslado en Tiukcha a pie hasta el vehículo 4-118. Tiukcha, trfafo 12478 de 5 KVA se encuentra en mal estado.
domingo | 2026-04-19 | 09:08:00 | 12:04:00 | [5 empty] | OT # 175025. La Argelia, Est 127460, se repone tirafusible de 6 A-T; Causa: descargas Atmosféricas. Retorno a El Pangui
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## LV
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
miércoles | 2026-04-01 | 06:53:00 | 08:00:00 | [5 empty] | OT # 173908. San Miguel, Est 208978 se apoya a Cuadrilla Gualaquiza en cambio de estructura colapsada por choque de vehículo.
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## AS
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
miércoles | 2026-04-01 | 06:53:00 | 08:00:00 | [5 empty] | OT # 173908. San Miguel, Est 208978 se apoya a Cuadrilla Gualaquiza en cambio de estructura colapsada por choque de vehículo.
jueves | 2026-04-02 | 19:34:00 | 20:03:00 | [5 empty] | OT # 173951. El Pangui, Est 227941 se rehabilita el trafo # 23783; Causa: desconocida
viernes | 2026-04-03 | 11:29:00 | 12:15:00 | [5 empty] | OT # 174014. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Barrio 8 de Diciembre, Est 71319 se repone 1 tirafusible de 1,3A-SR para el trao 18194; Causa: ave
2026-04-04
domingo | 2026-04-05 | 07:22:00 | 11:58:00 | [5 empty] | OT # 174070. Soldado Rivera, sector lejano a pie hasta Est 127591, se revisa y no se encuentra novedad, se repone tirafusible de 1A-SR; Causa: descargas atmosféricas
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
martes | 2026-04-14 | 17:00:00 | 18:20:00 | [5 empty] | OT # 174710. El Pangui, calle 24 de Mayo, acometida arrancada Med # 18-255815, se empalma y normaliza el servicio.
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
martes | 2026-04-21 | 18:14:00 | 20:09:00 | [5 empty] | OT # 175158. El Quimi, se arregla RBV arrancada por volquete entre los postes 195181 y 282295, se rehabilita Trafo # 16802
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## AD
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
sábado | 2026-04-11 | 14:05:00 | 18:52:00 | [5 empty] | OT # 174595. San Antonio, Med # 18-255976, se ajusta conexiones, se cambia breaker. San Miguel, Med # 18-237378 se revisa y en la Est 215787 se retira vegetación y reemplaza fusible de 6A-T. El Paraíso, difícil acceso, por por margen de quebrada, acometida arrancada por caída de árbol, se repone. Retorno, Agencia El Pangui.
domingo | 2026-04-12 | 14:05:00 | 19:00:00 | [5 empty] | OT # 174643. Los Encuentros, Est 30272 maniobras en coordinación con CC; En la Est 276560 se encuentra vegetación entre la Fase B y Cruceta, se retira y normaliza el AP Los Encuentros. San Roque, Barrio Catacocha, Est 34750, se reemplaza fusible de 1.3 SR y este se quema; se recorre encentra abundante vegetación, se planifica con la Cuadrilla.
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## FA
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
lunes | 2026-04-13 | 19:01:00 | 21:14:00 | [5 empty] | OT # 174626. cantón El Pangui, recorrido y anota luminarias en mal estado.
martes | 2026-04-14 | 17:00:00 | 18:20:00 | [5 empty] | OT # 174710. El Pangui, calle 24 de Mayo, acometida arrancada Med # 18-255815, se empalma y normaliza el servicio.
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
sábado | 2026-04-18 | 14:36:00 | 18:43:00 | [5 empty] | OT # 175002. La Yanúa, Est 180275 RBV arrancada por volqueta, se rehabilita el trafo 19822. Shakay, Est 32534, se repone tirafusible de 12 A- K; Causa: descargas atmosféricas. Tiukcha, a pie hasta la Est 247713, se repone tirafusible de 0.4A-SR trafo 24598 de 10 Kva a las 17:20. Traslado en Tiukcha a pie hasta el vehículo 4-118. Tiukcha, trfafo 12478 de 5 KVA se encuentra en mal estado.
domingo | 2026-04-19 | 09:08:00 | 12:04:00 | [5 empty] | OT # 175025. La Argelia, Est 127460, se repone tirafusible de 6 A-T; Causa: descargas Atmosféricas. Retorno a El Pangui
2026-04-20
martes | 2026-04-21 | 18:14:00 | 20:09:00 | [5 empty] | OT # 175158. El Quimi, se arregla RBV arrancada por volquete entre los postes 195181 y 282295, se rehabilita Trafo # 16802
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## CLP
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
lunes | 2026-04-06 | 19:10:00 | 21:15:00 | [5 empty] | OT # 174310. La Pradera, se arregla acometida del Med # 240908, se rehabilita trafo 20916, retorno a Gualaquiza
martes | 2026-04-07 | 18:00:00 | 20:20:00 | [5 empty] | OT # 174313. Shiramentza, se revisa RBV, no se encuentra novedad, se cambia tirafusible de 1,3A-SR en Est 237230 tarfo # 22357
2026-04-08
2026-04-09
viernes | 2026-04-10 | 17:27:00 | 19:37:00 | [5 empty] | OT # 174486. Tutus, reposición de tirafusible 6A-T Est 91980; Causa: desconocida
sábado | 2026-04-11 | 08:20:00 | 13:02:00 | 14:03:00 | 16:40:00 | 21:28:00 | 22:30:00 |  | OT # 174555. Guabi Alto, se recupera medidor por caída de tubo, Med # 1223232, se rehabilita trafo 21485, en la Est 1266959 de 6A-T. Buenos Aires, se repone tirafusible de 6A-T en Est 266482; Causa: desconocida
domingo | 2026-04-12 | 09:39:00 | 11:40:00 | [5 empty] | OT # 174743. Nueva Zaruma, Est 127829 cambio tirafusible 8A-T; Causa: desconocida
lunes | 2026-04-13 | 20:15:00 | 22:02:00 | [5 empty] | OT # 174616. Sevilla, por disposicion del Ing. Quezada, mediciones de voltaje en transformador 10622. Marginal Churuyacu, árbol seco caido sobre la RBV estructura 61863-62765, se corta arbol, se regula lineas. Barrio La Union, se repone tirafusible de 6A-T en Est 40595. Barrio Amistad, Est 303711 se rehabilita transformador 14582 de 30 kva (3ø); Causa: sobrecarga
martes | 2026-04-14 | 17:00:00 | 19:03:00 | [5 empty] | OT # 174708. La Libertad, retiro de árbol sobre LMV, reposición tirafusible de 1,3A-SR Est 161135. Retorno a Gualaquiza
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## GC
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
jueves | 2026-04-02 | 19:17:00 | 20:46:00 | [5 empty] | OT # 173960. Guayusal, reivision y limpieza RBV Est 219763, rehabilitación transf 23459 de 10kva, estructura 255869; Causa: vegetación
viernes | 2026-04-03 | 08:53:00 | 13:15:00 | 17:01:00 | 19:05:00 |  |  |  | OT # 174080. DIA FESTIVO “Viernes Santo” Naichap, Est 037299, revision y restitucion medidor 194238 por 18-258039 borneras quemadas. Aguacate, Est 127921, revision y restitucion medidor 194324 por 18-258040
sábado | 2026-04-04 | 16:16:00 | 18:24:00 | [5 empty] | OT # 174083. Guayusal, revision LMV estructuras 291765 a 128632, sin encontrar novedad, en la Est 291765 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosfericas
domingo | 2026-04-05 | 08:48:00 | 10:49:00 | [5 empty] | OT # 174084. Chumpias, revision LMV estructuras 028535 a 065848, sin encontrar novedad, Est 028535 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosfericas
lunes | 2026-04-06 | 19:10:00 | 21:15:00 | [5 empty] | OT # 174310. La Pradera, se arregla acometida del Med # 240908, se rehabilita trafo 20916, retorno a Gualaquiza
martes | 2026-04-07 | 18:00:00 | 20:20:00 | [5 empty] | OT # 174313. Shiramentza, se revisa RBV, no se encuentra novedad, se cambia tirafusible de 1,3A-SR en Est 237230 tarfo # 22357
2026-04-08
2026-04-09
viernes | 2026-04-10 | 17:27:00 | 19:37:00 | [5 empty] | OT # 174486. Tutus, reposición de tirafusible 6A-T Est 91980; Causa: desconocida
sábado | 2026-04-11 | 08:20:00 | 13:02:00 | 14:03:00 | 16:40:00 | 21:28:00 | 22:30:00 |  | OT # 174555. Guabi Alto, se recupera medidor por caída de tubo, Med # 1223232, se rehabilita trafo 21485, en la Est 1266959 de 6A-T. Buenos Aires, se repone tirafusible de 6A-T en Est 266482; Causa: desconocida
domingo | 2026-04-12 | 09:39:00 | 11:40:00 | [5 empty] | OT # 174743. Nueva Zaruma, Est 127829 cambio tirafusible 8A-T; Causa: desconocida
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## FG
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
lunes | 2026-04-13 | 20:15:00 | 22:02:00 | [5 empty] | OT # 174616. Sevilla, por disposicion del Ing. Quezada, mediciones de voltaje en transformador 10622. Marginal Churuyacu, árbol seco caido sobre la RBV estructura 61863-62765, se corta arbol, se regula lineas. Barrio La Union, se repone tirafusible de 6A-T en Est 40595. Barrio Amistad, Est 303711 se rehabilita transformador 14582 de 30 kva (3ø); Causa: sobrecarga
martes | 2026-04-14 | 17:00:00 | 19:03:00 | [5 empty] | OT # 174708. La Libertad, retiro de árbol sobre LMV, reposición tirafusible de 1,3A-SR Est 161135. Retorno a Gualaquiza
miércoles | 2026-04-15 | 17:00:00 | 18:07:00 | [5 empty] | OT # 174783. Yuma, Est 210213 se acometida arrancada por incendio forestal.
jueves | 2026-04-16 | 18:07:00 | 19:05:00 | [5 empty] | OT # 174872. Gualaquiza, Parque Central, Est 40441 y 40442 se revisa RBV, se rehabilita breaker conectando normal el servicio; CAUSA sobrecarga.
viernes | 2026-04-17 | 18:40:00 | 20:40:00 | [5 empty] | OT # 174936. Parroquia Mercedes Molina, registro de luminarias apagadas en el sector Sevilla- Tambo Viejo- Relleno Sanitario.
sábado | 2026-04-18 | 09:44:00 | 14:48:00 | [5 empty] | OT # 175066. San Francisco, Est 224794 se revisa LMV y se repone tirafusible de 12A-T; Causa: descargas. Yawi, se revisa LMV, se repone fusible Est 128175 de 2,1 A-SR ; Causa: vegetacion.
domingo | 2026-04-19 | 14:10:00 | 15:45:00 | 18:38:00 | 20:33:00 |  |  |  | OT # 175070. Yumaza, Med 251293 Est 62790 se encuentra sulfato en puente de la RBV, se arrergla conexiones.
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## MA
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
martes | 2026-04-14 | 17:00:00 | 19:03:00 | [5 empty] | OT # 174708. La Libertad, retiro de árbol sobre LMV, reposición tirafusible de 1,3A-SR Est 161135. Retorno a Gualaquiza
miércoles | 2026-04-15 | 17:00:00 | 18:07:00 | [5 empty] | OT # 174783. Yuma, Est 210213 se acometida arrancada por incendio forestal.
jueves | 2026-04-16 | 18:07:00 | 19:05:00 | [5 empty] | OT # 174872. Gualaquiza, Parque Central, Est 40441 y 40442 se revisa RBV, se rehabilita breaker conectando normal el servicio; CAUSA sobrecarga.
viernes | 2026-04-17 | 18:40:00 | 20:40:00 | [5 empty] | OT # 174936. Parroquia Mercedes Molina, registro de luminarias apagadas en el sector Sevilla- Tambo Viejo- Relleno Sanitario.
sábado | 2026-04-18 | 09:44:00 | 14:48:00 | [5 empty] | OT # 175066. San Francisco, Est 224794 se revisa LMV y se repone tirafusible de 12A-T; Causa: descargas. Yawi, se revisa LMV, se repone fusible Est 128175 de 2,1 A-SR ; Causa: vegetacion.
domingo | 2026-04-19 | 14:10:00 | 15:45:00 | 18:38:00 | 20:33:00 |  |  |  | OT # 175070. Yumaza, Med 251293 Est 62790 se encuentra sulfato en puente de la RBV, se arrergla conexiones.
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## PCH
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
jueves | 2026-04-02 | 17:15:00 | 19:45:00 | [5 empty] | OT # 174002. Ungumiatza, Est 30626, se encuentra RBV arramcada; Causa vegetación, se aisla para energizar Trafo 7080, quedan 2 viviendas sin servicio.
viernes | 2026-04-03 | 08:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 18:16:00 |  |  |  | OT # 174030. DÍA FESTIVO. “Viernes Santo”. Yantzaza – Zamora, se abastece de combustible (2-112). Jesús del Gran Poder, RBV rota, se empalma y regula, se rehabilita Trafo 24273. Traslado hasta Los Encuentros
sábado | 2026-04-04 | 08:15:00 | 12:21:00 | 14:31:00 | 15:31:00 | 16:25:00 | 18:25:00 |  | OT # 174054. Ungumiatza, postes 30626 y 30627 desbroce de vegetación, se empalma la RBV; se rehabilita trafo 7080. Barrio Guayabal, breaker sulfatados Med # 18-214982 y se normaliza el servicio
domingo | 2026-04-05 | 09:20:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 16:50:00 | 19:10:00 | 21:40:00 |  | OT # 174076. Chimbutza, se repone tirafusible 25A-K Est 62399; Causa: ave. Vía a Zarza, en Santa Lucía, trabajos en la vía, Est 33972 se repone tirafusible de 15A tipo T; no se encuentra novedad. El Zarza, Est 33963, Med # 1000024546, tubo doblado por volquete, el cliente ya ha tenido puesto tubo, se reubica el medidor. Retorno a Yantzaza.
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
martes | 2026-04-14 | 20:06:00 | 21:06:00 | [5 empty] | OT # 174727. Vista Hermosa, Trafo 1725 kVA, se rehabilita; Causa: sobrecarga
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## RCL
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
jueves | 2026-04-02 | 17:15:00 | 19:45:00 | [5 empty] | OT # 174002. Ungumiatza, Est 30626, se encuentra RBV arramcada; Causa vegetación, se aisla para energizar Trafo 7080, quedan 2 viviendas sin servicio.
viernes | 2026-04-03 | 08:00:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 18:16:00 |  |  |  | OT # 174030. DÍA FESTIVO. “Viernes Santo”. Yantzaza – Zamora, se abastece de combustible (2-112). Jesús del Gran Poder, RBV rota, se empalma y regula, se rehabilita Trafo 24273. Traslado hasta Los Encuentros
sábado | 2026-04-04 | 08:15:00 | 12:21:00 | 14:31:00 | 15:31:00 | 16:25:00 | 18:25:00 |  | OT # 174054. Ungumiatza, postes 30626 y 30627 desbroce de vegetación, se empalma la RBV; se rehabilita trafo 7080. Barrio Guayabal, breaker sulfatados Med # 18-214982 y se normaliza el servicio
domingo | 2026-04-05 | 09:20:00 | 13:00:00 | 14:00:00 | 16:50:00 | 19:10:00 | 21:40:00 |  | OT # 174076. Chimbutza, se repone tirafusible 25A-K Est 62399; Causa: ave. Vía a Zarza, en Santa Lucía, trabajos en la vía, Est 33972 se repone tirafusible de 15A tipo T; no se encuentra novedad. El Zarza, Est 33963, Med # 1000024546, tubo doblado por volquete, el cliente ya ha tenido puesto tubo, se reubica el medidor. Retorno a Yantzaza.
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30

## CB
Dia | Fecha | Extra_1 | Fin_1 | Extra_2 | Fin_2 | Extra_3 | Fin_3 | Duracion | Evento
2026-04-01
jueves | 2026-04-02 | 19:17:00 | 20:46:00 | [5 empty] | OT # 173960. Guayusal, reivision y limpieza RBV Est 219763, rehabilitación transf 23459 de 10kva, estructura 255869; Causa: vegetación
viernes | 2026-04-03 | 08:53:00 | 13:15:00 | 17:01:00 | 19:05:00 |  |  |  | OT # 174080. DIA FESTIVO “Viernes Santo” Naichap, Est 037299, revision y restitucion medidor 194238 por 18-258039 borneras quemadas. Aguacate, Est 127921, revision y restitucion medidor 194324 por 18-258040
sábado | 2026-04-04 | 16:16:00 | 18:24:00 | [5 empty] | OT # 174083. Guayusal, revision LMV estructuras 291765 a 128632, sin encontrar novedad, en la Est 291765 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosfericas
domingo | 2026-04-05 | 08:48:00 | 10:49:00 | [5 empty] | OT # 174084. Chumpias, revision LMV estructuras 028535 a 065848, sin encontrar novedad, Est 028535 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosfericas
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30