## LISTAS
CUENTAS | TIPO | ACTIVIDAD | ALIMENTADOR | BINARIO
REDES | CORRECTIVO | PROG | San Ramon | Si
ALUMBRADO | PREDICTIVO | NO PROG | Zamora I | No
ACOMETIDAS | PREVENTIVO | NO PROG | Zamora II
MEDIDORES | RUTINARIA | LABORA | Zamora III
informativa | LUNCH | INFO | Yacuambi
transporte | TRANSPORTE | ALIMEN | Nambija
SUBESTACION | EXPANSION | · | Yantzaza
SUBTRANSMISION | · |  | Yantzaza II
Servicios_Ocasional |  |  | Yantzaza III
PLANILL |  |  | La Saquea
Nuevos_Servici |  |  | Hospital Yantzaza
se_labora |  |  | Hospital Zamora
lunch |  |  | Paquisha
? |  |  | Los Encuentros
El Pangui
Bomboiza
Gualaquiza
S/E Cumbaratza
S/E Yantzaza
S/E El Pangui
LST Cumb - Yantzaza
LST Yant - El Pangui

## ACTIVIDADES
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo
1 | informativa | Bodega, coordinación de trabajos, carga herramientas en el vehículo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 07:00:00 | 2026-02-03 07:15:00 | 360:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-52 | Dorado, Zurmi | 170121 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (038) CQ.pdf | 2026-02-03
2 | transporte | Guayzimi - Ya del Dorado - Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 07:15:00 | 2026-02-03 08:00:00 | 1080:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-52 | Dorado, Zurmi | 170121 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (038) CQ.pdf | 2026-02-03
3 | REDES | Y del Dorado - Paquisha se realiza reconocimiento del lugar coordinación de trabajos contratista y Centro de Control y procede Plan de Maniobras Id, SP 1103920540 estructura 65621/08:50 habre con carga juego seccionadores tipo barra estructura 250989/09:00 habre con carga juego seccionadores Contratista inicia trabajos previa toma de medidas de seguridad Se realiza inspección de tramo de LMT3 aislado estructura 250989 - 65621 se inspecciona estado de las estructura 11:50 contratista finaliza los trabajos Se verifica en sitio que el personal este fuera de peligro en coordinación con Centro de Control estructura 250989/12:09 cierra con carga juego seccionadores estructura 65621/12:09 cierra con carga juego seccionadores | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:00:00 | 2026-02-03 12:15:00 | 6120:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Dorado, Zurmi | 170121 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (038) CQ.pdf | 2026-02-03
9 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Paquisha, estructura 38046 revisa medidores 18252293,1825229,18252292 por falla Breaker general del tablero destruido por recalentamiento de conexiones y parte de la acometida se cambia breaquer y acometida estructura 250989 luminaria LED 150W se rectifica el posicionamiento por encontrarse cerca del juego de seccionadores tipo barra Se la baja 1m del lugar dando mas facilidad de operación de los seccionadores. Ocupa: 1 perno máquina 10" para adecuar la abrazadera | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 12:15:00 | 2026-02-03 14:20:00 | 3000:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Dorado, Zurmi | 170121 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (038) CQ.pdf | 2026-02-03
13 | transporte | Y del Dorado - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:20:00 | 2026-02-03 15:00:00 | 960:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Dorado, Zurmi | 170121 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (038) CQ.pdf | 2026-02-03
14 | lunch | Lunch en Guayzimi. No se registra reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 15:00:00 | 2026-02-03 16:00:00 | 1440:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Dorado, Zurmi | 170121 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (038) CQ.pdf | 2026-02-03
15 | transporte | Guayzimi - Pantaña | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 16:00:00 | 2026-02-03 16:10:00 | 240:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Dorado, Zurmi | 170121 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (038) CQ.pdf | 2026-02-03
16 | ? | Pantaña, estructura 250386 cambia breaker de medidor 127374101 quedando servicio normal | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 16:10:00 | 2026-02-03 16:50:00 | 960:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Dorado, Zurmi | 170121 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (038) CQ.pdf | 2026-02-03
17 | transporte | Pantaña - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 16:50:00 | 2026-02-03 17:00:00 | 240:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Dorado, Zurmi | 170121 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (038) CQ.pdf | 2026-02-03
18 | se_labora | SE LABORA CQ, JL de: 07:00 a 15:00 y de 16:00 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-52 | Dorado, Zurmi | 170121 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (038) CQ.pdf | 2026-02-03
19 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control (18:06) En Conguime estructura 244986 se rehabilita transformador # 13621 de 10 KVA] a las (20:00) Causa: desconoce LBT sin novedad | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 18:59:00 | 2026-02-03 20:28:00 | 2136:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-52 | Dorado, Zurmi | 170121 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (038) CQ.pdf | 2026-02-03
20 | se_labora | SE LABORA CQ, JL de: 18:59 a 20:28 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-52 | Dorado, Zurmi | 170121 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (038) CQ.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifica los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:00:00 | 2026-02-03 08:15:00 | 360:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
2 | ACOMETIDAS | En El Pangui se realiza inspecciones para nuevos servicios en las estructura. 258871, 253100 y 272500. | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:15:00 | 2026-02-03 09:00:00 | 1080:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
3 | informativa | Se retira de bodega 1 transformador #12523 de 5 KVA, se lo transporta vía a Gualaquiza hasta La Recta, donde se entrega al grupo de Junior Amari para ser utilizado en Gualaquiza. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 09:00:00 | 2026-02-03 09:35:00 | 840:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
4 | informativa | Traslado de La Recta a Chuchumbletza de 9:35 a 9:45. En Chuchumbletza se realiza inspección para NS en estructura. 37111. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 09:35:00 | 2026-02-03 10:00:00 | 600:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
5 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Traslado desde Chuchumbletza hasta Monterrey, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 10:00:00 | 2026-02-03 10:50:00 | 1200:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
6 | REDES | En Monterrey, estructura. 127554 se encuentra fusible quemado en derivación a Soldado Rivera. Se revisa y no se encuentra novedad, se repone tirafusible de 6T a las (11:40). Causa: descargas atmosféricas. CARGA: 169 KVA FUSIBLE: 1x 6A-T FECHA DESC: 03/02/2026 (10:50 aprox.) FECHA CONX: (11:40) CAUSA: descargas atmosféricas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 10:50:00 | 2026-02-03 11:40:00 | 1200:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
8 | transporte | Se continúa revisando la LMT hasta la entrada a Chantzas y no se encuentra más novedades. Traslado desde Chantzas hasta El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 11:40:00 | 2026-02-03 13:30:00 | 2640:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
9 | lunch | Lunch en El Pangui. NO SE REGISTRA EN EL RELOJ BIOMETRICO. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 13:30:00 | 2026-02-03 14:30:00 | 1440:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
10 | ? | En El Pangui se realiza inspección para NS en la estructura. 276050. Traslado desde El Pangui hasta Pachicutza. En Pachicutza se realiza inspección para NS estructura. 65199. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:30:00 | 2026-02-03 15:20:00 | 1200:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
11 | transporte | Traslado desde Pachicutza hasta Los Bayanes. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 15:20:00 | 2026-02-03 15:45:00 | 600:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
12 | informativa | Daño informado por moradores del sector. En Los Bayanes, estructura. 161906 se retira 2 acometidas arrancadas de los medidores # 18-255198 y 1000359724; Causa: vehículo desconocido. Los clientes deben adecuar nuevos postes metálicos para restituir los medidores. En la estructura. 161920 se arregla las conexiones de las bajantes del transformador # 22670 de 25 Kva que se han arrancado por el cortocircuito provocado por el vehículo. | NO PROG | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 15:45:00 | 2026-02-03 17:10:00 | 2040:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
15 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Traslado desde Los Bayanes hasta El Pangui, informan sector Cristo Rey sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 17:10:00 | 2026-02-03 17:30:00 | 480:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
16 | REDES | En El Pangui, estructura. 203402 se encuentra fusible quemado en derivación a Cristo Rey, se revisa y se encuentra una ave en estructura. 185546 se repone tirafusible de 20A T a las 17:55. Causa: aves. CARGA: 255 KVA FUSIBLE: 1x 20A-T FECHA DESC: 03/02/2026 (17:35 aprox.) FECHA CONX: (17:55) CAUSA: ave. | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 17:30:00 | 2026-02-03 17:55:00 | 600:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
18 | transporte | Traslado desde Cristo Rey hasta El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 17:55:00 | 2026-02-03 18:10:00 | 360:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
20 | se_labora | SE LABORA: HM, FA de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:10 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | Chatus, Wachapa, El Pangui. | 170144 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (042) HM.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | En El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:00:00 | 2026-02-05 08:15:00 | 360:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Vicente de San Roque, El Pangui. | 170308 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-05 (042) HM.pdf | 2026-02-05
2 | transporte | Traslado desde El Pangui hasta San Vicente. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:15:00 | 2026-02-05 08:50:00 | 840:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Vicente de San Roque, El Pangui. | 170308 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-05 (042) HM.pdf | 2026-02-05
3 | REDES | En San Vicente tradlado a pie hasta la estructura. 31463. Se realiza inspección para reubicación de tensor de la RBT por derrumbe. Se realiza desbroce de vegetación. Se coordina con la dueña del terreno para transportar a pie el bloque para el arreglo del tensor el día de mañana. Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp). Traslado desde San Vicente hasta 30 de Agosto informan sector sin energía. Se coordina con la dueña del terreno para transportar a pie el bloque para el arreglo del tensor el día de mañana. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:50:00 | 2026-02-05 11:20:00 | 3600:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Vicente de San Roque, El Pangui. | 170308 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-05 (042) HM.pdf | 2026-02-05
7 | REDES | En 30 de Agosto se encuentra el sector sin energía, se revisa la LMT y en la estructura. 247596 se encuentra derretido el portafusible del seccionador en derivación a 30 de agosto y más sectores. En la estructura. 247598 se deja directo sin el porta fusible provisionalmente y se lo utiliza en la estructura. 247596. En la estructura. 247596 se repone 1 tirafusible de 12A-K a las 13:00. CARGA: 80 KVA FUSIBLE: 1x 12A-K FECHA DESC: 05/02/2023 (11:20 aprox.) FECHA CONX: (13:00) CAUSA: Portafusible incendiado. Se continúa revisando y en 30 de Agosto estructura. 247619 se repone 1 tirafusibe de 6 en derivación a 30 de agosto a las 13:30. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 12:00:00 | 2026-02-05 13:30:00 | 2160:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Vicente de San Roque, El Pangui. | 170308 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-05 (042) HM.pdf | 2026-02-05
11 | transporte | Traslado desde 30 de Agosto hasta El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 13:30:00 | 2026-02-05 14:00:00 | 720:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Vicente de San Roque, El Pangui. | 170308 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-05 (042) HM.pdf | 2026-02-05
12 | lunch | Lunch en El Pangui, NO SE REGISTRA EN EL RELOJ BIOMETRICO. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:00:00 | 2026-02-05 15:00:00 | 1440:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Vicente de San Roque, El Pangui. | 170308 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-05 (042) HM.pdf | 2026-02-05
13 | transporte | Traslado desde El Pangui hasta La Recta. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:00:00 | 2026-02-05 15:15:00 | 360:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Vicente de San Roque, El Pangui. | 170308 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-05 (042) HM.pdf | 2026-02-05
14 | REDES | Se recorre y revisa la LMT del alimentador Bomboiza desde el reconectador La Recta hasta la estructura. 69918. Se realiza corte de plantas enredaderas en estructura. 69892 y 69894. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:15:00 | 2026-02-05 16:25:00 | 1680:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Vicente de San Roque, El Pangui. | 170308 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-05 (042) HM.pdf | 2026-02-05
15 | transporte | Traslado desde Tundayme hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 16:25:00 | 2026-02-05 17:10:00 | 1080:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Vicente de San Roque, El Pangui. | 170308 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-05 (042) HM.pdf | 2026-02-05
17 | se_labora | SE LABORA: HM y AD de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:10. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | San Vicente de San Roque, El Pangui. | 170308 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-05 (042) HM.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, aseo y ordenamiento del vehículo canasta. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:00:00 | 2026-02-04 14:20:00 | 480:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
2 | REDES | Zamora en la calle del Maestro y Pío Jaramillo Alvarado en la estructura. 27308 se apoya con el vehículo canasta a los compañeros dela cuadrilla Zamora a realizar una inspección y más trabajos para mejoramiento de repotenciación del transformador. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:20:00 | 2026-02-04 15:40:00 | 1920:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
4 | transporte | Traslado desde Zamora hacia Los Encuentros. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 15:40:00 | 2026-02-04 17:20:00 | 2400:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
5 | ALUMBRADO | INC No. 1103890092. Atendido, luminaria de 150W LED, se cambia SPD y borneras, estructura # 277271, apagada, 04/01/2026/17:40. Los Encuentros, calle Jaime Roldos Aguilera y 18 de Noviembre. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 17:20:00 | 2026-02-04 17:40:00 | 480:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
6 | transporte | Traslado desde Los Encuentros hacia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 17:40:00 | 2026-02-04 18:15:00 | 840:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
7 | ALUMBRADO | Yantzaza en la estructura. No. 204302, se encuentra luminaria apagada de 200 W LED con los elementos en mal estado, no dispone de la etiqueta con los datos del proceso, también las luminarias Anteriores y posteriores no dispone de la información del proceso, por tal motivo en su remplazo de manera provisional se deja instalado 1 luminaria de 110W LED usada en buen estado. Se ocupa: luminaria de 110 W Led usada en buen estado, 3 conectores de C/G, base de fotocélula, fotocélula. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 18:15:00 | 2026-02-04 18:55:00 | 960:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
10 | transporte | Traslado desde Yantzaza hacia Zumbi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 18:55:00 | 2026-02-04 19:06:00 | 264:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
11 | informativa | Zumbi pausa activa | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 19:06:00 | 2026-02-04 19:16:00 | 240:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
12 | ALUMBRADO | INC. #. 1103890753. Atendido, cambio de lámpara, de 150 W y fotocélula, estructura # 248563, apagada, 04/02/2026/19:36. Zumbi Centinela del Cóndor. | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 19:16:00 | 2026-02-04 19:36:00 | 480:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
13 | ALUMBRADO | INC. #. 1103890753. Atendido, luminaria, de 150 W Na, se ocupa fotocélula, estructura # 248578, encendida, 04/02/2026/19:54. Zumbi Centinela del Cóndor. | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 19:36:00 | 2026-02-04 19:54:00 | 432:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
14 | ALUMBRADO | INC. #. 1103890753. Atendido, cambio de lámpara, de 150 W y fotocélula, estructura # 248583, apagada, 04/02/2026/20:15. Zumbi Centinela del Cóndor. | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 19:54:00 | 2026-02-04 20:15:00 | 504:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
15 | ? | INC. #. 1103890753. Atendido, cambio de lámpara, de 150 W y fotocélula, estructura # 248576, encendida, 04/02/2026/20:35. Zumbi Centinela del Cóndor. | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 20:15:00 | 2026-02-04 20:35:00 | 480:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
16 | ALUMBRADO | INC. #. 1103890753. Atendido, cambio de lámpara, de 150 W Na, fotocélula, balasto, arrancador, capacitor, estructura # 248595, apagada, 04/02/2026/21:15. Zumbi Centinela del Cóndor. | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 20:35:00 | 2026-02-04 21:15:00 | 960:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
17 | transporte | Nos trasladamos desde Zumbi hacia Zamora y se deja guardando el vehículo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 21:15:00 | 2026-02-04 22:05:00 | 1200:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
18 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JCH y MC, desde las 14:00 a 22:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
19 | se_labora | Se labora en horario diferido de 14:00 a 22:00 en atención al Memorando Nro. EERSSA-GEOPE- 2025-0075-M Se ocupa: 4 lámparas de 150 W Na, 1 arrancadores de 100 a 400 W, 1 capacitor de 16 uf, 3 conectores de compresión marca Burndy catalogo YPC26R8UA8U, 6 fotocélulas, 1 SPD, 1 par de borneras, 1 luminaria de 110 W Led usada en buen estado. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170218 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-04 (012) LM.pdf | 2026-02-04
1 | informativa | Agencia Zamora se equipa vehículo 2-110 con herramientas y materiales. Se corina trabajos para Atención de daños reportados por Centro de Control. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 22:00:00 | 2026-02-05 22:15:00 | 360:00 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Zamora - El Remolino | 170372 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (013) RY.pdf | 2026-02-05
2 | transporte | Traslado al Sector el Remolino. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 22:15:00 | 2026-02-05 22:25:00 | 240:00 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Zamora - El Remolino | 170372 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (013) RY.pdf | 2026-02-05
3 | MEDIDORES | Daño Reportado por Centro de Control. Sector El Remolino Poste: 191601 Medidor:18-251879 Domicilio sin servicio, breaker del medidor bloqueado, se resetea, mide voltaje, ajusta conexiones y se normaliza servicio. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 22:25:00 | 2026-02-05 22:55:00 | 720:00 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Zamora - El Remolino | 170372 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (013) RY.pdf | 2026-02-05
4 | transporte | servicio. Retorno Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 22:55:00 | 2026-02-05 23:10:00 | 360:00 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Zamora - El Remolino | 170372 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (013) RY.pdf | 2026-02-05
5 | se_labora | SE LABORA: RY y JCH de 22:00 a 23:10 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0:00 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Zamora - El Remolino | 170372 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (013) RY.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, aseo y ordenamiento del vehículo canasta. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:00:00 | 2026-02-03 14:35:00 | 840:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170183 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-03 (012) LM.pdf | 2026-02-03
2 | ALUMBRADO | Zamora calle 24 de Mayo y Diego de Vaca estructura. No. 27196 se instala luminaria nueva por garantía de 150W LED | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:35:00 | 2026-02-03 14:55:00 | 480:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170183 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-03 (012) LM.pdf | 2026-02-03
3 | transporte | Zamora, nos trasladamos desde el centro hacia el barrio de Bellavista de Timbara | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:55:00 | 2026-02-03 15:09:00 | 336:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170183 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-03 (012) LM.pdf | 2026-02-03
4 | REDES | Barrio Bellavista de Timbara se arregla línea arrancada fase A de la red de B/T a causa de recalentamiento en un empalme, en el tramo entre las estructura No, 217829, 217836, causa luego a las 17:40 se normaliza el servicio en el transformador sicap No. 23284 de 37,5 KVA, luego en éste mismo sector en la estructura. No. 217268 a las 18:15 se repone 1 tirafusible de 6 Amp tipo T. Causa: vejación sobre la línea. Para lo cual se tomó las medidas de seguridad y nos abastecimos de los materiales necesarios para reparar esta falla. | NO PROG | Zamora III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 15:09:00 | 2026-02-03 18:30:00 | 4824:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170183 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-03 (012) LM.pdf | 2026-02-03
7 | transporte | Zamora, nos trasladamos desde el barrio de Bellavista de Timbara hacia el barrio Santa Elena | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 18:30:00 | 2026-02-03 18:40:00 | 240:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170183 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-03 (012) LM.pdf | 2026-02-03
8 | ALUMBRADO | Zamora barrio Santa Elena en la estructura. 64859 se arregla luminaria de 100W Na, encendida, se ocupa: lámpara y fotocélula. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 18:40:00 | 2026-02-03 20:09:00 | 2136:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170183 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-03 (012) LM.pdf | 2026-02-03
9 | ALUMBRADO | Zamora barrio San José en la estructura. 197826 se arregla luminaria de 100W Na, Intermitente, se ocupa: lámpara. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 20:09:00 | 2026-02-03 20:25:00 | 384:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170183 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-03 (012) LM.pdf | 2026-02-03
10 | informativa | Pausa activa | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 20:25:00 | 2026-02-03 20:35:00 | 240:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170183 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-03 (012) LM.pdf | 2026-02-03
11 | informativa | Zamora barrio Bombuscaro en la estructura. 27444 se arregla luminaria de 250W Na, Apagada, se ocupa: lámpara, balasto, arrancador, capacitor. | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 20:35:00 | 2026-02-03 21:00:00 | 600:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170183 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-03 (012) LM.pdf | 2026-02-03
12 | informativa | Zamora se hase recorrido levantado información de las luminarias con fallas por el barrio de El Oso, vía Santa Elena Timbara, Timbara, Tunantza. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 21:00:00 | 2026-02-03 22:02:00 | 1488:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170183 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-03 (012) LM.pdf | 2026-02-03
13 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JCH y MC, desde las 14:00 a 22:02 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170183 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-03 (012) LM.pdf | 2026-02-03
14 | se_labora | Se labora en horario diferido de 14:00 a 22:00 en atención al Memorando Nro. EERSSA-GEOPE- 2025-0075-M Se ocupa: 2 lámparas de 150 W Na, 1 lámparas de 250 W Na, 1 balasto de 250 W Na, 1 arrancadores de 100 a 400 W, 1 capacitor de 30 uf, 1 fotocélulas. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Zumbi | 170183 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-03 (012) LM.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:00:00 | 2026-02-05 08:20:00 | 480:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WathsApp informan que tienen variación de voltaje en medidor1296043 , Reporta Jefferson Domínguez, traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:20:00 | 2026-02-05 08:55:00 | 840:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
3 | ? | Portón estructura 128404 se revisa medidor, se ajusta conexiones en el breaker , se revisa conexiones en la red, se revisa bajantes y puentes en el transformador22514 de 10 Kva estructura 128403. HORA DAÑADO 07:00 HORA ARREGLO 09:52 CAUSA Conexiones Flojas Trafo Distante | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 09:52:00 | 2026-02-05 08:52:00 | -60 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
5 | transporte | Traslado a San Miguel | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:52:00 | 2026-02-05 10:15:00 | 1992:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
6 | informativa | San Miguel en la Estación de Servicio Llerena se carga combustible Orden 97152, Km 80295, Valor de 42,00 | NO PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 10:15:00 | 2026-02-05 10:28:00 | 312:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WathsApp informan Poste en Mal estado genera variación de voltaje medidor 20222058154, Reporta Alexandra Arce, traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 10:28:00 | 2026-02-05 10:38:00 | 240:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
8 | REDES | La Esperanza estructura 127648 se revisa se encuentra que han suelto un tensor de la red para construir un muro de concreto en terreno de la Sra. que presenta el reclamo HORA DAÑADO 07:00 HORA ARREGLO 10:42 CAUSA Clientes sueltan tensor estructura 127648 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 10:38:00 | 2026-02-05 10:42:00 | 96:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WathsApp informan de linea arrancada, genera variación de voltaje medidor 18-255243, estructura 500019 Reporta Amable Chumap, traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 10:42:00 | 2026-02-05 11:50:00 | 1632:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
11 | REDES | San José de Piunts En la estructura se revisa acometida del medidor, se revisa red de B/T se encuentra sin neutro de la red de estructura 500019 a 64760, se requiere 200mts de linea Nro. 2 Para arreglar red de B/T se requiere 200mts de linea Nro. 2 , Requiere desbrozar vegetación HORA DAÑADO 07:00 HORA ARREGLO 12:00 CAUSA Neutro suspendido en años anteriores ( linea extraviada) | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 11:50:00 | 2026-02-05 12:00:00 | 240:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
14 | transporte | Traslado a Proveeduría | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 12:00:00 | 2026-02-05 13:00:00 | 1440:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
15 | lunch | LUNCH EN PROVEEDURIA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 13:00:00 | 2026-02-05 14:00:00 | 1440:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
16 | transporte | Por WathsApp informa el Ing. Quezada que se realice pruebas de comunicación por radio para realizar maniobras en coordinación con centro de control, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:00:00 | 2026-02-05 14:30:00 | 720:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
17 | informativa | Santa Cruz, se coordina con electricistas para realizar pruebas de comunicación, y realizar maniobras en santa Rosa, no sirve radios (hasta 300 mts) | NO PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:30:00 | 2026-02-05 15:50:00 | 1920:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
18 | REDES | En el sector de el Edén se desbroza vegetación, se excava pera buscar varilla de anclaje, se regula tensor en la estructura 31257 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:50:00 | 2026-02-05 16:48:00 | 1392:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
19 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 16:48:00 | 2026-02-05 17:01:00 | 312:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
20 | se_labora | LABORA FG; CLP de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:01 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
21 | ? | Por disposición de l Ing. Palacios para que se revise alumbrado apagado en la Noche. Se revisa en Gualaquiza y Parroquias. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 19:04:00 | 2026-02-05 21:22:00 | 3312:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
22 | se_labora | LABORA FG; CLP de 19:04 a 21:22 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San José de Piunts, La Esperanza. | 170310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-05 (045) FG.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, aseo y ordenamiento del vehículo canasta, Se comprueba 3 luminarias de 150W Na para llevar para mantenimiento, se instala el brazo metálico a una luminaria de 150W LED que fue traída por garantía. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:00:00 | 2026-02-02 15:15:00 | 1800:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
3 | ALUMBRADO | Zamora en la estructura. No. 27196 se hase el intento de instalar luminaria de 150W LED traída por garantía y se suspende por la presencia de la lluvia. | PROG | Zamora I | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:15:00 | 2026-02-02 15:30:00 | 360:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
4 | informativa | Traslado desde Zamora hacia Zumbi | TRANSP | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:30:00 | 2026-02-02 16:25:00 | 1320:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
5 | ALUMBRADO | INC No. 1103888976, Atendido, luminaria de 150W Na, se cambia lámpara y fotocélula, estructura # 248171, Apagada, 02/02/2026/16:40. Zumbi, Centinela del Cóndor. | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:25:00 | 2026-02-02 15:40:00 | -45 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
6 | ALUMBRADO | INC No. 1103888976. Atendido, luminaria de 150W Na, se cambia lámpara, balasto, arrancador, capacitor, fotocélula, estructura # 248163, Apagada, 02/02/2026 /17:10. Zumbi, Centinela del Cóndor. | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:40:00 | 2026-02-02 17:10:00 | 2160:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
7 | ALUMBRADO | INC No. 1103888976. Atendido, luminaria 150W Na, se cambia lámpara, balasto, arrancador, capacitor, fotocélula, 2 conectores de C/G, estructura # 234859, Apagada, 02/02/17:43. Zumbi, Centinela del Cón | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 17:10:00 | 2026-02-02 17:43:00 | 792:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
8 | transporte | Nos trasladamos desde Zumbi hacia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 17:43:00 | 2026-02-02 18:05:00 | 528:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
9 | ALUMBRADO | INC No. 1103885326. Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara, balasto, arrancador, capacitor y fotocélula, estructura # 179900, Apagada, 02/02/2026 /18:30. Yantzaza barrio Pitá | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 18:05:00 | 2026-02-02 18:30:00 | 600:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
10 | ALUMBRADO | INC No. 1103885326. Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara, estructura # 179905, Intermitente, 02/02/2026 /18:40. Yantzaza barrio Pitá | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 18:30:00 | 2026-02-02 18:40:00 | 240:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
11 | ALUMBRADO | INC No. 1103885326. Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara, estructura # 66647, Intermitente, 02/02/2026 /18:50. Yantzaza barrio Pitá | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 18:40:00 | 2026-02-02 18:50:00 | 240:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
12 | transporte | Traslado desde Yantzaza hacia el barrio Mercadillo de Los Encuentros | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 18:50:00 | 2026-02-02 19:15:00 | 600:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
13 | ALUMBRADO | INC No. 1103886616. Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara, balasto, arrancador, capacitor, estructura # 30450, Apagada, 02/02/2026/19:40. Los Encuentros barrio Mercadillo | PROG | Los Encuentros | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 19:15:00 | 2026-02-02 19:40:00 | 600:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
14 | ALUMBRADO | INC No. 1103886616. Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara, balasto, arrancador, capacitor, estructura # 30381, Apagada, 02/02/2026/20:05. Los Encuentros barrio Mercadillo | PROG | Los Encuentros | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 19:40:00 | 2026-02-02 20:05:00 | 600:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
15 | ALUMBRADO | INC No. 1103886616. Atendido, luminaria de 100W Na, se cambia lámpara, balasto, arrancador, capacitor, estructura # 30380, Apagada, 02/02/2026/20:25. Los Encuentros barrio Mercadillo | PROG | Los Encuentros | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 20:05:00 | 2026-02-02 20:30:00 | 600:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
16 | transporte | Nos trasladamos desde el barrio Mercadillo de Los Encuentros hacia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 20:30:00 | 2026-02-02 22:02:00 | 2208:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
17 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JCH y MC, desde las 14:00 a 22:02 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
18 | se_labora | Se labora en horario diferido de 14:00 a 22:00 en atención al Memorando Nro. EERSSA-GEOPE- 2025-0075-M Se ocupa: 9 lámparas de 150 W Na, 6 balasto de 100 W Na, 6 arrancadores de 100 a 400 W, 6 capacitor de 16 uf, 2 conectores de compresión marca Burndy catalogo YPC26R8UA8U, 4 fotocélulas, 1 rollo de cinta aislante. NOTA: En Zumbi por pedido de varios moradores queda pendiente de arreglar varias luminarias en las siguientes estructura, 248384, 248595, 248584, 258576. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza, Mercadillo | 169907 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-02 (012) LM.pdf | 2026-02-02
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tienen energia en Cupiambritza medidor 1241129 estructura 127633, reporta Anem Tiwiram, traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 09:29:00 | 2026-02-07 09:50:00 | 504:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
2 | REDES | Belén se revisa red de M/T derivación a Cupiambritza, se encuentra quemado el fusible, se revisa y se repone fusible de 2,1 SR en a estructura 128707, queda normal el servicio HORA QUEMADO 06-02-2026 a las 21:21 HORA ARREGLADO 07-02-2026 a las 10:10 CAUSA Descargas Eléctricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 09:50:00 | 2026-02-07 10:10:00 | 480:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tienen energia en Yawints medidor 20222054190 estructura 233330, reporta Aida Uyunkar, traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 10:10:00 | 2026-02-07 11:12:00 | 1488:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
5 | transporte | Traslado a pie desde el vehículo hasta el lugr de la falla | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 11:12:00 | 2026-02-07 12:00:00 | 1152:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
6 | REDES | Yawints se revisa transformador 24595 de 10 kva estructura 233330, se resetea saltando el breaker enseguida, se revisa acometidas se encuentra en corto medidor 20222054190 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 12:00:00 | 2026-02-07 12:20:00 | 480:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
7 | REDES | Yawints se arregla acometida del medidor 20222054190 se resetea el transformador 24595 de 10 kva estructura 233330 se verifica que todo este normal HORA QUEMADO 06-02-2026 a las 21:16 HORA ARREGLADO 07-02-2026 a las 13:00 CAUSA Acometida en corto. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 12:20:00 | 2026-02-07 13:00:00 | 960:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
9 | transporte | Traslado desde Yawints a Nueva Tarqui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 13:00:00 | 2026-02-07 13:35:00 | 840:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
10 | lunch | LUNCH EN NUEVA TARQUI | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 13:35:00 | 2026-02-07 14:35:00 | 1440:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tienen energia en Sevilla medidor 1000380976 estructura 42837, reporta Ginger Lojano, traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 14:35:00 | 2026-02-07 15:00:00 | 600:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
12 | REDES | Sevilla se revisa red de M/T se encuentra quemado fusible en estructura 69655, Se revisa red de MT se repone fusible de 15 amps en la estructura 69655 y fusible de 2,1 amp SR estructura 69663 HORA QUEMADO 07-02-2026 a las 11:21 HORA ARREGLADO 07-02-2026 a las 15:15 CAUSA Enredadera en pararrayo | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 15:00:00 | 2026-02-07 15:15:00 | 360:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
14 | transporte | Traslado a Gualaquiza se descarga herramientas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 15:15:00 | 2026-02-07 16:06:00 | 1224:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
15 | se_labora | LABORA FG, GC de 09:29 a 13:35 y de 14:35 a 16:06 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 00:00:01 | 2026-02-07 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
16 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tienen energia en Yankur medidor 263706 estructura 178912, reporta Luis Yankur, traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 17:02:00 | 2026-02-07 17:50:00 | 1152:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
17 | REDES | Yankur en la estructura 178903 y la 178939 se encuentra caído un árbol seco, se retira el árbol y se resetea el transformador 19148 de 15 Kva estructura 178903 HORA QUEMADO 07-02-2026 a las 16:24 HORA ARREGLADO 07-02-2026 a las 18:22 CAUSA árbol seco caído en la Red | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 17:50:00 | 2026-02-07 18:22:00 | 768:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
19 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 18:22:00 | 2026-02-07 19:04:00 | 1008:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
20 | se_labora | LABORA FG, GC de 17:02 a 19:04 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 00:00:01 | 2026-02-07 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Cupiambritza, Yawints, Sevilla, Yankur | 170464 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-07 (045) FG.pdf | 2026-02-07
1 | informativa | Agencia Gualaquiza se cordina trabajos con personal de la EERSSA | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-12 | 2026-02-12 08:00:00 | 2026-02-12 08:15:00 | 360:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170780 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-12 (0) JMA.pdf | 2026-02-12
2 | REDES | Gualaquiza sector Kupiaris postes 127630, 127628 se realiza el cambio de luminarias a mayor potencia | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-12 | 2026-02-12 08:35:00 | 2026-02-12 09:05:00 | 720:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170780 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-12 (0) JMA.pdf | 2026-02-12
3 | ? | Gualaquiza estructura 61864 se realiza la instalación de luminaria de 150w en estructura existente | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-12 | 2026-02-12 09:25:00 | 2026-02-12 09:40:00 | 360:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170780 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-12 (0) JMA.pdf | 2026-02-12
4 | ALUMBRADO | R. Gualaquiza estructura 61853 luminaria de 100w agotada se cambia lampara | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-12 | 2026-02-12 09:45:00 | 2026-02-12 09:55:00 | 240:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170780 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-12 (0) JMA.pdf | 2026-02-12
5 | ALUMBRADO | Incd. 1104813680 Bonboisa se verifica 5 luminarias Led apagadas se cambia SPD postes 274414, 274422, 274420, 274444, 274442, 274439, 274424 | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-12 | 2026-02-12 10:15:00 | 2026-02-12 12:40:00 | 3480:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170780 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-12 (0) JMA.pdf | 2026-02-12
6 | lunch | Lunch | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-12 | 2026-02-12 13:00:00 | 2026-02-12 14:00:00 | 1440:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170780 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-12 (0) JMA.pdf | 2026-02-12
7 | ? | Gualaquiza sector la Amazonia se realiza el cambio de 7 luminarias a mayor potencia Se pernocta en Gualaquiza | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-12 | 2026-02-12 14:05:00 | 2026-02-12 17:00:00 | 4200:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170780 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-12 (0) JMA.pdf | 2026-02-12
1 | informativa | Agencia Zamora se cordina trabajos | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-10 | 2026-02-10 08:00:00 | 2026-02-10 08:15:00 | 360:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Zamora, Gualaquiza | 170693 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-10 (0) JMA.pdf | 2026-02-10
2 | REDES | Sector Mejeche en la Av. Principal se realiza el cambio de luminarias de 70w a mayor potencia | PROG | Yantzaza | No | No | No | EXPANSION | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-10 | 2026-02-10 08:30:00 | 2026-02-10 10:30:00 | 2880:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Zamora, Gualaquiza | 170693 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-10 (0) JMA.pdf | 2026-02-10
3 | ? | Sector Guadalupe se realiza el montaje de luminarias Led en postes 272408, 272378 | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-10 | 2026-02-10 11:00:00 | 2026-02-10 11:40:00 | 960:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Zamora, Gualaquiza | 170693 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-10 (0) JMA.pdf | 2026-02-10
4 | ALUMBRADO | R. Yantzaza estructura 69327 luminaria de 250w encendido se cambia fotocelula | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-10 | 2026-02-10 12:15:00 | 2026-02-10 12:25:00 | 240:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Zamora, Gualaquiza | 170693 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-10 (0) JMA.pdf | 2026-02-10
5 | ALUMBRADO | Yantzaza estructura 253136 se realiza el montaje de luminaria Led 100w | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-10 | 2026-02-10 12:30:00 | 2026-02-10 12:55:00 | 600:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Zamora, Gualaquiza | 170693 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-10 (0) JMA.pdf | 2026-02-10
6 | lunch | Lunch | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-10 | 2026-02-10 13:00:00 | 2026-02-10 13:30:00 | 720:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Zamora, Gualaquiza | 170693 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-10 (0) JMA.pdf | 2026-02-10
7 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-10 | 2026-02-10 13:35:00 | 2026-02-10 15:15:00 | 2400:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Zamora, Gualaquiza | 170693 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-10 (0) JMA.pdf | 2026-02-10
8 | ALUMBRADO | Gualaquiza estructura 280401 luminaria led de 150w apagada se arregla conexiones | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-10 | 2026-02-10 15:20:00 | 2026-02-10 15:35:00 | 360:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Zamora, Gualaquiza | 170693 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-10 (0) JMA.pdf | 2026-02-10
9 | ALUMBRADO | Gualaquiza estructura 265295 luminaria led de 150w apagada se cambia fotocelula | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-10 | 2026-02-10 15:40:00 | 2026-02-10 15:50:00 | 240:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Zamora, Gualaquiza | 170693 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-10 (0) JMA.pdf | 2026-02-10
10 | ? | Gualaquiza se realiza el cambio de luminarias a mayor potencia postes 71711, 61826, 61854, 61712 Se pernocta en Gualaquiza | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-02-10 | 2026-02-10 15:55:00 | 2026-02-10 17:00:00 | 1560:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Zamora, Gualaquiza | 170693 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-10 (0) JMA.pdf | 2026-02-10
1 | informativa | Matriz central se coordina trabajos con Ing, del área de AP, legaliza, entrega OT | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 08:00:00 | 2026-02-09 09:00:00 | 1440:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Loja - Zamara Chinchipe | 170530 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-09 (0) JMA.pdf | 2026-02-09
2 | ? | Av. Universitaria 226412 se realiza el montaje de luminaria tipo led | PROG | Hospital | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 09:15:00 | 2026-02-09 09:30:00 | 360:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Loja - Zamara Chinchipe | 170530 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-09 (0) JMA.pdf | 2026-02-09
3 | informativa | Bodega EERSSA se entrega chatarra de luminarias, carga material para mantenimiento de AP | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 09:45:00 | 2026-02-09 11:30:00 | 2520:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Loja - Zamara Chinchipe | 170530 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-09 (0) JMA.pdf | 2026-02-09
4 | transporte | Traslado a Zamora Chinchipe | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 11:35:00 | 2026-02-09 13:25:00 | 2640:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Loja - Zamara Chinchipe | 170530 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-09 (0) JMA.pdf | 2026-02-09
5 | lunch | Lunch | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 13:30:00 | 2026-02-09 14:00:00 | 720:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Loja - Zamara Chinchipe | 170530 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-09 (0) JMA.pdf | 2026-02-09
6 | REDES | Zamora sector Mejeche Av. Principal se realiza el cambio de luminarias de 70w a mayor potencia | PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 14:30:00 | 2026-02-09 16:35:00 | 3000:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Loja - Zamara Chinchipe | 170530 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-09 (0) JMA.pdf | 2026-02-09
7 | transporte | Traslado a Zamora se pernocta | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 16:35:00 | 2026-02-09 17:00:00 | 600:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Loja - Zamara Chinchipe | 170530 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-09 (0) JMA.pdf | 2026-02-09
1 | informativa | Agencia Gualaquiza se cordina trabajos | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 08:00:00 | 2026-02-11 08:15:00 | 360:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
2 | ALUMBRADO | Gualaquiza estructura 128674 luminaria de 100w apagada se cambia luminaria 150w | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 08:25:00 | 2026-02-11 08:40:00 | 360:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
3 | ALUMBRADO | Gualaquiza estructura 64214 luminaria Led de 150w apagada se cambia SPD | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 08:45:00 | 2026-02-11 09:05:00 | 480:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
4 | ALUMBRADO | Gualaquiza estructura 40727 luminaria de 250w apagada se cambia fotocelula | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 09:10:00 | 2026-02-11 09:20:00 | 240:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
5 | ALUMBRADO | Gualaquiza estructura 211843 luminaria de 100w apagada se cambia lampara | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 09:25:00 | 2026-02-11 09:35:00 | 240:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
6 | ALUMBRADO | Gualaquiza estructura 181518 luminaria de 100w apagada se cambia, lampara, fotocelula | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 09:45:00 | 2026-02-11 10:00:00 | 360:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
7 | ALUMBRADO | Gualaquiza estructura 232186 luminaria de 100w apagada se cambia, lampara, fotocelula | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 10:05:00 | 2026-02-11 10:20:00 | 360:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
8 | ALUMBRADO | Gualaquiza estructura 43229 luminaria Led de 100w apagada se cambia SPD | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 10:25:00 | 2026-02-11 10:50:00 | 600:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
9 | ALUMBRADO | Gualaquiza estructura 40691 luminaria de 150w apagada se empalma acometida, conexiones | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 11:00:00 | 2026-02-11 11:45:00 | 1080:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
10 | ALUMBRADO | Gualaquiza estructura 69658 luminaria de 150w apagada se cambia, lampara, fotocelula | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 11:50:00 | 2026-02-11 12:05:00 | 360:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
11 | ALUMBRADO | Gualaquiza estructura 40408 luminaria de 100w apagada se cambia, lampara, fotocelula | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 12:15:00 | 2026-02-11 12:25:00 | 240:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
12 | ALUMBRADO | Gualaquiza estructura 40387 luminaria de 100w apagada se cambia fotocelula arreglo de conexiones | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 12:35:00 | 2026-02-11 12:50:00 | 360:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
13 | lunch | Lunch | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 13:00:00 | 2026-02-11 13:30:00 | 720:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
14 | ALUMBRADO | Gualaquiza sector Proveduria estructura 177880 luminaria de 100w apagada se cambia, lampara, balasto, ignitor, capacitar | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 14:00:00 | 2026-02-11 14:30:00 | 720:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
15 | ? | Gualaquiza sector Proveduria se realiza el cambio de 7 luminarias de 70w a mayor potencia 150w | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 14:40:00 | 2026-02-11 16:30:00 | 2640:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
16 | transporte | Traslado a Gualaquiza Se pernocta | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Loja Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-02-11 | 2026-02-11 16:35:00 | 2026-02-11 17:00:00 | 600:00 | MONTANO AGUILERA JOFFRE PATRICIO | 3 | No | 2-123 | Gualaquiza | 170696 | OT [no] Cuadrilla Loja 2026-02-11 (0) JMA.pdf | 2026-02-11
1 | informativa | Daños reportados por Centro de Control. | INFO | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 00:00:01 | 2026-02-01 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Namirez. | 169996 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-01 (012) LM.pdf | 2026-02-01
2 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 08:45:00 | 2026-02-01 08:55:00 | 240:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Namirez. | 169996 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-01 (012) LM.pdf | 2026-02-01
3 | REDES | Zamora en la calle Sevilla de Oro y Francisco de Orellana en la estructura. No. 27881, se revisa y se encuentra el seccionador Abierto con el fusible quemado de la derivación monofásica De este mismo sector se recorre revisando y más adelante en la estructura número 27284 se encuentra un ave electrocutada luego al no encontrar otras novedades se procede A normalizar el servicio a las 09:15, con un tirafusible de 25 amperios tipo T. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 08:55:00 | 2026-02-01 09:35:00 | 960:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Namirez. | 169996 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-01 (012) LM.pdf | 2026-02-01
6 | transporte | Nos trasladamos desde Zamora hacia la Quebrada de Cumbaratza vía a Cuzuntza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 09:35:00 | 2026-02-01 09:55:00 | 480:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Namirez. | 169996 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-01 (012) LM.pdf | 2026-02-01
7 | REDES | Quebrada de Cumbaratza vía a Cuzuntza en la estructura número 28293 Se revisa y se encuentra el seccionador Abierto con el fusible quemado de la derivación monofásica de este mismo sector, Se revisa y más adelante en la estructura número 28296, alrededor del aislador pin se encuentra y se retira nidos de aves entre la punta del estructura y la línea, Luego a las 10:35 se normalizar el servicio con un tirafusible de 12 amperios tipo T. Se confirma el servicio normal. | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 09:55:00 | 2026-02-01 10:50:00 | 1320:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Namirez. | 169996 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-01 (012) LM.pdf | 2026-02-01
10 | transporte | Nos trasladamos desde Cuzuntza de La Quebrada de Cumbaratza hacia Namirez. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 10:50:00 | 2026-02-01 11:15:00 | 600:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Namirez. | 169996 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-01 (012) LM.pdf | 2026-02-01
11 | REDES | Namirez en la estructura. 217381se detecta ausencia de tensión en la fase A del alimentador Yantzaza, se recorre revisando aguas arriba, y en la estructura. no. 251424 se encuentra abierto un puente eléctrico Por recalentamiento en un conector, inmediatamente se coordina con el Ing. Ernesto Palacios y centro de control en donde se procede a realizar el plan de maniobras sin número de referencia Enviado por WhatsApp, se repara la falla y luego se procede a normalizar el servicio, más información con respecto a estos trabajos dispone el compañero Centro de control. | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 11:15:00 | 2026-02-01 15:00:00 | 5400:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Namirez. | 169996 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-01 (012) LM.pdf | 2026-02-01
14 | transporte | Traslado desde Namirez hacia Timbara | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 15:00:00 | 2026-02-01 15:20:00 | 480:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Namirez. | 169996 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-01 (012) LM.pdf | 2026-02-01
15 | lunch | Lunch en Timbara | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 15:20:00 | 2026-02-01 15:55:00 | 840:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Namirez. | 169996 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-01 (012) LM.pdf | 2026-02-01
16 | transporte | Nos trasladamos desde Timbara hacia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 15:55:00 | 2026-02-01 16:10:00 | 360:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Namirez. | 169996 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-01 (012) LM.pdf | 2026-02-01
17 | ? | Zamora calle unidad provincial en la estructura número 27176 se arregla conexiones recalentadas en la salida del Breaker del medidor 18-249245 quedando el servicio normal. Hora 16:50. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 16:10:00 | 2026-02-01 17:05:00 | 1320:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Namirez. | 169996 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-01 (012) LM.pdf | 2026-02-01
19 | se_labora | SE LABORA, LM, y JC, desde las 08:45 a 15:20 y de 16:12 a 17:07 Se ocupa: 2 tirafusible de 12 Amp. Tipo T, 4 conectores de C/G | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 00:00:01 | 2026-02-01 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Namirez. | 169996 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-01 (012) LM.pdf | 2026-02-01
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 08:20:00 | 480:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia en Guayusal Medidor 276407 estructura 255880 Reporta Florentino Quezada, Traslado al Sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:20:00 | 2026-02-02 08:45:00 | 600:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
3 | REDES | Guayusal se revisa red de M/T se encuentra quemado fusible, se revisa y se Repone fusible de 2.1 SR estructura 219968, queda normal el servicio. HORA QUEMADO 08:00 HORA ARREGLO 09:15 CAUSA descargas eléctricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:45:00 | 2026-02-02 09:15:00 | 720:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia en Rosario Medidor 18-234727 estructura 128712 Reporta Gladis Malla, Traslado al Sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:15:00 | 2026-02-02 09:50:00 | 840:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
6 | REDES | Rosario se revisa red de M/T se encuentra quemado fusible en arranque, se revisa red de M/T se Repone fusible de 2.1 amp tipo SR estructura 28994, queda normal el servicio HORA QUEMADO 09:00 HORA ARREGLO 10:15 CAUSA descargas eléctricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:50:00 | 2026-02-02 10:15:00 | 600:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
8 | transporte | Traslado al Guabi Alto atender daño reportado al centro de control Med 1223275 estructura 126967 Johana Merchán | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:15:00 | 2026-02-02 11:10:00 | 1320:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
9 | transporte | Traslado a Pie hasta el transformador, se Revisa transformador, se realiza Pruebas encontrando que no vota voltaje, Traf 17515 de 5 Kva estructura 126966 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 11:10:00 | 2026-02-02 14:00:00 | 4080:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
10 | lunch | LUNCH EN GUABI ALTO | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:00:00 | 2026-02-02 15:00:00 | 1440:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
11 | transporte | Traslado a Pie hasta el vehi-culo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:00:00 | 2026-02-02 16:10:00 | 1680:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
12 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:10:00 | 2026-02-02 17:00:00 | 1200:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
13 | transporte | Administradora informa que en Rosario no tienen energia nos dirigimos al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 17:00:00 | 2026-02-02 17:20:00 | 480:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
14 | REDES | Rosario estructura 128717 se revisa red de B/T se revisa transf, se detecta que no vota voltaje el transf se informa a Jefe Zonal, Autorizando el montaje de un nuevo, | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 17:20:00 | 2026-02-02 17:45:00 | 600:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
15 | transporte | Traslado a Gualaquiza, se solicita ayuda a electricistas para el cambio de transformador, se solicita entrega de transformador a administradora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 17:45:00 | 2026-02-02 19:16:00 | 2184:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
16 | transporte | Traslado a Rosario Transportando el transformador | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 19:16:00 | 2026-02-02 19:30:00 | 336:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
17 | REDES | Rosario estructura 128717 se realiza desmotaje del traf 11301 y montaje de transformador nuevo 27191, se realiza medicion de voltajes Fa- 118,5 v Fb- 117v Fab 235 v | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 19:30:00 | 2026-02-02 21:45:00 | 3240:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
18 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 21:45:00 | 2026-02-02 10:01:00 | -704 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
19 | se_labora | LABORA FG y CLP de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 22:01 CB, GC apoyan de 19:16 a 22:01 MATERIALES 1 Transformador de 5 Kva Nro 27191 INATRA 1 conector ranura paralela dos pernos Transformador Desmontado: 5 Kva, ECUATRAN, Serie: 8553303, Año 11/03, Imp 2,2, Peso 90 Kg. Transformador Nuevo: 5Kva, INATRA, Serie: 0325150109, Año 2025, Imp 2,1. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Guayusal, Rosario, Guabi Alto. | 170019 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-02 (045) FG.pdf | 2026-02-02
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos, se solicita apoyo a Electricistas para realizar las Maniobras en Santa Rosa.10:00 | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 08:25:00 | 600:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
2 | transporte | Traslado a Santa Rosa, se verifica personal de contratista, se solicita cedula a ing. contratista, se coordina para realiza maniobras. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:25:00 | 2026-02-06 09:50:00 | 2040:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
3 | REDES | Santa Rosa estructura 32065 se coordina con centro de maniobras para realiza Maniobras de acuerdo a WR 1103927640, se abre seccionadores barra de las tres fases en M/T 10;07 | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 09:50:00 | 2026-02-06 10:07:00 | 408:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
4 | transporte | Traslado al sector donde realizan los trabajos, se solicita colocar puesta a tierra | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 10:07:00 | 2026-02-06 10:19:00 | 288:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que en la Florida presenta variaciones de voltaje en el Medidor 18-235414 Reporta Ismael Lalvay | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 10:19:00 | 2026-02-06 11:20:00 | 1464:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
6 | ? | La Florida se revisa medidor se encuentra recalentado las Borneras se ajusta, se aísla para que realicen cambio los electricistas, | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 11:20:00 | 2026-02-06 12:00:00 | 960:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
7 | transporte | Traslado a Santa Rosa | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 12:00:00 | 2026-02-06 13:10:00 | 1680:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
8 | informativa | Santa Rosa se verifica los trabajos, se coordina con contratista para realizar maniobras de energización, retiro de puesta a tierra. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 13:10:00 | 2026-02-06 13:40:00 | 720:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
9 | transporte | Traslado a la EStr 32065 y 32066 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 13:40:00 | 2026-02-06 13:50:00 | 240:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
10 | REDES | Santa Rosa en la estructura 32065 y 32066 se coordina con centro de maniobras para cerrar barras de líneas, disponen cerrar con carga, se cierra con carga. Se informa a centro de maniobras de lo realizado sin novedad HORA ENERGIZADO 13:58 | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 13:50:00 | 2026-02-06 13:58:00 | 192:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
12 | lunch | LUNCH EN SANTRA ROSA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 13:58:00 | 2026-02-06 14:58:00 | 1440:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia en el sector Zapotillo en el Medidor 1000411416 Reporta Jaime Astudillo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 14:58:00 | 2026-02-06 15:35:00 | 888:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
14 | REDES | Zapotillo se revisa red de M/T se corta vegetación, se Repone fusible de 1,3 Amps Tipo SR en la estructura 92017, se verifica que todo este normal HORA DAÑADO 09:00 HORA ARREGLO 16:38 CAUSA Árbol topa en la red con el viento. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 15:35:00 | 2026-02-06 16:38:00 | 1512:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
16 | transporte | Traslado a la agencia. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 16:38:00 | 2026-02-06 17:09:00 | 744:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
17 | se_labora | LABORA FG; CLP de 08:00 a 13:58 y de 14:58 a 17:09 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 00:00:01 | 2026-02-06 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Santa Rosa, La Florida, | 170408 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-06 (045) FG.pdf | 2026-02-06
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, aseo y ordenamiento del vehículo canasta. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:00:00 | 2026-02-05 14:30:00 | 720:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, San Carlos de las Minas | 170344 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (012) LM.pdf | 2026-02-05
2 | transporte | Traslado desde la agencia de la EERSSA Zamora hacia Romerillos Bajo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:30:00 | · | -1 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, San Carlos de las Minas | 170344 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (012) LM.pdf | 2026-02-05
3 | ALUMBRADO | INC No.1103888469. Atendido, se cambia lámpara, de 100 W Na, arrancador y fotocélula, estructura # 38928, Apagada, 05/06/2026/16:10. Zamora Romerillos Bajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:50:00 | 2026-02-05 16:10:00 | 480:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, San Carlos de las Minas | 170344 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (012) LM.pdf | 2026-02-05
4 | ALUMBRADO | INC No.1103888469. Atendido, luminaria de 70 W Na, se la retira y en se remplazo se instala una de 150 W Na usada en buen estado, Se ocupa: luminaria, lámpara, fotocélula, 3 conectores de C/G, estructura # 38925, Apagada, 05/06/2026/16:30. Zamora Romerillos Bajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 16:10:00 | 2026-02-05 16:30:00 | 480:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, San Carlos de las Minas | 170344 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (012) LM.pdf | 2026-02-05
6 | ALUMBRADO | INC No.1103888469. Atendido, luminaria de 70 W Na, se la retira y en se remplazo se instala una de 150 W Na usada en buen estado, Se ocupa: luminaria, lámpara, estructura # 243517, Apagada, 05/06/2026/16:50. Zamora Romerillos Bajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 16:30:00 | 2026-02-05 16:50:00 | 480:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, San Carlos de las Minas | 170344 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (012) LM.pdf | 2026-02-05
8 | ALUMBRADO | INC No.1103888469. Atendido, luminaria de 70 W Na, se la retira y en se remplazo se instala una de 150 W Na usada en buen estado, Se ocupa: luminaria, lámpara, estructura # 63221, Apagada, 05/06/2026/17:10. Zamora Romerillos Bajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 16:50:00 | 2026-02-05 17:10:00 | 480:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, San Carlos de las Minas | 170344 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (012) LM.pdf | 2026-02-05
10 | transporte | Nos trasladamos desde Romerillos Bajo hacia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 17:10:00 | 2026-02-05 18:30:00 | 1920:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, San Carlos de las Minas | 170344 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (012) LM.pdf | 2026-02-05
11 | REDES | Zamora barrio Santa Elena en la estructura. No. 232564, se encuentra el Breaker bloqueado del transformador sicap No. 6722 de 10 KVA a causa de un cable tensor arrancado por un Vehículo desconocido estructura. Nro. 280287 se repara la falla y luego a las 20h15 se normaliza el servicio. Se ocupa: 15 metros de cable tensor 1107, 1 varilla de retención 1107 | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 18:30:00 | 2026-02-05 20:43:00 | 3192:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, San Carlos de las Minas | 170344 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (012) LM.pdf | 2026-02-05
13 | ALUMBRADO | Zamora barrio Benjamín Carrión, se arregla luminaria de 100 W Na, se ocupa, lámpara, arrancador y boquilla E-27, estructura # 36426, Apagada, 05/06/2026/21:25 | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 20:43:00 | 2026-02-05 21:25:00 | 1008:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, San Carlos de las Minas | 170344 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (012) LM.pdf | 2026-02-05
14 | ALUMBRADO | Zamora barrio Benjamín Carrión, se arregla luminaria de 100 W Na, se ocupa, lámpara, arrancador y boquilla E-27, estructura # 191823, Intermitente, 05/06/2026/21:50., luego se deja guardando el vehículo. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 21:25:00 | 2026-02-05 22:02:00 | 888:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, San Carlos de las Minas | 170344 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (012) LM.pdf | 2026-02-05
16 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, J CH y MC, desde las 14:00 a 22:02 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, San Carlos de las Minas | 170344 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (012) LM.pdf | 2026-02-05
17 | se_labora | Se labora en horario diferido de 14:00 a 22:00 en atención al Memorando Nro. EERSSA-GEOPE- 2025-0075-M Se ocupa: 6 lámparas de 150 W Na, 3 conector de compresión marca Burndy catalogo YPC26R8UA8U, 2 fotocélulas, 1 boquillas E-27, 3 luminarias completas de 150 W Na usadas en buen estado, 15 metros de cable tensor 1107, 1 varilla de retención 1107 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, San Carlos de las Minas | 170344 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-05 (012) LM.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 08:15:00 | 360:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pincho, Chuchumbletza, El Pangui. | 170393 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-06 (042) HM.pdf | 2026-02-06
2 | transporte | Traslado desde El Pangui hasta El Pincho. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:15:00 | 2026-02-06 08:45:00 | 720:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pincho, Chuchumbletza, El Pangui. | 170393 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-06 (042) HM.pdf | 2026-02-06
3 | REDES | En El Pincho se ejecuta plan de maniobras SP 1103929796 en coordinación con Centro de Control. En la estructura. 30863 se abre el seccionador a las 9:00 Se verifica que los Srs. contratistas verifiquen ausencia de tensión, instalen puesta a tierra, coloquen un seccionador provisional en Shakay estructura. 32534 e informen que se encuentran fuera de peligro. Se cierra el seccionador en la estructura. 30863 a las 10:45. Traslado hasta Shakay. Se verifica que los Srs. contratistas terminen los trabajos, retiren puesta a tierra y se encuentren fuera de peligro. En Shakay estructura. 32534 se cierra el seccionador provisional con tirafusible de 12A-K y se normaliza el servicio a las 13:00. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:45:00 | 2026-02-06 13:00:00 | 6120:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pincho, Chuchumbletza, El Pangui. | 170393 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-06 (042) HM.pdf | 2026-02-06
7 | lunch | Lunch en Shakay, NO SE REGISTRA EN EL RELOJ BIOMETRICO. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 13:00:00 | 2026-02-06 14:00:00 | 1440:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pincho, Chuchumbletza, El Pangui. | 170393 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-06 (042) HM.pdf | 2026-02-06
8 | transporte | Traslado desde Shakay hasta La Recta. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 14:00:00 | 2026-02-06 15:00:00 | 1440:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pincho, Chuchumbletza, El Pangui. | 170393 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-06 (042) HM.pdf | 2026-02-06
9 | REDES | Se revisa la LMT del alimentador Bomboiza desde el reconectador La Recta hasta Chuchumbletza. Se realiza limpieza de tensores y corte de plantas enredaderas en las estructura. 28492 y 28509.. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 15:00:00 | 2026-02-06 16:20:00 | 1920:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pincho, Chuchumbletza, El Pangui. | 170393 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-06 (042) HM.pdf | 2026-02-06
10 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp). Traslado desde Chuchumbletza hasta el Valle del Quimi, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 16:20:00 | 2026-02-06 16:45:00 | 600:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pincho, Chuchumbletza, El Pangui. | 170393 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-06 (042) HM.pdf | 2026-02-06
11 | REDES | En Valle del Quimi, estructura. 179716 se encuentra fusible quemado en derivación al mismo sector, se revisa y no se encuentra novedad. Se repone tirafusible de 6A-K a las (17:25). Causa: descargas. CARGA: 100 KVA FUSIBLE: 1x 6A-K FECHA DESC: 06/02/2023 (16:00 aprox.) FECHA CONX: (17:25) CAUSA: .descargas atmosféricas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 16:45:00 | 2026-02-06 17:25:00 | 960:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pincho, Chuchumbletza, El Pangui. | 170393 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-06 (042) HM.pdf | 2026-02-06
13 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp). Traslado desde el Valle del Quimi hasta El Pangui, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 17:25:00 | 2026-02-06 18:10:00 | 1080:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | El Pincho, Chuchumbletza, El Pangui. | 170393 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-06 (042) HM.pdf | 2026-02-06
14 | ? | En El Pangui se revisa y se encuentra el sector con energía. En la estructura. 272466 se arregla conexiones en el breaker del medidor # 207048. Causa: cortocircuito interno. A las 18:30. | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 18:10:00 | 2026-02-06 18:30:00 | 480:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | El Pincho, Chuchumbletza, El Pangui. | 170393 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-06 (042) HM.pdf | 2026-02-06
15 | ? | En El Pangui según disposición del Ing. Ernesto Palacios y del Ing. José Sarango se realiza revisión de novedades de alumbrado público en El Pangui, Cristo Rey, 8 de Diciembre y vía a Pachkius. | PROG | El Pangui | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 18:30:00 | 2026-02-06 20:45:00 | 3240:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | El Pincho, Chuchumbletza, El Pangui. | 170393 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-06 (042) HM.pdf | 2026-02-06
16 | transporte | Traslado desde vía a Pachkius hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 20:45:00 | 2026-02-06 20:59:00 | 336:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | El Pincho, Chuchumbletza, El Pangui. | 170393 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-06 (042) HM.pdf | 2026-02-06
18 | se_labora | SE LABORA: HM y AD de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:59. LV labora en apoyo a FA. SE UTILIZA: 1 tirafusible de 12A-K; 3 tirafusibles de 6A-K. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 00:00:01 | 2026-02-06 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | El Pincho, Chuchumbletza, El Pangui. | 170393 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-06 (042) HM.pdf | 2026-02-06
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales, se carga transformador de 25KVA y elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 09:00:00 | 1440:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Piuntza de la Paz y Chapintza Bajo | 170040 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-02 (017) NL.pdf | 2026-02-02
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Piuntza Alto de La Paz sector Santa Rosa informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:00:00 | 2026-02-02 09:45:00 | 1080:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Piuntza de la Paz y Chapintza Bajo | 170040 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-02 (017) NL.pdf | 2026-02-02
3 | MEDIDORES | En Santa Rosa de Piuntza Alto de La Paz se revisa Med 270017 encontrando daño interno se corrige la falla se hace mediciones de voltaje quedando con servicio normal En el domicilio, se coordina con el cliente que haga la adquisición de un nuevo conductor y cambie las instalaciones internas del domicilio | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:45:00 | 2026-02-02 10:25:00 | 960:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Piuntza de la Paz y Chapintza Bajo | 170040 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-02 (017) NL.pdf | 2026-02-02
5 | REDES | En Piuntza Alto de La Paz en la estructura 278537 se toma las medidas de seguridad se desmonta transformador sicap 17242 de 10KVA y se monta transformador nuevo 27224 de 25KVA Se viste transformador nuevo se hace mediciones de voltaje quedando con servicio normal de energía TRAFO INSTALADO: Potencia 25 KVA; MARCA Inatra; SERIE 0425150978; SICAP 27224; PESO 160kg; Z% 2,1; AÑO 2025; 22000/12700 - 120/240 | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:25:00 | 2026-02-02 13:30:00 | 4440:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Piuntza de la Paz y Chapintza Bajo | 170040 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-02 (017) NL.pdf | 2026-02-02
8 | lunch | LUNCH en Piuntza Alto de La Paz | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 13:30:00 | 2026-02-02 14:30:00 | 1440:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Piuntza de la Paz y Chapintza Bajo | 170040 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-02 (017) NL.pdf | 2026-02-02
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Piuntza Alto de La Paz hasta Chapintza Bajo informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:30:00 | 2026-02-02 15:00:00 | 720:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Piuntza de la Paz y Chapintza Bajo | 170040 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-02 (017) NL.pdf | 2026-02-02
10 | ? | En Chapintza Bajo se encuentra Med 273014 sin servicio eléctrico se revisa encontrando puentes recalentados del medidor al breaker y breaker carbonizado Se coordina con el cliente que haga la adquisición de un nuevo breraker y cable conductor se deja energizando provisionalmente con un breaker de 110voltios quedando pendiente Hasta que que el cliente compre los materiales correspondientes | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:00:00 | 2026-02-02 16:15:00 | 1800:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Piuntza de la Paz y Chapintza Bajo | 170040 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-02 (017) NL.pdf | 2026-02-02
13 | transporte | Desde Chapintza Bajo se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:15:00 | 2026-02-02 17:10:00 | 1320:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Piuntza de la Paz y Chapintza Bajo | 170040 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-02 (017) NL.pdf | 2026-02-02
15 | se_labora | SE LABORA: NL, WC y NR de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:10 MATERIALES UTILIZADOS: 1 transformador nuevo SICAP 27224 de 25KVA, 5 metro de conductor TTU, 1 tirafusible de 1,3SR, 3 conectores RP | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | Si | R-159 | Yacuambi - Piuntza de la Paz y Chapintza Bajo | 170040 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-02 (017) NL.pdf | 2026-02-02
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, Ing. Ernesto Palacios, se carga transformador trifasico, se equipa materiales. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 09:30:00 | 2160:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija | 170375 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-06 (006) FR.pdf | 2026-02-06
2 | REDES | En la Av. Del Maestro, se coordina trabajo conjuntamente con las Cuadrillas de Zamora, Yacuambi, Yantzaza, AP, se realiza la Maniobra WR-317046492, estructura. 27308 Conjuntamente con la Grúa de la EERSSA 2-141, se retira transformador trifasico OID 10242 de 50KVA, y se coloca transformador 26171 de 50KVA, además se realiza puentes en BV y MV. En las estructura. 27310, estructura. 27311 se coloca crucetas voladas para alejar la línea de vivienda, se viste con pies de amigos, punta cruceta, aisladores, seccionador, se coordina con Centro de Maniobras Y se normaliza el servicio eléctrico, se realiza censo de carga del transformador trifasico instalado. TRAFO DESMONTADO TRAFO INSTALADO | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 09:30:00 | 2026-02-06 14:30:00 | 7200:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija | 170375 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-06 (006) FR.pdf | 2026-02-06
8 | lunch | LUNCH EN ZAMORA (No se registra reloj biométrico) | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 14:30:00 | 2026-02-06 15:30:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija | 170375 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-06 (006) FR.pdf | 2026-02-06
9 | transporte | Desde Zamora nos trasladamos hacia San Carlos de las Minas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 15:30:00 | 2026-02-06 16:30:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija | 170375 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-06 (006) FR.pdf | 2026-02-06
10 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, San Carlos, estructura. 28434 se encuentra en mal estado, impactada por vehículo desconocido, se aploma y asegura estructura, además se empalma linea de bajo voltaje arrancada. En la estructura. 28440 se habilita transformador 23779 de 25KVA, se normaliza el servicio eléctrico, hasta realizar el cambio de estructura. | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 16:30:00 | 2026-02-06 18:40:00 | 3120:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija | 170375 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-06 (006) FR.pdf | 2026-02-06
12 | transporte | Desde San Carlos de las Minas nos trasladamos hacia Nambija. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 18:40:00 | 2026-02-06 19:15:00 | 840:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija | 170375 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-06 (006) FR.pdf | 2026-02-06
13 | ? | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Nambija, Med. 256421(12670) se encuentra breaker de medidor en mal estado, se cambia breaker y se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Nambija | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 19:15:00 | 2026-02-06 20:10:00 | 1320:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija | 170375 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-06 (006) FR.pdf | 2026-02-06
14 | transporte | Desde Nambija nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 20:10:00 | 2026-02-06 21:45:00 | 2280:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija | 170375 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-06 (006) FR.pdf | 2026-02-06
16 | se_labora | SE LABORA: FR, RS y JCR de 08:00 a 14:30 y de 15:30 a 21:45. SE OCUPA: 1 transformador trifasico de 50KVA, 4 crucetas de 2,40m, 13m de TTU 2/0, 6m de conductor ACSR 2, 4m de conductor ACSR 1/0, 1 polímero de 15kV, 3 pararrayos de 18KV. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 00:00:01 | 2026-02-06 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija | 170375 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-06 (006) FR.pdf | 2026-02-06
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. Se asiste vía Zoom a reunión de seguridad convocada por el departamento de Seguridad de la EERSSA. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 09:45:00 | 2520:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
2 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pangui hasta San Isidro, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:45:00 | 2026-02-02 10:05:00 | 480:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
3 | REDES | En San Isidro, estructura. 138248 se arregla RBT arrancada por caída de árbol y en la estructura. 128246 se rehabilita el transformador # 8369 de 5 KVA. A las 11:20. Causa: vegetación. | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:05:00 | 2026-02-02 11:20:00 | 1800:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
4 | transporte | Traslado desde San Isidro hasta la Y del Guismi. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 11:20:00 | 2026-02-02 11:45:00 | 600:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
5 | REDES | En la Y del Guismi, estructura. 225733 se realiza desbroce de vegetación y corte de plantas enredaderas en la LMT del alimentador Bomboiza. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 11:45:00 | 2026-02-02 13:00:00 | 1800:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
6 | lunch | Lunch en la Y del Guismi, NO SE REGISTRA HORA DE LUNCH. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 13:00:00 | 2026-02-02 14:00:00 | 1440:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
7 | REDES | Traslado desde la Y del Guismi hasta El Pangui. En El Pangui, estructura. 28033 se realiza tala de 1 árbol de guarumbo por estar cerca a la LMT del alimentador El Pangui. | PROG | El Pangui | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:00:00 | 2026-02-02 16:10:00 | 3120:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
8 | ? | Traslado desde El Pangui hasta San Roque. En San Roque, estructura. 31317 se realiza inspección para reubicación de tensor de la RBT solicitado por el cliente. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:10:00 | 2026-02-02 16:45:00 | 840:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
9 | transporte | Traslado desde San Roque hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:45:00 | 2026-02-02 17:05:00 | 480:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
11 | se_labora | SE LABORA: HM y LV de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05. AD labora en labores de comercialización en apoyo al compañero FA. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
13 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pangui hasta El Quimi, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 18:03:00 | 2026-02-02 18:35:00 | 768:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
14 | REDES | Daño reportado por Centro de Control (17:55). En El Quimi, estructura. 215132 se rehabilita el transformador # OID18403 de 15 KVA a las 18:45. Causa: desconocida. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 18:35:00 | 2026-02-02 18:45:00 | 240:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
15 | transporte | Traslado desde El Quimi hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 18:45:00 | 2026-02-02 19:23:00 | 912:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
17 | se_labora | SE LABORA: HM y AD de 18:03 a 19:23 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | San Isidro, Simón Bolívar, El Pangui. | 170018 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-02 (042) HM.pdf | 2026-02-02
1 | informativa | En agencia yantzaza se equipa vehículo con materiales ay herramientas elaboración de OT DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Yantzaza calle Zamora informan medidor sin energía | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:00:00 | 2026-02-03 08:30:00 | 720:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros - Sta Lucia | 170160 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-03 (021) SB.pdf | 2026-02-03
3 | ? | En calle Zamora se arregla medidor : 18-205951, arreglo de acometida en mal estado, por recalentamientos | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:30:00 | 2026-02-03 09:40:00 | 1680:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros - Sta Lucia | 170160 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-03 (021) SB.pdf | 2026-02-03
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta San Andrés informan medidor sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 09:40:00 | 2026-02-03 10:00:00 | 480:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros - Sta Lucia | 170160 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-03 (021) SB.pdf | 2026-02-03
5 | ? | En San Andrés en medidor 1000393350 se realiza arreglo de conexiones en mal estado por sulfatos en borneras de entrada y salida de breker | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 10:00:00 | 2026-02-03 10:40:00 | 960:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros - Sta Lucia | 170160 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-03 (021) SB.pdf | 2026-02-03
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde San Andrés hasta Sta Lucia informan medidor sin energía ( Paso controldo por mejoramiento de via ) | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 10:40:00 | 2026-02-03 11:40:00 | 1440:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros - Sta Lucia | 170160 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-03 (021) SB.pdf | 2026-02-03
7 | ACOMETIDAS | En Sta Lucia se realiza restitución de medidor 170035 con lectura 64477 por medidor: 18-268561, además se realiza cambio de acometida en 60 mts de Tx6 | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 11:40:00 | 2026-02-03 12:50:00 | 1680:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros - Sta Lucia | 170160 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-03 (021) SB.pdf | 2026-02-03
8 | transporte | Traslado desde Sta Lucia hasta Los Encuentros | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 12:50:00 | 2026-02-03 13:20:00 | 720:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros - Sta Lucia | 170160 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-03 (021) SB.pdf | 2026-02-03
9 | lunch | Lunch | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 13:20:00 | 2026-02-03 14:20:00 | 1440:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros - Sta Lucia | 170160 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-03 (021) SB.pdf | 2026-02-03
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Los Encuentros hasta Yantzaza informan falta de fase en medidor | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:20:00 | 2026-02-03 14:50:00 | 720:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros - Sta Lucia | 170160 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-03 (021) SB.pdf | 2026-02-03
11 | ? | En calle Jazmines en medidor: 18-268464 se arregla conectores en conductor pre ensamblado por no estar haciendo buen contacto | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:50:00 | 2026-02-03 15:30:00 | 960:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros - Sta Lucia | 170160 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-03 (021) SB.pdf | 2026-02-03
12 | REDES | Cumpliendo cronograma de recorrido para levantamiento de información para desbroce de vegetación por parte de grupo de GEGEA se recorre derivación Desde Puente de La Florida via a los Hachos desde estructura: inicial 212365 a estructura: final 34904 y estructura: inicial 63904 a estructura: final 63909, de LMV 1 Fase | PROG | Yantzaza III | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 15:30:00 | 2026-02-03 17:00:00 | 2160:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros - Sta Lucia | 170160 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-03 (021) SB.pdf | 2026-02-03
14 | se_labora | SE LABORA: SB; AA; JLC; GT; de 08.00 a 13.20 y de 14.20 a 17.00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros - Sta Lucia | 170160 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-03 (021) SB.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | En la Agencia Yantzaza se espera que los compañeros realicen las OT ya que no se dispone de computadora, luego se realiza la OT, se carga materiales y herramientas al vehículo rentando R-184 | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:00:00 | 2026-02-05 09:00:00 | 1440:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170335 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-05 (034) JA.pdf | 2026-02-05
2 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se ale atender una incidencia sin SE una vivienda en Paquisha por los tanques de agua informa el Sr. Manuel Cuenca, Traslado a Paquisha a los Tanques de agua | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 09:00:00 | 2026-02-05 09:45:00 | 1080:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170335 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-05 (034) JA.pdf | 2026-02-05
3 | transporte | Traslado a pie transportando herramientas hasta la estructura #34673 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 09:45:00 | 2026-02-05 10:00:00 | 360:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170335 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-05 (034) JA.pdf | 2026-02-05
4 | REDES | Se lega al lugar y se encuentra la acometida de 200mts aproximadamente arrancada y suelta del estructura por el deslizamiento de terreno, se realiza corte de vegetación se empalma regula y tensa La acometida quedando normal el servicio eléctrico | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 10:00:00 | 2026-02-05 13:00:00 | 4320:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170335 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-05 (034) JA.pdf | 2026-02-05
6 | lunch | LUNCH EN PAQUISHA no se registra en el reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 13:00:00 | 2026-02-05 14:00:00 | 1440:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170335 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-05 (034) JA.pdf | 2026-02-05
7 | transporte | Traslado a Zumbi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:00:00 | 2026-02-05 14:35:00 | 840:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170335 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-05 (034) JA.pdf | 2026-02-05
8 | REDES | En Zumbi en el complejo playas de Zumbi se realiza inspección para colocación de servicios ocasionales con Transformador para el carnaval de Zumbi el cual manifiestan que se va a realizar por Contratación con un Ing. en libre ejercicio | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:35:00 | 2026-02-05 15:00:00 | 600:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170335 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-05 (034) JA.pdf | 2026-02-05
10 | ? | En la estructura #179616 se realiza la instalación de un servicio ocasional solicitado por el Consorcio Dorado | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:00:00 | 2026-02-05 15:15:00 | 360:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170335 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-05 (034) JA.pdf | 2026-02-05
11 | REDES | En la estructura #40609 se realiza la excavación para buscar el anclaje del tensor a tierra de esta estructura no se la encuentra se realiza la excavación para anclar un bloque nuevo no se termina ya que no se Cuenta con la herramientas de excavación como es la Excavadora manual para poder realizar el hueco | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:15:00 | 2026-02-05 16:40:00 | 2040:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170335 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-05 (034) JA.pdf | 2026-02-05
13 | transporte | Traslado a la Agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 16:40:00 | 2026-02-05 17:00:00 | 480:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170335 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-05 (034) JA.pdf | 2026-02-05
15 | se_labora | SE LABORA JA, AO, DG y MS de 08:00 a 13:00 a 14:00 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170335 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-05 (034) JA.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | En la Agencia Zamora, se coordina con el Ing. Ernesto Palacios, además se baja herramientas del vehículo y se carga 3 transformadores en mal estado. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 07:30:00 | 2026-02-05 08:00:00 | 720:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | Si | 4-36 | Loja, Zamora | 170296 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-05 (006) FR.pdf | 2026-02-05
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora, nos trasladamos hacia Loja. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:00:00 | 2026-02-05 09:30:00 | 2160:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 4-36 | Loja, Zamora | 170296 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-05 (006) FR.pdf | 2026-02-05
3 | informativa | En los talleres de la EERSSA, se entrega vehículo 4-36 para que realicen el cambio de espárragos de las llantas traseras, además se realiza adecuaciones a la cruceta y pies de amigo. Se realiza trámite en el edificio de la EERSSA. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 09:30:00 | 2026-02-05 13:00:00 | 5040:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 4-36 | Loja, Zamora | 170296 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-05 (006) FR.pdf | 2026-02-05
5 | lunch | LUNCH EN LOJA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 13:00:00 | 2026-02-05 14:00:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 4-36 | Loja, Zamora | 170296 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-05 (006) FR.pdf | 2026-02-05
6 | informativa | En la Bodega de la EERSSA, se retira materiales y se retira vehículos después de su mantenimiento, se carga materiales, se traslada vehículo 2-110 hacia la ciudad de Zamora. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:00:00 | 2026-02-05 17:00:00 | 4320:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 4-36 | Loja, Zamora | 170296 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-05 (006) FR.pdf | 2026-02-05
7 | transporte | Desde la Ciudad de Loja, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 17:00:00 | 2026-02-05 18:30:00 | 2160:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | Si | 4-36 | Loja, Zamora | 170296 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-05 (006) FR.pdf | 2026-02-05
8 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, El Remolino, Transformador 18780 de 50KVA, estructura. 191599 se realiza censo de carga y se encuentra breaker de caja moldeada en mal estado. Se procede a realizar una desconexión y se deja la Fase afectada directo, normalizando el servicio eléctrico hasta realizar el cambio de breaker. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 18:30:00 | 2026-02-05 19:55:00 | 2040:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | Si | 4-36 | Loja, Zamora | 170296 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-05 (006) FR.pdf | 2026-02-05
11 | se_labora | SE LABORA: FR, RS y JCR de 07:30 a 13:00 y de 14:00 a 19:55. Sr. Luis León, labora conjuntamente con la Cuadrilla de Electricistas, bajo restricciones médicas. Km. Inicial: 165069. Km. Final: 165162. Km Total: 93km vehículo 2-110. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | Si | 4-36 | Loja, Zamora | 170296 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-05 (006) FR.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | En la Agencia Yantzaza se espera que los compañeros realicen las OT ya que no se dispone de computadora, luego se realiza la OT, se carga materiales y herramientas al vehículo rentando R-184 Se pide prestado a la cuadrilla de Yantzaza herramientas de excavación para poder realiza r los trabajos el día de hoy | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 09:00:00 | 1440:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Chinapinza, Wuanwinzagran | 170389 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-06 (034) JA.pdf | 2026-02-06
3 | transporte | Traslado a Zumbi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 09:00:00 | 2026-02-06 09:20:00 | 480:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Chinapinza, Wuanwinzagran | 170389 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-06 (034) JA.pdf | 2026-02-06
4 | REDES | En la estructura #40609 se realiza la excavación de un hueco para colocar un bloque de anclaje y varilla de anclaje nueva y poder poner un tensor a TT doble | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 09:20:00 | 2026-02-06 10:40:00 | 1920:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Chinapinza, Wuanwinzagran | 170389 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-06 (034) JA.pdf | 2026-02-06
5 | transporte | Por comunicado del Ing. Ernesto Palacios nos trasladamos al barrio El Recreo de Yantzaza ya que se encuentran sin SE este sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 10:40:00 | 2026-02-06 11:00:00 | 480:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Chinapinza, Wuanwinzagran | 170389 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-06 (034) JA.pdf | 2026-02-06
6 | REDES | Se llega al lugar y en al estructura #23234 se encuentra un cable de acero templador de la fibra enredado en la red de BV, y el Trafo #16975 de 50KVA bloqueado se retira el cable y se reconecta el breaker Del Trafo quedando normal el servicio eléctrico en el sector | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 11:00:00 | 2026-02-06 11:20:00 | 480:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Chinapinza, Wuanwinzagran | 170389 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-06 (034) JA.pdf | 2026-02-06
8 | transporte | Traslado a Zumbi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 11:20:00 | 2026-02-06 11:40:00 | 480:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Chinapinza, Wuanwinzagran | 170389 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-06 (034) JA.pdf | 2026-02-06
9 | REDES | En Zumbi se continua con el anclaje en la estructura #40609 y se vuelve a colocar el anclaje a tierra doble y se aploma dicha estructura quedando normal | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 11:40:00 | 2026-02-06 13:00:00 | 1920:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Chinapinza, Wuanwinzagran | 170389 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-06 (034) JA.pdf | 2026-02-06
10 | lunch | LUNCH EN ZUMBI no se registra en el reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 13:00:00 | 2026-02-06 14:00:00 | 1440:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Chinapinza, Wuanwinzagran | 170389 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-06 (034) JA.pdf | 2026-02-06
11 | transporte | Traslado a la Floresta | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 14:00:00 | 2026-02-06 14:30:00 | 720:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Chinapinza, Wuanwinzagran | 170389 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-06 (034) JA.pdf | 2026-02-06
12 | informativa | En la Floresta se atiende incidencia de AP #1103893138 y en la estructura #63244 se repara luminaria de 100W Na se cambia 1 balasto de 100W, 1 capacitor de 12uf, 1 Ignitor de 100 a 400W, 1 lampara de 100W Y 1 fotocelula, En la estructura #63242 se repara luminaria de 100W Na se cambia 1 balasto de 100W, 1 capacitor de 12uf, 1 Ignitor de 100 a 400W, 1 lampara de 100W y 1 fotocelula En la estructura #63241 se desmonta la luminaria de 100WNa para repararla en la bodega por falta de tiempo y materiales queda pendiente el arreglo de 2 luminarias mas | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 14:30:00 | 2026-02-06 16:30:00 | 2880:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Chinapinza, Wuanwinzagran | 170389 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-06 (034) JA.pdf | 2026-02-06
15 | transporte | Traslado a la Agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 16:30:00 | 2026-02-06 17:00:00 | 720:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Chinapinza, Wuanwinzagran | 170389 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-06 (034) JA.pdf | 2026-02-06
17 | se_labora | SE LABORA JA, AO, DG y MS de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 00:00:01 | 2026-02-06 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Chinapinza, Wuanwinzagran | 170389 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-06 (034) JA.pdf | 2026-02-06
1 | informativa | Zamora, en la agencia EERSSA Zamora se coordina trabajos a realizarse. Se genera y legaliza orden de trabajo, se alista herramientas y materiales en el vehículo 4-36 | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:00:00 | 2026-02-03 08:47:00 | 1128:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
2 | transporte | Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora a Timbara | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:47:00 | 2026-02-03 09:00:00 | 312:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
3 | REDES | Timbara, conjuntamente con el grupo de GEGEA se recorre e indica sectores donde realizar desbroce de vegetación. | PROG | Zamora II | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 09:00:00 | 2026-02-03 10:40:00 | 2400:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
4 | transporte | Nos trasladamos desde Timbara a la ciudad de Zamora DAÑO REPORTADO POR EL CENTRO DE CONTROL | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 10:40:00 | 2026-02-03 10:50:00 | 240:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
6 | REDES | Zamora, barrio La Colina previa revisión de la RBT en la estructura. 27606 se reconecta transformador SICAP: 18615 de 25KVA, CAUSA: Sobrecarga (soldando) se realiza censo de carga. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 10:50:00 | 2026-02-03 11:40:00 | 1200:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
7 | informativa | Zamora, La Chacra en la bodega de postes se limpia maleza que se encuentra tapando los postes en buen estado. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 11:40:00 | 2026-02-03 12:30:00 | 1200:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
8 | lunch | LUNCH EN ZAMORA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 12:30:00 | 2026-02-03 13:30:00 | 1440:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
9 | informativa | Zamora, La Chacra en la bodega de postes se revisa stock de postes de 9 metros, postes en buen estado y carga en la grúa # 2-141 (Sr. Richard Pinzón) | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 13:30:00 | 2026-02-03 15:10:00 | 2400:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
10 | transporte | Nos trasladamos desde Zamora a la Subestación Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 15:10:00 | 2026-02-03 15:50:00 | 960:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
11 | informativa | San Pablo, en la Subestación Yantzaza se descarga postes de 9 metros y carga estructura de hormigón de 12 metros tipo C. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 15:50:00 | 2026-02-03 17:05:00 | 1800:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
12 | transporte | Nos trasladamos desde Yantzaza a Nambija | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 17:05:00 | 2026-02-03 18:30:00 | 2040:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | Si | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
13 | REDES | Nambija, sector Las Brisas previa revisión en la estructura. 34849 se arregla conexiones recalentadas en bajante del transformador SICAP: 19914 de 37,5KVA y arregla acometida arrancada del medidor # 231907. | NO PROG | Nambija | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 18:30:00 | 2026-02-03 20:15:00 | 2520:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | Si | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
14 | transporte | Nos trasladamos desde Nambija al barrio Las Chontas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 20:15:00 | 2026-02-03 21:40:00 | 2040:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | Si | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
15 | REDES | Las Chontas, previa revisión en la estructura. 68937 se reconecta transformador SICAP: 18333 DE 10KVA. CAUSA: líneas de la RBT en cortocircuito ocasionado por vegetación. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 21:40:00 | 2026-02-03 22:50:00 | 1680:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | Si | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
16 | transporte | Nos trasladamos desde Las Chontas a la agencia EERSSA Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 22:50:00 | 2026-02-03 23:11:00 | 504:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | Si | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
18 | se_labora | SE LABORA: RS - LL - JC de 08:00 a 12:30 / 13:30 a 23:11 Se adelanta hora de lunch por tener que realizar actividades con la grúa. El Sr. Francisco Rios se traslada a la ciudad de Loja a hacer mantenimiento al vehículo 2-110 MATERIAL OCUPADO: _2 Conectores ranura paralela _8 Mts conductor triplex Al. ACSR 3X6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | Si | 4-36 | Zamora, Via antigua a Loja, Cusuntza | 170142 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (007) RS.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, Ing. Ernesto Palacios, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-04 08:30:00 | 720:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Buenaventura, Romerillos | 170228 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-04 (006) FR.pdf | 2026-02-04
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora, nos trasladamos hacia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:30:00 | 2026-02-04 09:30:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Buenaventura, Romerillos | 170228 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-04 (006) FR.pdf | 2026-02-04
3 | informativa | En la Agencia Yantzaza, se entrega llaves de la Sub-Estación Yantzaza, además se retira NH de 160A, se solicita en bodega Yantzaza. | NO PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 09:30:00 | 2026-02-04 10:30:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Buenaventura, Romerillos | 170228 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-04 (006) FR.pdf | 2026-02-04
4 | transporte | Desde la Agencia Yantzaza, nos trasladamos hacia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 10:30:00 | 2026-02-04 11:10:00 | 960:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Buenaventura, Romerillos | 170228 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-04 (006) FR.pdf | 2026-02-04
5 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Buenaventura, estructura. 181879 a la 181880 se encuentra linea de bajo voltaje arrancadas, se empalma y regula, estructura. 181879 se habilita transformador 20878 de 5KVA. | NO PROG | Zamora III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 11:10:00 | 2026-02-04 13:00:00 | 2640:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Buenaventura, Romerillos | 170228 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-04 (006) FR.pdf | 2026-02-04
6 | lunch | LUNCH EN ZAMORA (Si se registra reloj biométrico) | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 13:00:00 | 2026-02-04 14:00:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Buenaventura, Romerillos | 170228 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-04 (006) FR.pdf | 2026-02-04
7 | REDES | En la Av. Del Maestro, estructura. 27308, transformador OID 10242 de 50KVA, se realiza inspección para adecuar crucetas y materiales, para realizar el cambio de transformador trifasico. | PROG | Zamora I | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:00:00 | 2026-02-04 15:00:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Buenaventura, Romerillos | 170228 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-04 (006) FR.pdf | 2026-02-04
8 | ? | Sevilla de Oro, estructura. 70701, 70702, 36163, se arregla código de estructura y se toma fotografías, solicitado por el Ing. Carlos Martín, para actualizar en el Sistema SIG. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 15:00:00 | 2026-02-04 16:00:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Buenaventura, Romerillos | 170228 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-04 (006) FR.pdf | 2026-02-04
9 | ? | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, El Oso, Med. 1000388612(14662) se realiza censo de carga y se encuentra todo normal, se encuentra con falla interna. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 16:00:00 | 2026-02-04 17:00:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Buenaventura, Romerillos | 170228 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-04 (006) FR.pdf | 2026-02-04
11 | se_labora | SE LABORA: FR, RS, LL y JCR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. SE OCUPA: 2 empalmes para conductor ACSR 2. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | Si | 2-110 | Zamora, Buenaventura, Romerillos | 170228 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-04 (006) FR.pdf | 2026-02-04
1 | informativa | Se Realiza la orden de trabajo, se realiza PPNT de los medidores cambiados | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-04 09:00:00 | 1440:00 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, La Centza, La Delicia, Padmi, Mercadillo,Chicaña, San Vicente, Ungumiatza | 170297 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-04 (054) RCL.pdf | 2026-02-04
2 | transporte | Traslado a la Centza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 09:00:00 | 2026-02-04 09:25:00 | 600:00 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, La Centza, La Delicia, Padmi, Mercadillo,Chicaña, San Vicente, Ungumiatza | 170297 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-04 (054) RCL.pdf | 2026-02-04
3 | informativa | En La Centza se realiza inspecciones para nuevo servicio orden 59125844, y se revisa reclamo comercial del medidor 1000024729, luego en la delicia se revisa el medidor 18-271249 se mide corrientes En el Padmi se realiza inspección para N.S. orden 59121198; 59122235 y se realiza inspección para re ubicación y cambio de medidor 1000024275, se toma fotos de los postes del alimentador el Zarz | PROG | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 09:25:00 | 2026-02-04 13:00:00 | 5160:00 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, La Centza, La Delicia, Padmi, Mercadillo,Chicaña, San Vicente, Ungumiatza | 170297 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-04 (054) RCL.pdf | 2026-02-04
5 | lunch | Lunch en los Encuentros | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 13:00:00 | 2026-02-04 14:00:00 | 1440:00 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, La Centza, La Delicia, Padmi, Mercadillo,Chicaña, San Vicente, Ungumiatza | 170297 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-04 (054) RCL.pdf | 2026-02-04
6 | informativa | En Mercadillo se realiza inspección para N.S. 59125844, en la Yona 59132765 ; 59136403 ;59133984, luego a San Vicente 59133829 ;59125463; 59088764, en Ungumiatza,59095018 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:00:00 | 2026-02-04 16:40:00 | 3840:00 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, La Centza, La Delicia, Padmi, Mercadillo,Chicaña, San Vicente, Ungumiatza | 170297 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-04 (054) RCL.pdf | 2026-02-04
7 | transporte | Traslado de San Vicente a Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:40:00 | 2026-02-04 17:00:00 | 3360:00 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, La Centza, La Delicia, Padmi, Mercadillo,Chicaña, San Vicente, Ungumiatza | 170297 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-04 (054) RCL.pdf | 2026-02-04
8 | informativa | Raúl Cuadrado y Pedro Chamba Por orden del Administrador se traslada a Zumbi a instalar servicio ocasional orden 42577493 estructura 239238 Luis Poma y Pedro Chamba laboran en la agencia Ayudando en el inventario del cambio de Administrador y recaudación de planillas | NO PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 17:00:00 | 2026-02-04 18:21:00 | 1944:00 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | Si | 4-100 | Yantzaza, La Centza, La Delicia, Padmi, Mercadillo,Chicaña, San Vicente, Ungumiatza | 170297 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-04 (054) RCL.pdf | 2026-02-04
11 | se_labora | Se Labora RCL y PCH de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:21 LP de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0:00 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | Si | 4-100 | Yantzaza, La Centza, La Delicia, Padmi, Mercadillo,Chicaña, San Vicente, Ungumiatza | 170297 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-04 (054) RCL.pdf | 2026-02-04
1 | informativa | Agencia, recepcion documentos, planificacion trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 08:30:00 | 720:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
2 | informativa | Gualaquiza, entrega notificaciones PASO LINEA SUBESTACION varios clientes, disposicion superior. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:30:00 | 2026-02-02 10:00:00 | 2160:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
3 | transporte | Traslado San Luis. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:00:00 | 2026-02-02 10:50:00 | 1200:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
4 | ? | San Luis, 127241, restitucion medidor #1000421453 por #18-268888 con 24mt Tx6, por mal estado. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:50:00 | 2026-02-02 11:50:00 | 1440:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
5 | informativa | San Luis, estructura #127237, arreglo acometida medidor #207804, neutro arrancado. | NO PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 11:50:00 | 2026-02-02 12:15:00 | 600:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
6 | transporte | Traslado Condor. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 12:15:00 | 2026-02-02 12:45:00 | 720:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
7 | informativa | Condor, estructura #128618, inspeccion reub medidor #245834, indicaciones cliente. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 12:45:00 | 2026-02-02 13:00:00 | 360:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
9 | lunch | Lunch: no se registra lunch por laborar en Condor. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 13:00:00 | 2026-02-02 14:00:00 | 1440:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
11 | transporte | Traslado Mision Bomboiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:00:00 | 2026-02-02 14:30:00 | 720:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
12 | informativa | Bomboiza, entrega notificaciones PASO LINEA SUBESTACION varios clientes, disposicion superior. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:30:00 | 2026-02-02 15:15:00 | 1080:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
13 | transporte | Traslado La Selva. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:15:00 | 2026-02-02 15:50:00 | 840:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
14 | informativa | Selva, estructura #127737, arreglo acometida medidor #186030, neutro sulfatado. | NO PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:50:00 | 2026-02-02 16:10:00 | 480:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
15 | transporte | Traslado Progreso. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:10:00 | 2026-02-02 16:35:00 | 600:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
16 | ? | Progreso, estructura #061685, inspeccion nuevo servicio Sra Barzallo Victoria. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:35:00 | 2026-02-02 16:55:00 | 480:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
17 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:55:00 | 2026-02-02 17:00:00 | 120:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
19 | se_labora | Se labora: CB y GC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | Si | 2-47 | Gualaquiza, Condor, San Luis, Yawints | 170026 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-02 (061) CB.pdf | 2026-02-02
1 | informativa | Agencia, recepcion documentos, planificacion trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:00:00 | 2026-02-03 08:30:00 | 720:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Antonio, Yawints | 170153 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-03 (061) CB.pdf | 2026-02-03
2 | informativa | Gualaquiza, centro entrega notificaciones CONSTRUCCION LINEA SUBESTACION, varias personas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:30:00 | 2026-02-03 10:00:00 | 2160:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Antonio, Yawints | 170153 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-03 (061) CB.pdf | 2026-02-03
3 | ? | Gualaquiza, Chile y Brasil, estructura #223847, inspeccion nuevo servicio Sr Uyaguari Carlos. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 10:00:00 | 2026-02-03 10:30:00 | 720:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Antonio, Yawints | 170153 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-03 (061) CB.pdf | 2026-02-03
4 | transporte | Traslado San Antonio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 10:30:00 | 2026-02-03 11:00:00 | 720:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Antonio, Yawints | 170153 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-03 (061) CB.pdf | 2026-02-03
5 | ? | San Antonio, estructura #037131, instalacion medidor #18-268893 con 36mt Tx6, como neuvo servicio. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 11:00:00 | 2026-02-03 12:10:00 | 1680:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Antonio, Yawints | 170153 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-03 (061) CB.pdf | 2026-02-03
6 | transporte | Traslado Yawints. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 12:10:00 | 2026-02-03 12:40:00 | 720:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Antonio, Yawints | 170153 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-03 (061) CB.pdf | 2026-02-03
7 | ? | Yawints, estructura #033266, inspeccion nuevo servicio Sra Uyunkar Cecilia. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 12:40:00 | 2026-02-03 13:00:00 | 480:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Antonio, Yawints | 170153 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-03 (061) CB.pdf | 2026-02-03
9 | lunch | Lunch: no se registra lunch por laborar en Yawints. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 13:00:00 | 2026-02-03 14:00:00 | 1440:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Antonio, Yawints | 170153 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-03 (061) CB.pdf | 2026-02-03
11 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:00:00 | 2026-02-03 14:25:00 | 600:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Antonio, Yawints | 170153 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-03 (061) CB.pdf | 2026-02-03
12 | ACOMETIDAS | Gualaquiza, Eloy Alfaro y Amazonas, estructura #268468, reubicacion medidor #251002, instalacion medidor #18-268894 con 20mt TTU #6, como nuevo servicio. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:25:00 | 2026-02-03 15:45:00 | 1920:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Antonio, Yawints | 170153 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-03 (061) CB.pdf | 2026-02-03
13 | informativa | Gualaquiza, Atahualpa y Velasco Ibarra, estructura #040669, restitucion medidor #1000022792 por #18-268895, pantalla mal estado. | NO PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 15:45:00 | 2026-02-03 16:25:00 | 960:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Antonio, Yawints | 170153 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-03 (061) CB.pdf | 2026-02-03
14 | informativa | Gualaquiza, Atahualpa y Sixto D Ballen, estructura #224968, restitucion medidor #1000027162 por #18-257928, pantalla mal estado. | NO PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 16:25:00 | 2026-02-03 17:00:00 | 840:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Antonio, Yawints | 170153 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-03 (061) CB.pdf | 2026-02-03
16 | se_labora | Se labora: CB y GC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, San Antonio, Yawints | 170153 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-03 (061) CB.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | En agencia Yantzaza se equipa vehiculo con materiales y herramientas elaboración de ot | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-04 08:30:00 | 720:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170230 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-04 (021) SB.pdf | 2026-02-04
2 | REDES | En Yantzaz en barrio Jesús del Gran Poder en calles Martin Ayuy y Rumiñahui se realiza excavación para izaje y aplomada de estructura de 12C cambio de estructura: 23744 Por estructura de 9 R con apoyo de vehiculo grua del Sr, RP 2-141; se informa por Precipitación de fuertes lluevas no se puede laborar con normalidad | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:30:00 | 2026-02-04 12:45:00 | 6120:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170230 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-04 (021) SB.pdf | 2026-02-04
4 | lunch | Lunch se adelanta hora de almuerzo po traslado al Pangui | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 12:45:00 | 2026-02-04 13:40:00 | 1320:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170230 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-04 (021) SB.pdf | 2026-02-04
5 | transporte | Traslado desde Yantzaza al ¨Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 13:40:00 | 2026-02-04 14:40:00 | 1440:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170230 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-04 (021) SB.pdf | 2026-02-04
6 | REDES | En El PAngui recta del Pangui se realiza trabajo en conjunto con la cuadrilla del Pangui y Yantzaza y vehiculo grua 2-141 del Sr. RP; en cambio de Poste de 12C chocado | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:40:00 | 2026-02-04 16:20:00 | 2400:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170230 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-04 (021) SB.pdf | 2026-02-04
7 | transporte | Traslado desde Pangui hasta Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 16:20:00 | 2026-02-04 17:10:00 | 1200:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170230 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-04 (021) SB.pdf | 2026-02-04
8 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Ungumiatza informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 17:10:00 | 2026-02-04 17:40:00 | 720:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170230 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-04 (021) SB.pdf | 2026-02-04
9 | REDES | En Ungumiatza se encuentra roto el neutro desde estructura: 32233 hacia 32234 y en mal estado 230 mts de conductor ACSR , además se encuentra bajante de bushing de X1 suelta Se deja neutro común con LMV 1F hasta realizar cambio del mismo, luego se cierra seccionador de transformador 7579 de 10KVA quedan con servicio tempotal | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 17:40:00 | 2026-02-04 19:00:00 | 1920:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170230 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-04 (021) SB.pdf | 2026-02-04
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Ungumiatza hasta La Floresta informan estructura por colapsar | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 19:00:00 | 2026-02-04 19:40:00 | 960:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170230 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-04 (021) SB.pdf | 2026-02-04
12 | REDES | En La Floresta se realiza verificación de estructura de 12 C estructura: 63250 , solo se observa unas ramas sobre el mismo que no afecta su estructura tensores en buen estado todo normal | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 19:40:00 | 2026-02-04 20:00:00 | 480:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170230 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-04 (021) SB.pdf | 2026-02-04
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Floresta hasta barrio Pita informan acometida arrancada de medidor | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 20:00:00 | 2026-02-04 20:20:00 | 480:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170230 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-04 (021) SB.pdf | 2026-02-04
14 | ACOMETIDAS | En barrio Pita en medidor: 18-213283; se encuentra acometida arrancada se informa a beneficiario que realice adecuaciones acometida es necesario restitución queda para mañana | NO PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 20:20:00 | 2026-02-04 20:45:00 | 600:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170230 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-04 (021) SB.pdf | 2026-02-04
15 | se_labora | SE LABORA: SB; AA; JLC; GT de 08,00 a 12,45 y de 13.40 a 17.10 Segunda Jornada: SB; JLC; de 17.10 a 20.45 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170230 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-04 (021) SB.pdf | 2026-02-04
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, Ing. Ernesto Palacios, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 09:00:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, San Carlos de las Minas, | 169994 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-02 (006) FR.pdf | 2026-02-02
2 | ACOMETIDAS | Benjamín Carrión, Med. 1000386472(89459) se realiza censo de carga por consumo elevado, solicitado por la Compañera Paola Agreda. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:00:00 | 2026-02-02 10:00:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, San Carlos de las Minas, | 169994 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-02 (006) FR.pdf | 2026-02-02
3 | transporte | Desde Zamora nos trasladamos hacia Los Laureles de San Carlos de las Minas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:00:00 | 2026-02-02 10:45:00 | 1080:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, San Carlos de las Minas, | 169994 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-02 (006) FR.pdf | 2026-02-02
4 | REDES | Los Laureles, estructura. 38083 a la 38084 se retira red de bajo voltaje, por hurto de energía, se recoge fase y neutro en carretes. | PROG | Yantzaza II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:45:00 | 2026-02-02 13:30:00 | 3960:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, San Carlos de las Minas, | 169994 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-02 (006) FR.pdf | 2026-02-02
5 | lunch | LUNCH EN SAN CARLOS. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 13:30:00 | 2026-02-02 14:30:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, San Carlos de las Minas, | 169994 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-02 (006) FR.pdf | 2026-02-02
6 | transporte | Desde San Carlos de las Minas nos trasladamos hacia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:30:00 | 2026-02-02 15:30:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, San Carlos de las Minas, | 169994 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-02 (006) FR.pdf | 2026-02-02
7 | REDES | Zamora, San José, se revisa cables tensor, además se revisa aisladores en mal estado, para su respectivo mantenimiento. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:30:00 | 2026-02-02 16:30:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, San Carlos de las Minas, | 169994 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-02 (006) FR.pdf | 2026-02-02
8 | MEDIDORES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Pío Jaramillo, Med. 18-246472 se encuentra breaker de medidor en mal estado, se cambia breaker y se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:30:00 | 2026-02-02 17:30:00 | 1440:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, San Carlos de las Minas, | 169994 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-02 (006) FR.pdf | 2026-02-02
10 | se_labora | SE LABORA: FR, RS, LL y JCR de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:30. Sr. Luis León, labora bajo restricciones médicas. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | Si | 2-110 | Zamora, San Carlos de las Minas, | 169994 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-02 (006) FR.pdf | 2026-02-02
13 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia Cusuntza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 18:44:00 | 2026-02-02 19:20:00 | 864:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | Si | 2-110 | Zamora, San Carlos de las Minas, | 169994 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-02 (006) FR.pdf | 2026-02-02
14 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Cusuntza, se revisa linea de medio voltaje hasta Cusuntza Alto, no se logra visualizar, estructura. 28293 se cambia fusible de 12A tipo T, se normaliza el servicio. Queda pendiente revisar de estructura en estructura, la derivación ya ha presentado varias desconexiónes. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 19:20:00 | 2026-02-02 20:45:00 | 2040:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | Si | 2-110 | Zamora, San Carlos de las Minas, | 169994 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-02 (006) FR.pdf | 2026-02-02
16 | transporte | Desde Cusuntza Alto nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 20:45:00 | 2026-02-02 21:08:00 | 552:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | Si | 2-110 | Zamora, San Carlos de las Minas, | 169994 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-02 (006) FR.pdf | 2026-02-02
18 | se_labora | SE LABORA: FR y JCR de 18:44 a 21:08. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | Si | 2-110 | Zamora, San Carlos de las Minas, | 169994 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-02 (006) FR.pdf | 2026-02-02
1 | informativa | En agencia yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 08:30:00 | 720:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
2 | informativa | En agencia Yantzaza se asiste de forma virtual via zoom a Lunes de seguridad organizado por departamento de Seguridad EERSSA DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Yantzaza barrio Norte informan sector sin energía | NO PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:30:00 | 2026-02-02 09:40:00 | 1680:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
4 | REDES | En calles Orquídeas y Zamora estructura 274252 se encuentra fusible quemado de transformador 26311 de 50 KVA , causa ave en puentes Se repone tirafusible de 1.3 A-SR fase A y B se reestablece el servicio. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:40:00 | 2026-02-02 11:00:00 | 1920:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta La Floresta informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 11:00:00 | 2026-02-02 11:20:00 | 480:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
6 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control 08:30 En La Floresta estructura 281669, se rehabilita transformador # 27481 de 5 KVA a las 11.50Causa: ?tiempo invernal | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 11:20:00 | 2026-02-02 11:50:00 | 720:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde La Floresta hasta Chicaña informan falta de fase medidor sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 11:50:00 | 2026-02-02 12:35:00 | 1080:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
8 | ? | En Chicala se arregla conector tipo lagarto en RBV conductor pre ensamblado de fase uno de medidor : 18-202188 | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 12:35:00 | 2026-02-02 13:30:00 | 1320:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
9 | informativa | Lunch en Chicaña | ALIMEN | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 13:30:00 | 2026-02-02 14:30:00 | 1440:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
10 | transporte | Traslado desde Chicaña hasta Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:30:00 | 2026-02-02 14:55:00 | 600:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
11 | REDES | En Yantzaza en estructura: 23856- 211851-23000- 71477 y 71478, se realiza retiro de enredaderas de tensors en proyección a LMV 1F AP Paquisha | PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:55:00 | 2026-02-02 16:20:00 | 2040:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
12 | ? | En Yantzaza en Avda Rolando Cobos y Velasco ibarra en medidor: 1000367268 se realiza cambio de breker de caja mold4eada de 70 A de tablero metálico | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:20:00 | 2026-02-02 17:00:00 | 960:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
13 | se_labora | SE LABORA: SB; AA; GT; JLC; de 08:00 a 13.30 y de 14.30 a 17.00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
14 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta La delicia informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 20:47:00 | 2026-02-02 21:20:00 | 792:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
15 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control 20.20 En La delicia Est161991 se rehabilita transformador # 7129 de 10 KVA a las 21.40 Causa: ?Sobrecarga | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 21:20:00 | 2026-02-02 21:40:00 | 480:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
16 | transporte | Retorno desde La delicia hasta Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 21:40:00 | 2026-02-02 22:20:00 | 960:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
17 | se_labora | SE LABORA: SB; JLC; de 20.47 a 22.20 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 170042 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-02 (021) SB.pdf | 2026-02-02
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-04 08:15:00 | 360:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
2 | ? | Daño reportado por Centro de Control. Traslado desde El Pangui hasta La Recta, se realiza inspección de estructura chocado estructura. 272062 y se informa para ser cambiado en la tarde. | PROG | El Pangui | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:15:00 | 2026-02-04 09:10:00 | 55 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
3 | transporte | Traslado desde El Pangui hasta Wachapá. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 09:10:00 | 2026-02-04 10:15:00 | 65 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
4 | ? | En Wachapá, estructura. 247712 se cambia el medidor #298268 por informe del lecturador que no registra lectura. Se instala en su lugar el #18-269227 con lectura 0. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 10:15:00 | 2026-02-04 10:35:00 | 20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
5 | transporte | Traslado desde Wachapá hasta Maralí. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 10:35:00 | 2026-02-04 10:50:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
6 | ? | En Maralí, estructura.161571 se cambia el medidor # 1000028056 por pantalla ilegible. Se instala en su lugar el medidor #18-269230 con lectura 0. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 10:50:00 | 2026-02-04 11:10:00 | 20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
7 | ? | Traslado desde Maralí hasta El Pangui de 11:10 a 12:15. En El Pangui se realiza inspección e instalación de 2 servicios ocasionales en las estructura. 276978. Traslado hasta la agencia El Pangui. | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 11:10:00 | 2026-02-04 13:00:00 | 110 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
8 | lunch | LUNCH EN EL PANGUI. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 13:00:00 | 2026-02-04 14:00:00 | 60 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
9 | ? | En El Pangui se realiza inspecciones para NS en las estructura. 204233 y 244592. Traslado desde El Pangui hasta La Recta. | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:00:00 | 2026-02-04 14:30:00 | 30 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
10 | REDES | En La Recta del Pangui, estructura. 272062 con el apoyo del grupo de Servio Barrazueta y la grúa de Richard Pinzón se realiza cambio de estructura chocado por vehículo desconocido. Se cambia el número de placa del estructura de 272062 a 222844. Se utiliza 1 estructura de 12Mts circular usado y 1 placa de numeración. | PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:30:00 | 2026-02-04 16:20:00 | 110 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
12 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp). Traslado desde La Recta hasta El Guismi. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 16:20:00 | 2026-02-04 16:35:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
13 | REDES | En El Guismi, estructura. 127335 se encuentra fusible quemado en derivación al Guismi. Se revisa y no se encuentra novedad. Se repone tirafusible de 6A-T a las (16:50). Causa: fuertes lluvias. CARGA: 5 KVA FUSIBLE: 1x 6A-T FECHA DESC: 04/02/2026 (15:30 aprox.) FECHA CONX: (16:50) CAUSA: fuertes lluvias. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 16:35:00 | 2026-02-04 16:50:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
15 | transporte | Traslado desde El Guismi hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 16:50:00 | 2026-02-04 17:18:00 | 28 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
17 | se_labora | SE LABORA: HM y FA de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:18. SE UTILIZA: 1 estructura de 12Mts tipo circular de HA usado; 1 placa de codificación de postes; 1 tirafusible de 6A-T. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | Wachapa, El Pangui, Tundayme. | 170223 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (042) HM.pdf | 2026-02-04
1 | informativa | En agencia Yantzaza se quipa vehículo con materiales y herramientas lebaotzacion de OT | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 08:15:00 | 15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170374 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-06 (021) SB.pdf | 2026-02-06
2 | transporte | Traslado desde Yantzaza hasta Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:15:00 | 2026-02-06 09:00:00 | 45 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170374 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-06 (021) SB.pdf | 2026-02-06
3 | REDES | En Zamora se realiza trabajo mancomunado entre las cuadrillas de Zamora; Yantzaza Yacuambi y AP; mas vehiculo grua 2-142 del Sr. RP; en repotenciación de RBV en las intersecciones Avda. del Maetra y Pio Jaramillo, colocación de crucetas de 250 x100,6mm para retirar LMV 1F sobre edificaciones y por seguridad de usuarios mas información de trabajos Sr. FR | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 09:00:00 | 2026-02-06 13:00:00 | 240 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170374 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-06 (021) SB.pdf | 2026-02-06
5 | lunch | Lunch en Zamora | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 13:00:00 | 2026-02-06 14:00:00 | 60 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170374 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-06 (021) SB.pdf | 2026-02-06
6 | transporte | Traslado desde Zamora hasta Cumbaratza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 14:00:00 | 2026-02-06 14:20:00 | 20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170374 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-06 (021) SB.pdf | 2026-02-06
7 | informativa | En Y de cumbaratza via Yantzaza se realiza retiro de estructura de 11R con ayuda del vehículo grúa 2-142 del Sr. RP | NO PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 14:20:00 | 2026-02-06 15:00:00 | 40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170374 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-06 (021) SB.pdf | 2026-02-06
8 | transporte | Traslado desde Zamora sector La Chacra hasta Yantzaza barrio Reine del Cisne | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 15:00:00 | 2026-02-06 15:35:00 | 35 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170374 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-06 (021) SB.pdf | 2026-02-06
9 | REDES | En Yantzaza en barrio Reine del Cisne en colaboración con Ing. AQ se realiza codificación de postes para actualización de SIG de ampliación de LMV y colocación de seccionadores | NO PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 15:35:00 | 2026-02-06 16:20:00 | 45 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170374 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-06 (021) SB.pdf | 2026-02-06
10 | informativa | En agencia Yantzaza e realiza desembarque de materiales de vehiculo y limpieza de herramientas ,manuales y aisladas | NO PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 16:20:00 | 2026-02-06 17:00:00 | 40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170374 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-06 (021) SB.pdf | 2026-02-06
11 | se_labora | SE LABORA: SB; AA; GT; JLC; de 08.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 00:00:01 | 2026-02-06 00:00:02 | 0 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170374 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-06 (021) SB.pdf | 2026-02-06
12 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Playa Verde informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 17:30:00 | 2026-02-06 17:40:00 | 10 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170374 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-06 (021) SB.pdf | 2026-02-06
13 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control 17.30 En Vista Hermosa Est64365, se rehabilita transformador #17252 de 10 KVA a las 19:00 Causa: ?vegetación se realiza corte y retiro de enredaderas sobre RBV | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 17:40:00 | 2026-02-06 19:20:00 | 100 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170374 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-06 (021) SB.pdf | 2026-02-06
14 | se_labora | SE LABORA; SB; JLC; de 17.30 a 19.20 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 00:00:01 | 2026-02-06 00:00:02 | 0 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170374 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-06 (021) SB.pdf | 2026-02-06
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas se carga trasformador de 10KVA, materiales y elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-04 08:30:00 | 30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Chapintza Alto y Piuntza Alto de La Paz | 170339 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-04 (017) NL.pdf | 2026-02-04
2 | transporte | Traslado desde Yacuambi a Chapintza Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:30:00 | 2026-02-04 09:15:00 | 45 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Chapintza Alto y Piuntza Alto de La Paz | 170339 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-04 (017) NL.pdf | 2026-02-04
3 | REDES | En Chapintza Alto se hace excavación de hueco para izado de estructura de 11H para intercalar entre las estructura 68856, 213605 de LMT con grua particular | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 09:15:00 | 2026-02-04 13:30:00 | 255 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Chapintza Alto y Piuntza Alto de La Paz | 170339 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-04 (017) NL.pdf | 2026-02-04
4 | lunch | LUNCH en Piuntza Alto de la Paz | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 13:30:00 | 2026-02-04 14:30:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Chapintza Alto y Piuntza Alto de La Paz | 170339 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-04 (017) NL.pdf | 2026-02-04
5 | REDES | En Piuntza Alto de la Paz se hace excavación de huecos para sacar dos postes de 11H para ampliación de LBT en el Alimentador Los Encuentros y montaje de transformador De 10KVA en la estructura 275803 con grúa particular, luego se transporta un estructura de 10C para intercalar entre las estructura 277692, 277689 para ampliación de LBT en Nueva Vida | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:30:00 | 2026-02-04 17:00:00 | 150 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Chapintza Alto y Piuntza Alto de La Paz | 170339 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-04 (017) NL.pdf | 2026-02-04
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Guadalupe - Samiques informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 17:00:00 | 2026-02-04 18:00:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | Si | R-159 | Yacuambi - Chapintza Alto y Piuntza Alto de La Paz | 170339 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-04 (017) NL.pdf | 2026-02-04
8 | REDES | En Samiques en la estructura 30590 se encuentra transformador bloqueado sicap 12456 de 5KVA se revisa encontrando LBT rotas entre las estructura 30590, 30592, 30593 Por caída de vegetación, se retira lineas en mal estado se empalma lineas se regula lineas se usa 20 metros de linea Nro 4 luego en la estructura 30590 se activa breaker de transfo sicap 12456 de 5KVA Y se restablece el servicio eléctrico CARGA: 5KVA: FECHA DESC: 04/02/2026 (16:00 aprox) FECHA CONX: (21:00) CAUSA caída de vegetación en LBT | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 18:00:00 | 2026-02-04 21:00:00 | 180 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | Si | R-159 | Yacuambi - Chapintza Alto y Piuntza Alto de La Paz | 170339 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-04 (017) NL.pdf | 2026-02-04
12 | transporte | Desde Samiques se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 21:00:00 | 2026-02-04 22:00:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | Si | R-159 | Yacuambi - Chapintza Alto y Piuntza Alto de La Paz | 170339 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-04 (017) NL.pdf | 2026-02-04
13 | se_labora | SE LABORA: NL, NR y WC de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 22:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | Si | R-159 | Yacuambi - Chapintza Alto y Piuntza Alto de La Paz | 170339 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-04 (017) NL.pdf | 2026-02-04
1 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:00:00 | 2026-02-05 09:00:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | No | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
2 | ? | En el Barrio pío Jaramillo se realiza inspección para N/S y también se instala medidor Nro. 18-258782 solicitado por el Sr. Luis Humberto Cuenca, se ocupa 25 metros de TX6 | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 09:00:00 | 2026-02-05 10:30:00 | 90 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | No | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
3 | transporte | Traslado al Sector de Nambija Bajo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 10:30:00 | 2026-02-05 11:00:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | No | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
4 | ? | En Nambija Bajo se reubica medidor Nro. 278168 lectura 23 solicitado por la Sra. María Toro, se ocupa 35 metros de TX6 estructura Nro. 27887 | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 11:00:00 | 2026-02-05 12:30:00 | 90 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | No | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
5 | lunch | Lunch en Nambija Bajo | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 12:30:00 | 2026-02-05 13:30:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | No | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
6 | transporte | Traslado al Sector de Namakuntza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 13:30:00 | 2026-02-05 13:45:00 | 15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | No | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
7 | ? | En Namakuntza se realiza inspección para N/S solicitado por la Sra. Vilma Ontaneda | PROG | Yantzaza II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 13:45:00 | 2026-02-05 14:20:00 | 35 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | No | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
8 | ? | En Puente Azul se Restituye medidor por borneras recalentadas Nro. 1257136 lectura 15230 por el 18-258783 del Sr. Luis Salinas, se ocupa 15 metros de TX6 estructura 28391 | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:20:00 | 2026-02-05 15:00:00 | 40 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | No | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
9 | REDES | En puente azul se revisa daño en la bajante del busher de la 2 da. Fase del transformador 10 KVA Sicap 25913 estructura 28391 se cambia nuevo conector R/P | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:00:00 | 2026-02-05 15:30:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | No | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
10 | ? | En Chamico se reubica medidor Nro. 1000363091 lectura 18110 solicitado por el Sr. Oswaldo Guaya, se ocupa 40 metros de TX6 estructura Nro 28774 | PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:30:00 | 2026-02-05 16:45:00 | 75 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | No | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
11 | transporte | Traslado a Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 16:45:00 | 2026-02-05 17:20:00 | 35 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | No | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
12 | ACOMETIDAS | En el Barrio El Remolino se revisa daño que informa C. C. Del medidor Nro. 18-246090 del Sr. Miguel Rodríguez, se verifica acometida arrancada y medidor en el piso se cambia 30 metros de TX6 | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 17:20:00 | 2026-02-05 18:30:00 | 70 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | Si | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
13 | REDES | En el Remolino dañó que informa C. C. Sector sin una fase, se revisa Breaker trifásico de caja moldeada del transformador de 50 KVA Sicap 18780 se encuentra en mal estado se deja provisional a otra | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 18:30:00 | 2026-02-05 19:45:00 | 75 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | Si | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
14 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 19:45:00 | 2026-02-05 19:55:00 | 10 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | Si | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
16 | se_labora | SE LABORA: GJ, SO de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 19:55 SE LABORA: LL de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:00 Materiales utilizados: 2 medidores, 145 metros de TX6, 3 sellos, 1 Breaker bifásico de 50 AMP, 6 metros de cable 6 cableado | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 2 | Si | 2-110 | Nambija Bajo, Namacuntza, Namirez, Chamico | 170307 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-05 (050) GJ.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | En agencia Yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas elaboración de OT SE recicla conductor #2 ACSR para matte DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Yantzaza barrio Pita acometida arrancada de medidor | PROG | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:00:00 | 2026-02-05 09:00:00 | 60 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
3 | ACOMETIDAS | En barrio Pita se realiza levantamiento e instalación de acometida arrancada de medidor: 1000359197, se instala Tx6 45 mts; causa: vehículo arranca acometida | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 09:00:00 | 2026-02-05 10:20:00 | 80 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Ungumiatza informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 10:20:00 | 2026-02-05 10:50:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
5 | REDES | En Ungumiatza se encuentra neutro arrancado desde estructura: 32233 hacia 32234, se procede apertura de seccionador de trafp 7597 de 10kva para realizar desbroce de vegetación Para seguidamente levantar conductor neutro en una distancia d 243 mts de #2 ACSR, luego se procede a cerrar seccionador y se normaliza servicio | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 10:50:00 | 2026-02-05 14:00:00 | 190 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
7 | lunch | Lunch en Chicaña | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:00:00 | 2026-02-05 15:00:00 | 60 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
8 | transporte | Traslado desde Chicaña hasta Ungumiatza Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:00:00 | 2026-02-05 15:20:00 | 20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
9 | ACOMETIDAS | En Ungumiatza alto se realiza arreglo de acometida arrancada neutro de medidor: 250243, por caída de rama sobre la misma | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:20:00 | 2026-02-05 16:10:00 | 50 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Ungumiatza alto hasta Yantzaza informan variación de voltaje en medidor | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 16:10:00 | 2026-02-05 16:35:00 | 25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
11 | ? | En Yantzaza en barrio Amazonas se realiza arreglo de conexiones en medidor:18-245965 en mal estado provocando intermitencia en la instalación interna | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 16:35:00 | 2026-02-05 17:00:00 | 25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
12 | se_labora | SE LABORA: SB; AA; JLC; GT; de 08.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Panguintza alto hasta informan breker en mal estado de medidor | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 17:00:00 | 2026-02-05 17:25:00 | 25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
14 | ? | En Panguintza Alto se realiza cambio de breker de 50 A medidor: 200027136924 en mal estado borneras recalentadas | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 17:25:00 | 2026-02-05 18:05:00 | 40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
15 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Pnaguintza alto hasta La Florida informan medidor sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 18:05:00 | 2026-02-05 18:30:00 | 25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
16 | ? | En La Floresta se realiza cambio de puentes de Al por Cu entre borneras de medidor : 20222056865 hacia breker del mismo | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 18:30:00 | 2026-02-05 19:00:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
17 | transporte | Retorno desde La Floreta hasta Yantzaza agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 19:00:00 | 2026-02-05 19:20:00 | 20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
18 | se_labora | SE LABORA: SB; JLC; de 17.00 a 19.20 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170332 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-05 (021) SB.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | En agencia Yantzaza se reúne personal de turno para atención de daños reportados por Centro de Control via mensaje de WhatsApp | NO PROG | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 08:15:00 | 2026-02-07 08:30:00 | 15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros Pincho | 170470 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-07 (021) SB.pdf | 2026-02-07
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Pamguintza informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 08:30:00 | 2026-02-07 09:00:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros Pincho | 170470 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-07 (021) SB.pdf | 2026-02-07
3 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control 07,00 En Panguintza barrio Central estructura 179319, se rehabilita transformador # 19379 de 37.5 KVA a las 09:25 Causa: ?tiempo invernal fuertes lluvias | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 09:00:00 | 2026-02-07 09:40:00 | 40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros Pincho | 170470 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-07 (021) SB.pdf | 2026-02-07
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Panguintza hasta Pincho informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 09:40:00 | 2026-02-07 10:20:00 | 40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros Pincho | 170470 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-07 (021) SB.pdf | 2026-02-07
5 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control 07,00 En Pincho estructura 185415, se rehabilita transformador # 19311 de 37.5 KVA a las 09:25 Causa: ?bajante de transformador recalentada se deja conexión temporal hasta su restitución | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 10:20:00 | 2026-02-07 11:25:00 | 65 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros Pincho | 170470 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-07 (021) SB.pdf | 2026-02-07
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Pincho hasta Los Encuentros informan acometida arrancada sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 11:25:00 | 2026-02-07 11:35:00 | 10 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros Pincho | 170470 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-07 (021) SB.pdf | 2026-02-07
7 | ACOMETIDAS | En Los Encuentros se realiza arreglo de acometida arrancada en RBV de medidor: 294046, se restituye tramo dañado por recalentamiento | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 11:35:00 | 2026-02-07 12:35:00 | 60 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros Pincho | 170470 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-07 (021) SB.pdf | 2026-02-07
8 | transporte | Traslado desde Los Encuentros hasta Yantzaza SEGUNDA JORNADA | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 12:35:00 | 2026-02-07 13:00:00 | 25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros Pincho | 170470 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-07 (021) SB.pdf | 2026-02-07
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Ungumiatza informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 15:40:00 | 2026-02-07 16:10:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros Pincho | 170470 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-07 (021) SB.pdf | 2026-02-07
12 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control 07,00 En Ungumiatza estructura 30632, se rehabilita transformador # 7081 de 5 KVA a las 17.45 Causa: ?RBV arrancada en conector RP | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 16:10:00 | 2026-02-07 18:00:00 | 110 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros Pincho | 170470 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-07 (021) SB.pdf | 2026-02-07
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Ungumiatza hasta Yantzaza informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 18:00:00 | 2026-02-07 18:25:00 | 25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros Pincho | 170470 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-07 (021) SB.pdf | 2026-02-07
14 | REDES | En Leonidas Proaño estructura 29096, se encuentra fusible quemado en derivación a Leonidas Proaño se revisa y encuentra[vegetación. Se repone tirafusible de 12A-T se reestablece el servicio. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 18:25:00 | 2026-02-07 19:15:00 | 50 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros Pincho | 170470 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-07 (021) SB.pdf | 2026-02-07
15 | se_labora | SE LABORA: SB; JLC de 08.15 a 13.00 y de 15.40 a 19.15 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 00:00:01 | 2026-02-07 00:00:02 | 0 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros Pincho | 170470 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-07 (021) SB.pdf | 2026-02-07
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 08:00:00 | 2026-02-09 08:15:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | San Vicente, El Pangui. | 170537 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-09 (042) HM.pdf | 2026-02-09
2 | transporte | Traslado desde El Pangui hasta San Vicente de San Roque. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 08:15:00 | 2026-02-09 08:45:00 | 30 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | San Vicente, El Pangui. | 170537 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-09 (042) HM.pdf | 2026-02-09
3 | REDES | En San Vicente se transporta a pie 1 bloque de anclaje hasta la estructura. 31463. Se realiza excavación de 1 hueco y se reubica el tensor de la RBT a punto de colapsar por derrumbe. Se utiliza 25 Mts de cable acerado 3/8 para tensor; 1 bloque de anclaje tipo liviano, 1 varilla de anclaje sencilla 5/8 x 2.1 Mts con arandela cuadrada de 4x4; 2 varillas de retención GDE-1107. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 08:45:00 | 2026-02-09 13:00:00 | 255 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | San Vicente, El Pangui. | 170537 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-09 (042) HM.pdf | 2026-02-09
5 | transporte | Traslado desde San Vicente hasta El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 13:00:00 | 2026-02-09 13:30:00 | 30 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | San Vicente, El Pangui. | 170537 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-09 (042) HM.pdf | 2026-02-09
6 | lunch | Lunch en El Pangui, NO SE REGISTRA EN EL RELOJ BIOMETRICO. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 13:30:00 | 2026-02-09 14:30:00 | 60 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | San Vicente, El Pangui. | 170537 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-09 (042) HM.pdf | 2026-02-09
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pangui hasta Namakuntza, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 14:30:00 | 2026-02-09 15:00:00 | 30 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | San Vicente, El Pangui. | 170537 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-09 (042) HM.pdf | 2026-02-09
8 | REDES | Daño reportado por Centro de Control (11:40). En Namakuntza, estructura. 290031 se repone tirafusible de 0.4A-SR para el transformador #27697 de 10KVA a las (15:15). Causa: descargas atmosféricas. | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 15:00:00 | 2026-02-09 15:15:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | San Vicente, El Pangui. | 170537 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-09 (042) HM.pdf | 2026-02-09
9 | transporte | Traslado desde Namakuntza hasta El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 15:15:00 | 2026-02-09 15:35:00 | 20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | San Vicente, El Pangui. | 170537 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-09 (042) HM.pdf | 2026-02-09
10 | ? | En El Pangui se retira de la RBT las conexiones directas que han instalado los comerciantes por la feria de cantonización del Pangui y se instala un servicio ocasional en la estructura. 244591. | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 15:35:00 | 2026-02-09 16:05:00 | 30 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | San Vicente, El Pangui. | 170537 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-09 (042) HM.pdf | 2026-02-09
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pangui hasta Shakay, informan fluctuaciones sin voltaje. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 16:05:00 | 2026-02-09 16:45:00 | 40 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | San Vicente, El Pangui. | 170537 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-09 (042) HM.pdf | 2026-02-09
12 | ? | En Shakay, estructura. 247595 se revisa el medidor # 208303 se encuentra con servicio normal. Se reajusta conexiones en el medidor. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 16:45:00 | 2026-02-09 16:55:00 | 10 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | San Vicente, El Pangui. | 170537 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-09 (042) HM.pdf | 2026-02-09
13 | transporte | Traslado desde Shakay hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 16:55:00 | 2026-02-09 17:35:00 | 40 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | No | 2-102 | San Vicente, El Pangui. | 170537 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-09 (042) HM.pdf | 2026-02-09
15 | se_labora | SE LABORA: HM; LV; AD y FA de 8:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:35. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-02-09 | 2026-02-09 00:00:01 | 2026-02-09 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 3 | Si | 2-102 | San Vicente, El Pangui. | 170537 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-09 (042) HM.pdf | 2026-02-09
1 | informativa | Se coordina los trabajos a realizarse: preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 08:25:00 | 25 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
2 | informativa | En la Agencia se asiste a la hora de seguridad programada del primer lunes de cada Mes, vía ZOOM; además, se hacen partes no técnicas de cambio de medidores. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:25:00 | 2026-02-02 09:30:00 | 65 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
3 | REDES | En el sector de San Francisco. Se revisa el tablero de medidores # 18-271159/ 18-271160/ y el 18-271161; se encuentra breaker bloqueado, se resetea el breaker se normaliza el servicio | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:30:00 | 2026-02-02 10:00:00 | 30 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
4 | transporte | Nos trasladamos de San Francisco a La Floresta. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:00:00 | 2026-02-02 10:20:00 | 20 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
5 | ? | En el barrio La Floresta , se restituye, medidor # 246629 por estar quemado, por descarga atmosférica, medidor nuevo #18-268428, en caja plástica; se utiliza el mismo material. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:20:00 | 2026-02-02 10:50:00 | 30 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
6 | ? | En el barrio La Floresta, se restituye, medidor # 1000036844 por estar quemado, por descarga atmosférica, medidor nuevo #18-268429, en caja plástica; se utiliza el mismo material. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:50:00 | 2026-02-02 11:20:00 | 720:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
7 | ? | En el barrio La Floresta , se restituye, medidor # 1000361155 por estar quemado, por descarga atmosférica, medidor nuevo #18-268431, en caja plástica; se utiliza el mismo material. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 11:20:00 | 2026-02-02 11:50:00 | 720:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
8 | ? | En el barrio La Floresta , se restituye, medidor # 201979 por estar quemado, por descarga atmosférica, medidor nuevo #18-268430, en caja plástica; se utiliza el mismo material. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 11:50:00 | 2026-02-02 12:20:00 | 720:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
9 | ACOMETIDAS | En la floresta se hace inspección para cambio de medidor # 1212141, de 110 V a 220 V, ademas de hace inspección para medidor nuevo de servicio. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 12:20:00 | 2026-02-02 12:50:00 | 720:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
10 | transporte | Nos trasladamos de la Floresta a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 12:50:00 | 2026-02-02 13:15:00 | 600:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
11 | lunch | LUNCH EN YANTZAZA. Nota: Este día no se registra el reloj diométrico. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 13:15:00 | 2026-02-02 14:15:00 | 1440:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
12 | ACOMETIDAS | En diferentes barrios de Yantzaza, se hacen inspecciones para medidores nuevos de servicios. Órdenes #59122374 / 59123758 / y 59125911 | PROG | Paquisha | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:15:00 | 2026-02-02 15:45:00 | 90 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
13 | ACOMETIDAS | En el Barrio Pita Alto y La Molienda, se hacen inspecciones para medidores nuevos servicios, orden # 19131841, y 59125477; además, se revisan adecuaciones para la venta de medidores. | PROG | Paquisha | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:45:00 | 2026-02-02 16:40:00 | 55 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
14 | transporte | Nos trasladamos de la Molienda a la Agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:40:00 | 2026-02-02 17:00:00 | 20 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
16 | se_labora | SE LABORA: PCH: RCL: de 08:00 a 13:15 y de 14:15 a 17:00 Nota: El Sr. Luis Poma apoya en la agencia en recaudación de planillas. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | Si | 4-100 | YANTZAZA, | 170056 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (055) PCH.pdf | 2026-02-02
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas materiales y elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:00:00 | 2026-02-05 09:00:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Guadus y Paquintza | 170597 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-05 (017) NL.pdf | 2026-02-05
2 | REDES | En Yacuambi se carga 2 postes de 11R para reemplazar en El Salado a la estructura 193861 de LMT derivación a las Antenas de Chivatos, en Paquintza reemplazar a las estructura 176025 Derivación a Ortega Alto luego en Guandus se realiza excavación de hueco para izado de estructura de 10C con grua 2-141 del Sr RP de Loja en reemplazo a la estructura 176032 de LBT | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 09:00:00 | 2026-02-05 14:00:00 | 300 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Guadus y Paquintza | 170597 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-05 (017) NL.pdf | 2026-02-05
4 | lunch | LUNCH en Yacuambi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:00:00 | 2026-02-05 15:00:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Guadus y Paquintza | 170597 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-05 (017) NL.pdf | 2026-02-05
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Guaguayme Bajo informan domicilio sin servicio eléctrico En Guaguayme Bajo se encuentra acometida anti hurto arrancada del Med 18250152 por caída de vegetación, se aploma tubo metalico con caja de medidor existente se regula acometida Se hace mediciones de voltaje y se restablece el servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:00:00 | 2026-02-05 16:20:00 | 80 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Guadus y Paquintza | 170597 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-05 (017) NL.pdf | 2026-02-05
8 | transporte | Desde Guaguayme Bajo se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 16:20:00 | 2026-02-05 19:00:00 | 160 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | Si | R-159 | Yacuambi - Guadus y Paquintza | 170597 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-05 (017) NL.pdf | 2026-02-05
9 | se_labora | SE LABORA: NL, NR y WC de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | Si | R-159 | Yacuambi - Guadus y Paquintza | 170597 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-05 (017) NL.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, se clasifica los materiales y herramienta para ayudar a la cuadrilla de mantenimiento. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 09:00:00 | 60 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 170376 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-06 (012) LM.pdf | 2026-02-06
2 | REDES | Zamora en la calle Avenida del Maestro y Francisco de Orellana, en las estructura. Nro. 027308, nos integramos con las cuadrillas de Zamora, Yantzaza, Yacuambi, en dónde se coordina los trabajos, Se toma todas las medidas de seguridad y se procede a realizar el cambio de transformador trifásico y más trabajos, en donde el compañero Francisco Ríos dispone de más información | PROG | Zamora I | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 09:00:00 | 2026-02-06 14:30:00 | 330 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 170376 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-06 (012) LM.pdf | 2026-02-06
4 | lunch | Lunch en Zamora | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 14:30:00 | 2026-02-06 15:30:00 | 60 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 170376 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-06 (012) LM.pdf | 2026-02-06
5 | transporte | Zamora, traslado desde el centro hacia el barrio Riveras del Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 15:30:00 | 2026-02-06 15:40:00 | 10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 170376 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-06 (012) LM.pdf | 2026-02-06
6 | ALUMBRADO | INCIDENCIA No. 1103895099. Atendido. Luminaria de 150 W Led, se ocupa SPD y borneras. estructura # 219671 Apagada. 06/02/2026 - 16:20. Zamora barrio Riveras del Zamora | PROG | Zamora III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 15:40:00 | 2026-02-06 16:00:00 | 20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 170376 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-06 (012) LM.pdf | 2026-02-06
7 | ALUMBRADO | Timbara barrio Bellavista en 218051 se arregla luminaria de 100 W Na, intermitente. Se ocupa: lámpara. | PROG | Zamora III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 16:00:00 | 2026-02-06 16:20:00 | 20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 170376 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-06 (012) LM.pdf | 2026-02-06
8 | ALUMBRADO | Timbara barrio Bellavista en 217092 se arregla luminaria de 100 W Na, intermitente. Se ocupa: lámpara. | PROG | Zamora III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 16:20:00 | 2026-02-06 16:30:00 | 10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 170376 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-06 (012) LM.pdf | 2026-02-06
9 | ALUMBRADO | Timbara barrio Bellavista en 217094 se arregla luminaria de 100 W Na, intermitente. Se ocupa: lámpara. | PROG | Zamora III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 16:30:00 | 2026-02-06 16:45:00 | 15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 170376 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-06 (012) LM.pdf | 2026-02-06
10 | transporte | Zamora, traslado desde el barrio Riveras del Zamora hacia la agencia de la EERSSA y se deja guardando el vehículo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 16:45:00 | 2026-02-06 17:02:00 | 17 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 170376 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-06 (012) LM.pdf | 2026-02-06
11 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JCH y MC, desde las 08:00 a 14:30 y de 15:30 a 17:02 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 00:00:01 | 2026-02-06 00:00:02 | 0 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 170376 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-06 (012) LM.pdf | 2026-02-06
12 | se_labora | Se labora en horario normal por necesidad institucional Se ocupa: 3 lámparas de 150 W Na, 1 SPD, 1 par de borneras | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 00:00:01 | 2026-02-06 00:00:02 | 0 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Yantzaza | 170376 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-06 (012) LM.pdf | 2026-02-06
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-04 08:20:00 | 20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi Alto. | 170220 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-04 (045) FG.pdf | 2026-02-04
2 | transporte | Traslado a Nayamak se espera a cuadrilla de Paquisha, El Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:20:00 | 2026-02-04 09:00:00 | 40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi Alto. | 170220 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-04 (045) FG.pdf | 2026-02-04
3 | transporte | Traslado al Guabi alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 09:00:00 | 2026-02-04 10:28:00 | 88 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi Alto. | 170220 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-04 (045) FG.pdf | 2026-02-04
4 | transporte | Traslado a pie desde los vehículos hasta donde quedo el transformador, transporte del transformador hasta la estructura 126966 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 10:28:00 | 2026-02-04 12:00:00 | 92 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi Alto. | 170220 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-04 (045) FG.pdf | 2026-02-04
5 | REDES | Guabi Alto estructura 126966 se realiza desmontaje de transformador quemado Nro 17515 de 5 Kva, Se realiza montaje de transformador 12523 de 5 Kva Usado. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 12:00:00 | 2026-02-04 13:00:00 | 60 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi Alto. | 170220 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-04 (045) FG.pdf | 2026-02-04
6 | lunch | LUNCH EN GUABI ALTO (MONTAÑA) | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 13:00:00 | 2026-02-04 13:30:00 | 30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi Alto. | 170220 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-04 (045) FG.pdf | 2026-02-04
7 | transporte | Traslado del transformador quemado desde Guabi Alto hasta los vehículos | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 13:30:00 | 2026-02-04 15:10:00 | 100 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi Alto. | 170220 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-04 (045) FG.pdf | 2026-02-04
8 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 15:10:00 | 2026-02-04 17:13:00 | 123 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi Alto. | 170220 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-04 (045) FG.pdf | 2026-02-04
9 | se_labora | LABORA FG, CLP de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:13 COLABORA CUADRILLA EL PANGUI Y GUAYSIMI | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Guabi Alto. | 170220 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-04 (045) FG.pdf | 2026-02-04
10 | transporte | Moradores el Triunfo informan que no tienen energia el el sector, Med 263772 Reporta Arias Juan Gabriel estructura 65868, Traslado al sector con disposición de centro de control | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 18:24:00 | 2026-02-04 19:00:00 | 36 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Guabi Alto. | 170220 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-04 (045) FG.pdf | 2026-02-04
11 | REDES | Triunfo estructura 65868 se revisa red de B/T no se encuentra novedad, se resetea en transformador 17322 de 10 Kva estructura 65868 conectando normal el servicio HORA DAÑADO 14:00 HORA ARREGLO 19:20 CAUSA fuertes vientos | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 19:00:00 | 2026-02-04 19:20:00 | 20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Guabi Alto. | 170220 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-04 (045) FG.pdf | 2026-02-04
13 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 19:20:00 | 2026-02-04 19:59:00 | 39 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Guabi Alto. | 170220 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-04 (045) FG.pdf | 2026-02-04
14 | se_labora | LABORA FG; CLP de 18:24 a 19:59 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Guabi Alto. | 170220 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-04 (045) FG.pdf | 2026-02-04
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el Jefe inmediato y centro de control. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:00:00 | 2026-02-03 08:30:00 | 30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi. | 170157 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-03 (027) LA.pdf | 2026-02-03
2 | REDES | Zumbi: estructura # 181107 doble retenida, se revisa conexiones de seccionadores fusibles tipo barra, aisladores. | PROG | La Saquea | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:30:00 | 2026-02-03 09:30:00 | 60 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi. | 170157 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-03 (027) LA.pdf | 2026-02-03
3 | REDES | Zumbi: estructura # 197502 de paso, se cambia seccionador fusible en mal estado para transformador de 25KVA sicap # 20129. | PROG | La Saquea | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 09:30:00 | 2026-02-03 11:00:00 | 90 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi. | 170157 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-03 (027) LA.pdf | 2026-02-03
4 | REDES | Zumbi: estructura # 181131 retenida, se cambia seccionador fusible para derivación monofásica en mal estado con punto caliente y se lo reubica por puente cerca punta del estructura. | PROG | La Saquea | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 11:00:00 | 2026-02-03 12:45:00 | 105 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi. | 170157 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-03 (027) LA.pdf | 2026-02-03
5 | REDES | Zumbi: Revisión de cruces trifásicos entres las estructura # 205687 - 249835 y 249792 - 249845, estructura # 41985 doble retenida revisión de seccionadores barra. | PROG | La Saquea | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 12:45:00 | 2026-02-03 14:00:00 | 75 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi. | 170157 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-03 (027) LA.pdf | 2026-02-03
6 | REDES | Zumbi: estructura # 40601 de paso se instala seccionador fusible para transformador de 37,5 KVA en cruceta de 1.20m. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 16:00. CCH -LOJA. Kilometraje canasta 2-21: Inicial: 122231 Final: 122250 Materiales: 3 seccionadores fusible de 27kv, 1 cruceta de 1.20m, 2 estribos de #250, 1 fusible de 25T, 1 pie amigo de 0,75m, 1 perno U, 1 abrazadera de 3 pernos, 4 pernos de 1/2 x 1 1/2", 2 conectores | PROG | La Saquea | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:00:00 | 2026-02-03 16:00:00 | 120 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi. | 170157 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-03 (027) LA.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmediato y centro de control. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-04 08:30:00 | 30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi. | 170210 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-04 (027) LA.pdf | 2026-02-04
2 | REDES | Zumbi: estructura # 40609 doble retenida se gira cruceta para alzar linea de media tensión, para así desmontar crucetas y linea antigua que esta des energizada. Se instala cruceta de 1.20m para instalación de seccionador fusible para derivación monofásica, estructura # 40609, se desmonta linea, seccionadores y crucetas desde la estructura # 40609 hasta la 40605. | PROG | La Saquea | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:30:00 | 2026-02-04 16:00:00 | 450 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi. | 170210 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-04 (027) LA.pdf | 2026-02-04
4 | REDES | Quedando de de desmontar crucetas y linea de media tensión. Laboran; LA,CB,RM,CO,SR de 08:00 a 16:00. CCH- LOJA. Kilometraje canasta 2-21: Inicial:122250 final: 12265 Materiales: 1 cruceta de 1.20m, 1 pie amigo 0,75m, 1 fusible de 25T, 1 perno U, 1 perno ojo 5/8 x 10. | · | La Saquea | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:30:00 | 2026-02-04 16:00:00 | 450 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi. | 170210 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-04 (027) LA.pdf | 2026-02-04
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia en San Pedro Medidor 289940 Esrt 28538 Reporta Alison Sharup, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 10:17:00 | 2026-02-08 10:40:00 | 23 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Pedro, Nueva Zaruma, Guayusal. | 170503 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-08 (045) FG.pdf | 2026-02-08
2 | REDES | San Pedro se revisa red de BT se encuentra saltado el breaker del transformador, se realiza prueba salta en seguida, se revisa red de B/T estructura 66776 a la 66779, se corta ramas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 10:40:00 | 2026-02-08 11:27:00 | 47 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Pedro, Nueva Zaruma, Guayusal. | 170503 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-08 (045) FG.pdf | 2026-02-08
3 | REDES | San Pedro se resetea transformador 17319 de 10 Kva en la estructura 244342, se verifica que todo este normal. HORA APAGADO 09:15 HORA ARREGLO 11:43 CAUSA Ramas sobre la red | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 11:27:00 | 2026-02-08 11:43:00 | 16 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Pedro, Nueva Zaruma, Guayusal. | 170503 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-08 (045) FG.pdf | 2026-02-08
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan que no tiene energia en Nueva Zaruma Medidor 1277283 Esrt 127863 Reporta Silvio Jiménez, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 11:43:00 | 2026-02-08 12:10:00 | 27 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Pedro, Nueva Zaruma, Guayusal. | 170503 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-08 (045) FG.pdf | 2026-02-08
6 | REDES | Nueva Zaruma se revisa red de M/T se encuentra quemado fusible, se revisa red de M/T se repone fusible de 6 amps T en la estructura 127829, se verifica que todo este normal HORA APAGADO 09:17 HORA ARREGLO 13:00 CAUSA descargas Eléctricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 12:10:00 | 2026-02-08 13:00:00 | 50 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Pedro, Nueva Zaruma, Guayusal. | 170503 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-08 (045) FG.pdf | 2026-02-08
8 | lunch | LUNCH EN EL IDEAL | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 13:00:00 | 2026-02-08 14:00:00 | 60 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Pedro, Nueva Zaruma, Guayusal. | 170503 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-08 (045) FG.pdf | 2026-02-08
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por WhatsApp informan Guayusal no tiene energia en el Medidor 230895 Esrt 128510 Reporta Leopoldo Sarmiento, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 14:00:00 | 2026-02-08 14:36:00 | 36 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Pedro, Nueva Zaruma, Guayusal. | 170503 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-08 (045) FG.pdf | 2026-02-08
10 | REDES | Guayusal se revisa acometida del medidor 230895 se encuentra arrancada, se despeja arboles y se conecta en la estructura 128510. queda normal el servicio. HORA APAGADO 09:35 HORA ARREGLO 15:40 CAUSA arboles caídos en acometida | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 14:36:00 | 2026-02-08 15:40:00 | 64 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Pedro, Nueva Zaruma, Guayusal. | 170503 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-08 (045) FG.pdf | 2026-02-08
12 | transporte | Traslado a la agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 15:40:00 | 2026-02-08 16:22:00 | 42 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Pedro, Nueva Zaruma, Guayusal. | 170503 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-08 (045) FG.pdf | 2026-02-08
13 | se_labora | LABORA FG, GC de 10:17 a 13:00 y de 14:00 a 16:22 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 00:00:01 | 2026-02-08 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Pedro, Nueva Zaruma, Guayusal. | 170503 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-08 (045) FG.pdf | 2026-02-08
1 | informativa | Se coordina los trabajos del día con la administradora de la agencia y el jefe de cuadrilla | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 08:10:00 | 10 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Monterrey - La Argelia - El Miasi | 170381 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-06 (058) FA.pdf | 2026-02-06
2 | ? | En el Pangui se instala un S/O en el estructura# 36797 | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:10:00 | 2026-02-06 08:30:00 | 20 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Monterrey - La Argelia - El Miasi | 170381 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-06 (058) FA.pdf | 2026-02-06
3 | ? | En el Miasi se reubica el medidor# 1000359663 al estructura# 214039, se utiliza 50m de TX 3x6, 3m de cable AWG #6 | PROG | Bomboiza | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:30:00 | 2026-02-06 09:50:00 | 80 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Monterrey - La Argelia - El Miasi | 170381 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-06 (058) FA.pdf | 2026-02-06
4 | ? | En la Argelia se reubica el medidor# 1000425693 al lindero del terreno | PROG | Bomboiza | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 09:50:00 | 2026-02-06 10:45:00 | 55 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Monterrey - La Argelia - El Miasi | 170381 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-06 (058) FA.pdf | 2026-02-06
5 | REDES | En Valle Hermoso DAÑO REPORTADO POR Centro de Control indica sin servicio en el domicilio medidor# 236670, se arregla linea arrancada de la red de BT entre los estructura 127570 y 195118, se resetea el transformador Sicap 18594 de 10 KVA en el estructura 127570, se normaliza el servicio | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 10:45:00 | 2026-02-06 12:30:00 | 105 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Monterrey - La Argelia - El Miasi | 170381 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-06 (058) FA.pdf | 2026-02-06
7 | transporte | Traslado de Valle Hermoso a el Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 12:30:00 | 2026-02-06 13:25:00 | 55 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Monterrey - La Argelia - El Miasi | 170381 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-06 (058) FA.pdf | 2026-02-06
8 | lunch | Lunch en el Pangui NO SE REGISTRA EN EL RELOJ BIOMETRICO | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 13:25:00 | 2026-02-06 14:25:00 | 60 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Monterrey - La Argelia - El Miasi | 170381 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-06 (058) FA.pdf | 2026-02-06
9 | ? | En el Pangui se instala 3 N/S medidornro18-269221 sello# 18-1191684, 48m de TX 3x6, medidor# 18-259212 sello# 18-1191685, 39m de TX 3x6 , medidor# 18-269220 sello# 18-1191687 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 14:25:00 | 2026-02-06 17:00:00 | 155 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Monterrey - La Argelia - El Miasi | 170381 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-06 (058) FA.pdf | 2026-02-06
11 | se_labora | Se labora FA y LV en horario de 08:00 a 13:25 y de 14:25 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 00:00:01 | 2026-02-06 00:00:02 | 0 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | Si | 4-118 | El Pangui - Monterrey - La Argelia - El Miasi | 170381 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-06 (058) FA.pdf | 2026-02-06
1 | informativa | En la Agencia Yantzaza se espera que los compañeros realicen las OT ya que no se dispone de computadora, luego se realiza la OT, se carga materiales y herramientas al vehículo rentando R-184 Y se asiste al Lunes de seguridad vía Zoom invitado por la institución | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 09:45:00 | 105 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170053 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-02 (034) JA.pdf | 2026-02-02
3 | transporte | Traslado a El Dorado | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:45:00 | 2026-02-02 10:15:00 | 30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170053 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-02 (034) JA.pdf | 2026-02-02
4 | REDES | En El Dorado se recorre y se revisa la LMV hasta el sector de Tuntiak cortando vegetación que se encontraba cerca de la red de MV y BV | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:15:00 | 2026-02-02 12:30:00 | 135 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170053 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-02 (034) JA.pdf | 2026-02-02
5 | transporte | Traslado a Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 12:30:00 | 2026-02-02 13:00:00 | 30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170053 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-02 (034) JA.pdf | 2026-02-02
6 | lunch | LUNCH EN PAQUISHA no se registra en el reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 13:00:00 | 2026-02-02 14:00:00 | 60 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170053 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-02 (034) JA.pdf | 2026-02-02
7 | REDES | Se continua en la LM monofásica recorriendo y cortando vegetación que se encontraba cerca de la LM y RB hasta el sector de El Triunfo | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:00:00 | 2026-02-02 16:20:00 | 140 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170053 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-02 (034) JA.pdf | 2026-02-02
8 | transporte | Traslado a la Agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:20:00 | 2026-02-02 17:00:00 | 40 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170053 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-02 (034) JA.pdf | 2026-02-02
10 | se_labora | SE LABORA JA, AO, DG y MS de 08:00 a 13:15 y de 14:15 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170053 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-02 (034) JA.pdf | 2026-02-02
11 | transporte | Por comunicado e Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE el sector de Tuntiak informa la Sra. Cecilia Herrera, Traslado a Tuntiak | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 17:00:00 | 2026-02-02 17:45:00 | 45 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170053 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-02 (034) JA.pdf | 2026-02-02
12 | REDES | Se llega al lugar y los moradores indican que en la estructura #32437 se encuentra una rama sobre el bushin de un Trafo, se despeja la falla y se corta vegetación y se cambia tirafusible de 12A tipo T Quedando normal el servicio eléctrico | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 17:45:00 | 2026-02-02 18:15:00 | 30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170053 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-02 (034) JA.pdf | 2026-02-02
15 | se_labora | SE LABORA JA y DG de 17:00 a 19:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Nuevo Quito, Bellavista | 170053 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-02 (034) JA.pdf | 2026-02-02
1 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 09:15:00 | 75 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Sabanilla, Fragancia, Limón | 170380 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-06 (050) GJ.pdf | 2026-02-06
2 | ? | En el Barrio El Limón se realiza reinspección para N/S solicitado por el Sr. Armando Ordóñez, el cliente ya cuenta con todo lo solicitado en la inspección | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 09:15:00 | 2026-02-06 09:40:00 | 25 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Sabanilla, Fragancia, Limón | 170380 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-06 (050) GJ.pdf | 2026-02-06
3 | transporte | Traslado a la Vía Antigua a Loja | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 09:40:00 | 2026-02-06 10:10:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Sabanilla, Fragancia, Limón | 170380 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-06 (050) GJ.pdf | 2026-02-06
4 | ? | En la vía Antigua a Loja se realiza inspección para N/S solicitado por el Sr. José Luis Feijo | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 10:10:00 | 2026-02-06 11:00:00 | 50 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Sabanilla, Fragancia, Limón | 170380 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-06 (050) GJ.pdf | 2026-02-06
5 | ? | En La Fragancia vía Antigua a Loja se Restituye medidor Nro. 1284561 (12303) por el 18-258784 del Sr. Rosendo Granda, y se instala N/S 18-258785 solicitado por la Sra Zoila Guaman se ocupa 100 de TX6 | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 11:00:00 | 2026-02-06 13:30:00 | 150 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Sabanilla, Fragancia, Limón | 170380 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-06 (050) GJ.pdf | 2026-02-06
6 | lunch | Lunch en la Fragancia | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 13:30:00 | 2026-02-06 14:30:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Sabanilla, Fragancia, Limón | 170380 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-06 (050) GJ.pdf | 2026-02-06
7 | transporte | Traslado a Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 14:30:00 | 2026-02-06 14:50:00 | 20 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Sabanilla, Fragancia, Limón | 170380 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-06 (050) GJ.pdf | 2026-02-06
8 | ? | En el Barrio 2 de Noviembre se instala N/S Nro. 18-258786 solicitado por la Sra. Lucila Chamba | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 14:50:00 | 2026-02-06 15:30:00 | 40 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Sabanilla, Fragancia, Limón | 170380 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-06 (050) GJ.pdf | 2026-02-06
9 | ACOMETIDAS | En el Barrio 2 de Noviembre se realiza reinspección para N/S solicitado por la Sra. Ruth Martinez, el cliente todavía no realiza adecuaciones solo hay columna y tubo | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 15:30:00 | 2026-02-06 15:50:00 | 20 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Sabanilla, Fragancia, Limón | 170380 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-06 (050) GJ.pdf | 2026-02-06
10 | ? | En el Barrio Santa Elena se acude para instalar N/S solicitado por la Sra. Germania Calle, el cliente no se encuentra en su domicilio ni tampoco contesta el teléfono | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 15:50:00 | 2026-02-06 16:15:00 | 25 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Sabanilla, Fragancia, Limón | 170380 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-06 (050) GJ.pdf | 2026-02-06
11 | ? | En el Barrio La Colina se Restituye medidor por display quemado Nro. 1000028309 (21178) por el 18-258787 de la Sra. María Benítez Paccha | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 16:15:00 | 2026-02-06 16:50:00 | 35 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Sabanilla, Fragancia, Limón | 170380 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-06 (050) GJ.pdf | 2026-02-06
12 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 16:50:00 | 2026-02-06 17:00:00 | 10 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Sabanilla, Fragancia, Limón | 170380 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-06 (050) GJ.pdf | 2026-02-06
13 | se_labora | Se labora GJ y SO de 08:00 a 1330 y de 14::30 a 17:00 Materiales utilizados: 4 medidores, 100 metros de TX6, 6 sellos, 1 Breaker bifásico de 50 AMP, 5 metros de cable 6 cableado | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 00:00:01 | 2026-02-06 00:00:02 | 0 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Sabanilla, Fragancia, Limón | 170380 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-06 (050) GJ.pdf | 2026-02-06
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmediato y centro de control. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:00:00 | 2026-02-05 08:45:00 | 45 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Paquisha - Guayshimi. | 170291 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-05 (027) LA.pdf | 2026-02-05
2 | transporte | Yantzaza - La Wintza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:45:00 | 2026-02-05 10:00:00 | 75 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Paquisha - Guayshimi. | 170291 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-05 (027) LA.pdf | 2026-02-05
3 | REDES | La Wintza: estructura # 32625 cambio de aislador flameado y amarre de linea de media tensión suelta. | PROG | La Saquea | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 10:00:00 | 2026-02-05 12:00:00 | 120 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Paquisha - Guayshimi. | 170291 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-05 (027) LA.pdf | 2026-02-05
4 | REDES | Paquisha: estructura # 029687, se instala seccionador fusible para transformador, se corta linea de media tensión monofásica, para separar. estructura # 29686 se corta linea se hace retenida. | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 12:00:00 | 2026-02-05 14:30:00 | 150 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Paquisha - Guayshimi. | 170291 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-05 (027) LA.pdf | 2026-02-05
5 | REDES | Paquisha: estructura # 65621 - 29282 limpieza nidos de aves de seccionadores barra del AP La Saquea. | PROG | La Saquea | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:30:00 | 2026-02-05 15:30:00 | 60 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Paquisha - Guayshimi. | 170291 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-05 (027) LA.pdf | 2026-02-05
6 | REDES | Zumbi: estructura # 041920 se mide secuencia de fases para mallar derivación monofásica. LABORAN: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 16:00. CCH - LOJA. Kilometraje canasta 2-21: Inicial: 122265 final : 122313 MATERIALES: 1 AISLADOR PIN 56-1, 2 PERNOS OJO DE 5/8 X # 8, 2 TUERCAS DE OJO, 2 POLIMEROS DE 25KV, 2 varillas #2. | PROG | La Saquea | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:30:00 | 2026-02-05 16:00:00 | 30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Paquisha - Guayshimi. | 170291 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-05 (027) LA.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | Se coordina los trabajos del día con la administradora y el jefe de cuadrilla. Lunes de seguridad | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 09:45:00 | 105 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Pachicutza - La Recta del Pangui | 170024 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-02 (058) FA.pdf | 2026-02-02
2 | REDES | En el Pangui se instala 2 S/O en los postes # 281250 y 127245 | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:45:00 | 2026-02-02 10:30:00 | 45 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Pachicutza - La Recta del Pangui | 170024 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-02 (058) FA.pdf | 2026-02-02
3 | ? | En el Pangui se revisa el medidor# 1000361050 por posible fuga solicitado desde Loja, se mide valores se encuentra normal, no existe fuga | PROG | El Pangui | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:30:00 | 2026-02-02 10:50:00 | 20 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Pachicutza - La Recta del Pangui | 170024 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-02 (058) FA.pdf | 2026-02-02
4 | ? | En el Pangui inspecciones para N/S orden# 59129260 estructura# 277746, orden# 59126632 estructura# 92439, estructura# 276966, estructura# 259170 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:50:00 | 2026-02-02 13:00:00 | 130 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Pachicutza - La Recta del Pangui | 170024 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-02 (058) FA.pdf | 2026-02-02
5 | lunch | Lunch en el Pangui | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 13:00:00 | 2026-02-02 14:00:00 | 60 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Pachicutza - La Recta del Pangui | 170024 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-02 (058) FA.pdf | 2026-02-02
6 | informativa | En el Pangui se retira hurtos en la red de los locales ambulantes ubicados al rededor del parque por motivo de fiestas, se informa que deben cancelar un S/O | NO PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:00:00 | 2026-02-02 14:30:00 | 30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Pachicutza - La Recta del Pangui | 170024 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-02 (058) FA.pdf | 2026-02-02
7 | ? | En el Pangui se realiza inspección para un N/S estructura# 276978 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:30:00 | 2026-02-02 15:00:00 | 30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Pachicutza - La Recta del Pangui | 170024 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-02 (058) FA.pdf | 2026-02-02
8 | ? | En Pachicutza se instala un N/S medidor# 18-269228 sello# 18-1191676 | PROG | Los Encuentros | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:00:00 | 2026-02-02 15:45:00 | 45 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Pachicutza - La Recta del Pangui | 170024 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-02 (058) FA.pdf | 2026-02-02
9 | ? | En Santa Rita se restituye medidor# 1000028019 y acometida en mal estado nuevo medidor# 18-269229 sello# 18-1191677 | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:45:00 | 2026-02-02 17:00:00 | 75 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Pachicutza - La Recta del Pangui | 170024 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-02 (058) FA.pdf | 2026-02-02
11 | se_labora | Se labora FA y AD en horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 Materiales utilizados: - 2 breaker - 6m de cable AWGnro6 - medidor# 18-269228, 18-269229 -sello# 18-1191676, 18-1191677 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | Si | 4-118 | El Pangui - Pachicutza - La Recta del Pangui | 170024 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-02 (058) FA.pdf | 2026-02-02
1 | informativa | Planificacion del trabajo, elaboracion del permiso, revision de Epp y materiales. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:00:00 | 2026-02-03 08:30:00 | 30 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA - ZUMBI. | 170156 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-03 (056) LP.pdf | 2026-02-03
2 | ACOMETIDAS | Barrio el Recreo se realiza inspeccion para N/S orden # 59122231, Barrio Bolivar se instala S/O estructura # 254384 y se verifica adecuaciones. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:30:00 | 2026-02-03 10:10:00 | 100 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA - ZUMBI. | 170156 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-03 (056) LP.pdf | 2026-02-03
3 | transporte | Nos trasladamos desde Yantzaza hasta Panguintza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 10:10:00 | 2026-02-03 10:30:00 | 20 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA - ZUMBI. | 170156 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-03 (056) LP.pdf | 2026-02-03
4 | ACOMETIDAS | Panguintza se realiza inspecciones para N/S ordenes # 59129221 # 59124219, Zumbi 13 de Junio se retira medidor para desconexion definitiva orden # 56153604 medidor # 18516399. | PROG | La Saquea | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 10:30:00 | 2026-02-03 11:30:00 | 60 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA - ZUMBI. | 170156 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-03 (056) LP.pdf | 2026-02-03
5 | ACOMETIDAS | Zumbi se instala N/S en tablero orden # 59114354 medidor # 18-268475 solo, ademas se realiza inspecciones para N/S ordenes # 59126425 y se realiza inspeccion para reubicar el medidor # 1000391276. | PROG | La Saquea | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 11:30:00 | 2026-02-03 12:20:00 | 50 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA - ZUMBI. | 170156 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-03 (056) LP.pdf | 2026-02-03
6 | ACOMETIDAS | San Jose se realiza inspecciones para N/S ordenes # 59122115 # 59121267 # 59127383. | PROG | La Saquea | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 12:20:00 | 2026-02-03 13:00:00 | 40 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA - ZUMBI. | 170156 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-03 (056) LP.pdf | 2026-02-03
7 | lunch | LUNCH EN ZUMBI. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 13:00:00 | 2026-02-03 14:00:00 | 60 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA - ZUMBI. | 170156 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-03 (056) LP.pdf | 2026-02-03
8 | REDES | Nanguipa bajo se instala N/S en tablero metalico orden # 59051410 medidor # 18-268432 con 86 metros de 3x6 acsr. | PROG | La Saquea | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:00:00 | 2026-02-03 15:45:00 | 105 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA - ZUMBI. | 170156 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-03 (056) LP.pdf | 2026-02-03
9 | transporte | Nos trasladamos desde Nanguipa bajo hasta Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 15:45:00 | 2026-02-03 16:10:00 | 25 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA - ZUMBI. | 170156 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-03 (056) LP.pdf | 2026-02-03
10 | ACOMETIDAS | Yantzaza se realia inspecciones para N/S ordenes # 59135335 y se verifica adecuaciones en el barrio central. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | EXPANSION | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 16:10:00 | 2026-02-03 17:00:00 | 50 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA - ZUMBI. | 170156 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-03 (056) LP.pdf | 2026-02-03
12 | se_labora | SE LABORA: LP - RCL - PCH de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 2 | Si | 4-100 | YANTZAZA - ZUMBI. | 170156 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-03 (056) LP.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales, se afila machetes y elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:00:00 | 2026-02-03 09:00:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Esperanza y la Paz | 170209 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-03 (017) NL.pdf | 2026-02-03
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Esperanza informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 09:00:00 | 2026-02-03 09:45:00 | 45 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Esperanza y la Paz | 170209 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-03 (017) NL.pdf | 2026-02-03
3 | REDES | En Esperanza en la estructura 160375 se encuentra transformador bloqueado sicap 17238 de 5KVA, se revisa encontrando vegetación chocando en LBT en la estructura 160424, 160412 160420, 160429 se toma las medidas de seguridad se asegura con cuerdas a los arboles para evitar roturas de las lineas se hace desbroce de vegetación con motosierra Luego en la estructura 160375 se activa breaker del transformador sicap 17238 de 5KVA y se restablece el servicio eléctrico CARGA: 5KVA: FECHA DESC: 03/02/2026 (06:00 aprox) FECHA CONX: (13:30) CAUSA vegetación en LBT | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 09:45:00 | 2026-02-03 13:30:00 | 225 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Esperanza y la Paz | 170209 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-03 (017) NL.pdf | 2026-02-03
7 | lunch | LUNCH en Yacuambi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 13:30:00 | 2026-02-03 14:30:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Esperanza y la Paz | 170209 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-03 (017) NL.pdf | 2026-02-03
8 | transporte | Desde Yacuambi nos trasladamos hasta La Paz | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:30:00 | 2026-02-03 15:05:00 | 35 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Esperanza y la Paz | 170209 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-03 (017) NL.pdf | 2026-02-03
9 | REDES | En La Paz se hace excavación de huecos para estructura y bloque de anclaje para intercalar entre las estructura 39153, 39152 de LBT autorizado por el Ing Ernesto Palacios | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 15:05:00 | 2026-02-03 16:30:00 | 85 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Esperanza y la Paz | 170209 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-03 (017) NL.pdf | 2026-02-03
10 | transporte | Desde La Paz se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 16:30:00 | 2026-02-03 17:10:00 | 40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-159 | Yacuambi - Esperanza y la Paz | 170209 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-03 (017) NL.pdf | 2026-02-03
12 | se_labora | SE LABORA: NL, NR y WC de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:10 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | Si | R-159 | Yacuambi - Esperanza y la Paz | 170209 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-03 (017) NL.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | Agencia, recepcion documentos, planificacion trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-04 08:30:00 | 30 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
2 | informativa | Gualaquiza, centro entrega notificaciones CONSTRUCCION LINEA SUBESTACION, varias personas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:30:00 | 2026-02-04 10:00:00 | 90 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
3 | informativa | Gualaquiza, Laureles y Sauces, estructura #061825, inspeccion servicio ocasional Sra Galarza Nube. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 10:00:00 | 2026-02-04 10:20:00 | 20 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
4 | ? | Gualaquiza, Cuenca y Domingo Comin, estructura #040444, reubicacion medidor #20222056468, cambio acometida Antihurto por ACSR 22mt, mal estado. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 10:20:00 | 2026-02-04 11:30:00 | 70 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
5 | ? | Gualaquiza, Marginal Rio Gualaquiza y Rio Churuyaco, estructura #040949, arreglo acometida medidor #18-219414, neutro arrancada por vehiculo, reclamo Centro Control. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 11:30:00 | 2026-02-04 12:15:00 | 45 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
6 | transporte | Traslado Zapotillo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 12:15:00 | 2026-02-04 12:35:00 | 20 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
7 | ? | Zapotillo, estructura #253052, inspeccion nuevo servicio Sra Zhañay Delfa. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 12:35:00 | 2026-02-04 13:00:00 | 25 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
9 | lunch | Lunch: no se registra lunch por laborar en Zapotillo. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 13:00:00 | 2026-02-04 14:00:00 | 60 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
11 | transporte | Traslado Guayusal. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:00:00 | 2026-02-04 14:35:00 | 35 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
12 | ACOMETIDAS | Guayusal, estructura #219745, arreglo acometida medidor #276429, arrancada por maquinaria pesada, reclamo Centro Control. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:35:00 | 2026-02-04 15:30:00 | 55 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
13 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 15:30:00 | 2026-02-04 15:40:00 | 10 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
14 | ACOMETIDAS | Gualaquiza, 12 de Febrero y Logroño, estructura #042897, arreglo acometida cambio conectores, reubicacion medidor cerramiento. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 15:40:00 | 2026-02-04 16:15:00 | 35 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
15 | informativa | Gualaquiza, Orquideas y s/n, estructura #061810, inspeccion servicio ocasional Sr Pesantez Victor. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 16:15:00 | 2026-02-04 16:35:00 | 20 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
16 | informativa | Gualaquiza, Platanillos y s/n, estructura #043132, inspeccion cambio tarifa medidor #1000361522, peticion cliente. | NO PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 16:35:00 | 2026-02-04 17:00:00 | 25 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
18 | se_labora | Se labora: CB y GC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, Kayamas, Zapotillo | 170245 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-04 (061) CB.pdf | 2026-02-04
1 | informativa | Bodega, coordinación de trabajos se carga materiales y herramientas en el vehículo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-04 08:30:00 | 30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Zurmi, Playa de Zurmi | 170227 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-04 (038) CQ.pdf | 2026-02-04
2 | transporte | Guayzimi - Zurmi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:30:00 | 2026-02-04 08:45:00 | 15 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Zurmi, Playa de Zurmi | 170227 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-04 (038) CQ.pdf | 2026-02-04
3 | REDES | Playa Zurmi, estructura 34159 realiza trabajos como: cambia acometida en mal estado de medidor 18237839. Ocupa: 180m de acometida 3x6 ACSR de Agencia Yantzaza Tala árbol proyectado LMT1 | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:45:00 | 2026-02-04 13:00:00 | 255 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Zurmi, Playa de Zurmi | 170227 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-04 (038) CQ.pdf | 2026-02-04
5 | lunch | Lunch en Zurmi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 13:00:00 | 2026-02-04 14:00:00 | 60 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Zurmi, Playa de Zurmi | 170227 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-04 (038) CQ.pdf | 2026-02-04
6 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) estructura 33062 seccionalizador abierto causa: puente eléctrico virado haciendo contacto con la cruceta en Poste 235702 ocasiona quema tirafusible en estructura 34183 y apertura del seccionalizador en estructura 33062 Resolución: Revisión LMT1 estructura 33062/15:20 cierra seccionalizador hasta la estructura 34183 Recorre LMT1 verificando la falla realizando pruebas desde la estructura 34183 en la estructura 23702 corrige puente eléctrico virado finalizados los trabajos Sumak Yacu estructura 34183/20:40 repone tirafusible de 25A-k restablece servicio eléctrico a los sectores de: Las Orquídeas. Shaime, Parroquia de Nuevo Paraíso Entre otros sectores CARGA: 1257 KVA FUSIBLE: 1x seccionalizador FECHA DESC: 04/02/2026 (13:50 aprox.) FECHA CONX: (15:20) CAUSA: puente eléctrico Virado Nota: se cierra seccionalizador estructura 33062 queda energizado hasta la estructura 34183 para aislar la falla CARGA: 1050 KVA FUSIBLE: 1x 25A-k FECHA DESC: 04/02/2026 (13:50 aprox.) FECHA CONX: (20:40) CAUSA: puente eléctrico virado Nota: se energiza desde la estructura 34183 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:00:00 | 2026-02-04 20:50:00 | 410 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-52 | Zurmi, Playa de Zurmi | 170227 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-04 (038) CQ.pdf | 2026-02-04
16 | transporte | Smuk Yacu - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 20:50:00 | 2026-02-04 21:18:00 | 28 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-52 | Zurmi, Playa de Zurmi | 170227 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-04 (038) CQ.pdf | 2026-02-04
17 | se_labora | SE LABORA CQ,JL de: 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 21:18 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-52 | Zurmi, Playa de Zurmi | 170227 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-04 (038) CQ.pdf | 2026-02-04
1 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Guayzimi, estructura 33062 seccionalizador abierto recorre LMT1 derivación LMT1 Ato Nangaritza Hasta llegar a Sumak Yacu se realizan pruebas y no se encuentra ninguna novedad por lo que se desconoce la causa Se cierra seccionalizador y restablece servicio eléctrico a las parroquias de Zurmi, Nankais, Nuevo Paraíso CARGA: 2213 KVA FUSIBLE: 1x seccionalizador FECHA DESC: 08/02/2026 (11:30aprox.) FECHA CONX: (13:20) CAUSA: desconoce | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 12:13:00 | 2026-02-07 14:43:00 | 150 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-52 | Guayzimi | 170458 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-07 (038) CQ.pdf | 2026-02-07
5 | se_labora | SE LABORA CQ,JL de: 12:13 a 14:43 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 00:00:01 | 2026-02-07 00:00:02 | 0 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-52 | Guayzimi | 170458 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-07 (038) CQ.pdf | 2026-02-07
1 | informativa | Preparación de materiales, herramientas, EPP, recepción de daños y reclamos, elaboración de OT. Colaborar con las cuadrillas aledañas cuando sea necesario. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 09:22:00 | 2026-02-01 09:40:00 | 18 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 169978 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-01 (022) AA.pdf | 2026-02-01
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a Los Encuentros. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 09:40:00 | 2026-02-01 10:10:00 | 30 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 169978 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-01 (022) AA.pdf | 2026-02-01
3 | MEDIDORES | Los Encuentros. estructura 275691, se revisa el medidor 18-2516699, se ajusta las borneras del breaker y medidor, se encuentra falla interna, se aisla la falla y resetea el breaker. Queda normalizado (10:45). | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 10:10:00 | 2026-02-01 10:50:00 | 40 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 169978 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-01 (022) AA.pdf | 2026-02-01
4 | REDES | Panguintza. Se revisa el medidor 279582, no hay una fase, se revisa el transformador 3Ø 22003 de 75 KVA, no hay una fase de salida, se revisa los seccionadores en las estructura 212785 y 213079, se encuentran normal. En coordinación con el Centro de Maniobras, se verifica la falta de una fase desde la Subestación Cumbaratza. Nos indican recorrer la línea desde Panguintza hacia Cumbaratza. Encuentra la falla la cuadrilla de Zamora. Se verifica la normalización del servicio en Panguintza (13:15). | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 10:50:00 | 2026-02-01 13:20:00 | 150 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 169978 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-01 (022) AA.pdf | 2026-02-01
7 | transporte | Nos trasladamos de Panguintza a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 13:20:00 | 2026-02-01 13:33:00 | 13 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 169978 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-01 (022) AA.pdf | 2026-02-01
9 | se_labora | SE LABORA: AA, GT de 09:22 a 13:33 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 00:00:01 | 2026-02-01 00:00:02 | 0 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 169978 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-01 (022) AA.pdf | 2026-02-01
1 | informativa | Agencia, recepcion documentos, planificacion trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:00:00 | 2026-02-05 08:30:00 | 30 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
2 | transporte | Traslado Las Orquideas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:30:00 | 2026-02-05 08:40:00 | 10 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
3 | ? | Orquideas, estructura #061810, instalacion servicio ocasional construccion Sr Pesantez Victor. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:40:00 | 2026-02-05 09:10:00 | 30 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
4 | transporte | Traslado Ideal. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 09:10:00 | 2026-02-05 09:20:00 | 10 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
5 | ? | Ideal, estructura #037336, reubicacion medidor #1000407481, cambio acometida Antihurto por ACSR, mal estado. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 09:20:00 | 2026-02-05 10:25:00 | 65 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
6 | transporte | Traslado Kayamas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 10:25:00 | 2026-02-05 10:35:00 | 10 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
7 | ? | Kayamas, estructura #185538, instalacion medidor #18-257931 con 75mt Tx6, como nuevo servicio. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 10:35:00 | 2026-02-05 11:35:00 | 60 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
8 | ACOMETIDAS | Kayamas, estructura #033393, reubicacion medidor #1000407599 a cerramiento, cambio acometida Antihurto por ACSR, mal estado. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 11:35:00 | 2026-02-05 12:30:00 | 55 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
9 | transporte | Traslado San Antonio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 12:30:00 | 2026-02-05 12:45:00 | 15 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
10 | informativa | San Antonio, estructura #028995, inspeccion medidor #289984, cambio de tarifa, peticion cliente. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 12:45:00 | 2026-02-05 13:00:00 | 15 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
11 | lunch | Lunch: no se registra lunch por laborar en San Antonio. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 13:00:00 | 2026-02-05 14:00:00 | 60 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
12 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:00:00 | 2026-02-05 14:15:00 | 15 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
13 | ? | Gualaquiza, Brasil y Chile, estructura #223847, inspeccion nuevo servicio Sr Uyaguari Carlos. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:15:00 | 2026-02-05 14:40:00 | 25 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
14 | transporte | Traslado Santa Cruz. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:40:00 | 2026-02-05 14:45:00 | 5 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
15 | informativa | Sta Cruz, realiza pruebas de comunicacion junto con cuadrilla, disposicion superior. | NO PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:45:00 | 2026-02-05 15:20:00 | 35 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
16 | transporte | Traslado Guayusal. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:20:00 | 2026-02-05 15:35:00 | 15 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
17 | ? | Guayusal, estructura #219978, instalacion medidor #18-257930 con 65mt Tx6, como nuevo servicio. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:35:00 | 2026-02-05 16:40:00 | 65 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
18 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 16:40:00 | 2026-02-05 17:00:00 | 20 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
19 | se_labora | Se labora: CB y GC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, Ideal, Guayusal, Pumpuis | 170327 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-05 (061) CB.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | En la Agencia Yantzaza se espera que los compañeros realicen las OT ya que no se dispone de computadora, luego se realiza la OT, se carga materiales y herramientas al vehículo rentando R-184 | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 06:45:00 | 2026-02-03 07:00:00 | 15 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | Si | R-184 | Yantzaza, Gualaquiza | 170123 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-03 (034) JA.pdf | 2026-02-03
2 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 07:00:00 | 2026-02-03 08:45:00 | 105 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | Si | R-184 | Yantzaza, Gualaquiza | 170123 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-03 (034) JA.pdf | 2026-02-03
3 | transporte | Por comunicado del Ing. Ernesto Palacios no trasladamos a El Pangui para retirar un Trafo de 5KVA para trasladarlo al Guabi Alto en Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:45:00 | 2026-02-03 09:30:00 | 45 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Gualaquiza | 170123 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-03 (034) JA.pdf | 2026-02-03
4 | transporte | Traslado a El Guabi Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 09:30:00 | 2026-02-03 10:45:00 | 75 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Gualaquiza | 170123 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-03 (034) JA.pdf | 2026-02-03
5 | transporte | Traslado a Pie transportando el Trafo de 5KVA hasta el sector del Guabi Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 10:45:00 | 2026-02-03 13:00:00 | 135 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Gualaquiza | 170123 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-03 (034) JA.pdf | 2026-02-03
6 | lunch | LUNCH EN GUABI ALTO ( MONTAÑA) no se registra en el reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 13:00:00 | 2026-02-03 14:00:00 | 60 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Yantzaza, Gualaquiza | 170123 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-03 (034) JA.pdf | 2026-02-03
7 | transporte | Se continua transportando el Trafo, se llega a una casa se encarga el Trafo se retorna hasta donde quedo el vehículo para continuar al siguiente día | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:00:00 | 2026-02-03 18:30:00 | 270 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | Si | R-184 | Yantzaza, Gualaquiza | 170123 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-03 (034) JA.pdf | 2026-02-03
8 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 18:30:00 | 2026-02-03 19:38:00 | 68 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | Si | R-184 | Yantzaza, Gualaquiza | 170123 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-03 (034) JA.pdf | 2026-02-03
10 | se_labora | SE LABORA JA, AO, DG y MS de 07:00 a 13:00 a 14:00 a 19:38 SE PERNOCTA EN GUALAQUIZA | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | Si | R-184 | Yantzaza, Gualaquiza | 170123 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-03 (034) JA.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales y elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 11:05:00 | 2026-02-01 11:20:00 | 15 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | Si | R-159 | Yacuambi - Piuntza de Guadalupe | 169990 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-01 (017) NL.pdf | 2026-02-01
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Piuntza de Guadalupe informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 11:20:00 | 2026-02-01 12:25:00 | 65 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | Si | R-159 | Yacuambi - Piuntza de Guadalupe | 169990 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-01 (017) NL.pdf | 2026-02-01
3 | REDES | En Piuntza de Guadalupe en la estructura 179659 se encuentra quemado tirafusible del transformador sicap 19569 de 25KVA, se revisa encontrando LBT chispoteadas y deshiladas Entre las estructura 30506, 30507 se cura LBT deshiladas con lineas luego en la estructura 179659 se repone 1 tirafusible de 1,3SR del transformador sicap 19569 de 25KVA y se restablece el servicio eléctrico CARGA: 25KVA: FUSIBLE 1x1,3SR FECHA DESC: 01/02/2026 (06:00 aprox) FECHA CONX: (14:25) CAUSA choque de volquete en LBT | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 12:25:00 | 2026-02-01 14:25:00 | 120 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | Si | R-159 | Yacuambi - Piuntza de Guadalupe | 169990 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-01 (017) NL.pdf | 2026-02-01
6 | transporte | Desde Piuntza de Guadalupe se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 14:25:00 | 2026-02-01 15:28:00 | 63 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | Si | R-159 | Yacuambi - Piuntza de Guadalupe | 169990 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-01 (017) NL.pdf | 2026-02-01
8 | se_labora | SE LABORA: NL y NR de 11:05 a 15:28 MATERIALES UTILIZADOS: 1 tirafusible de 1,3SR | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 00:00:01 | 2026-02-01 00:00:02 | 0 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | Si | R-159 | Yacuambi - Piuntza de Guadalupe | 169990 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-01 (017) NL.pdf | 2026-02-01
1 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora también se llena formularios de trabajos realizados en el Cantón Yacuambi | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 09:40:00 | 100 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
2 | ACOMETIDAS | En la Calle Fernando de Benavente se realiza inspección para Reubicar medidor Nro. 18-251613 lectura 1401 solicitado por el Sr. Carlos Apolo, se deja lista de materiales al cliente | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:40:00 | 2026-02-02 10:00:00 | 20 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
3 | ? | En la Calle Manuelita Cañizares se Restituye medidor por display quemado Nro. 1000022257 lectura 1205 por el 18-259105 y también se instala 2 N/S Nro. 18-259106 y 18-259107 del Sr. Jaime Paccha | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 10:00:00 | 2026-02-02 12:00:00 | 120 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
4 | ? | En el Barrio La Colina se instala N/S Nro. 18-259108 solicitado por el Sr. Edgar Ojeda, se ocupa 25 metros de TX6 estructura Nro. 27604 | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 12:00:00 | 2026-02-02 13:00:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
5 | ? | En la Calle Francisco de Orellana se realiza inspección para 3 N/S solicitado por la Sra. Irma Quilambaqui | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 13:00:00 | 2026-02-02 13:30:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
6 | lunch | Lunch en Zamora | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 13:30:00 | 2026-02-02 14:30:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
7 | ? | En la Av del Ejército se realiza inspección para N/S solicitado por el Sr. Gonzalo Galvez, | PROG | Yantzaza II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:30:00 | 2026-02-02 15:00:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
8 | transporte | Traslado al Sector primicias de Zamora Timbara | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:00:00 | 2026-02-02 15:15:00 | 15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
9 | ? | En Primicias de Zamora se realiza inspección para N/S solicitado por la Sra. Betty Cuenca | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:15:00 | 2026-02-02 15:45:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
10 | ? | En Tunantza el Velódromo se realiza inspección para 2 N/S solicitado por el Sr. Pedro Paqui | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:45:00 | 2026-02-02 16:15:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
11 | ACOMETIDAS | En Tunantza se realiza inspección para reubicar medidor Nro. 211667 solicitado por el Sr. Edy Veintimilla se deja lista de materiales al cliente | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:15:00 | 2026-02-02 16:30:00 | 15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
12 | ? | En Tunantza se realiza inspección para N/S solicitado por la Sra. Ruth Guaman | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 16:30:00 | 2026-02-02 17:00:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
13 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 17:00:00 | 2026-02-02 17:15:00 | 15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
15 | se_labora | Se labora GJ y SO de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:15 Materiales utilizados: 4 medidores, 4 sellos, 25 metros de TX6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | Si | 2-61 | Zamora | 170043 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-02 (050) GJ.pdf | 2026-02-02
1 | informativa | Agencia Zamora se coordinan trabajos para atención de daños reportados por Centro de Control, se equipa vehículo con herramientas y materiales. | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 09:00:00 | 2026-02-08 09:20:00 | 20 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Quebrada de Cumbaratza - La Alvernia | 170510 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-08 (013) RY.pdf | 2026-02-08
2 | transporte | Traslado a Quebrada de Cumbaratza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 09:20:00 | 2026-02-08 09:40:00 | 20 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Quebrada de Cumbaratza - La Alvernia | 170510 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-08 (013) RY.pdf | 2026-02-08
3 | ACOMETIDAS | Daño reportado por Centro de Control. Quebrada de Cumbaratza. Poste: 250524 se desconecta y retira acometida arrancada dúplex. Se retira del Medidor: 242259 cable con conexión directa, que alimentaba a domicilio afectado. En Poste: 61910 se instalan 20 metros de acometida Triplex 6AWG, se traslada Medidor: 1-36275, se mide voltaje y se habilita el servicio. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 09:40:00 | 2026-02-08 12:15:00 | 155 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Quebrada de Cumbaratza - La Alvernia | 170510 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-08 (013) RY.pdf | 2026-02-08
6 | transporte | Retorno Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 12:15:00 | 2026-02-08 12:42:00 | 27 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Quebrada de Cumbaratza - La Alvernia | 170510 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-08 (013) RY.pdf | 2026-02-08
8 | REDES | Daño Reportado por Centro de Control. La Alvernia. Poste: 269705 Trafo Sicap: 22769 de 37.5kva bloqueado por corto circuito en RBV, por caída de objeto en las líneas, se rehabilita Trafo y se normaliza servicio. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 17:20:00 | 2026-02-08 18:10:00 | 50 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Quebrada de Cumbaratza - La Alvernia | 170510 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-08 (013) RY.pdf | 2026-02-08
9 | transporte | Retorno Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 18:10:00 | 2026-02-08 18:21:00 | 11 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Quebrada de Cumbaratza - La Alvernia | 170510 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-08 (013) RY.pdf | 2026-02-08
10 | se_labora | SE LABORA: RY y FR de 09:00 a 12:42 y de 17:20 a 18:21 Material utilizado: 20m de Triplex 6AWG | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 00:00:01 | 2026-02-08 00:00:02 | 0 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | Quebrada de Cumbaratza - La Alvernia | 170510 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-08 (013) RY.pdf | 2026-02-08
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos. se elabora documentos, se coordina Zamora para sacar de Bodega un transformador de 5 kva para transportar al Guabi Alto. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:00:00 | 2026-02-03 09:00:00 | 60 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi alto, | 170143 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-03 (045) FG.pdf | 2026-02-03
2 | transporte | Traslado a Nayanmak, se espera a compañeros de Guaysimi que retiran de la bodega de El Pangui para transportar el transformador de 5Kva. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 09:00:00 | 2026-02-03 09:30:00 | 30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi alto, | 170143 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-03 (045) FG.pdf | 2026-02-03
3 | transporte | Traslado a Guabi Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 09:30:00 | 2026-02-03 10:45:00 | 75 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi alto, | 170143 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-03 (045) FG.pdf | 2026-02-03
4 | transporte | Se arregla herramientas, se prepara transformador para transportar a pie al sector Guabi Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 10:45:00 | 2026-02-03 13:00:00 | 135 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi alto, | 170143 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-03 (045) FG.pdf | 2026-02-03
5 | lunch | LUNCH EN GUABI ALTO ( MONTAÑA) | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 13:00:00 | 2026-02-03 14:00:00 | 60 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi alto, | 170143 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-03 (045) FG.pdf | 2026-02-03
6 | transporte | Se continua transportando el transformador, se llega a una casa se encarga en transformador ya no se avanza mas mucha lluvia y personal ya esta cansado. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:00:00 | 2026-02-03 17:00:00 | 180 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Guabi alto, | 170143 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-03 (045) FG.pdf | 2026-02-03
7 | transporte | Traslado de retorno a donde están los vehículos | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 17:00:00 | 2026-02-03 18:30:00 | 90 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Guabi alto, | 170143 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-03 (045) FG.pdf | 2026-02-03
8 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 18:30:00 | 2026-02-03 19:38:00 | 68 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Guabi alto, | 170143 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-03 (045) FG.pdf | 2026-02-03
9 | se_labora | LABORA FG; CLP de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a19:38 APOYAN CUADRILLA PAQUISHA, EL PANGUI | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Guabi alto, | 170143 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-03 (045) FG.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | En la bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas y materiales elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 13:11:00 | 2026-02-07 13:35:00 | 24 | CABRERA GONZALEZ WILMER DAVID | 1 | Si | R-159 | Yacuambi - Piuntza de Guadalupe | 170450 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-07 (070) WC.pdf | 2026-02-07
2 | transporte | DAÑO REPORTADO PÓR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control .Traslado desde Yacuambi hasta Piuntza de Guadalupe - informan domicilio con fluctuación de voltage | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 13:35:00 | 2026-02-07 15:00:00 | 85 | CABRERA GONZALEZ WILMER DAVID | 1 | Si | R-159 | Yacuambi - Piuntza de Guadalupe | 170450 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-07 (070) WC.pdf | 2026-02-07
3 | informativa | En Piuntza de Guadalupe se encuentra acometida del medidor 1000390952 arrancada por maquinaria pesada se desmonta acometida se empalma nueva acometida y se instala nuevamente en la estructura 38641 En el medidor 1000390952 se reajusta borneras se procede hacer las mediciones correspondientes de voltaje y se normaliza el servicio eléctrico a las 16 horas | NO PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 15:00:00 | 2026-02-07 16:00:00 | 60 | CABRERA GONZALEZ WILMER DAVID | 1 | Si | R-159 | Yacuambi - Piuntza de Guadalupe | 170450 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-07 (070) WC.pdf | 2026-02-07
5 | transporte | Desde Piuntza de Guadalupe se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 16:00:00 | 2026-02-07 17:20:00 | 80 | CABRERA GONZALEZ WILMER DAVID | 1 | Si | R-159 | Yacuambi - Piuntza de Guadalupe | 170450 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-07 (070) WC.pdf | 2026-02-07
6 | se_labora | SE LABORA :WC y NR de 13:11 a 17:20 MATERIALES USADOS , 20 metros de acometida triples 3x6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 00:00:01 | 2026-02-07 00:00:02 | 0 | CABRERA GONZALEZ WILMER DAVID | 1 | Si | R-159 | Yacuambi - Piuntza de Guadalupe | 170450 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-07 (070) WC.pdf | 2026-02-07
1 | informativa | Agencia Zamora se coordina trabajos para atención de daños reportados por Centro de Control, se equipa vehículo con herramientas y materiales. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 17:31:00 | 2026-02-07 17:45:00 | 14 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | San Agustín - Quebrada de Cumbaratza | 170501 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-07 (013) RY.pdf | 2026-02-07
2 | transporte | Traslado a San Agustín | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 17:45:00 | 2026-02-07 18:40:00 | 55 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | San Agustín - Quebrada de Cumbaratza | 170501 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-07 (013) RY.pdf | 2026-02-07
3 | ? | Daño reportado por Centro de Control. San Agustín. Poste: 36912 Medidor: 204153 en mal estado, borneras de entrada dañadas y recalentadas. Se retira Medidor: 204153 y hablita el servicio de forma directa al domicilio con protección de Breaker de 50A | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 18:40:00 | 2026-02-07 19:20:00 | 40 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | San Agustín - Quebrada de Cumbaratza | 170501 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-07 (013) RY.pdf | 2026-02-07
5 | transporte | Traslado Quebrada de Cumbaratza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 19:20:00 | 2026-02-07 20:00:00 | 40 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | San Agustín - Quebrada de Cumbaratza | 170501 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-07 (013) RY.pdf | 2026-02-07
6 | ACOMETIDAS | Daño reportado por Centro de Control. Quebrada de Cumbaratza. Poste: 251016 Medidor: 136275. Domicilio sin servicio a causa de acometida Dúplex arrancada por vehículo pesado. Se habilita el servicio de forma provisional conectado del Medidor: 242259 un 110v antes del consumo y con protección de breaker de 50A, por falta de material. Se explica a Centro de Control y se coordina que al día siguiente se cambiara de acometida Dúplex 6AWG por Triplex 6AWG | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 20:00:00 | 2026-02-07 20:45:00 | 45 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | San Agustín - Quebrada de Cumbaratza | 170501 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-07 (013) RY.pdf | 2026-02-07
9 | transporte | Retorno Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 20:45:00 | 2026-02-07 21:08:00 | 23 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | San Agustín - Quebrada de Cumbaratza | 170501 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-07 (013) RY.pdf | 2026-02-07
10 | se_labora | SE LABORA: RY y FR de 17:31 a 21:08 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 00:00:01 | 2026-02-07 00:00:02 | 0 | YAURE DIAZ RAMIRO GABRIEL | 1 | Si | 2-110 | San Agustín - Quebrada de Cumbaratza | 170501 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-02-07 (013) RY.pdf | 2026-02-07
1 | informativa | Bodega coordinación de trabajos se carga materiales y herramientas en el vehículo | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:00:00 | 2026-02-05 08:30:00 | 30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Guayzimi, Zurmi | 170319 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-05 (038) CQ.pdf | 2026-02-05
2 | REDES | Guayzimi, se coordina la suspensión del servicio eléctrico con la finalidad de repotenciar circuito en BT estructura 273036/09:20 habre puentes eléctricos en BT estructura 273040 con apoyo de dos trabajadores del GAD Nangaritza se realiza montaje en transformador 25KVA sicap 27216; conexión en MT y BT 13:30 Se energiza circuito en BT cerrando transformador; Tap 2 conectado a la fase C LMT3V1 122; V2 123V,; V1 y V2 241V; Corriente V1 40A; V2 20A Ocupa; 1 transformador monofásico 25KVA sicap 27216 marca: INATRA; serie: 0425150970; año: 2025: 7m de TTU 2/00; 1 varilla puesta tierra 7m cable COOPER ESTELL; 1 grapa línea energizada; 3 conectores doble perno cabeza exagonal | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:30:00 | 2026-02-05 14:00:00 | 330 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Guayzimi, Zurmi | 170319 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-05 (038) CQ.pdf | 2026-02-05
7 | lunch | Lunch en Guayzimi. No se registra reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:00:00 | 2026-02-05 15:00:00 | 60 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Guayzimi, Zurmi | 170319 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-05 (038) CQ.pdf | 2026-02-05
8 | REDES | En cumplimiento WR 317046507 se recorre LMT3 desde Guayzimi hasta Natenza realiza inspección visual por finalizar la jornada se suspende los trabajos Nota; En este trayecto se recibe guantes de trabajo y calzado de la cuadrilla Paquisha (EPPS) | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:00:00 | 2026-02-05 17:00:00 | 120 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Guayzimi, Zurmi | 170319 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-05 (038) CQ.pdf | 2026-02-05
10 | se_labora | SE LABORA CQ,JL de: 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-52 | Guayzimi, Zurmi | 170319 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-05 (038) CQ.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | En bodega Yacuambi se coordina trabajo con los compañeros, se equipa vehículo de herramientas, materiales y elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 13:00:00 | 2026-02-08 13:15:00 | 15 | CABRERA GONZALEZ WILMER DAVID | 1 | Si | R-159 | Yacuambi 28 de mayo cabecera cantonal | 170488 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-08 (070) WC.pdf | 2026-02-08
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Bodega hasta lasa calles Zamora y Miguel Diaz informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 13:15:00 | 2026-02-08 13:20:00 | 5 | CABRERA GONZALEZ WILMER DAVID | 1 | Si | R-159 | Yacuambi 28 de mayo cabecera cantonal | 170488 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-08 (070) WC.pdf | 2026-02-08
3 | REDES | En Yacuambi en las Calles Zamora y Miguel Diaz en la estructura 266229 se encuentra transformador bloqueado sicap 14453 de 37,5KVA, se revisa encontrando LBT entre las estructura 266229, 39065 Se retira lineas en mal estado se empalma lineas se regula lineas luego en la estructura 266229 se activa breaker de transformador sicap 14453 de 37,5KVA y se restablece el servicio eléctrico CARGA: 37,5KVA: FECHA DESC: 08/02/2026 (12:00 aprox) FECHA CONX: (15:00) CAUSA LBT rotas Se retorna a Bodega | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 13:20:00 | 2026-02-08 15:00:00 | 100 | CABRERA GONZALEZ WILMER DAVID | 1 | Si | R-159 | Yacuambi 28 de mayo cabecera cantonal | 170488 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-08 (070) WC.pdf | 2026-02-08
7 | se_labora | SE LABORA: NR y WC de 13:00 a 15:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 00:00:01 | 2026-02-08 00:00:02 | 0 | CABRERA GONZALEZ WILMER DAVID | 1 | Si | R-159 | Yacuambi 28 de mayo cabecera cantonal | 170488 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-02-08 (070) WC.pdf | 2026-02-08
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pangui hasta La Argelia, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 08:16:00 | 2026-02-07 09:00:00 | 44 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | La Argelia, Kayantza, Shaime, Monterrey. | 170448 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-07 (042) HM.pdf | 2026-02-07
2 | REDES | En Argelia estructura. 127342, se encuentra fusible quemado en derivación a Monterrey y demás sectores, se revisa y encuentra novedades. Se repone tirafusible de( 15A-K) a las 9:40. CARGA: 739 KVA FUSIBLE: 1x 15A-K FECHA DESC: 06/02/2026 (22:30 aprox.) FECHA CONX: (09:40) CAUSA: Fuertes lluvias. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 09:00:00 | 2026-02-07 09:40:00 | 40 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | La Argelia, Kayantza, Shaime, Monterrey. | 170448 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-07 (042) HM.pdf | 2026-02-07
4 | transporte | Debido a la fuerte lluvia en el sector se revisa los arranques de las derivaciones de la LMT hasta Chantzas y no se encuentra más novedades. Traslado desde Chantzas hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 09:40:00 | 2026-02-07 11:05:00 | 85 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | La Argelia, Kayantza, Shaime, Monterrey. | 170448 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-07 (042) HM.pdf | 2026-02-07
6 | se_labora | SE LABORA: HM y AD de 8:16 a 11:05. SE UTILIZA: 1 tirafusible de 15A-K. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 00:00:01 | 2026-02-07 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | Si | 2-102 | La Argelia, Kayantza, Shaime, Monterrey. | 170448 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-07 (042) HM.pdf | 2026-02-07
1 | informativa | PRIMERA JORNADA EXTRA labora JA y DG de 07:50 a 12:51 | INFO | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 00:00:01 | 2026-02-08 00:00:02 | 0 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Chinapinza, La Pangui Baja | 170462 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-08 (034) JA.pdf | 2026-02-08
2 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE un sector en La Pangui Baja informa el Sr. Humberto Sarango, Traslado a Chinapinza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 07:50:00 | 2026-02-08 09:50:00 | 120 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Chinapinza, La Pangui Baja | 170462 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-08 (034) JA.pdf | 2026-02-08
3 | transporte | Traslado a pie hasta la estructura #34711 trasportando herramientas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 09:50:00 | 2026-02-08 10:20:00 | 30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Chinapinza, La Pangui Baja | 170462 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-08 (034) JA.pdf | 2026-02-08
4 | REDES | Se llega a la estructura #34711 y se encuentra dos tirafusibles quemados del Trafo #26216 de 10KVA y la derivación del Trafo #24291 de50KVA se revisa no se encuentra ninguna novedad se cambia 1 tirafusible De 1.3A y 1 tirafusible de 6A tipo K quedando normal el Servicio eléctrico | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 10:20:00 | 2026-02-08 10:50:00 | 30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Chinapinza, La Pangui Baja | 170462 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-08 (034) JA.pdf | 2026-02-08
6 | transporte | Traslado a pie hasta donde quedo el vehículo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 10:50:00 | 2026-02-08 11:10:00 | 20 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Chinapinza, La Pangui Baja | 170462 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-08 (034) JA.pdf | 2026-02-08
7 | transporte | Traslado a la Agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 11:10:00 | 2026-02-08 12:51:00 | 101 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Chinapinza, La Pangui Baja | 170462 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-08 (034) JA.pdf | 2026-02-08
9 | se_labora | SE LABORA JA, y DG de 07:50 a 12:51 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-08 00:00:01 | 2026-02-08 00:00:02 | 0 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Chinapinza, La Pangui Baja | 170462 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-08 (034) JA.pdf | 2026-02-08
1 | informativa | Se coordina los trabajos del día con la administradora de la agencia y el jefe de cuadrilla | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:00:00 | 2026-02-05 08:20:00 | 20 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | Uwents - Miasi - Guismi - Chuchumbletza - El Pangui | 170314 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-05 (058) FA.pdf | 2026-02-05
2 | transporte | Traslado de El Pangui a San Gabriel | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:20:00 | 2026-02-05 09:30:00 | 70 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | Uwents - Miasi - Guismi - Chuchumbletza - El Pangui | 170314 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-05 (058) FA.pdf | 2026-02-05
3 | ? | Se instala un N/S poste3 127537 medidor# 18-269231 sello# 18-1191686 , 80M DE TX 3x6 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 09:30:00 | 2026-02-05 10:20:00 | 50 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | Uwents - Miasi - Guismi - Chuchumbletza - El Pangui | 170314 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-05 (058) FA.pdf | 2026-02-05
4 | transporte | Traslado de San Gabriel a Chuchumbletza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 10:20:00 | 2026-02-05 11:20:00 | 60 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | Uwents - Miasi - Guismi - Chuchumbletza - El Pangui | 170314 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-05 (058) FA.pdf | 2026-02-05
5 | ? | Se instala un N/S estructura# 37111 medidor# 18-269225 sello# 18-1191680, 10m de TX 3X6 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 11:20:00 | 2026-02-05 11:50:00 | 30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | Uwents - Miasi - Guismi - Chuchumbletza - El Pangui | 170314 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-05 (058) FA.pdf | 2026-02-05
6 | transporte | Traslado de Chuchumbletza a el Guisme | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 11:50:00 | 2026-02-05 12:05:00 | 15 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | Uwents - Miasi - Guismi - Chuchumbletza - El Pangui | 170314 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-05 (058) FA.pdf | 2026-02-05
7 | ? | Se instala un N/S estructura# 2324850 medidor# 18-269224 sello# 18-1191681, 45m de TX 3X6 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 12:05:00 | 2026-02-05 13:00:00 | 55 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | Uwents - Miasi - Guismi - Chuchumbletza - El Pangui | 170314 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-05 (058) FA.pdf | 2026-02-05
8 | transporte | Traslado de el Guisme a El Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 13:00:00 | 2026-02-05 13:20:00 | 20 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | Uwents - Miasi - Guismi - Chuchumbletza - El Pangui | 170314 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-05 (058) FA.pdf | 2026-02-05
9 | lunch | Lunch en el Pangui NO SE REGISTRA EN EL RELOJ BIOMETRICO | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 13:20:00 | 2026-02-05 14:20:00 | 60 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | Uwents - Miasi - Guismi - Chuchumbletza - El Pangui | 170314 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-05 (058) FA.pdf | 2026-02-05
10 | ? | En el Pangui se instala un N/S estructura# 185459 medidor# 18-269223 sello# 18-1191682, 30m de TX 3x6 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:20:00 | 2026-02-05 15:10:00 | 50 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | Uwents - Miasi - Guismi - Chuchumbletza - El Pangui | 170314 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-05 (058) FA.pdf | 2026-02-05
11 | ? | En el Pangui se instala dos S/O en los postes # 204233 y 27981 | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 15:10:00 | 2026-02-05 16:00:00 | 50 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | Uwents - Miasi - Guismi - Chuchumbletza - El Pangui | 170314 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-05 (058) FA.pdf | 2026-02-05
12 | ? | En el Pangui se instala un N/S estructura# 276050 medidor# 18-269222 sello# 18-1191683, 40m de TX 3x6 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 16:00:00 | 2026-02-05 17:24:00 | 84 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | Uwents - Miasi - Guismi - Chuchumbletza - El Pangui | 170314 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-05 (058) FA.pdf | 2026-02-05
14 | se_labora | Se labora FA y LV en horario de 08:00 a 13:20 y de 14:20 a 17:24 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | Si | 4-118 | Uwents - Miasi - Guismi - Chuchumbletza - El Pangui | 170314 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-02-05 (058) FA.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | Agencia, recepcion documentos, planificacion trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 08:30:00 | 30 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
2 | ACOMETIDAS | Gualaquiza, Cdla Bellavista, estructura #249246, reubicacion medidor #232079, por mal estado, cambio acometida a cerramiento. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:30:00 | 2026-02-06 09:30:00 | 60 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
3 | transporte | Traslado Santa Rosa. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 09:30:00 | 2026-02-06 09:50:00 | 20 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
4 | REDES | Sta Rosa, estructura #032066, #032065, maniobras apertura barras LMT, disposicion superior, Plan de Maniobras. | PROG | Bomboiza | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 09:50:00 | 2026-02-06 10:15:00 | 25 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
5 | transporte | Traslado Sakanas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 10:15:00 | 2026-02-06 10:25:00 | 10 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
6 | ACOMETIDAS | Sakanas, estructura #033324, reubicacion medidor #1000422210, arreglo acometida arrancada por vehiculo. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 10:25:00 | 2026-02-06 11:00:00 | 35 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
7 | transporte | Traslado Chumpias. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 11:00:00 | 2026-02-06 11:25:00 | 25 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
8 | ? | Chumpias, estructura #185559, restitucion medidor #1000375600 por #18-275929, cambio acometida Antihurto por ACSR, mal estado, reclamo Centro Control. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 11:25:00 | 2026-02-06 12:30:00 | 65 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
10 | lunch | Lunch: no se registra lunch por laborar en Chumpias. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 12:30:00 | 2026-02-06 13:30:00 | 60 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
12 | transporte | Traslado Santa Rosa. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 13:30:00 | 2026-02-06 13:55:00 | 25 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
13 | REDES | Sta Rosa, estructura #032066, #032065, maniobras cierre barras LMT, disposicion superior, Plan de Maniobras. | PROG | Bomboiza | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 13:55:00 | 2026-02-06 14:30:00 | 35 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
14 | transporte | Traslado Cuchipamba. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 14:30:00 | 2026-02-06 15:15:00 | 45 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
15 | ACOMETIDAS | Cuchipmaba, estructura #128368, arreglo acometida medidor #1215671, arrancada caida arbol. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 15:15:00 | 2026-02-06 16:15:00 | 60 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
16 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 16:15:00 | 2026-02-06 17:00:00 | 45 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
18 | se_labora | Se labora: CB y GC de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 17:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 00:00:01 | 2026-02-06 00:00:02 | 0 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, Pumpuis, San Jose | 170399 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-02-06 (061) CB.pdf | 2026-02-06
1 | informativa | Por disposición del ing Ernesto Palacios nos trasladamos a el cantón Gualaquiza sector El Guabi Alto para colaborar a la cuadrilla de Gualaquiza, sr Fernando Guzman. | INFO | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector Guabi Alto. | 170130 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (043) LV.pdf | 2026-02-03
2 | informativa | En la agencia se coordina con el jefe de cuadrilla El Pangui y se realiza la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:00:00 | 2026-02-03 08:10:00 | 10 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector Guabi Alto. | 170130 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (043) LV.pdf | 2026-02-03
3 | transporte | Traslado de El Pangui al sector el Guabi Alto, hasta donde llegan los vehículos. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:10:00 | 2026-02-03 11:00:00 | 170 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector Guabi Alto. | 170130 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (043) LV.pdf | 2026-02-03
4 | REDES | Se colabora a la cuadrilla de Gualaquiza y se traslada 1 transformador de 5kva en conjunto con la cuadrilla de Paquisha Queda pendiente de llegar con el transformador hasta el estructura donde se encuentra el otro en mal estado. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 11:00:00 | 2026-02-03 17:30:00 | 390 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector Guabi Alto. | 170130 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (043) LV.pdf | 2026-02-03
6 | transporte | Traslado de retorno hasta donde quedan los vehículos. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 17:30:00 | 2026-02-03 18:45:00 | 75 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector Guabi Alto. | 170130 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (043) LV.pdf | 2026-02-03
7 | transporte | Traslado desde donde están los vehículos hasta El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 18:45:00 | 2026-02-03 20:06:00 | 81 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector Guabi Alto. | 170130 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (043) LV.pdf | 2026-02-03
8 | lunch | Lunch en sector El Guabi Alto | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 13:00:00 | 2026-02-03 14:00:00 | 60 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector Guabi Alto. | 170130 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-03 (043) LV.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-04 09:00:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara | 170221 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-04 (050) GJ.pdf | 2026-02-04
2 | ACOMETIDAS | En la Av del Ejército Barrio pío Jaramillo se desconecta acometida para que el cliente pueda cambiar la caja metálica Sr. José Rojas | PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 09:00:00 | 2026-02-04 09:30:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara | 170221 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-04 (050) GJ.pdf | 2026-02-04
3 | transporte | Traslado al Sector de Buenaventura de Timbara | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 09:30:00 | 2026-02-04 09:45:00 | 15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara | 170221 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-04 (050) GJ.pdf | 2026-02-04
4 | ? | En Buenaventura se instala N/S Nro. 18-259115 solicitado por el Sr. Brayan Alba, se ocupa 80 metros de TX6 estructura Nro. 181889 | PROG | Zamora III | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 09:45:00 | 2026-02-04 11:45:00 | 120 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara | 170221 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-04 (050) GJ.pdf | 2026-02-04
5 | ? | En el Barrio pío Jaramillo se culmina el trabajo del Sr. José Rojas se reubica 2 medidores Nro. 1000379109 y 1000392011 y también se instala N/S Nro. 18-258780 | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 11:45:00 | 2026-02-04 14:00:00 | 135 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara | 170221 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-04 (050) GJ.pdf | 2026-02-04
6 | lunch | Lunch en Zamora | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:00:00 | 2026-02-04 15:00:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara | 170221 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-04 (050) GJ.pdf | 2026-02-04
7 | ? | En Tunantza se instala N/S Nro. 18-258781 y también se reubica medidor Nro. 233585 solicitado por el Sr. Fredy Ortega, se ocupa 20 metros de TX6 estructura Nro. 27825 | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 15:00:00 | 2026-02-04 17:00:00 | 120 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara | 170221 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-04 (050) GJ.pdf | 2026-02-04
8 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 17:00:00 | 2026-02-04 17:15:00 | 15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara | 170221 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-04 (050) GJ.pdf | 2026-02-04
10 | se_labora | Se labora GJ y SO de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:15 Materiales utilizados: 3 medidores, 100 metros de TX6, 5 sellos | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Timbara | 170221 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-04 (050) GJ.pdf | 2026-02-04
1 | informativa | En la agencia se coordina los trabajos con el jefe de cuadrilla El Pangui, se realiza la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-04 08:10:00 | 10 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector El Guabi Alto. | 170216 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (043) LV.pdf | 2026-02-04
2 | transporte | Traslado de El Pangui al sector El Guabi Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:10:00 | 2026-02-04 10:00:00 | 110 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector El Guabi Alto. | 170216 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (043) LV.pdf | 2026-02-04
3 | REDES | Se traslada caminando hasta donde quedo el transformador y de ahí se continua trasladando el transformador de 5kva hasta el estructura . | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 10:00:00 | 2026-02-04 13:00:00 | 180 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector El Guabi Alto. | 170216 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (043) LV.pdf | 2026-02-04
4 | lunch | Lunch en el sector El Guabi Alto. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 13:00:00 | 2026-02-04 13:30:00 | 30 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector El Guabi Alto. | 170216 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (043) LV.pdf | 2026-02-04
5 | REDES | Se colabora en cambio del transformador en mal estado y se traslada hasta donde quedaron los vehículos, estos trabajo se los realiza con al cuadrilla de Gualaquiza, cuadrilla de Paquisha. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 13:30:00 | 2026-02-04 15:25:00 | 115 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector El Guabi Alto. | 170216 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (043) LV.pdf | 2026-02-04
6 | transporte | Traslado del sector El Guabi Alto hasta El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 15:25:00 | 2026-02-04 18:28:00 | 183 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector El Guabi Alto. | 170216 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (043) LV.pdf | 2026-02-04
8 | se_labora | SE LABORA: LV, AD, de 08:00 a 13:00 de 13.30 a 18:28 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 4-118 | Cantón Gualaquiza, sector El Guabi Alto. | 170216 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-04 (043) LV.pdf | 2026-02-04
1 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:00:00 | 2026-02-03 09:30:00 | 90 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pista, Jambue Alto | 170131 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-03 (050) GJ.pdf | 2026-02-03
2 | transporte | Traslado a la pista de Cumbaratza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 09:30:00 | 2026-02-03 09:50:00 | 20 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pista, Jambue Alto | 170131 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-03 (050) GJ.pdf | 2026-02-03
3 | ? | En La Pista se Restituye medidor por pantalla en blanco Nro. 18-255602 por el 18-259109 también se instala 5 N/S Nro. 18-35327 _ 18-259110 _ 18-259111 _ 18-25912 y 18-259113 de la Sra. Sonia Pineda | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 09:50:00 | 2026-02-03 14:00:00 | 250 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pista, Jambue Alto | 170131 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-03 (050) GJ.pdf | 2026-02-03
4 | lunch | Lunch en Timbara | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:00:00 | 2026-02-03 15:00:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pista, Jambue Alto | 170131 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-03 (050) GJ.pdf | 2026-02-03
5 | transporte | Traslado al Sector de Sakantza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 15:00:00 | 2026-02-03 15:30:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pista, Jambue Alto | 170131 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-03 (050) GJ.pdf | 2026-02-03
6 | ? | En Sakantza se realiza inspección para N/S solicitado por el Sr. Juan Gualan | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 15:30:00 | 2026-02-03 16:00:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pista, Jambue Alto | 170131 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-03 (050) GJ.pdf | 2026-02-03
7 | ? | En Jamboe alto se instala N/S Nro. 18-259114 solicitado por la Sra. María Guaillas, se ocupa 10 metros de TX6 estructura Nro. 38814 | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 16:00:00 | 2026-02-03 16:50:00 | 50 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pista, Jambue Alto | 170131 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-03 (050) GJ.pdf | 2026-02-03
8 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 16:50:00 | 2026-02-03 17:20:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pista, Jambue Alto | 170131 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-03 (050) GJ.pdf | 2026-02-03
10 | se_labora | SE LABORA: GJ y SO de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:20 Materiales utilizados 7 medidores, 8 sellos, 10 metros de TX6, 1 Breaker bifásico de 50 AMP | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, La Pista, Jambue Alto | 170131 | OT [21] Agencia Zamora 2026-02-03 (050) GJ.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | En la Agencia Gualaquiza se realiza la OT y se coordina los trabajos con la cuadrilla de Gualaquiza | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-04 08:30:00 | 30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Gualaquiza, sector El Guabi Alto | 170232 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-04 (034) JA.pdf | 2026-02-04
2 | transporte | Traslado al sector del Guabi Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 08:30:00 | 2026-02-04 09:00:00 | 30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Gualaquiza, sector El Guabi Alto | 170232 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-04 (034) JA.pdf | 2026-02-04
3 | informativa | Traslado a Pie desde donde queda el vehículo hasta el sector del Guabi Alto y se continua trasladando un Trafo de 5 KVA hasta la estructura #126966 En Esta estructura se realiza el desmontaje de un Trafo quemado de 5KVA y se realiza el montaje de un Trafo nuevo de 5KVA | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 09:00:00 | 2026-02-04 13:00:00 | 240 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Gualaquiza, sector El Guabi Alto | 170232 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-04 (034) JA.pdf | 2026-02-04
5 | lunch | LUNCH EN GUABI ALTO ( MONTAÑA) no se registra en el reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 13:00:00 | 2026-02-04 14:00:00 | 60 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Gualaquiza, sector El Guabi Alto | 170232 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-04 (034) JA.pdf | 2026-02-04
6 | transporte | Traslado a pie transportando el Trafo de 5 KVA quenado hasta el sector donde quedo el vehículo mas información de los trabajos dispone el compañero Fernando Guzman | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 14:00:00 | 2026-02-04 15:30:00 | 90 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Gualaquiza, sector El Guabi Alto | 170232 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-04 (034) JA.pdf | 2026-02-04
7 | transporte | Traslado a la Agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 15:30:00 | 2026-02-04 17:00:00 | 90 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Gualaquiza, sector El Guabi Alto | 170232 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-04 (034) JA.pdf | 2026-02-04
9 | se_labora | SE LABORA JA, AO, DG y MS de 08:00 a 13:00 a 14:00 a 17:00 SE RETORNA A YANTZAZA | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-02-04 | 2026-02-04 00:00:01 | 2026-02-04 00:00:02 | 0 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | Si | R-184 | Gualaquiza, sector El Guabi Alto | 170232 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-04 (034) JA.pdf | 2026-02-04
1 | informativa | Bodega coordinación de trabajos elaboración de orden de trabajo carga materiales y herramientas en el vehículo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 08:30:00 | 30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Guayzimi, Mariposa | 170033 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (038) CQ.pdf | 2026-02-02
2 | informativa | Bodega nos enlazamos por plataforma ZOOM lunes de seguridad organizado por la institución | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:30:00 | 2026-02-02 09:40:00 | 70 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Guayzimi, Mariposa | 170033 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (038) CQ.pdf | 2026-02-02
3 | transporte | Guayzimi - Mariposa | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:40:00 | 2026-02-02 12:20:00 | 160 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Guayzimi, Mariposa | 170033 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (038) CQ.pdf | 2026-02-02
4 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control (08:45) En Guayzimi estructura 67812, se rehabilita transformador # 24505 de 5KVA a las (13:20) Causa: vegetación en LBT Para llegar al transformador se deja el vehículo Mariposa luego accedimos a pie al estructura 67812 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 12:20:00 | 2026-02-02 14:00:00 | 100 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Guayzimi, Mariposa | 170033 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (038) CQ.pdf | 2026-02-02
6 | lunch | Lunch en Mariposa | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:00:00 | 2026-02-02 15:00:00 | 60 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Guayzimi, Mariposa | 170033 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (038) CQ.pdf | 2026-02-02
7 | transporte | Mariposa - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 15:00:00 | 2026-02-02 17:20:00 | 140 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-52 | Guayzimi, Mariposa | 170033 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (038) CQ.pdf | 2026-02-02
8 | se_labora | SE LABORA CQ,JL de: 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:20 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | Si | 4-52 | Guayzimi, Mariposa | 170033 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (038) CQ.pdf | 2026-02-02
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con Jefe inmediato y centro de control. Se asiste a Lunes de Seguridad e informe de fin de mes. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 09:30:00 | 90 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi - San Pablo. | 170036 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-02 (027) LA.pdf | 2026-02-02
2 | REDES | San Pablo: estructura # 280847 se desmonta e instala un juego se seccionadores barra punto de mallado de AP Yantzaza IV con Saquea. | PROG | Yantzaza IV | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:30:00 | 2026-02-02 13:30:00 | 240 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi - San Pablo. | 170036 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-02 (027) LA.pdf | 2026-02-02
3 | ? | San Pablo: estructura 280849 se desmonta e instala seccionadores barra punto de transición por paso de 69kv. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 16:00. CCH- LOJA. LIKOMETRAJE CANASTA 2-21: INICIAL: 122219 FINAL: 122231 | PROG | Yantzaza IV | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 13:30:00 | 2026-02-02 16:00:00 | 150 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi - San Pablo. | 170036 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-02 (027) LA.pdf | 2026-02-02
1 | informativa | PRIMERA JORNADA EXTRA labora JA y DG de 07:54 a 13:00 | INFO | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 00:00:01 | 2026-02-07 00:00:02 | 0 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Chinapinza | 170437 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-07 (034) JA.pdf | 2026-02-07
2 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE un sector en Chinapinza informa el Sr. Jorge Celi, Traslado a Chinapinza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 07:54:00 | 2026-02-07 09:50:00 | 116 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Chinapinza | 170437 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-07 (034) JA.pdf | 2026-02-07
3 | REDES | Se llega al lugar y se espera a que pasen la fuerte lluvias, una vez que pasan las lluvias en la estructura #222846 se encuentra el Trafo #26920 de 50KVA bloqueado se revisa y se encuentra la acometida del Medidor #1000430442 quemada y en cortocircuito, se cambia la acometida y se reconecta el breaker del Trafo quedando normal el Servicio eléctrico | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 09:50:00 | 2026-02-07 11:10:00 | 80 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Chinapinza | 170437 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-07 (034) JA.pdf | 2026-02-07
5 | transporte | Traslado a la Agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 11:10:00 | 2026-02-07 13:00:00 | 110 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Chinapinza | 170437 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-07 (034) JA.pdf | 2026-02-07
7 | se_labora | SE LABORA JA, y DG de 07:54 a 13:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-02-07 | 2026-02-07 00:00:01 | 2026-02-07 00:00:02 | 0 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Paquisha, Chinapinza | 170437 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-02-07 (034) JA.pdf | 2026-02-07
1 | informativa | En la bodega de Guayzimi,se elabora orden de trabajo ,se coordina actividades con el Ing: Ernesto Palacios | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:00:00 | 2026-02-03 08:30:00 | 30 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi Zamora | 170203 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (039) AC.pdf | 2026-02-03
2 | informativa | En la bodega de la EERSSA de Guayzimi , Previa llamada telefónica de la Dra: Maria Del Pilar se hace reingreso a mi persona, y se hace valoración medica mediante llamada telofonica | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:30:00 | 2026-02-03 09:00:00 | 30 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi Zamora | 170203 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (039) AC.pdf | 2026-02-03
3 | transporte | Traslado a Zamora en transporte publico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 09:00:00 | 2026-02-03 12:00:00 | 180 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi Zamora | 170203 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (039) AC.pdf | 2026-02-03
4 | informativa | En el hospital del IESS de Zamora se recibe terapia de rehabilitación de la mano derecha | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 12:00:00 | 2026-02-03 13:30:00 | 90 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi Zamora | 170203 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (039) AC.pdf | 2026-02-03
5 | lunch | Lunch en Zamora | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 13:30:00 | 2026-02-03 14:30:00 | 60 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi Zamora | 170203 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (039) AC.pdf | 2026-02-03
6 | transporte | Traslado desde la ciudad de Zamora a Guayzimi en transporte publico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:30:00 | 2026-02-03 17:11:00 | 161 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi Zamora | 170203 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (039) AC.pdf | 2026-02-03
8 | se_labora | Se labora: AC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 se cumple con terapia física en el hospital del IESS de Zamora | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | Si |  | Guayzimi Zamora | 170203 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-03 (039) AC.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | En agencia yantzaza se reúne personal de turno para atención de daños reportados por Centro de Control vía whatsapp | NO PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-09 20:41:00 | 2026-02-09 20:50:00 | 9 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170533 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-08 (021) SB.pdf | 2026-02-08
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Zumbi informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-09 20:50:00 | 2026-02-09 21:10:00 | 20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170533 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-08 (021) SB.pdf | 2026-02-08
3 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control 20.00 En Zumbi caserío 10 de Marzo estructura:29149 , se rehabilita Trafo # 18295 de KVA a las 21.20 Causa: ?sobrecarga | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-09 21:10:00 | 2026-02-09 21:30:00 | 20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170533 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-08 (021) SB.pdf | 2026-02-08
4 | transporte | Retorno desde Zumbi hasta Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-09 21:30:00 | 2026-02-09 21:45:00 | 15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170533 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-08 (021) SB.pdf | 2026-02-08
5 | se_labora | SE LABORA: SB; JLC; de 20.41 a 21.45 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-02-08 | 2026-02-09 00:00:01 | 2026-02-09 00:00:02 | 0 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza | 170533 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-02-08 (021) SB.pdf | 2026-02-08
1 | informativa | En la bodega de Guayzimi , se elabora orden de trabajo se coordina actividades con el Ing: Ernesto Palacios | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 08:30:00 | 30 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 170100 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (039) AC.pdf | 2026-02-02
2 | informativa | Se asiste a lunes de seguridad vía SOON | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:30:00 | 2026-02-02 09:30:00 | 60 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 170100 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (039) AC.pdf | 2026-02-02
3 | transporte | Traslado a la Ciudad de Zamora para recibir terapia de rehabilitación (mano derecha) | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 09:30:00 | 2026-02-02 12:00:00 | 150 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 170100 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (039) AC.pdf | 2026-02-02
4 | informativa | En el hospital del Iess de Zamora se recibe terapia de rehabilitación la mano derecha | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 12:00:00 | 2026-02-02 13:00:00 | 60 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 170100 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (039) AC.pdf | 2026-02-02
5 | lunch | Lunch en Zamora | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 13:00:00 | 2026-02-02 14:00:00 | 60 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 170100 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (039) AC.pdf | 2026-02-02
6 | transporte | Retorno desde Zamora a Guayzimi en transporte publico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:00:00 | 2026-02-02 17:00:00 | 180 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Guayzimi, Zamora | 170100 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (039) AC.pdf | 2026-02-02
8 | se_labora | Se labora: AC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 se cumple con terapia física en el hospital del IESS de Zamora | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 00:00:01 | 2026-02-02 00:00:02 | 0 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | Si |  | Guayzimi, Zamora | 170100 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-02 (039) AC.pdf | 2026-02-02
1 | transporte | Atención a daños reportados por centro de control vía WhatsApp. Gualaquiza Agencia - Guabi alto,se coordina con centro de control, atención de reclamo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 07:17:00 | 2026-02-01 08:50:00 | 93 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza - Guabi alto | 170366 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-01 (0) CLP.pdf | 2026-02-01
2 | REDES | Guabi alto, en la estructura# 126967, se revisa red de baja y medidor# 18-231591, no exite voltaje en red de b/t | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 08:50:00 | 2026-02-01 09:30:00 | 40 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza - Guabi alto | 170366 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-01 (0) CLP.pdf | 2026-02-01
3 | transporte | Guabi alto - Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 09:30:00 | 2026-02-01 10:50:00 | 80 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza - Guabi alto | 170366 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-01 (0) CLP.pdf | 2026-02-01
4 | REDES | Gualaquiza, Revicion de red de M/T estructuranro254209 - 128514 sin encontrar novedad, en la estructura# se cambia tirafusible 12 A. tipo T por uno de igual valor | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 10:50:00 | 2026-02-01 12:30:00 | 100 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza - Guabi alto | 170366 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-01 (0) CLP.pdf | 2026-02-01
6 | se_labora | SE LABORA: CLP, CB de 07:17 a 12:30 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 00:00:01 | 2026-02-01 00:00:02 | 0 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza - Guabi alto | 170366 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-02-01 (0) CLP.pdf | 2026-02-01
1 | transporte | Desde la Agencia Zamora, nos trasladamos hacia Loja. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 07:00:00 | 2026-02-03 08:10:00 | 70 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | Si | 2-110 | Zamora, Loja | 170128 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (006) FR.pdf | 2026-02-03
2 | informativa | En la Ciudad de Loja, edificio de la EERSSA, se deja computadoras y se realiza trámites en varios departamentos, Ing. Jhonny Márquez, queda en el Edificio Central. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 08:10:00 | 2026-02-03 10:00:00 | 110 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | 2-110 | Zamora, Loja | 170128 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (006) FR.pdf | 2026-02-03
3 | informativa | En los Talleres EERSSA, se hace revisar vehículo 2-110 para su respectivo mantenimiento, se indica las novedades que presenta el vehículo. | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 10:00:00 | 2026-02-03 13:00:00 | 180 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | 2-110 | Zamora, Loja | 170128 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (006) FR.pdf | 2026-02-03
4 | lunch | LUNCH EN LOJA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 13:00:00 | 2026-02-03 14:00:00 | 60 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | 2-110 | Zamora, Loja | 170128 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (006) FR.pdf | 2026-02-03
5 | informativa | En los Talleres de Loja, se indica al mecánico industrial, donde realice la soldadura del castillo del vehículo 2-110. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 14:00:00 | 2026-02-03 15:30:00 | 90 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | 2-110 | Zamora, Loja | 170128 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (006) FR.pdf | 2026-02-03
6 | transporte | Desde la Ciudad de Loja, me traslado en vehículo particular hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 15:30:00 | 2026-02-03 17:00:00 | 90 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | 2-110 | Zamora, Loja | 170128 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (006) FR.pdf | 2026-02-03
8 | se_labora | SE LABORA: FR de 07:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-02-03 | 2026-02-03 00:00:01 | 2026-02-03 00:00:02 | 0 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | Si | 2-110 | Zamora, Loja | 170128 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-02-03 (006) FR.pdf | 2026-02-03
1 | informativa | Se realiza la orden de trabajo | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 08:30:00 | 30 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza | 170391 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-06 (054) RCL.pdf | 2026-02-06
2 | informativa | En Yantzaza se instalan servicios ocasionales orden 42581027 ; 42582262 ; 42578237 y se realizan inspecciones para N.S. 59134672 , 59126350,; 69123357 ; 59125229 ;59136104 ;59127561 ,59139864 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:30:00 | 2026-02-06 13:30:00 | 300 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza | 170391 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-06 (054) RCL.pdf | 2026-02-06
3 | lunch | Lunch en Yantzaza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 13:30:00 | 2026-02-06 14:30:00 | 60 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza | 170391 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-06 (054) RCL.pdf | 2026-02-06
4 | informativa | Se arregla acometida arrancada medidor 297259, por llamado de centro de control, se cambia de breaker principal medidores 1000415735,261350 y 18-232562 En los Hachos se toma lecturas de los medidores 18-268581 y 18-240189 por reclamo comercial | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 14:30:00 | 2026-02-06 17:00:00 | 150 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza | 170391 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-06 (054) RCL.pdf | 2026-02-06
7 | se_labora | SE LABORA RCL, PCH ,LP DE 08.00 A 13:30 Y DE 14:30 A 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 00:00:01 | 2026-02-06 00:00:02 | 0 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | Si | 4-100 | Yantzaza | 170391 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-06 (054) RCL.pdf | 2026-02-06
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con jefe inmediato y centro de control. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:00:00 | 2026-02-06 08:30:00 | 30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi. | 170405 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-06 (027) LA.pdf | 2026-02-06
2 | informativa | Zumbi: Se revisa estructura, seccionadores, conexiones, cruces trifásicos del AP La Saquea. desde la estructura # 29138 hasta la # 191878. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 08:30:00 | 2026-02-06 15:00:00 | 390 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi. | 170405 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-06 (027) LA.pdf | 2026-02-06
3 | informativa | Yantzaza: Se realiza una inspección para cambio de L/M por el sector 3 de Mayo centro de Yantzaza. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 16:00. CCH - Loja. Materiales: 2 conectores ranuras paralela 2 pernos. Kilometraje canasta 2-21: inicial: 122313 final:122330 | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-02-06 | 2026-02-06 15:00:00 | 2026-02-06 16:00:00 | 60 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zumbi. | 170405 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-02-06 (027) LA.pdf | 2026-02-06
1 | informativa | Daño reportado por Centro de Control vía (WASAP) -El Pangui, medidor, 1000404288,Poste, 185544 | INFO | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 00:00:01 | 2026-02-01 00:00:02 | 0 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 2-102 | El Pangui. | 169975 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-01 (043) LV.pdf | 2026-02-01
2 | informativa | En la agencia se realiza la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 08:39:00 | 2026-02-01 08:55:00 | 16 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 2-102 | El Pangui. | 169975 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-01 (043) LV.pdf | 2026-02-01
3 | REDES | El Pangui estructura 203402 se encuentra el tirafusible quemado derivación al barrio Cristo Rey, Tumbayme, se revisa la L,M,T no se encuentra novedades se cambia el tirafusible de 20A Tipo K, Hora 09.25 | PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 08:55:00 | 2026-02-01 09:25:00 | 30 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 2-102 | El Pangui. | 169975 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-01 (043) LV.pdf | 2026-02-01
4 | transporte | Traslado a la agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 09:25:00 | 2026-02-01 09:33:00 | 8 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 2-102 | El Pangui. | 169975 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-01 (043) LV.pdf | 2026-02-01
5 | se_labora | SE LABORA, LV, FA, de 08:39 a 09:33 Material utilizado. - 1 tirafusible de 20A Tipo K | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 00:00:01 | 2026-02-01 00:00:02 | 0 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | Si | 2-102 | El Pangui. | 169975 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-02-01 (043) LV.pdf | 2026-02-01
1 | ? | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Guayzimi - Pantaña, estructura 250386 revisa medidor 127374101 Conexiones con sulfato habilita servicio provisional hasta cambiar el breaker del medidor | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 20:05:00 | 2026-02-01 21:19:00 | 74 | QUEZADA VALLADARES EDWIN RAMIRO | 1 | Si | 2-54 | Pantaña | 169997 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-01 (0) EQ.pdf | 2026-02-01
3 | se_labora | SE LABORA CQ,JL de: 20:05 a 21:19 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | domingo | 2026-02-01 | 2026-02-01 00:00:01 | 2026-02-01 00:00:02 | 0 | QUEZADA VALLADARES EDWIN RAMIRO | 1 | Si | 2-54 | Pantaña | 169997 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-01 (0) EQ.pdf | 2026-02-01
1 | transporte | En la bodega de la EERSSA de Guayzimi se coordinan trabajos se realiza la OT y me traslado a Zamora | PROG | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:00:00 | 2026-02-05 08:30:00 | 30 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Zamora Guayzimi | 170367 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-05 (039) AC.pdf | 2026-02-05
2 | transporte | Traslado a la ciudad de Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:30:00 | 2026-02-05 12:00:00 | 210 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Zamora Guayzimi | 170367 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-05 (039) AC.pdf | 2026-02-05
3 | informativa | En el Hospital del IESS Zamora se recibe rehabilitación de la mano derecha | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 12:00:00 | 2026-02-05 13:30:00 | 90 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Zamora Guayzimi | 170367 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-05 (039) AC.pdf | 2026-02-05
4 | lunch | Lunch en la ciudad de Zamora | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 13:30:00 | 2026-02-05 14:30:00 | 60 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Zamora Guayzimi | 170367 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-05 (039) AC.pdf | 2026-02-05
5 | transporte | Traslado a Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:30:00 | 2026-02-05 17:00:00 | 150 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 0 | No |  | Zamora Guayzimi | 170367 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-02-05 (039) AC.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | Se realiza la orden de trabajo | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:00:00 | 2026-02-05 08:15:00 | 15 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza | 170385 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-05 (054) RCL.pdf | 2026-02-05
2 | informativa | En la agencia se contabilioza y se mide conductores de bodega | PROG | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 08:15:00 | 2026-02-05 13:00:00 | 285 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza | 170385 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-05 (054) RCL.pdf | 2026-02-05
3 | lunch | Lunch en Yantzaza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 13:00:00 | 2026-02-05 14:00:00 | 60 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza | 170385 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-05 (054) RCL.pdf | 2026-02-05
4 | informativa | En la agencia se contabilioza y se mide conductores de bodega | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 14:00:00 | 2026-02-05 17:00:00 | 180 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza | 170385 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-05 (054) RCL.pdf | 2026-02-05
6 | se_labora | SE LABOAR RCL, PCH, LP DE 08:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | jueves | 2026-02-05 | 2026-02-05 00:00:01 | 2026-02-05 00:00:02 | 0 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | Si | 4-100 | Yantzaza | 170385 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-05 (054) RCL.pdf | 2026-02-05
1 | informativa | En la oficina se colabora con la Recaudacion de planillas de consumo y atencion al cliente. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 13:00:00 | 300 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No |  | YANTZAZA. | 170086 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (056) LP.pdf | 2026-02-02
2 | lunch | LUNCH EN YANTZAZA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 13:00:00 | 2026-02-02 14:00:00 | 60 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No |  | YANTZAZA. | 170086 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (056) LP.pdf | 2026-02-02
3 | informativa | En la oficina se continua con la Recaudacion de planillas de consumo y atencion al cliente. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | lunes | 2026-02-02 | 2026-02-02 14:00:00 | 2026-02-02 17:00:00 | 180 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No |  | YANTZAZA. | 170086 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-02-02 (056) LP.pdf | 2026-02-02