## Revisar_primero
Aplica | Fecha | Etiqueta | TurnoAP | Colores (informativo) |  | Reglas de colores aplicadas al documento | Cuentas
TODOS | 2026-01-01 | “Día Festivo: Año Nuevo” | 2026-01-12 |  | sábado
TODOS | 2026-02-13 | “Día Festivo: Día del Oriente Ecuatoriano” | 2026-01-13 |  | domingo |  | REDES
TODOS | 2026-02-16 | “Día Festivo: Carnaval (Lunes)” | 2026-01-14 |  | feriado |  | ALUMBRADO
TODOS | 2026-02-17 | “Día Festivo: Carnaval (Martes)” | 2026-01-15 |  | madrugada |  | ACOMETIDAS
TODOS | 2026-04-03 | “Día Festivo: Viernes Santo” | 2026-01-16 |  | cambio horario | Cuadrilla AP cambio de horario | MEDIDORES
TODOS | 2026-05-01 | “Día Festivo: Día del Trabajo” | 2026-02-02 |  | revisar hora inicio | debería ser hasta 08:00 am | informativa
TODOS | 2026-05-25 | “Día Festivo: Batalla de Pichincha” | 2026-02-03 |  | revisar hora final | debería ser desde 17:00 pm | transporte
TODOS | 2026-08-10 | “Día Festivo. Primer Grito de Independencia” | 2026-02-04 | DIVIDIR | Separar MAD | Dividir en dos -->(06:00)<-- | SUBESTACION
TODOS | 2026-10-09 | “Día Festivo: Independencia de Guayaquil” | 2026-02-05 |  |  |  | SUBTRANSMISION
TODOS | 2026-11-02 | “Día Festivo: Santos Difuntos” | 2026-02-23 |  |  |  | Servicios_Ocasional
TODOS | 2026-11-03 | “Día Festivo: Independencia de Cuenca” | 2026-04-06 |  |  |  | PLANILL
TODOS | 2026-11-09 | “Día Festivo: Provincializacion” | 2026-04-07 |  |  |  | Nuevos_Servici
TODOS | 2026-12-25 | “Día Festivo: Navidad” | 2026-04-08 |  |  |  | se_labora
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion” | 2026-04-09 |  |  |  | lunch
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion” | 2026-04-10 |  |  |  | ?
Zamora (Agencia) | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Jefatura Zonal Zamora | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | 2026-01-09 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | 2026-02-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | 2026-02-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Yantzaza (Agencia) | 2026-02-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | 2026-10-24 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | 2026-11-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | 2026-02-12 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
El Pangui (Agencia) | 2026-02-12 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | 2026-08-17 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Gualaquiza (Agencia) | 2026-08-17 | “Dia Festivo: Cantonizacion”

## result
Cuadrilla | Responsable | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Evento | Cuenta | id_ot | Items | Num_Filas | Archivo | Tipo
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, JCR | miércoles | 2026-04-01 | 22:31 | 23:33 | 1:02 | OT # 173886. La Península, se aísla transformadores privados en mal estado, Est 70356, cambio de fusible de 8A-T, se normaliza el servicio al trafo # 16926 de 25KVA. | REDES | 173886 | ['10'] | 1 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-01 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, JCR | viernes | 2026-04-03 | 9:13 | 12:53 | 3:40 | OT # 174090. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Calle Diego de Vaca, en transformador 13903 se encuentra pararrayo en mal estado, se aisla y reestablece servicio. El Maní, Est 28669 RBV arrancada por conector en mal estado, se empalma y regula, se cambia conectores en bajante del trafo # 24441 | REDES | 174090 | ['2', '3', '5', '6', '8'] | 5 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf | FESTIVO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, JCR | viernes | 2026-04-03 | 15:38 | 18:05 | 2:27 | OT # 174090. La Pituca, Med # 127482 acometida arrancada por maquinaria, se corrige. | ACOMETIDAS | 174090 | ['13', '14', '15'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf | FESTIVO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | RS, JCR | sábado | 2026-04-04 | 20:40 | 21:41 | 1:01 | OT # 174606. San José Alto, se arregla punto caliente de la RBV, y acometida del medidor 18-250523 | REDES | 174606 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-04 (007) RS.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, RS, LL, VZH, JCR | miércoles | 2026-04-08 | 17:00 | 18:32 | 1:32 | OT # 174212. Nambija, Est 194212 se arregla bajantes del transformador 22182,se rehabilita. | REDES | 174212 | ['11', '12'] | 2 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | LL, GJ | miércoles | 2026-04-08 | 20:20 | 22:35 | 2:15 | OT # 174212. Namakuntza, se rehabilita transformador 6420 causa desconocida. | REDES | 174212 | ['16', '17', '18'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | LL, GJ | sábado | 2026-04-11 | 8:10 | 13:40 | 5:30 | OT # 174649. Namacuntza, se arregla acometida arrancada Med # 1000378694. mismo sector, arreglo de acometida arrancada maquinaria Med # 207282. | ACOMETIDAS | 174649 | ['1', '2', '3', '4'] | 4 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-11 (008) LL.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | LL, GJ | domingo | 2026-04-12 | 13:01 | 16:34 | 3:33 | OT # 174705. Barrio Pio Jaramillo, se cambia pararrayo dañado Trafo 19806. Puente Azul, se arregla acometida arrancada Med # 18-207820 | REDES | 174705 | ['1', '2', '3', '4'] | 4 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-12 (008) LL.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | RS, SO | domingo | 2026-04-19 | 14:06 | 15:52 | 1:46 | OT # 175178. Soñaderos, Est 61916 se cambia tirafusible 25A-T, no se encuentra novedad; posible causa: descargas atmosféricas. | REDES | 175178 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-19 (007) RS.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, RS, VZH | martes | 2026-04-21 | 17:00 | 18:53 | 1:53 | OT # 175190. San Marcos, Med # 18-219157 se encuentra normal, falla interna.Jamboe Bajo, Med # 249208 acometida arrancada por vehículo, se empalma. | ACOMETIDAS | 175190 | ['9', '10', '11', '12'] | 4 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | lunes | 2026-04-06 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174010. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174010 | ['11', '12', '14', '15', '16'] | 5 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | martes | 2026-04-07 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174101. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174101 | ['23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30'] | 8 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | miércoles | 2026-04-08 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174367. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174367 | ['18', '20', '21', '22', '23', '24'] | 6 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | jueves | 2026-04-09 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174436. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174436 | ['12', '13', '14', '15'] | 4 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | viernes | 2026-04-10 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174518. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174518 | ['19', '20', '21', '22', '24', '26', '28'] | 7 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | viernes | 2026-04-17 | 17:00 | 19:01 | 2:01 | OT # 174937. Yantzaza – Chimbutza, aplome de Est 262666 y 262671 (AP Los Encuentros) | REDES | 174937 | ['5', '7'] | 2 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-17 (012) LM.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC, NR | miércoles | 2026-04-01 | 17:00 | 21:45 | 4:45 | OT # 173911. Chapintza Bajo, se remolca el vehiculo 4-52 en mal estado hasta la agencia Zamora, se equipa al vehículo 4-36. Traslado desde Zamora hasta Chapintza Bajo, Est 38958 se repone tirafusible de 25A-T se reestablece el servicio | REDES | 173911 | ['16', '17', '18'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC | sábado | 2026-04-04 | 19:50 | 23:00 | 3:10 | OT # 174123. Guadalupe, Est 179563 se rehabilita transformador 9859; Causa: vegetación, tala de arboles | REDES | 174123 | ['2', '3', '7'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-04 (017) NL.pdf | DESCANSO
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC | domingo | 2026-04-05 | 9:00 | 13:40 | 4:40 | OT # 174157. San Ramón, acometida arrancada del Med 258811; Causa: vegetación, tala de arboles, se empalma 10m y se restablece el servicio | REDES | 174157 | ['2', '3', '5'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-05 (017) NL.pdf | DESCANSO
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC, NR | miércoles | 2026-04-08 | 6:10 | 8:00 | 1:50 | OT # 174319. La Unión, se colabora en corte de arbol con tirfor y motosierra | REDES | 174319 | ['2', '3'] | 2 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | WC, NR | jueves | 2026-04-09 | 20:00 | 22:25 | 2:25 | OT # 174528. Jembuentza, acometida del Med 1241739 arrancada por deslizamiento de tierra, se desmonta y repone 20mts, se normaliza el servicio | ACOMETIDAS | 174528 | ['2', '3', '6'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-09 (018) WC.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | WC, NR | viernes | 2026-04-10 | 19:15 | 21:35 | 2:20 | OT # 174530. Cantón Yacuambi, recorrido y levantemiento de información de luminarias en mal estado. | ALUMBRADO | 174530 | ['2', '3'] | 2 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-10 (018) WC.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC, NR | lunes | 2026-04-13 | 17:00 | 21:00 | 4:00 | OT # 174650. Chivatos, Est 160448 se asegura con cuerdas y tala árboles, epalma y monta lineas, se rehabilita Trafo 17150 | REDES | 174650 | ['8', '12'] | 2 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-13 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC, NR | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 20:11 | 3:11 | OT # 174851. Ortega Alto, Est 176047 desbroce de vegetación, se libera, empalma y monta RBV rehbilitación Trafo 10563 | REDES | 174851 | ['13', '17'] | 2 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC | domingo | 2026-04-19 | 10:50 | 14:07 | 3:17 | OT # 175069. Tamboloma, Est 218243 se cambia conectores pernoendidos recalentados del Trafo # 23401 se restablece el servicio. | REDES | 175069 | ['2', '3', '7'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-19 (017) NL.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | viernes | 2026-04-10 | 6:45 | 8:00 | 1:15 | OT # 174472. En Yantzaza se realiza plan de maniobras en coordinación con Centro de Control, segun WR..1103028506. cierre de seccionadores tipo barra en estructura: 211933, para enmallar AP Yantzaza III con Paquisha En estructura: 255182 apertura de seccionadores tipo barra para separar AP Yantzaza III con Paquisha, or cubrir carga por trabajo en S/E Bomboiza Traslado desde Yantzaza hasta Muchime En Muchime en reguladores de voltaje en coordinación con Centro de Control, se posesiona en Manual y se coloca el TAP en Neutral a los Reguladores | REDES | 174472 | ['2', '4', '5'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, GT | viernes | 2026-04-10 | 18:14 | 19:46 | 1:32 | OT # 174482. La Centza, Est 181929, Medidor 240856 salida del breaker en mal estado, se cambia la salida (110 V) | MEDIDORES | 174482 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (022) AA.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, GT | domingo | 2026-04-12 | 9:15 | 11:26 | 2:11 | OT # 174572. El Salado, Est 31927, se rehabilita Trafo # 13324 de 3 KVA; Causa: sobrecarga. Ungumiatza, Est 30619 se repone 1 tirafusible de 12 A-T; Causa: desconocida | REDES | 174572 | ['2', '3', '4', '5'] | 4 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, GT | domingo | 2026-04-12 | 14:09 | 17:35 | 3:26 | OT # 174572. Los Encuentros, se coordina maniobras con CC, en la Est 276560 se encuentra rama seca sobre la fase B en contacto con cruceta; En coordinación con CC se normaliza el Alimentador | REDES | 174572 | ['8', '9', '12', '13', '14'] | 5 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, JLC | lunes | 2026-04-13 | 17:00 | 18:31 | 1:31 | OT # 174646. San Pablo, Est 215853, se repone tirafusible de 0,7A-SR Trafo # OID11425. Orquídeas, Est 93705, Med # 18-249530, breaker en mal estado, se habilita una fase. | MEDIDORES:40, REDES:60 | 174646 | ['13', '14', '15'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, JLC | lunes | 2026-04-13 | 19:43 | 22:51 | 3:08 | OT # 174646. Nankais, empalma, monta y regula la RBT estructura 31659 y 31660, rota por vehículo; se rehabilita el Trafo OID12787 | REDES | 174646 | ['17', '18', '19'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | jueves | 2026-04-16 | 6:00 | 8:00 | 2:00 | OT # 174867. Chimbutza, maniobras en coordinación con CC; Fall del AP Los Encuentros, se encuentra un deslizamiento de tierra de gran magnitud, Est 289767 colapsada. | REDES | 174867 | ['2'] | 1 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB | viernes | 2026-04-17 | 17:00 | 19:30 | 2:30 | OT # 174940. Loja – Yantzaza, sector Chimbutza se colabora con trabajos de aplomada de estructura y normalizar tipología del AP Los Encuentros. | REDES | 174940 | ['8', '9', '10'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, AO, JLC | viernes | 2026-04-17 | 17:00 | 19:30 | 2:30 | OT # 174948. Chimbutza. aplomado de estructura 262666, cambio de 2 penos pin, enderezada de cruzatas, regulado de los tensores; maniobras en coordinación con CC | REDES | 174948 | ['6', '8'] | 2 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (022) AA.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | sábado | 2026-04-18 | 10:30 | 13:00 | 2:30 | OT # 175032. El Recreo, cambio de breaker de caja moldeada en mal estado Med # 290277. Guayabal, Est 35094, se rehabilita transformador 14001; Causa: líneas arrancadas. | REDES:60, ACOMETIDAS:20, MEDIDORES:20 | 175032 | 1, 2 | 10 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | sábado | 2026-04-18 | 14:00 | 20:20 | 6:20 | OT # 175032. La Libertad, acometida arrancada de Med # 124603; Causa: crecida de rio. Pita Alto, Med # 241722, acometida arrancada por vegetación, se repara. Barrio Central, Est 268537 se rehabilita trafo # 16229 de 50 KVA; Causa: RBV arrancada (1/0 ACSR) | REDES:50, ACOMETIDAS:25, MEDIDORES:25 | 175032 | 3, 4 | 10 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | domingo | 2026-04-19 | 6:45 | 13:10 | 6:25 | OT # 175048. Yantzaza, Est 27383 impactada sobre vehículo liviano, por emergencia el cliente realiza el cambio de estructura de manera particular, se colabora en arreglo de medidores. Montalvo, Est 223650, se retira vegetación y cambi fusible de 0,7A-SR del Trafo # 22068. | REDES | 175048 | ['3', '5', '6', '7'] | 4 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | domingo | 2026-04-19 | 16:43 | 19:00 | 2:17 | OT # 175048. Ungumiatza, Est 29607 quebrada por caída de árbol seco en sus base (25 mts altura), se programa cambio. La Florida, arreglo de conexiones en Med # 18-252259. | REDES:70, MEDIDORES:30 | 175048 | ['10', '11', '13', '14', '15'] | 5 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, AO, GT, JLC | lunes | 2026-04-20 | 17:00 | 18:50 | 1:50 | OT # 175082. Ungumiatza, Izaje de estructura de 11R para restituir estructura en mal estado, empalme montado y regulado de LMV, se energiza y retorna a Yantzaza. | REDES | 175082 | ['7', '10'] | 2 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (021) SB.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-01 | 6:30 | 8:00 | 1:30 | OT # 173844. Se Coordina trabajos con jefe inmediato y centro de control, se realiza maniobras de mallado interno del Reconectador Las Peñas con Nueva Tarqui y Neutralizada de Reguladores Gualaquiza. | REDES | 173844 | ['1'] | 1 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-01 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-01 | 17:00 | 18:30 | 1:30 | OT # 173844. Gualaquiza: estructura 26088 - 40747 izado de dos postes de 14m con linea energizada. Gualaquiza: estructura S/N conexión de puentes de media tensión de reconectador nuevo Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 06:30 a 18:30. Se pernota en Gualaquiza. Kilometraje canasta 2-146: inicial: 1517 FINAL: 1540 | REDES | 173844 | ['5', '6'] | 2 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-01 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | lunes | 2026-04-06 | 17:00 | 18:30 | 1:30 | OT # 174118. San Carlos de las Minas – Yantzaza. estructura 235766 se realiza inspección para instalación de un reconectador monofásico. | REDES | 174118 | ['7'] | 1 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-06 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-15 | 6:45 | 8:00 | 1:15 | OT # 174761. Yantzaza- Chuchumbleza. Chuchumbleza: Se coordina con centro de control se deshabilita recierre del Reconectador Santiago Paty y Recta El Pangui, se realiza maniobras de transferencia de carga. | REDES | 174761 | ['2', '3'] | 2 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 19:30 | 2:30 | OT # 174761. Bamboiza: estructura 70397 se ayuda pasar linea a la estructura nueva proyectada en frio por estar cerca de lineas energizadas de variante. Se coordina con centro de control y Ing. de turno como va quedar el sistema y se habilita recierre y se socializa con Ing. Contratista pruebe ausencia de tensión y ponga su puesta tierra. Bomboiza - Subestación Yantzaza - Agencia Yantzaza. Laboran: LA, CB, CO, SR de 06:00 a 19:30. RM de 08:00 a 19:30 xq no hubo paso en la Saquea derrumbo por fuertes lluvias. Kilometraje Canasta 2-146 : inicial : 2239 final: 2386 Materiales: 1 seccionador fusible, 1 empalme de 2/0. | REDES | 174761 | ['8', '9', '10'] | 3 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | lunes | 2026-04-20 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | OT # 175038. Chacumbleza: estructura 70397 - 193880 se cierra y abre puentes provisionales y se retira crucetas y linea así normalizando el sistema trabajos conjuntamente con el grupo de Edwin Poma. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 18:00. Se pernota en el Pangui. | REDES | 175038 | ['5'] | 1 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-20 (027) LA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, MS | sábado | 2026-04-04 | 10:22 | 11:25 | 1:03 | OT # 174048. Natenza, Est 32476 se revisa Med # 18-213414 se cambia el breaker en mal estado quedando normal | MEDIDORES | 174048 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-04 (034) JA.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, MS | domingo | 2026-04-05 | 15:19 | 16:31 | 1:12 | OT # 174127. Cuje, se revisa las derivaciones en MV en la estructura 29135 y 289546 y se encuentran normal, no es posible contactar con la persona que reporta el reclamo. | MEDIDORES | 174127 | ['2', '3', '5'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-05 (034) JA.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | jueves | 2026-04-09 | 17:00 | 19:30 | 2:30 | OT # 174423. Santa Elena, Est 34357 Trafo 14444 bloqueado, se revisa y se encuentra cortocircuito interno en el Med # 270991, se aísla la falla y se reconecta el transformador | REDES | 174423 | ['11', '12', '13', '15'] | 4 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | viernes | 2026-04-10 | 6:00 | 8:00 | 2:00 | OT # 174471. Guaysimi, se recoge a los compañeros de la cuadrilla de Guaysimi, Traslado a El Miasi atención de daños | REDES | 174471 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | viernes | 2026-04-10 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | OT # 174471. Desde Guaysimi a Paquisha, Est 37895 cortocircuito en acometida y borneras, medidor en mal estado, se deja directo provisional | MEDIDORES | 174471 | ['11', '12', '13', '14'] | 4 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, JJ | sábado | 2026-04-11 | 13:21 | 17:02 | 3:41 | OT # 174548. Yantzaza, Est 273881, se encuentra caja de distribución de RBV en malas condiciones, se cambia fase de acometida. San Francisco, Est 244982, acometida del Med # 18-226698 se cambia 5m, se rehabilita trafo # 13622 | REDES | 174548 | ['1', '2', '3', '4', '6'] | 5 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-11 (036) DG.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, JJ | domingo | 2026-04-12 | 14:04 | 16:23 | 2:19 | OT # 174581. San Luis, Est 270680 , se rehabilita transformador 24432; Causa: Sobrecarga. Zumbi, Med # 18-215893, se encuentra puentes y conector en malas condiciones, se corrige en cable preensamblado. | REDES | 174581 | ['1', '2', '3', '4', '5'] | 5 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-12 (036) DG.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | miércoles | 2026-04-15 | 7:00 | 8:00 | 1:00 | OT # 174770. Traslado a Mariposa – Alto Nangaritza, atención de daños LMV arrancada. | REDES | 174770 | ['2', '3'] | 2 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 19:00 | 2:00 | OT # 174770. Santa Elena, Est 34357 se rehabilita Trafo 14444 de 3 kVA; Causa: posible sobrecarga | REDES | 174770 | ['7', '8', '9'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, MS | sábado | 2026-04-18 | 8:06 | 11:53 | 3:47 | OT # 174999. Conguime, Est 34615 se arregla LMV arrancada por maquinaria, quedando normal el servicio eléctrico. Paquisha, Est 29691 Trafo 11499 se encuentra puentes del Med # 18-209151 en mal estado, se reconecta el breaker del Trafo | REDES | 174999 | ['2', '3', '5', '6', '7', '9'] | 6 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-18 (034) JA.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, MS | domingo | 2026-04-19 | 17:51 | 18:55 | 1:04 | OT # 175039. San Antonio de Natenza, Est 63047 Trafo 24469 se reconecta normal; Causa: desconocida | REDES | 175039 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-19 (034) JA.pdf | DESCANSO
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC, JL | jueves | 2026-04-09 | 6:30 | 8:00 | 1:30 | OT # 174393. Guayzimi – Yawi, se revisa y encuentra la Est 71535 quebrada por caída de un árbol, se coordina apoyo con Cuadrilla Paquisha | REDES | 174393 | ['2'] | 1 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-09 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC, JL | jueves | 2026-04-09 | 17:00 | 18:06 | 1:06 | OT # 174393. Nuevo Paraíso - Santa Elena, por el sector de El Miasi el vehículo 4-33 sufre falla mecánica, se deja el vehículo en un sitio seguro, nos integramos a la cuadrilla Paquisha | REDES | 174393 | ['9'] | 1 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-09 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC, JL | viernes | 2026-04-10 | 6:50 | 8:00 | 1:10 | OT # 174473. Yawi, cambio de Est 71535 quebrado por caída de un árbol | REDES | 174473 | ['2'] | 1 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | JL | viernes | 2026-04-10 | 17:00 | 20:57 | 3:57 | OT # 174545. Guayzimi, traslado en el vehículo rentado de la Cuadrilla Paquisha hasta Zamora, se retira el vehculo 4-36 para uso y retorno a la Bodega de Guayzimi | REDES | 174545 | ['2', '3'] | 2 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (040) JL.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC | miércoles | 2026-04-15 | 7:02 | 8:00 | 0:58 | OT # 174771. Mariposa, con apoyo de Cuadrilla Paquisha en bote por Río Nangaritza, LMV arrancada por caída de árbol | REDES | 174771 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-15 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 19:15 | 2:15 | OT # 174771. Mariposa – Guayzimi, Est 32941 arreglo de acometida arrancada Med # 1238450. | ACOMETIDAS | 174771 | ['11', '12'] | 2 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-15 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, JL | domingo | 2026-04-19 | 7:47 | 11:39 | 3:52 | OT # 175050. Guayzimi, Est 33062 seccionalizador abierto, se recorre LMV, se energiza por secciones y no se encuentra novedad; Causa: desconocida. Guayzimi, Est 33010 acometida arrancada Med # 1000361578 por vehículo | REDES:65, ACOMETIDAS:35 | 175050 | ['1', '6'] | 2 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-19 (038) CQ.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, LV, AS | miércoles | 2026-04-01 | 6:53 | 8:00 | 1:07 | OT # 173908. San Miguel, Est 208978 se apoya a Cuadrilla Gualaquiza en cambio de estructura colapsada por choque de vehículo. | REDES | 173908 | ['1', '2'] | 2 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-01 (042) HM.pdf | NORMAL
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, AS | jueves | 2026-04-02 | 19:34 | 20:03 | 0:29 | OT # 173951. El Pangui, Est 227941 se rehabilita el trafo # 23783; Causa: desconocida | REDES | 173951 | ['12', '13', '14'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf | NORMAL
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, AS | viernes | 2026-04-03 | 11:29 | 12:15 | 0:46 | OT # 174014. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Barrio 8 de Diciembre, Est 71319 se repone 1 tirafusible de 1,3A-SR para el trao 18194; Causa: ave | REDES | 174014 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-03 (042) HM.pdf | FESTIVO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, AS | domingo | 2026-04-05 | 7:22 | 11:58 | 4:36 | OT # 174070. Soldado Rivera, sector lejano a pie hasta Est 127591, se revisa y no se encuentra novedad, se repone tirafusible de 1A-SR; Causa: descargas atmosféricas | REDES | 174070 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-05 (042) HM.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | AD, AO | sábado | 2026-04-11 | 14:05 | 18:52 | 4:47 | OT # 174595. San Antonio, Med # 18-255976, se ajusta conexiones, se cambia breaker. San Miguel, Med # 18-237378 se revisa y en la Est 215787 se retira vegetación y reemplaza fusible de 6A-T. El Paraíso, difícil acceso, por por margen de quebrada, acometida arrancada por caída de árbol, se repone. Retorno, Agencia El Pangui. | REDES:50, ACOMETIDAS:25, MEDIDORES:25 | 174595 | ['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10'] | 9 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | AD, AO | domingo | 2026-04-12 | 14:05 | 19:00 | 4:55 | OT # 174643. Los Encuentros, Est 30272 maniobras en coordinación con CC; En la Est 276560 se encuentra vegetación entre la Fase B y Cruceta, se retira y normaliza el AP Los Encuentros. San Roque, Barrio Catacocha, Est 34750, se reemplaza fusible de 1.3 SR y este se quema; se recorre encentra abundante vegetación, se planifica con la Cuadrilla. | REDES | 174643 | ['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10'] | 9 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, FA | lunes | 2026-04-13 | 19:01 | 21:14 | 2:13 | OT # 174626. cantón El Pangui, recorrido y anota luminarias en mal estado. | REDES | 174626 | ['13', '14', '15'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf | NORMAL
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, FA | sábado | 2026-04-18 | 14:36 | 18:43 | 4:07 | OT # 175002. La Yanúa, Est 180275 RBV arrancada por volqueta, se rehabilita el trafo 19822. Shakay, Est 32534, se repone tirafusible de 12 A- K; Causa: descargas atmosféricas. Tiukcha, a pie hasta la Est 247713, se repone tirafusible de 0.4A-SR trafo 24598 de 10 Kva a las 17:20. Traslado en Tiukcha a pie hasta el vehículo 4-118. Tiukcha, trfafo 12478 de 5 KVA se encuentra en mal estado. | REDES | 175002 | ['1', '2', '4', '5', '7', '8', '9', '12'] | 8 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-18 (042) HM.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, FA | domingo | 2026-04-19 | 9:08 | 12:04 | 2:56 | OT # 175025. La Argelia, Est 127460, se repone tirafusible de 6 A-T; Causa: descargas Atmosféricas. Retorno a El Pangui | REDES | 175025 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-19 (042) HM.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | lunes | 2026-04-06 | 19:10 | 21:15 | 2:05 | OT # 174310. La Pradera, se arregla acometida del Med # 240908, se rehabilita trafo 20916, retorno a Gualaquiza | ACOMETIDAS | 174310 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-06 (047) CLP.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | martes | 2026-04-07 | 18:00 | 20:20 | 2:20 | OT # 174313. Shiramentza, se revisa RBV, no se encuentra novedad, se cambia tirafusible de 1,3A-SR en Est 237230 tarfo # 22357 | REDES | 174313 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-07 (047) CLP.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | viernes | 2026-04-10 | 17:27 | 19:37 | 2:10 | OT # 174486. Tutus, reposición de tirafusible 6A-T Est 91980; Causa: desconocida | REDES | 174486 | ['14', '15', '16'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | sábado | 2026-04-11 | 8:20 | 13:02 | 4:42 | OT # 174555. Guabi Alto, se recupera medidor por caída de tubo, Med # 1223232, se rehabilita trafo 21485, en la Est 1266959 de 6A-T. Buenos Aires, se repone tirafusible de 6A-T en Est 266482; Causa: desconocida | REDES | 174555 | ['2', '3', '6', '7', '8'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | sábado | 2026-04-11 | 14:03 | 16:40 | 2:37 | OT # 174555. Bellavista, se retira guadua y se repone tiraufisble de 25A-K en Est 61814 fase C. Guayusal, en la Est 128503 se repone tirafusible de 6A-T | REDES | 174555 | ['10', '11', '13', '14', '15'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | sábado | 2026-04-11 | 21:28 | 22:30 | 1:02 | OT # 174555. Marginal Rio Gualaquiza, se rehabilita trafo # 14582 Est 303711; Causa: desconocida. | REDES | 174555 | ['17', '18', '19'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | domingo | 2026-04-12 | 9:39 | 11:40 | 2:01 | OT # 174743. Nueva Zaruma, Est 127829 cambio tirafusible 8A-T; Causa: desconocida | REDES | 174743 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-12 (047) CLP.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, CLP | lunes | 2026-04-13 | 20:15 | 22:02 | 1:47 | OT # 174616. Sevilla, por disposicion del Ing. Quezada, mediciones de voltaje en transformador 10622. Marginal Churuyacu, árbol seco caido sobre la RBV estructura 61863-62765, se corta arbol, se regula lineas. Barrio La Union, se repone tirafusible de 6A-T en Est 40595. Barrio Amistad, Est 303711 se rehabilita transformador 14582 de 30 kva (3ø); Causa: sobrecarga | REDES | 174616 | ['13', '14', '16', '17', '18', '19', '20', '21'] | 8 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, CLP, MA | martes | 2026-04-14 | 17:00 | 19:03 | 2:03 | OT # 174708. La Libertad, retiro de árbol sobre LMV, reposición tirafusible de 1,3A-SR Est 161135. Retorno a Gualaquiza | REDES | 174708 | ['10', '12'] | 2 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-14 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 18:07 | 1:07 | OT # 174783. Yuma, Est 210213 se acometida arrancada por incendio forestal. | ACOMETIDAS | 174783 | ['15', '17'] | 2 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | jueves | 2026-04-16 | 18:07 | 19:05 | 0:58 | OT # 174872. Gualaquiza, Parque Central, Est 40441 y 40442 se revisa RBV, se rehabilita breaker conectando normal el servicio; CAUSA sobrecarga. | REDES | 174872 | ['19', '20', '22'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | viernes | 2026-04-17 | 18:40 | 20:40 | 2:00 | OT # 174936. Parroquia Mercedes Molina, registro de luminarias apagadas en el sector Sevilla- Tambo Viejo- Relleno Sanitario. | ALUMBRADO | 174936 | ['18'] | 1 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | sábado | 2026-04-18 | 9:44 | 14:48 | 5:04 | OT # 175066. San Francisco, Est 224794 se revisa LMV y se repone tirafusible de 12A-T; Causa: descargas. Yawi, se revisa LMV, se repone fusible Est 128175 de 2,1 A-SR ; Causa: vegetacion. | REDES | 175066 | ['1', '2', '4', '5', '7'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-18 (045) FG.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | domingo | 2026-04-19 | 14:10 | 15:45 | 1:35 | OT # 175070. Yumaza, Med 251293 Est 62790 se encuentra sulfato en puente de la RBV, se arrergla conexiones. | ACOMETIDAS | 175070 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | domingo | 2026-04-19 | 18:38 | 20:33 | 1:55 | OT # 175070. San Francisco, Est 303811 se repóne fusible de 25 A-T; Causa: descargas. Guayusal, se cambia fusible de 25 A-T Est 242060. | REDES | 175070 | ['6', '7', '9', '10', '11'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf | DESCANSO
Zamora (Agencia) | GJ, SO | martes | 2026-04-07 | 17:00 | 18:46 | 1:46 | OT # 174216. Timbara – Bellavista, Med # 276547 conexiones internas recalentadas, se aisla y normaliza el servicio eléctrico | MEDIDORES | 174216 | ['11', '12', '13', '14'] | 4 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf | NORMAL
Zamora (Agencia) | GJ, SO | lunes | 2026-04-13 | 17:00 | 18:35 | 1:35 | OT # 174577. En Kurintza se retira 3 medidores para suspensión definitiva Nro. 18-229733 (1653) 18-229734 (967) y 18-229735 (938) solicitado por la Sra. Maribel Tentests Traslado a Yacuambi | MEDIDORES | 174577 | ['13', '14'] | 2 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf | NORMAL
Zamora (Agencia) | GJ, SO | lunes | 2026-04-20 | 17:00 | 18:21 | 1:21 | OT # 175122. La Chacra se reubica y Restituye dos medidores de la Est 217884. Urbanización Gálvez, se instala S/O desde Est 36581 | MEDIDORES | 175122 | ['9', '10', '11'] | 3 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf | NORMAL
Zamora (Agencia) | GJ, SO | martes | 2026-04-21 | 17:00 | 18:35 | 1:35 | OT # 175166. Kurintza, se instala N/S 18-264157 desde la Est 272136. | MEDIDORES | 175166 | ['15', '16'] | 2 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf | NORMAL
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | jueves | 2026-04-02 | 17:15 | 19:45 | 2:30 | OT # 174002. Ungumiatza, Est 30626, se encuentra RBV arramcada; Causa vegetación, se aisla para energizar Trafo 7080, quedan 2 viviendas sin servicio. | REDES | 174002 | ['2', '3', '5'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-02 (055) PCH.pdf | NORMAL
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | viernes | 2026-04-03 | 8:00 | 13:00 | 5:00 | OT # 174030. DÍA FESTIVO. “Viernes Santo”. Yantzaza – Zamora, se abastece de combustible (2-112). Jesús del Gran Poder, RBV rota, se empalma y regula, se rehabilita Trafo 24273. Traslado hasta Los Encuentros | REDES | 174030 | 1, 2 | 11 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf | FESTIVO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | viernes | 2026-04-03 | 14:00 | 18:16 | 4:16 | OT # 174030. Los Encuentros – Zarza, Med # 1000027890, acometida sulfatada, se cambia breaker en mal estado. La Centza, Est 33770, acometida recalentada del Med # 131551, se cambia acometida y se restituye medidor 18-264907 | ACOMETIDAS | 174030 | 3, 4 | 11 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf | FESTIVO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | sábado | 2026-04-04 | 8:15 | 12:21 | 4:06 | OT # 174054. Ungumiatza, postes 30626 y 30627 desbroce de vegetación, se empalma la RBV; se rehabilita trafo 7080. Barrio Guayabal, breaker sulfatados Med # 18-214982 y se normaliza el servicio | MEDIDORES:30, REDES:70 | 174054 | ['2', '3', '5', '6', '7'] | 5 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | sábado | 2026-04-04 | 14:31 | 15:31 | 1:00 | OT # 174054. El Porvenir, Med # 1000367210 se arreglan conexiones internas sulfatadas, cambio del breaker, se normaliza el servicio | MEDIDORES | 174054 | ['11', '12', '13'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | sábado | 2026-04-04 | 16:25 | 18:25 | 2:00 | OT # 174054. Ungumiatza, postes 205671 y 205672, se cortan guaduas sobre la RBV, se rehabilita Trafo # 21916 | REDES | 174054 | ['16', '17', '18'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | domingo | 2026-04-05 | 9:20 | 13:00 | 3:40 | OT # 174076. Chimbutza, se repone tirafusible 25A-K Est 62399; Causa: ave. Vía a Zarza, en Santa Lucía, trabajos en la vía, Est 33972 se repone tirafusible de 15A tipo T; no se encuentra novedad. El Zarza, Est 33963, Med # 1000024546, tubo doblado por volquete, el cliente ya ha tenido puesto tubo, se reubica el medidor. Retorno a Yantzaza. | ACOMETIDAS:30, REDES:70 | 174076 | 1, 2 | 7 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | domingo | 2026-04-05 | 14:00 | 16:50 | 2:50 | Yantzaza, calle Jorge Mosquera, Med # 216351/18-240295 y 18-240296, en la Est 273878, caja de distribución sulfatada, se cambia de conexión. | ACOMETIDAS:30, REDES:70 | 174076 | 3, 4 | 7 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | domingo | 2026-04-05 | 19:10 | 21:40 | 2:30 | OT # 174076. Los Almendros, Est 31864 trafo 12402 no se encuentra novedad, se rehabilita y se reestablece el servicio | REDES | 174076 | ['14', '15', '16'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, JLC | martes | 2026-04-14 | 20:06 | 21:06 | 1:00 | OT # 174727. Vista Hermosa, Trafo 1725 kVA, se rehabilita; Causa: sobrecarga | REDES | 174727 | ['15', '16', '17'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf | NORMAL
El Pangui (Agencia) | FA, AS | martes | 2026-04-14 | 17:00 | 18:20 | 1:20 | OT # 174710. El Pangui, calle 24 de Mayo, acometida arrancada Med # 18-255815, se empalma y normaliza el servicio. | ACOMETIDAS | 174710 | ['14'] | 1 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf | NORMAL
El Pangui (Agencia) | FA, AS | martes | 2026-04-21 | 18:14 | 20:09 | 1:55 | OT # 175158. El Quimi, se arregla RBV arrancada por volquete entre los postes 195181 y 282295, se rehabilita Trafo # 16802 | REDES | 175158 | ['15', '16', '17'] | 3 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf | NORMAL
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | jueves | 2026-04-02 | 19:17 | 20:46 | 1:29 | OT # 173960. Guayusal, reivision y limpieza RBV Est 219763, rehabilitación transf 23459 de 10kva, estructura 255869; Causa: vegetación | REDES | 173960 | ['16', '17', '18'] | 3 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf | NORMAL
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | viernes | 2026-04-03 | 8:53 | 13:15 | 4:22 | OT # 174080. DIA FESTIVO “Viernes Santo” Naichap, Est 037299, revision y restitucion medidor 194238 por 18-258039 borneras quemadas. Aguacate, Est 127921, revision y restitucion medidor 194324 por 18-258040 | MEDIDORES | 174080 | ['1', '2', '3', '4', '5'] | 5 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf | FESTIVO
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | viernes | 2026-04-03 | 17:01 | 19:05 | 2:04 | OT # 174080. Flor del Bosque, Est 273993, revision y cambio fusible 1,6 A-SR Trafo # 26378. Pumpuis, revision y limpiza RBV Est 214159 214161, se rehabilita Trafo 22407. | REDES | 174080 | ['9', '10', '11', '12', '13'] | 5 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf | FESTIVO
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | sábado | 2026-04-04 | 16:16 | 18:24 | 2:08 | OT # 174083. Guayusal, revision LMV estructuras 291765 a 128632, sin encontrar novedad, en la Est 291765 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosfericas | REDES | 174083 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-04 (061) CB.pdf | DESCANSO
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | domingo | 2026-04-05 | 8:48 | 10:49 | 2:01 | OT # 174084. Chumpias, revision LMV estructuras 028535 a 065848, sin encontrar novedad, Est 028535 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosfericas | REDES | 174084 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-05 (061) CB.pdf | DESCANSO