## Revisar_primero
Aplica | Fecha | Etiqueta | TurnoAP | Colores (informativo) |  | Reglas de colores aplicadas al documento | Cuentas
TODOS | 2026-01-01 | “Día Festivo: Año Nuevo” | 2026-01-12 |  | sábado
TODOS | 2026-02-13 | “Día Festivo: Día del Oriente Ecuatoriano” | 2026-01-13 |  | domingo |  | REDES
TODOS | 2026-02-16 | “Día Festivo: Carnaval (Lunes)” | 2026-01-14 |  | feriado |  | ALUMBRADO
TODOS | 2026-02-17 | “Día Festivo: Carnaval (Martes)” | 2026-01-15 |  | madrugada |  | ACOMETIDAS
TODOS | 2026-04-03 | “Día Festivo: Viernes Santo” | 2026-01-16 |  | cambio horario | Cuadrilla AP cambio de horario | MEDIDORES
TODOS | 2026-05-01 | “Día Festivo: Día del Trabajo” | 2026-02-02 |  | revisar hora inicio | debería ser hasta 08:00 am | informativa
TODOS | 2026-05-25 | “Día Festivo: Batalla de Pichincha” | 2026-02-03 |  | revisar hora final | debería ser desde 17:00 pm | transporte
TODOS | 2026-08-10 | “Día Festivo. Primer Grito de Independencia” | 2026-02-04 | DIVIDIR | Separar MAD | Dividir en dos -->(06:00)<-- | SUBESTACION
TODOS | 2026-10-09 | “Día Festivo: Independencia de Guayaquil” | 2026-02-05 |  |  |  | SUBTRANSMISION
TODOS | 2026-11-02 | “Día Festivo: Santos Difuntos” | 2026-02-23 |  |  |  | Servicios_Ocasional
TODOS | 2026-11-03 | “Día Festivo: Independencia de Cuenca” | 2026-04-06 |  |  |  | PLANILL
TODOS | 2026-11-09 | “Día Festivo: Provincializacion” | 2026-04-07 |  |  |  | Nuevos_Servici
TODOS | 2026-12-25 | “Día Festivo: Navidad” | 2026-04-08 |  |  |  | se_labora
TODOS | 2026-04-30 | “Dia Festivo: Decreto” | 2026-04-09 |  |  |  | lunch
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion” | 2026-04-10 |  |  |  | ?
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion” | 2026-04-27
Zamora (Agencia) | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion” | 2026-04-28
Jefatura Zonal Zamora | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion” | 2026-04-29
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | 2026-01-09 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | 2026-02-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | 2026-02-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Yantzaza (Agencia) | 2026-02-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | 2026-10-24 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | 2026-11-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | 2026-02-12 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
El Pangui (Agencia) | 2026-02-12 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | 2026-08-17 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Gualaquiza (Agencia) | 2026-08-17 | “Dia Festivo: Cantonizacion”

## result
Cuadrilla | Responsable | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Evento | Cuenta | id_ot | Items | Num_Filas | Archivo | Tipo
Jefatura Zonal Zamora | EP | viernes | 2026-04-24 | 17:00 | 18:47 | 1:47 | OT # 175603. Chuchumbletza, apoyo a Grupo de Línea Energizada en cambio de secuencia de fases AP Bomboiza; medición y pruebas para comprobar secuencia de fases, se normaliza la topología de la red. | REDES | 175603 | ['8', '10'] | 2 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-24 (004) EP.pdf | NORMAL
Jefatura Zonal Zamora | EP | sábado | 2026-04-25 | 7:00 | 13:00 | 6:00 | OT # 175605. Tunduli, se coordina con personal de SEDEMI paso de cuerda manila en Torres de 69 kV; Se coordina maniobras con el Centro de Control. | REDES | 175605 | 1, 2 | 3 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-25 (004) EP.pdf | DESCANSO
Jefatura Zonal Zamora | EP | sábado | 2026-04-25 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | OT # 175605. Tunduli, paso de cuerda manila en Torres de 69 kV; Recorrido y revisión del AP Bomboiza. | REDES | 175605 | 3, 4 | 3 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-25 (004) EP.pdf | DESCANSO
Jefatura Zonal Zamora | EP | domingo | 2026-04-26 | 7:00 | 13:00 | 6:00 | OT # 175610. Tunduli, se coordina con personal de SEDEMI paso de cuerda manila en Torres de 69 kV; Se coordina maniobras con el Centro de Control. | REDES | 175610 | ['1'] | 1 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-26 (004) EP.pdf | DESCANSO
Jefatura Zonal Zamora | EP | domingo | 2026-04-26 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | OT # 175610. Tunduli, paso de cuerda manila en Torres de 69 kV; Recorrido y revisión del AP Bomboiza. | REDES | 175610 | ['5'] | 1 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-26 (004) EP.pdf | DESCANSO
Jefatura Zonal Zamora | EP | domingo | 2026-04-26 | 18:00 | 20:45 | 2:45 | OT # 175610. Gualaquiza, retorno desde Gualaquiza hasta Zamora una vez finalizado los trabajos. | REDES | 175610 | ['7'] | 1 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-26 (004) EP.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, JCR | miércoles | 2026-04-01 | 22:31 | 23:33 | 1:02 | OT # 173886. La Península, se aísla transformadores privados en mal estado, Est 70356, cambio de fusible de 8A-T, se normaliza el servicio al trafo # 16926 de 25KVA. | REDES | 173886 | ['10'] | 1 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-01 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, JCR | viernes | 2026-04-03 | 9:13 | 12:53 | 3:40 | OT # 174090. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Calle Diego de Vaca, en transformador 13903 se encuentra pararrayo en mal estado, se aísla y reestablece servicio. El Maní, Est 28669 RBV arrancada por conector en mal estado, se empalma y regula, se cambia conectores en bajante del trafo # 24441 | REDES | 174090 | ['2', '3', '5', '6', '8'] | 5 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf | FESTIVO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, JCR | viernes | 2026-04-03 | 15:38 | 18:05 | 2:27 | OT # 174090. La Pituca, Med # 127482 acometida arrancada por maquinaria, se corrige. | ACOMETIDAS | 174090 | ['13', '14', '15'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf | FESTIVO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | RS, JCR | sábado | 2026-04-04 | 20:40 | 21:41 | 1:01 | OT # 174606. San José Alto, se arregla punto caliente de la RBV, y acometida del medidor 18-250523 | REDES | 174606 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-04 (007) RS.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, RS, LL, VZH, JCR | miércoles | 2026-04-08 | 17:00 | 18:32 | 1:32 | OT # 174212. Nambija, Est 194212 se arregla bajantes del transformador 22182,se rehabilita. | REDES | 174212 | ['11', '12'] | 2 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | LL, GJ | miércoles | 2026-04-08 | 20:20 | 22:35 | 2:15 | OT # 174212. Namakuntza, se rehabilita transformador 6420 causa desconocida. | REDES | 174212 | ['16', '17', '18'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | LL, GJ | sábado | 2026-04-11 | 8:10 | 13:40 | 5:30 | OT # 174649. Namakuntza, se arregla acometida arrancada Med # 1000378694. mismo sector, arreglo de acometida arrancada maquinaria Med # 207282. | ACOMETIDAS | 174649 | ['1', '2', '3', '4'] | 4 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-11 (008) LL.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | LL, GJ | domingo | 2026-04-12 | 13:01 | 16:34 | 3:33 | OT # 174705. Barrio Pio Jaramillo, se cambia pararrayo dañado Trafo 19806. Puente Azul, se arregla acometida arrancada Med # 18-207820 | REDES | 174705 | ['1', '2', '3', '4'] | 4 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-12 (008) LL.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | RS, JCR | jueves | 2026-04-16 | 17:56 | 19:20 | 1:24 | OT # 175983. Buenaventura, en el medidor 28877 se ajusta conexiones. Timbara, arreglo de acometida de los medidores 1000391243 y 1000420312 desde Est 182055. | MEDIDORES:40, REDES:60 | 175983 | ['2', '3', '4', '5'] | 4 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-16 (007) RS.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | RS, JCR | viernes | 2026-04-17 | 17:20 | 23:00 | 5:40 | OT # 175984. San Marcos, se arregla acometida arrancada, se asegura caja del medidor y se reinstala medidor 18-219157 Est 62337. Quebrada de Cumbaratza, se retira medidor en mal estado 18-208984, se arregla acometida arrancada Est 278752, queda provisionalmente con servicio sin medidor. Av. del Ejercito, Medidor 18-205705, falla general en una de las fases del Alimentador Zamora 2. Zamora, se revisa comunicaciones en el Reconectador Yaguarzongo Est 205353. Subestación Cumbaratza, se revisa y hace maniobras para recuperar comunicación con SCADA. Subestación Cumbaratza, se revisa y arregla CAP del patio de maniobras. | REDES:40, ACOMETIDAS:30, ALUMBRADO:30 | 175984 | ['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12'] | 11 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-17 (007) RS.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | RS, SO | domingo | 2026-04-19 | 14:06 | 15:52 | 1:46 | OT # 175178. Soñaderos, Est 61916 se cambia tirafusible 25A-T, no se encuentra novedad; posible causa: descargas atmosféricas. | REDES | 175178 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-19 (007) RS.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, RS, VZH | martes | 2026-04-21 | 17:00 | 18:53 | 1:53 | OT # 175190. San Marcos, Med # 18-219157 falla interna. Jamboe Bajo, Med # 249208 acometida arrancada por vehículo, se empalma. | ACOMETIDAS | 175190 | ['9', '10', '11', '12'] | 4 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, RS, LL, VZH, JCR | viernes | 2026-04-24 | 17:30 | 18:50 | 1:20 | OT # 175428. Quebrada de Cumbaratza, Med. 18-208984 acometida arrancada, se empalma. | ACOMETIDAS | 175428 | ['9', '10'] | 2 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-24 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, VZH | sábado | 2026-04-25 | 8:45 | 13:42 | 4:57 | OT # 175503. Yaguarzongo, Med 1000418192 ajuste de conexiones y se habilita breaker. Nambija Bajo, Med # 18-232857 acometida en mal estado, se cambia. | ACOMETIDAS | 175503 | ['1', '2', '3', '4', '5'] | 5 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, VZH | sábado | 2026-04-25 | 20:53 | 22:01 | 1:08 | OT # 175503. Timbara, Med # 234079 empalmes recalentados, se cambia empalmes y normaliza. | MEDIDORES | 175503 | ['9'] | 1 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, VZH | sábado | 2026-04-25 | 22:13 | 23:53 | 1:40 | OT # 175503. Sub-Estación Cumbaratza, SCADA solicita se revise y reinicie equipos de comunicación. | REDES | 175503 | ['13', '14', '15'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, VZH | domingo | 2026-04-26 | 9:05 | 11:08 | 2:03 | OT # 175529. Desde Namirez hasta Namirez Alto, se revisa LMV, no se encuentra novedades, en la Est 217381, se cambia fusible de 25A tipo T, fuertes lluvias en el sector. | REDES | 175529 | ['1', '2', '3', '4'] | 4 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-26 (006) FR.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, VZH | domingo | 2026-04-26 | 13:30 | 14:45 | 1:15 | OT # 175529. Buenaventura, se habilita transformador 23288 de 15KVA; Causa: ramas en la red de bajo voltaje. | REDES | 175529 | ['8', '9', '10'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-26 (006) FR.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | LL, JCR | martes | 2026-04-28 | 17:00 | 20:21 | 3:21 | OT # 175648. El Retorno, se cambia fusible 6A-T Est 26900; Causa desconocida. El Tambo, Med. 271329 breaker con sulfatos, se despeja la falla y se normaliza. | REDES | 175648 | ['13', '14', '15', '16'] | 4 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-28 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | LL, JCR | miércoles | 2026-04-29 | 17:00 | 22:10 | 5:10 | OT # 175752. Romerillos Bajo, se empalma acometida de 150m del medidor 0157864. Guaguayme Alto, medidor 1000419737, falla interna, se aísla e informa. Namirez Alto, se empalma neutro arrancado de la acometida Med # 179337, se empalma. Cumbaratza, Medidor 18518088, ajuste de conexiones, se habilita breaker. | ACOMETIDAS | 175752 | ['5', '6', '7', '8', '9', '10', '11', '12', '13'] | 9 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-29 (008) LL.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | lunes | 2026-04-06 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174010. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174010 | ['11', '12', '14', '15', '16'] | 5 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | martes | 2026-04-07 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174101. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174101 | ['23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30'] | 8 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | miércoles | 2026-04-08 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174367. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174367 | ['18', '20', '21', '22', '23', '24'] | 6 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | jueves | 2026-04-09 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174436. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174436 | ['12', '13', '14', '15'] | 4 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | viernes | 2026-04-10 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174518. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174518 | ['19', '20', '21', '22', '24', '26', '28'] | 7 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | viernes | 2026-04-17 | 17:00 | 19:01 | 2:01 | OT # 174937. Yantzaza – Chimbutza, aplome de Est 262666 y 262671 (AP Los Encuentros) | REDES | 174937 | ['5', '7'] | 2 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-17 (012) LM.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | lunes | 2026-04-27 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 175593. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 175593 | ['2', '4', '5', '6', '8'] | 5 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-27 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | martes | 2026-04-28 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 175695. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 175695 | ['12', '13', '14', '15', '16'] | 5 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-28 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | miércoles | 2026-04-29 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 175788. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 175788 | ['11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '19', '20', '21'] | 10 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-29 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC, NR | miércoles | 2026-04-01 | 17:00 | 21:45 | 4:45 | OT # 173911. Chapintza Bajo, se remolca el vehículo 4-52 en mal estado hasta la agencia Zamora, se equipa al vehículo 4-36. Traslado desde Zamora hasta Chapintza Bajo, Est 38958 se repone tirafusible de 25A-T se reestablece el servicio | REDES | 173911 | ['16', '17', '18'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC | sábado | 2026-04-04 | 19:50 | 23:00 | 3:10 | OT # 174123. Guadalupe, Est 179563 se rehabilita transformador 9859; Causa: vegetación, tala de arboles | REDES | 174123 | ['2', '3', '7'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-04 (017) NL.pdf | DESCANSO
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC | domingo | 2026-04-05 | 9:00 | 13:40 | 4:40 | OT # 174157. San Ramón, acometida arrancada del Med 258811; Causa: vegetación, tala de arboles, se empalma 10m y se restablece el servicio | REDES | 174157 | ['2', '3', '5'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-05 (017) NL.pdf | DESCANSO
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC, NR | miércoles | 2026-04-08 | 6:10 | 8:00 | 1:50 | OT # 174319. La Unión, se colabora en corte de árbol con tirfor y motosierra | REDES | 174319 | ['2', '3'] | 2 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | WC, NR | jueves | 2026-04-09 | 20:00 | 22:25 | 2:25 | OT # 174528. Jembuentza, acometida del Med 1241739 arrancada por deslizamiento de tierra, se desmonta y repone 20mts, se normaliza el servicio | ACOMETIDAS | 174528 | ['2', '3', '6'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-09 (018) WC.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | WC, NR | viernes | 2026-04-10 | 19:15 | 21:35 | 2:20 | OT # 174530. Cantón Yacuambi, recorrido y levantamiento de información de luminarias en mal estado. | ALUMBRADO | 174530 | ['2', '3'] | 2 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-10 (018) WC.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC, NR | lunes | 2026-04-13 | 17:00 | 21:00 | 4:00 | OT # 174650. Chivatos, Est 160448 se asegura con cuerdas y tala árboles, empalma y monta líneas, se rehabilita Trafo 17150 | REDES | 174650 | ['8', '12'] | 2 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-13 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC, NR | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 20:11 | 3:11 | OT # 174851. Ortega Alto, Est 176047 desbroce de vegetación, se libera, empalma y monta RBV rehabilitación Trafo 10563 | REDES | 174851 | ['13', '17'] | 2 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC | domingo | 2026-04-19 | 10:38 | 14:07 | 3:29 | OT # 175069. Tamboloma, Est 218243, transformador # 23401 conectores perno-hendidos recalentado, se cambia 3 conectores RP. | REDES | 175069 | ['1', '2', '3', '7'] | 4 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-19 (017) NL.pdf | DESCANSO
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, NR, WC | jueves | 2026-04-23 | 17:00 | 19:13 | 2:13 | OT # 175403. Conchay, Med # 197261 acometida arrancada por maquinaria, se empalma; Retorno a Yacuambi. | ACOMETIDAS | 175403 | ['7', '8', '10'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, NR | jueves | 2026-04-23 | 19:53 | 23:59 | 4:06 | OT # 175403. Guaguayme Bajo, Est 28712, no se encuentra novedad, se repone 1 tirafusible de 20A-T. Guaguayme Alto, Est 38515 se repone 1 tirafusible de 8A-T derivación a San Luis. | REDES | 175403 | ['14', '15', '20'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, NR, WC | viernes | 2026-04-24 | 17:00 | 20:00 | 3:00 | OT # 175436. Desde Namakuntza Alto a Piuntza de La Paz, Med # 245925 acometida antihurto arrancada por maquinaria, se empalma 10 metros. | ACOMETIDAS | 175436 | ['6', '7', '9'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-24 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | WC, NR | miércoles | 2026-04-29 | 17:28 | 21:38 | 4:10 | OT # 175816. Piuntza de Guadalupe, Est 29765 - 29764 neutro del AP Yacuambi arrancado por maquinaria, difícil acceso, se desmonta y recoge. | REDES | 175816 | ['1', '2', '3', '5'] | 4 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-29 (018) WC.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | WC, NR | jueves | 2026-04-30 | 19:10 | 23:06 | 3:56 | OT # 175852. San Antonio de Guadalupe, Est 30603 se recorre y no se encuentra novedad, se reponer tira fusible de 25A -T; Causa: Descargas atmosféricas. Piuntza de Guadalupe, Est 29766 se encuentra tira fusible quemado, se hace una prueba de conexión 40A-T se normaliza. Conchay, mediante llamada se confirma servicio con el cliente, mismo daño. Retorno a Yacuambi | REDES | 175852 | ['2', '3', '4', '5', '6', '8'] | 6 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-30 (018) WC.pdf | FESTIVO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | viernes | 2026-04-10 | 6:45 | 8:00 | 1:15 | OT # 174472. Yatzaza, se ejecuta Plan de Maniobras en AP Yantzaza III. Muchime, reguladores de MV se ejecuta maniobras en coordinación con SCADA. | REDES | 174472 | ['2', '4', '5'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, GT | viernes | 2026-04-10 | 18:14 | 19:46 | 1:32 | OT # 174482. La Centza, Est 181929, Medidor 240856 salida del breaker en mal estado, se cambia la salida (110 V) | MEDIDORES | 174482 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (022) AA.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, GT | domingo | 2026-04-12 | 8:51 | 11:26 | 2:35 | OT # 174572. El Salado, Est 31927 se rehabilita el trafo # 13324 de 3 KVA; Causa: sobrecarga. Ungumiatza, Est 30623, medidor 18-207672, se encuentra sin energía, se revisa la estructura 30619, se repone 1 tirafusible de 12 A-T; Se verifica que todo quede normalizado. | REDES | 174572 | ['1', '2', '3', '4', '5'] | 5 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, GT | domingo | 2026-04-12 | 14:09 | 17:35 | 3:26 | OT # 174572. Los Encuentros, se coordina maniobras con CC, en la Est 276560 se encuentra rama seca sobre la fase B en contacto con cruceta; En coordinación con CC se normaliza el Alimentador | REDES | 174572 | ['8', '9', '12', '13', '14'] | 5 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, JLC | lunes | 2026-04-13 | 17:00 | 18:31 | 1:31 | OT # 174646. San Pablo, Est 215853, se repone tirafusible de 0,7A-SR Trafo # OID11425. Orquídeas, Est 93705, Med # 18-249530, breaker en mal estado, se habilita una fase. | MEDIDORES:40, REDES:60 | 174646 | ['13', '14', '15'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, JLC | lunes | 2026-04-13 | 19:43 | 22:51 | 3:08 | OT # 174646. Nankais, empalma, monta y regula la RBT estructura 31659 y 31660, rota por vehículo; se rehabilita el Trafo OID12787 | REDES | 174646 | ['17', '18', '19'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | jueves | 2026-04-16 | 5:34 | 5:59 | 0:25 | OT # 174867. En agencia Yantzaza se reúne personal de turno para dar atención a llamada de Centro de Control por apertura de AP Los Encuentros. Se coordinan maniobras con Centro de Control traslado al sector | ? | 174867 | ['1'] | 1 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf | MAD
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | jueves | 2026-04-16 | 6:00 | 8:00 | 2:00 | OT # 174867. Chimbutza, maniobras en coordinación con CC; Fall del AP Los Encuentros, se encuentra un deslizamiento de tierra de gran magnitud, Est 289767 colapsada. | REDES | 174867 | ['2'] | 1 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB | viernes | 2026-04-17 | 17:00 | 19:30 | 2:30 | OT # 174940. Loja – Yantzaza, sector Chimbutza se colabora con trabajos de aplomada de estructura y normalizar tipología del AP Los Encuentros. | REDES | 174940 | ['8', '9', '10'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, AO, JLC | viernes | 2026-04-17 | 17:00 | 19:30 | 2:30 | OT # 174948. Chimbutza, aplome de Est 262666, cambio de pernos pin, enderezada de crucetas, regulado de los tensores; maniobras en coordinación con SCADA | REDES | 174948 | ['6', '8'] | 2 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (022) AA.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | sábado | 2026-04-18 | 10:30 | 13:00 | 2:30 | OT # 175032. El Recreo, cambio de breaker de caja moldeada en mal estado Med # 290277. Guayabal, Est 35094, se rehabilita transformador 14001; Causa: líneas arrancadas. | REDES:60, ACOMETIDAS:20, MEDIDORES:20 | 175032 | 1, 2 | 10 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | sábado | 2026-04-18 | 14:00 | 20:20 | 6:20 | OT # 175032. La Libertad, acometida arrancada de Med # 124603; Causa: crecida de rio. Pita Alto, Med # 241722, acometida arrancada por vegetación, se repara. Barrio Central, Est 268537 se rehabilita trafo # 16229 de 50 KVA; Causa: RBV arrancada (1/0 ACSR) | REDES:50, ACOMETIDAS:25, MEDIDORES:25 | 175032 | 3, 4 | 10 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | domingo | 2026-04-19 | 6:25 | 13:10 | 6:45 | OT # 175048. Yantzaza, estructura chocado con energía, Est 27383 de 12 C; el causante contrata de manera particular la restitución, arreglo de medidores desprendidos de pared frontal. Montalvo, Est 223650, transformador 22068, se retira vegetación, se repone tirafusible de 0.7A-SR. | REDES | 175048 | ['1', '3', '5', '6', '7'] | 5 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | domingo | 2026-04-19 | 16:43 | 19:00 | 2:17 | OT # 175048. Ungumiatza, Est 29607 quebrada por caída de árbol seco en sus base (25 mts altura), se programa cambio. La Florida, arreglo de conexiones en Med # 18-252259. | REDES:70, MEDIDORES:30 | 175048 | ['10', '11', '13', '14', '15'] | 5 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, AO, GT, JLC | lunes | 2026-04-20 | 17:00 | 18:50 | 1:50 | OT # 175082. Ungumiatza, Izaje de estructura de 11R para restituir estructura en mal estado, empalme montado y regulado de LMV, se energiza y retorna a Yantzaza. | REDES | 175082 | ['7', '10'] | 2 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (021) SB.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | lunes | 2026-04-20 | 18:50 | 22:46 | 3:56 | OT # 175502. Barrio Bolivar, Med # 233648 breaker en mal estado, se cambia y ajusta conexiones, queda normal. La Yona, Med # 29635 conexiones flojas, sin conectores talón, se ajusta conexiones queda normal. El Padmi, Med # 204107 se encuentra normal el servicio eléctrico, se llama al cliente y manifiesta que este servicio no lo están ocupando. Nankais, Med # 259070, acometida arrancada por maquinaria, se empalma Est 31656 queda normal. | ACOMETIDAS:65, MEDIDORES:35 | 175502 | ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'] | 9 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (023) AO.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | martes | 2026-04-21 | 1:17 | 3:17 | 2:00 | OT # 175513. Panguitza, estructura 2674569 de alumbrado público impactada, vehículo desconocido, se informa, se retira luminarias dañadas. | REDES | 175513 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-21 (023) AO.pdf | MAD
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | miércoles | 2026-04-22 | 17:00 | 20:01 | 3:01 | OT # 175521. La Florida, Med # 20222059011 se corrigen conexiones y rehabilita el servicio. Muchime, Med # 18-35227 se encuentra daño interno, se indica al cliente. | MEDIDORES | 175521 | ['1', '2', '3', '4', '6'] | 5 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | miércoles | 2026-04-22 | 20:30 | 22:31 | 2:01 | OT # 175521. La Yona, acometida rota Med # 224772 por maquinaria, se empalma. Barrio Central, Med # 10003846 se recorre RB/T, se cambia tira fusible de 1,6 tipo SR en la Est 23329; Causa: sobrecarga. | REDES:20, ACOMETIDAS:80 | 175521 | ['9', '10', '11', '12', '14'] | 5 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB | jueves | 2026-04-23 | 5:45 | 8:00 | 2:15 | OT # 175336. Muchime, Reguladores de Voltaje de Los Encuentros, se ejecuta maniobras en coordinación con SCADA | REDES | 175336 | ['1'] | 1 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf | MAD
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | jueves | 2026-04-23 | 20:25 | 22:02 | 1:37 | OT # 175551. Quirigue, Med # 18-245941, se revisa RBV, se observa fuga de aceite, el trasformador se encuentra quemado SICAP 12727. | REDES | 175551 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (023) AO.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | sábado | 2026-04-25 | 11:32 | 12:20 | 0:48 | OT # 175553. Barrio Norte, Med # 1000400554 en la Est 273878 caja de distribución pre ensamblado recalentado. Se limpia y se ajusta conexiones queda normal el servicio eléctrico. | MEDIDORES | 175553 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-25 (023) AO.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | domingo | 2026-04-26 | 13:59 | 15:01 | 1:02 | OT # 175554. Y de Chicaña, Med # 18-230935 se revisa LM/T, se encuentra una hoja de Guarumbo la estructura 272276, se corta vegetación, se cambia tira fusible de 20A-T | REDES | 175554 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-26 (023) AO.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, JLC | lunes | 2026-04-27 | 18:19 | 23:36 | 5:17 | OT # 175586. Los Encuentros, Falla del Reconectador Bellavista, se recorre y en la Est 31843 se abre seccionadores, se encuentra Est 31876 destruida por vehículo de altura. Se aísla en coordinación de SCADA. | REDES | 175586 | ['15', '16', '17', '18'] | 4 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-27 (022) AA.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, AA, AO, JLC | martes | 2026-04-28 | 17:15 | 20:25 | 3:10 | OT # 175667. Santa Lucia, Est 33922, se rehabilita transformador 6674 de 5 KVA; Causa: acometida arrancada por matte de vía. La Libertad, Est38536, se rehabilita transformador 7176; Causa: sobrecarga. | REDES | 175667 | ['11', '12', '13', '15', '16', '17'] | 6 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-28 (021) SB.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC, GT | miércoles | 2026-04-29 | 6:30 | 8:00 | 1:30 | OT # 175725. Chichis, levantamiento de LMV 3F Est 31876, falla del Reconectador Bellavista. | REDES | 175725 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-29 (021) SB.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-01 | 6:30 | 8:00 | 1:30 | OT # 173844. Se Coordina trabajos con jefe inmediato y centro de control, se realiza maniobras de mallado interno del Reconectador Las Peñas con Nueva Tarqui y Neutralizada de Reguladores Gualaquiza. | REDES | 173844 | ['1'] | 1 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-01 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-01 | 17:00 | 18:30 | 1:30 | OT # 173844. Gualaquiza: estructura 26088 - 40747 izado de dos postes de 14m con línea energizada. Gualaquiza: estructura S/N conexión de puentes de media tensión de Reconectador nuevo Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 06:30 a 18:30. Se pernota en Gualaquiza. Kilometraje canasta 2-146: inicial: 1517 FINAL: 1540 | REDES | 173844 | ['5', '6'] | 2 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-01 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | lunes | 2026-04-06 | 17:00 | 18:30 | 1:30 | OT # 174118. San Carlos de las Minas – Yantzaza. estructura 235766 se realiza inspección para instalación de un Reconectador monofásico. | REDES | 174118 | ['7'] | 1 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-06 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-15 | 6:45 | 8:00 | 1:15 | OT # 174761. Yantzaza- Chuchumbletza. Chuchumbletza: Se coordina con centro de control se deshabilita recierre del Reconectador Santiago Paty y Recta El Pangui, se realiza maniobras de transferencia de carga. | REDES | 174761 | ['2', '3'] | 2 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 19:30 | 2:30 | OT # 174761. Bomboiza: estructura 70397 se ayuda pasar línea a la estructura nueva proyectada en frio por estar cerca de líneas energizadas de variante. Se coordina con centro de control y Ing. de turno como va quedar el sistema y se habilita recierre y se socializa con Ing. Contratista pruebe ausencia de tensión y ponga su puesta tierra. Bomboiza - Subestación Yantzaza - Agencia Yantzaza. Laboran: LA, CB, CO, SR de 06:00 a 19:30. RM de 08:00 a 19:30 xq no hubo paso en la Saquea derrumbo por fuertes lluvias. Kilometraje Canasta 2-146 : inicial : 2239 final: 2386 Materiales: 1 seccionador fusible, 1 empalme de 2/0. | REDES | 174761 | ['8', '9', '10'] | 3 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | lunes | 2026-04-20 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | OT # 175038. Chuchumbletza: estructura 70397 - 193880 se cierra y abre puentes provisionales y se retira crucetas y línea así normalizando el sistema trabajos conjuntamente con el grupo de Edwin Poma. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 18:00. Se pernota en el Pangui. | REDES | 175038 | ['5'] | 1 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-20 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-22 | 17:00 | 20:50 | 3:50 | OT # 175327. Chuchumbletza: estructura 1980063 - 179767 se abre puentes de variante monofásica y se retira línea y se habilita recierre del Reconectador Santiago Paty, trabajos conjuntamente con Grupo de Edwin Poma. Chuchumbletza - Subestación Yantzaza- Agencia Yantzaza. Laboran: LA,CB, RM, CO, SR de 08:00 a 20:50. Recorrido canasta 2-146: Inicial: 2506 FINAL: 2593 | REDES | 175327 | ['3', '4'] | 2 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-22 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | viernes | 2026-04-24 | 17:45 | 20:20 | 2:35 | OT # 175390. Chucumbleza:Se cierra Rec Chuchumbletza se mide secuencia de fase estructura 28533 cambio de pararrayo y cierre de puentes de puentes de media tensión, cierre de se fusibles para normalizar el sistema. Chuchumbletza - Subestación Yantzaza - Agencia Yantzaza. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 20:20. Kilometraje canasta 2-146: Inicial: 2630 final: 2790. Materiales: 6 conectores ranuras paralelas, 1 cruceta de 1.20m, pie amigo de 0,75, 1 perno U, 1 perno de 5/8 x 18nro10, 2 seccionadores barra vertical, 1 cruceta de 2,40, 2 pernos de 1/2 x 1 1/2¨". | REDES | 175390 | ['7', '8'] | 2 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-24 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | lunes | 2026-04-27 | 17:00 | 20:00 | 3:00 | OT # 175480. Gualaquiza: estructura S/N nuevas se coordina con centro de control realiza maniobras, se abre puentes para des energizar un tramo de línea para cambio de estructura chocado. Yanzaza: estructura 303796 se coordina con centro de control se realiza el cambio de estructura chocado con LE trabajos coordinados con el Ing. Andreo Quezada. Laboran: LA, CB, RM, SR de 08:00 a 20:00. CO permiso cargo a vacaciones. SE PERNOTA EN GUALAQUIZA. KILOMETRAJE CANASTA 2-146: INICIAL: 2790 FINAL: 2892 MATERIALES : 2 AISLADORES ROLLO. TIEMPO POR DESMONTAJE DE FIBRAS: 1 HORA POR CAMBIO DE POSTE CHOCADO. | REDES | 175480 | ['5', '6'] | 2 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-27 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | martes | 2026-04-28 | 7:15 | 8:00 | 0:45 | OT # 175639. Se coordina con centro de control y se realiza maniobras de neutralizar reguladores de voltaje, mallado interno de Rec Nueva Tarqui con las Rec Las Peñas. | REDES | 175639 | ['2'] | 1 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-28 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | martes | 2026-04-28 | 17:00 | 18:30 | 1:30 | OT # 175639. Gualaquiza: Se coordina con centro de control se realiza maniobras y se cierra Reconectador Nueva Tarqui se mide secuencia de fases y se cierra puentes en 2 estructura nuevas. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 07:00 a 18:30. Se pernota en Gualaquiza. Kilometraje canasta 2-146: Inicial: 2892 final: 2902 Tiempo de trabajo en desmontaje de fibras: 1 hora. | REDES | 175639 | ['4'] | 1 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-28 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-29 | 7:30 | 8:00 | 0:30 | OT # 175717. Gualaquiza: estructura 193893 se instala puentes provisionales, para aislar línea de media tensión, para poder montar un transformador de 50KVA trifásico, con seccionadores fusible y pararrayos . | REDES | 175717 | ['2'] | 1 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-29 (027) LA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, MS | sábado | 2026-04-04 | 10:22 | 11:25 | 1:03 | OT # 174048. Natenza, Est 32476 se revisa Med # 18-213414 se cambia el breaker en mal estado quedando normal | MEDIDORES | 174048 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-04 (034) JA.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, MS | domingo | 2026-04-05 | 15:19 | 16:31 | 1:12 | OT # 174127. Cuje, se revisa las derivaciones en MV en la estructura 29135 y 289546 y se encuentran normal, no es posible contactar con la persona que reporta el reclamo. | MEDIDORES | 174127 | ['2', '3', '5'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-05 (034) JA.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | jueves | 2026-04-09 | 17:00 | 19:30 | 2:30 | OT # 174423. Santa Elena, Est 34357 Trafo 14444 bloqueado, se revisa y se encuentra cortocircuito interno en el Med # 270991, se aísla la falla y se reconecta el transformador | REDES | 174423 | ['11', '12', '13', '15'] | 4 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | viernes | 2026-04-10 | 6:00 | 8:00 | 2:00 | OT # 174471. Guaysimi, se recoge a los compañeros de la cuadrilla de Guaysimi, Traslado a El Miasi atención de daños | REDES | 174471 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | viernes | 2026-04-10 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | OT # 174471. Desde Guaysimi a Paquisha, Est 37895 cortocircuito en acometida y borneras, medidor en mal estado, se deja directo provisional | MEDIDORES | 174471 | ['11', '12', '13', '14'] | 4 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, JJ | sábado | 2026-04-11 | 13:21 | 17:02 | 3:41 | OT # 174548. Yantzaza, Est 273881, se encuentra caja de distribución de RBV en malas condiciones, se cambia fase de acometida. San Francisco, Est 244982, acometida del Med # 18-226698 se cambia 5m, se rehabilita trafo # 13622 | REDES | 174548 | ['1', '2', '3', '4', '6'] | 5 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-11 (036) DG.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, JJ | domingo | 2026-04-12 | 14:04 | 16:23 | 2:19 | OT # 174581. San Luis, Est 270680 , se rehabilita transformador 24432; Causa: Sobrecarga. Zumbi, Med # 18-215893, se encuentra puentes y conector en malas condiciones, se corrige en cable preensamblado. | REDES | 174581 | ['1', '2', '3', '4', '5'] | 5 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-12 (036) DG.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | miércoles | 2026-04-15 | 7:00 | 8:00 | 1:00 | OT # 174770. Traslado a Mariposa – Alto Nangaritza, atención de daños LMV arrancada. | REDES | 174770 | ['2', '3'] | 2 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 19:00 | 2:00 | OT # 174770. Santa Elena, Est 34357 se rehabilita Trafo 14444 de 3 kVA; Causa: posible sobrecarga | REDES | 174770 | ['7', '8', '9'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, MS | sábado | 2026-04-18 | 8:06 | 11:53 | 3:47 | OT # 174999. Conguime, Est 34615 se arregla LMV arrancada por maquinaria, quedando normal el servicio eléctrico. Paquisha, Est 29691 Trafo 11499 se encuentra puentes del Med # 18-209151 en mal estado, se reconecta el breaker del Trafo | REDES | 174999 | ['2', '3', '5', '6', '7', '9'] | 6 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-18 (034) JA.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, MS | domingo | 2026-04-19 | 17:51 | 18:55 | 1:04 | OT # 175039. San Antonio de Natenza, Est 63047 Trafo 24469 se reconecta normal; Causa: desconocida | REDES | 175039 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-19 (034) JA.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, MS | jueves | 2026-04-23 | 19:56 | 21:31 | 1:35 | OT # 175382. El Milagro, Est 32658 se recorre LMV hasta 32696, sin novedad; Se repone tirafusible de 6A-T, se reestablece el servicio. | REDES | 175382 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-23 (036) DG.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, JJ | sábado | 2026-04-25 | 15:56 | 21:00 | 5:04 | OT # 175505. Santa Cecilia, Est 34653, se recorre hasta Est 245424, sin novedad; Se repone tirafusible de 6A-T se reestablece el servicio. Guanwintza, Est 34643 Med #1262554 árbol desplomado sobre la acometida, desbroce de vegetación, se empalma 2m de tríplex, se rehabilita trafo 15268. | REDES | 175505 | ['1', '2', '3', '4', '6'] | 5 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-25 (036) DG.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, JJ | domingo | 2026-04-26 | 13:53 | 15:31 | 1:38 | OT # 175511. Santa Cecilia, se camina a la estructura 34657 (20min), mediciones de voltaje se encuentra transformador 11778 de 3 KVA en mal estado, se planifica cambio. | REDES | 175511 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-26 (036) DG.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, MS | lunes | 2026-04-27 | 21:15 | 23:59 | 2:44 | OT # 175565. Yantzaza, Est 268537, Trafo 16229 de 50KVA bloqueado, red arrancada, falla mecánica, se empalma, monta y regula. | REDES | 175565 | ['16', '17', '19'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | miércoles | 2026-04-29 | 7:00 | 8:00 | 1:00 | OT # 175727. Los Almendros, se alza la LMV trifásica en la estructura 31876, falla del Reconectador Bellavista. | REDES | 175727 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-29 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | miércoles | 2026-04-29 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | OT # 175727. Natenza, se revisa el Medidor 18-213414 y se encuentra el breaker general en mal estado, se cambia quedando normal el servicio. | MEDIDORES | 175727 | ['12', '13', '14'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-29 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | MS | miércoles | 2026-04-29 | 18:58 | 21:02 | 2:04 | OT # 176025. Recorrido para identificar las luminarias que no están en funcionamiento en Bellavista y Chichis Traslado a la bodega en Paquisha | ALUMBRADO | 176025 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-29 (035) MS.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC, JL | jueves | 2026-04-09 | 6:00 | 8:00 | 2:00 | OT # 174393. Guayzimi – Yayu, Est 71535 estructura quebrado por caída de un árbol de raíz se coordina apoyo de Cuadrilla Paquisha | REDES | 174393 | ['1', '2'] | 2 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-09 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC, JL | jueves | 2026-04-09 | 17:00 | 18:06 | 1:06 | OT # 174393. Nuevo Paraíso - Santa Elena, por el sector de El Miasi el vehículo 4-33 sufre falla mecánica, se deja el vehículo en un sitio seguro, nos integramos a la cuadrilla Paquisha | REDES | 174393 | ['9'] | 1 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-09 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC, JL | viernes | 2026-04-10 | 6:30 | 8:00 | 1:30 | OT # 174473. Yawi, cambio de estructura Nro. 71535 quebrado. | REDES | 174473 | ['1', '2'] | 2 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | JL | viernes | 2026-04-10 | 17:00 | 20:57 | 3:57 | OT # 174545. Guayzimi, traslado en el vehículo rentado de la Cuadrilla Paquisha hasta Zamora, se retira el vehículo 4-36 para uso y retorno a la Bodega de Guayzimi | REDES | 174545 | ['2', '3'] | 2 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (040) JL.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC | miércoles | 2026-04-15 | 7:02 | 8:00 | 0:58 | OT # 174771. Mariposa, con apoyo de Cuadrilla Paquisha en bote por Río Nangaritza, LMV arrancada por caída de árbol | REDES | 174771 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-15 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 19:15 | 2:15 | OT # 174771. Mariposa – Guayzimi, Est 32941 arreglo de acometida arrancada Med # 1238450. | ACOMETIDAS | 174771 | ['11', '12'] | 2 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-15 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, JL | domingo | 2026-04-19 | 7:47 | 11:39 | 3:52 | OT # 175050. Guayzimi, Est 33062 seccionalizador abierto, se recorre LMV, se energiza por secciones y no se encuentra novedad; Causa: desconocida. Guayzimi, Est 33010 acometida arrancada Med # 1000361578 por vehículo | REDES:65, ACOMETIDAS:35 | 175050 | ['1', '6'] | 2 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-19 (038) CQ.pdf | DESCANSO
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, JL | miércoles | 2026-04-22 | 17:00 | 18:11 | 1:11 | OT # 175259. De Nuevo Paraíso a Santa Rosa, Est 32723 se rehabilita trafo # 7197; Causa: Acometida cortocircuito y arrancada por vehículo. | REDES | 175259 | ['9', '10', '12'] | 3 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-22 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC, JL | martes | 2026-04-28 | 17:00 | 18:48 | 1:48 | OT # 175662. Shaime, estructura 502012 -232622 se arregla LMT arrancada en la Est 61990 se repone tirafusible de 20A-K. | REDES | 175662 | ['9', '14'] | 2 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-28 (038) CQ.pdf | NORMAL
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, LV, AS | miércoles | 2026-04-01 | 6:53 | 8:00 | 1:07 | OT # 173908. San Miguel, Est 208978 se apoya a Cuadrilla Gualaquiza en cambio de estructura colapsada por choque de vehículo. | REDES | 173908 | ['1', '2'] | 2 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-01 (042) HM.pdf | NORMAL
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, AS | jueves | 2026-04-02 | 19:34 | 20:03 | 0:29 | OT # 173951. El Pangui, Est 227941 se rehabilita el trafo # 23783; Causa: desconocida | REDES | 173951 | ['12', '13', '14'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf | NORMAL
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, AS | viernes | 2026-04-03 | 11:29 | 12:15 | 0:46 | OT # 174014. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Barrio 8 de Diciembre, Est 71319 se repone 1 tirafusible de 1,3A-SR para el tramo 18194; Causa: ave | REDES | 174014 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-03 (042) HM.pdf | FESTIVO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, AS | domingo | 2026-04-05 | 7:22 | 11:58 | 4:36 | OT # 174070. Soldado Rivera, sector lejano a pie hasta Est 127591, se revisa y no se encuentra novedad, se repone tirafusible de 1A-SR; Causa: descargas atmosféricas | REDES | 174070 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-05 (042) HM.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | AD, AO | sábado | 2026-04-11 | 14:05 | 18:52 | 4:47 | OT # 174595. San Antonio, Med # 18-255976, se ajusta conexiones, se cambia breaker. San Miguel, Med # 18-237378 se revisa y en la Est 215787 se retira vegetación y reemplaza fusible de 6A-T. El Paraíso, difícil acceso, por margen de quebrada, acometida arrancada por caída de árbol, se repone. Retorno, Agencia El Pangui. | REDES:50, ACOMETIDAS:25, MEDIDORES:25 | 174595 | ['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10'] | 9 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | AD, AO | domingo | 2026-04-12 | 14:05 | 19:00 | 4:55 | OT # 174643. Los Encuentros, Est 30272 maniobras en coordinación con CC; En la Est 276560 se encuentra vegetación entre la Fase B y Cruceta, se retira y normaliza el AP Los Encuentros. San Roque, Barrio Catacocha, Est 34750, se reemplaza fusible de 1.3 SR y este se quema; se recorre encentra abundante vegetación, se planifica con la Cuadrilla. | REDES | 174643 | ['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10'] | 9 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, FA | lunes | 2026-04-13 | 19:01 | 21:14 | 2:13 | OT # 174626. cantón El Pangui, recorrido y anota luminarias en mal estado. | ALUMBRADO | 174626 | ['13', '14', '15'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf | NORMAL
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, FA | sábado | 2026-04-18 | 14:36 | 18:43 | 4:07 | OT # 175002. La Yanúa, Est 180275 RBV arrancada por volqueta, se rehabilita el trafo 19822. Shakay, Est 32534, se repone tirafusible de 12 A- K; Causa: descargas atmosféricas. Tiukcha, a pie hasta la Est 247713, se repone tirafusible de 0.4A-SR trafo 24598 de 10 KVA a las 17:20. Traslado en Tiukcha a pie hasta el vehículo 4-118. Tiukcha, trafo 12478 de 5 KVA se encuentra en mal estado. | REDES | 175002 | ['1', '2', '4', '5', '7', '8', '9', '12'] | 8 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-18 (042) HM.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, FA | domingo | 2026-04-19 | 9:08 | 12:04 | 2:56 | OT # 175025. La Argelia, Est 127460, se repone tirafusible de 6 A-T; Causa: descargas Atmosféricas. Retorno a El Pangui | REDES | 175025 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-19 (042) HM.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, AD | jueves | 2026-04-23 | 7:24 | 8:00 | 0:36 | OT # 175378. Reconectador Chuchumbletza, en coordinación con SCADA se ejecutan maniobras. | REDES | 175378 | ['1', '2'] | 2 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-23 (042) HM.pdf | NORMAL
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | LV, AS | sábado | 2026-04-25 | 8:05 | 14:00 | 5:55 | OT # 175468. Traslado de Monterrey a Chatus, caminando y llevando herramientas, arreglo RBV. Chatus, postes 127556 a 127558 se RBV arrancada por vegetación, se arregla y rehabilita Trafo # 12081, Retorno. En Catacocha, se cambia el tirafusible de 12A Tipo K, estructura 31777. | REDES | 175468 | ['2', '3', '4', '6', '7', '8', '9'] | 7 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-25 (043) LV.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | LV, AS | domingo | 2026-04-26 | 11:29 | 12:15 | 0:46 | OT # 175644. Sector Catacocha, se recorre y revisa la LMV en el poste 34723 arrancada la LMV por caída de árbol seco, se lo llama al compañero Fausto Ambuludi para que nos colabore | REDES | 175644 | ['2', '3'] | 2 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | LV, AS, FA | domingo | 2026-04-26 | 12:16 | 17:08 | 4:52 | OT # 175644. Catacocha, se empalma la línea, en la Est 31777 se cambia tirafusible de 12 A-K. El Pangui Est 36772 se cambia acometida del Med # 1000359715 ocasionado por vehículo desconocido. | REDES:70, ACOMETIDAS:30 | 175644 | ['4', '6', '7', '8'] | 4 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | LV, FA | domingo | 2026-04-26 | 18:58 | 20:53 | 1:55 | OT # 175644. El Quimi, Est 69888 se rehabilita Trafo # 16802 de 10kva, no se encuentra novedades; Causa: sobrecarga eventual | REDES | 175644 | ['11', '12', '13'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, AD | lunes | 2026-04-27 | 17:00 | 18:40 | 1:40 | OT # 175569. Monterrey, Est 127554, se repone tirafusible de 8A-K, no se encuentra novedad. | REDES | 175569 | ['13', '15'] | 2 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | lunes | 2026-04-06 | 19:10 | 21:15 | 2:05 | OT # 174310. La Pradera, se arregla acometida del Med # 240908, se rehabilita trafo 20916, retorno a Gualaquiza | ACOMETIDAS | 174310 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-06 (047) CLP.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | martes | 2026-04-07 | 18:00 | 20:20 | 2:20 | OT # 174313. Shiramentza, se revisa RBV, no se encuentra novedad, se cambia tirafusible de 1,3A-SR en Est 237230 trafo # 22357 | REDES | 174313 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-07 (047) CLP.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | viernes | 2026-04-10 | 17:27 | 19:37 | 2:10 | OT # 174486. Tutus, reposición de tirafusible 6A-T Est 91980; Causa: desconocida | REDES | 174486 | ['14', '15', '16'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | sábado | 2026-04-11 | 8:20 | 13:02 | 4:42 | OT # 174555. Guabi Alto, se recupera medidor por caída de tubo, Med # 1223232, se rehabilita trafo 21485, en la Est 1266959 de 6A-T. Buenos Aires, se repone tirafusible de 6A-T en Est 266482; Causa: desconocida | REDES | 174555 | ['2', '3', '6', '7', '8'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | sábado | 2026-04-11 | 14:03 | 16:40 | 2:37 | OT # 174555. Bellavista, se retira guadua y se repone tirafusible de 25A-K en Est 61814 fase C. Guayusal, en la Est 128503 se repone tirafusible de 6A-T | REDES | 174555 | ['10', '11', '13', '14', '15'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | sábado | 2026-04-11 | 21:28 | 22:30 | 1:02 | OT # 174555. Marginal Rio Gualaquiza, se rehabilita trafo # 14582 Est 303711; Causa: desconocida. | REDES | 174555 | ['17', '18', '19'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | domingo | 2026-04-12 | 9:39 | 11:40 | 2:01 | OT # 174743. Nueva Zaruma, Est 127829 cambio tirafusible 8A-T; Causa: desconocida | REDES | 174743 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-12 (047) CLP.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, CLP | lunes | 2026-04-13 | 20:15 | 22:02 | 1:47 | OT # 174616. Sevilla, por disposición del Ing. Quezada, mediciones de voltaje en transformador 10622. Marginal Churuyacu, árbol seco caído sobre la RBV estructura 61863-62765, se corta árbol, se regula líneas. Barrio La Union, se repone tirafusible de 6A-T en Est 40595. Barrio Amistad, Est 303711 se rehabilita transformador 14582 de 30 kVA (3ø); Causa: sobrecarga | REDES | 174616 | ['13', '14', '16', '17', '18', '19', '20', '21'] | 8 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, CLP, MA | martes | 2026-04-14 | 17:00 | 19:03 | 2:03 | OT # 174708. La Libertad, retiro de árbol sobre LMV, reposición tirafusible de 1,3A-SR Est 161135. Retorno a Gualaquiza | REDES | 174708 | ['10', '12'] | 2 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-14 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 18:07 | 1:07 | OT # 174783. Yuma, Est 210213 se acometida arrancada por incendio forestal. | ACOMETIDAS | 174783 | ['15', '17'] | 2 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | jueves | 2026-04-16 | 18:07 | 19:05 | 0:58 | OT # 174872. Gualaquiza, Parque Central, Est 40441 y 40442 se revisa RBV, se rehabilita breaker conectando normal el servicio; CAUSA sobrecarga. | REDES | 174872 | ['19', '20', '22'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | viernes | 2026-04-17 | 18:40 | 20:40 | 2:00 | OT # 174936. Parroquia Mercedes Molina, registro de luminarias apagadas en el sector Sevilla- Tambo Viejo- Relleno Sanitario. | ALUMBRADO | 174936 | ['18'] | 1 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | sábado | 2026-04-18 | 9:44 | 14:48 | 5:04 | OT # 175066. San Francisco, Est 224794 se revisa LMV y se repone tirafusible de 12A-T; Causa: descargas. Yawi, se revisa LMV, se repone fusible Est 128175 de 2,1 A-SR ; Causa: vegetación. | REDES | 175066 | ['1', '2', '4', '5', '7'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-18 (045) FG.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | domingo | 2026-04-19 | 14:10 | 15:45 | 1:35 | OT # 175070. Yumaza, Med 251293 Est 62790 se encuentra sulfato en puente de la RBV, se arregla conexiones. | ACOMETIDAS | 175070 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | domingo | 2026-04-19 | 18:38 | 20:33 | 1:55 | OT # 175070. San Francisco, Est 303811 se repone fusible de 25 A-T; Causa: descargas. Guayusal, se cambia fusible de 25 A-T Est 242060. | REDES | 175070 | ['6', '7', '9', '10', '11'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | GC, MA | sábado | 2026-04-25 | 8:26 | 13:18 | 4:52 | OT # 175698. El Portón, se revisa LMV, se retira rama sobre la línea, se cambia tira fusible de 6 A-T en Est 303867. Proveeduría, En la Est 127155 se retira hoja seca entre línea y cruceta, Est 247703 se repone tira fusible de 15 A-T. Tutus, Est 261163 se repone tira fusible 0,4 A-SR trafo 24555; Causa desconocida. Bomboiza, se arregla acometida arrancada del Medidor 1000407667, Est 92437. Pumpuis, se cambia puentes y breaker del medidor 1000372494 se normaliza, Est 214287. | REDES:40, ACOMETIDAS:30, MEDIDORES:30 | 175698 | ['1', '2', '3', '5', '6', '7', '8', '9'] | 8 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-25 (062) GC.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | GC, MA | sábado | 2026-04-25 | 18:56 | 20:10 | 1:14 | OT # 175698. Tunduli, se revisa RBV, se detecta cortocircuito en interno, se aísla en Med # 198711, se rehabilita trafo # 10795 Est. 31244. | REDES | 175698 | ['11', '12', '13'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-25 (062) GC.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | GC, MA | domingo | 2026-04-26 | 13:47 | 15:54 | 2:07 | OT # 175705. El Rosario, desbroce de vegetación, se cambia 45m de acometida Med # 1210860 estructura 128715. | REDES | 175705 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-26 (062) GC.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | GC, MA | domingo | 2026-04-26 | 20:56 | 23:15 | 2:19 | OT # 175705. Guayusal, se revisa RBV se detectan conectores de las bajantes sulfatadas en Trafo 23463, se corrige. Pumpuis, se revisa LMV, no se encuentra novedad, se repone fusible 20 A-T en la Est 272610 (red nueva, no consta en SIG). | REDES | 175705 | ['5', '6', '7', '8', '9'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-26 (062) GC.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, CLP, MA | lunes | 2026-04-27 | 17:00 | 20:32 | 3:32 | OT # 175568. Av. Sixto Duran, estructura 303796 cambio de estructura en mal estado, se suelta las fibras ópticas, estructura 303711 se abre breaker de transformador 14582, desmontaje de lampara, acometidas, líneas. Se cambia y energiza | REDES | 175568 | ['9', '10', '11', '12', '13'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf | NORMAL
Zamora (Agencia) | GJ, SO | martes | 2026-04-07 | 17:00 | 18:46 | 1:46 | OT # 174216. Timbara – Bellavista, Med # 276547 conexiones internas recalentadas, se aísla y normaliza el servicio eléctrico | MEDIDORES | 174216 | ['11', '12', '13', '14'] | 4 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf | NORMAL
Zamora (Agencia) | GJ, SO | lunes | 2026-04-13 | 17:00 | 18:35 | 1:35 | OT # 174577. En Kurintza se retira 3 medidores para suspensión definitiva Nro. 18-229733; 18-229734, 18-229735; Pernocta en Yacuambi | MEDIDORES | 174577 | ['13', '14'] | 2 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf | NORMAL
Zamora (Agencia) | GJ, SO | lunes | 2026-04-20 | 17:00 | 18:21 | 1:21 | OT # 175122. La Chacra se reubica y Restituye dos medidores de la Est 217884. Urbanización Gálvez, se instala S/O desde Est 36581. | MEDIDORES | 175122 | ['9', '10', '11'] | 3 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf | NORMAL
Zamora (Agencia) | GJ, SO | martes | 2026-04-21 | 17:00 | 18:35 | 1:35 | OT # 175166. Kurintza, se instala N/S 18-264157 desde la Est 272136. Pernocta en Yacuambi | MEDIDORES | 175166 | ['15', '16'] | 2 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf | NORMAL
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | jueves | 2026-04-02 | 17:15 | 19:45 | 2:30 | OT # 174002. Ungumiatza, Est 30626, se encuentra RBV arrancada; Causa vegetación, se aísla para energizar Trafo 7080, quedan 2 viviendas sin servicio. | REDES | 174002 | ['2', '3', '5'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-02 (055) PCH.pdf | NORMAL
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | viernes | 2026-04-03 | 10:30 | 13:00 | 2:30 | OT # 174030. DÍA FESTIVO. “Viernes Santo”. Yantzaza – Zamora, se abastece de combustible (2-112). Jesús del Gran Poder, RBV rota, se empalma y regula, se rehabilita Trafo 24273. Traslado hasta Los Encuentros | REDES | 174030 | 1, 2 | 9 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf | FESTIVO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | viernes | 2026-04-03 | 14:00 | 18:16 | 4:16 | OT # 174030. Los Encuentros – Zarza, Med # 1000027890, acometida sulfatada, se cambia breaker en mal estado. La Centza, Est 33770, acometida recalentada del Med # 131551, se cambia acometida y se restituye medidor 18-264907 | ACOMETIDAS | 174030 | 3, 4 | 9 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf | FESTIVO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | sábado | 2026-04-04 | 8:15 | 12:21 | 4:06 | OT # 174054. Ungumiatza, postes 30626 y 30627 desbroce de vegetación, se empalma la RBV; se rehabilita trafo 7080. Barrio Guayabal, breaker sulfatados Med # 18-214982 y se normaliza el servicio | MEDIDORES:30, REDES:70 | 174054 | ['2', '3', '5', '6', '7'] | 5 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | sábado | 2026-04-04 | 14:31 | 15:31 | 1:00 | OT # 174054. El Porvenir, Med # 1000367210 se arreglan conexiones internas sulfatadas, cambio del breaker, se normaliza el servicio | MEDIDORES | 174054 | ['11', '12', '13'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | sábado | 2026-04-04 | 16:25 | 18:25 | 2:00 | OT # 174054. Ungumiatza, postes 205671 y 205672, se cortan guaduas sobre la RBV, se rehabilita Trafo # 21916 | REDES | 174054 | ['16', '17', '18'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | domingo | 2026-04-05 | 9:20 | 13:00 | 3:40 | OT # 174076. Chimbutza, se repone tirafusible 25A-K Est 62399; Causa: ave. Vía a Zarza, en Santa Lucía, trabajos en la vía, Est 33972 se repone tirafusible de 15A tipo T; no se encuentra novedad. El Zarza, Est 33963, Med # 1000024546, tubo doblado por volquete, el cliente ya ha tenido puesto tubo, se reubica el medidor. Retorno a Yantzaza. | ACOMETIDAS:30, REDES:70 | 174076 | 1, 2 | 7 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | domingo | 2026-04-05 | 14:00 | 16:50 | 2:50 | Yantzaza, calle Jorge Mosquera, Med # 216351/18-240295 y 18-240296, en la Est 273878, caja de distribución sulfatada, se cambia de conexión. | ACOMETIDAS:30, REDES:70 | 174076 | 3, 4 | 7 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | domingo | 2026-04-05 | 19:10 | 21:40 | 2:30 | OT # 174076. Los Almendros, Est 31864 trafo 12402 no se encuentra novedad, se rehabilita y se reestablece el servicio | REDES | 174076 | ['14', '15', '16'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, JLC | martes | 2026-04-14 | 20:06 | 21:06 | 1:00 | OT # 174727. Vista Hermosa, Trafo 1725 kVA, se rehabilita; Causa: sobrecarga | REDES | 174727 | ['15', '16', '17'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf | NORMAL
Yantzaza (Agencia) | LP, RCL, PCH | martes | 2026-04-28 | 7:00 | 8:00 | 1:00 | OT # 175884. Yawi, (Nangaritza) se realiza inspecciones para N/S, e inspecciones para reubicar medidores, en Nuevo Paraiso se instala N/S en tablero orden 59255333 medidor 18-263653 con 43m de 3x6. | ACOMETIDAS | 175884 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-28 (056) LP.pdf | NORMAL
Yantzaza (Agencia) | LP, RCL, PCH | martes | 2026-04-28 | 17:00 | 19:00 | 2:00 | OT # 175884. Mariposa, se instala N/S en tablero metálico orden # 59080544 medidor # 18-263658 con 20 metros de 3x6. Pernoctamos en Guayzimi. | MEDIDORES | 175884 | ['9'] | 1 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-28 (056) LP.pdf | NORMAL
Yantzaza (Agencia) | PCH, GT | miércoles | 2026-04-29 | 18:45 | 22:20 | 3:35 | OT # 175818. Recorrido y revisión del alumbrado apagado en los diferentes barrios: Bolívar, Chimbutza, Chicaña, San Juan, La Union y El Plateado. Chimbutza, estructura 29467, fusible quemado en derivación a San Sebastián, se encuentra LMV arrancada por caída de árbol, entre las estructura: 32290 y 32291 ase planifica para el siguiente día. | ALUMBRADO:80, REDES:20 | 175818 | ['1', '2', '3', '4'] | 4 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-29 (055) PCH.pdf | NORMAL
Yantzaza (Agencia) | PCH, GT | miércoles | 2026-04-29 | 22:22 | 23:17 | 0:55 | OT # 175818. Yantzaza, Barrio Central, se encuentra acometida arrancada medidor 1000362299 y 1000361305, se empalma y normaliza el servicio. | ACOMETIDAS | 175818 | ['6', '7', '8'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-29 (055) PCH.pdf | NORMAL
Yantzaza (Agencia) | LP, RCL, PCH | miércoles | 2026-04-29 | 7:30 | 8:00 | 0:30 | OT # 175885. Guayzimi se instala N/S en tablero metálico orden 59231067 medidor 18-264904 solo y se reubica el 1000364460. | MEDIDORES | 175885 | ['2'] | 1 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-29 (056) LP.pdf | NORMAL
El Pangui (Agencia) | FA, AS | martes | 2026-04-14 | 17:00 | 18:20 | 1:20 | OT # 174710. El Pangui, calle 24 de Mayo, acometida arrancada Med # 18-255815, se empalma y normaliza el servicio. | ACOMETIDAS | 174710 | ['14'] | 1 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf | NORMAL
El Pangui (Agencia) | FA, AS | martes | 2026-04-21 | 18:14 | 20:09 | 1:55 | OT # 175158. El Quimi, se arregla RBV arrancada por volquete entre los postes 195181 y 282295, se rehabilita Trafo # 16802 | REDES | 175158 | ['15', '16', '17'] | 3 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf | NORMAL
El Pangui (Agencia) | FA, AS | martes | 2026-04-28 | 17:30 | 19:29 | 1:59 | OT # 175640. Muchime, Est 30151 se arregla la L1 de la RBT arrancada entre las estructura 185399 y 185394; se restituye 20m de acometida arrancada del medidor 18-242643, se resetea el transformador 19420, se normaliza el servicio, traslado de Muchime a el Pangui | REDES | 175640 | ['16', '18'] | 2 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-28 (058) FA.pdf | NORMAL
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | jueves | 2026-04-02 | 19:17 | 20:46 | 1:29 | OT # 173960. Guayusal, revisión y limpieza RBV Est 219763, rehabilitación transf 23459 de 10kva, estructura 255869; Causa: vegetación | REDES | 173960 | ['16', '17', '18'] | 3 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf | NORMAL
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | viernes | 2026-04-03 | 8:53 | 13:15 | 4:22 | OT # 174080. DIA FESTIVO “Viernes Santo” Naichap, Est 037299, revisión y restitución medidor 194238 por 18-258039 borneras quemadas. Aguacate, Est 127921, revisión y restitución medidor 194324 por 18-258040 | MEDIDORES | 174080 | ['1', '2', '3', '4', '5'] | 5 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf | FESTIVO
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | viernes | 2026-04-03 | 17:01 | 19:05 | 2:04 | OT # 174080. Flor del Bosque, Est 273993, revisión y cambio fusible 1,6 A-SR Trafo # 26378. Pumpuis, revisión y limpieza RBV Est 214159 214161, se rehabilita Trafo 22407. | REDES | 174080 | ['9', '10', '11', '12', '13'] | 5 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf | FESTIVO
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | sábado | 2026-04-04 | 16:16 | 18:24 | 2:08 | OT # 174083. Guayusal, revisión LMV estructuras 291765 a 128632, sin encontrar novedad, en la Est 291765 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosféricas | REDES | 174083 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-04 (061) CB.pdf | DESCANSO
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | domingo | 2026-04-05 | 8:48 | 10:49 | 2:01 | OT # 174084. Chumpias, revisión LMV estructuras 028535 a 065848, sin encontrar novedad, Est 028535 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosféricas | REDES | 174084 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-05 (061) CB.pdf | DESCANSO
Gualaquiza (Agencia) | GC, MA | viernes | 2026-04-24 | 17:45 | 19:24 | 1:39 | OT # 175420. Bomboiza, acometida arrancada del Med # 1000407925, se reemplaza 18 mts de tríplex y se repone caja Anti Hurto, estructura 303905. | ACOMETIDAS | 175420 | ['17', '18', '19'] | 3 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf | NORMAL