## LISTAS
CUENTAS | TIPO | ACTIVIDAD | ALIMENTADOR | BINARIO
REDES | CORRECTIVO | PROG | San Ramon | Si
ALUMBRADO | PREDICTIVO | NO PROG | Zamora I | No
ACOMETIDAS | PREVENTIVO | NO PROG | Zamora II
MEDIDORES | RUTINARIA | LABORA | Zamora III
informativa | LUNCH | INFO | Yacuambi
transporte | TRANSPORTE | ALIMEN | Nambija
SUBESTACION | EXPANSION | · | Yantzaza
SUBTRANSMISION | · |  | Yantzaza II
Servicios_Ocasional |  |  | Yantzaza III
PLANILL |  |  | La Saquea
Nuevos_Servici |  |  | Hospital Yantzaza
se_labora |  |  | Hospital Zamora
lunch |  |  | Paquisha
? |  |  | Los Encuentros
El Pangui
Bomboiza
Gualaquiza
S/E Cumbaratza
S/E Yantzaza
S/E El Pangui
LST Cumb - Yantzaza
LST Yant - El Pangui

## ACTIVIDADES
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo
1 | informativa | Revisión de órdenes de trabajo de la zona Organización de las cuadrillas de la Zona Se elabora Orden de Trabajo para corregir secuencia de fases en el AP Bomboiza con el GLE | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 07:30:00 | 2026-04-24 11:00:00 | 3:30 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 175603 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-24 (004) EP.pdf
3 | transporte | Traslado de Zamora hasta El Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 11:00:00 | 2026-04-24 13:00:00 | 2:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 175603 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-24 (004) EP.pdf
4 | informativa | En Agencia El Pangui, reunion con Luis Agurto y Henrry Mendieta, se sociualiza las maniobras y trabajos a ejecutar | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 13:00:00 | 2026-04-24 14:00:00 | 1:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 175603 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-24 (004) EP.pdf
5 | REDES | Se coordinan maniobras con el Centro de Control y las cuadrillas en el Sitio hasta las 14:09 Se corrigen puentes eléctricos (14:25). Se normaliza alimentador hacia Tundayme. Se ejecutan manibras cerca al Reconectador Chuchumbletza. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 14:00:00 | 2026-04-24 15:30:00 | 1:30 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 175603 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-24 (004) EP.pdf
7 | lunch | LUNCH EN CHUCHUMBLETZA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 15:30:00 | 2026-04-24 16:30:00 | 1:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 175603 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-24 (004) EP.pdf
8 | REDES | Grupo de Línea Energizada realiza el cambio de secuencias de fases para normalizar el AP Bomboiza. Se realiza medición y pruebas para comprobar secuencia de fases de manera exitosa En coordinación con Centro de Control se normaliza el servicio eléctrico y la topología de la red. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 16:30:00 | 2026-04-24 18:30:00 | 2:00 | EP | 0 | Si | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 175603 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-24 (004) EP.pdf
10 | transporte | Traslado desde Chuchumbletza hasta Gualaquiza. SE PERNOCTA EN GUALAQUIZA | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 18:30:00 | 2026-04-24 18:47:00 | 0:17 | EP | 0 | Si | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 175603 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-24 (004) EP.pdf
12 | se_labora | SE LABORA: EP de 08:00 a 15:30 y de 14:30 a 18:47 Nota: En coordinación y autorización con SUOM1 se PERNOCTA EN GUALAQUIZA por tener trabajos planificados sábado y domingo en la Subestación Gualaquiza. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Jefatura Zonal Zamora | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 00:00:01 | 2026-04-24 00:00:02 | 0:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Zamora, Gualaquiza | 175603 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-24 (004) EP.pdf
1 | transporte | Traslado hasta Tunduli, Subestación Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Jefatura Zonal Zamora | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 06:45:00 | 2026-04-25 07:00:00 | 0:15 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Gualaquiza, Tunduli, Subestacion Gualaquiza | 175605 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-25 (004) EP.pdf
2 | REDES | En la Subestación Gualaquiza, se coordina con personal de SEDEMI los trabajos a realizarse, paso de cuerda manila en estructura de 69 kVA hacia la subestación Gualaquiza. Se coordina con el Centro de Control Plan de Maniobras para Deshabilitar la Función de Recierre de Nueva Tarqui Se mantiene antento a trabajos sobre el Alimentador Bomboiza, no se presentan novedades. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Jefatura Zonal Zamora | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 07:00:00 | 2026-04-25 13:00:00 | 6:00 | EP | 0 | Si | 4-36 | Gualaquiza, Tunduli, Subestacion Gualaquiza | 175605 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-25 (004) EP.pdf
5 | lunch | LUNCH EN GUALAQUIZA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Jefatura Zonal Zamora | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 13:00:00 | 2026-04-25 14:00:00 | 1:00 | EP | 0 | Si | 4-36 | Gualaquiza, Tunduli, Subestacion Gualaquiza | 175605 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-25 (004) EP.pdf
6 | REDES | Se mantiene antento a trabajos sobre el Alimentador Bomboiza, no se presentan novedades. Se recorre y revisa el AP Bomboiza sector El Paraíso, El Ideal. Contratista SEDEMI finaliza los trabajos planificados, se coordina con el Centro de Control la Rehabilitación del Recierre del Reconectador Nueva Tarqui. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Jefatura Zonal Zamora | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 14:00:00 | 2026-04-25 18:00:00 | 4:00 | EP | 0 | Si | 4-36 | Gualaquiza, Tunduli, Subestacion Gualaquiza | 175605 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-25 (004) EP.pdf
9 | transporte | Traslado desde Subestación Nueva Tarqui hasta Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Jefatura Zonal Zamora | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 18:00:00 | 2026-04-25 18:15:00 | 0:15 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Gualaquiza, Tunduli, Subestacion Gualaquiza | 175605 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-25 (004) EP.pdf
11 | se_labora | SE LABORA: EP de 07:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:15 Ernesto Palacios PERNOCTA en Gualaquiza Nota: En coordinación y autorización con SUOM1 se PERNOCTA EN GUALAQUIZA por tener trabajos planificados sábado y domingo en la Subestación Gualaquiza | LABORA | · | No | No | No | · | · | Jefatura Zonal Zamora | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 00:00:01 | 2026-04-25 00:00:02 | 0:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Gualaquiza, Tunduli, Subestacion Gualaquiza | 175605 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-25 (004) EP.pdf
1 | REDES | Se coordina con Centro de Control y empresa SEDEMI la Deshabilitación del Recierre del Reconectador Nueva Tarqui. Se continua trabajos sobre el alimentador Bomboiza, no se presentan novedades. Se recorre y revisa el AP Bomboiza revisando la configuracion del Alimentador y buscando posibles puntos de interes para reportar. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Jefatura Zonal Zamora | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 07:00:00 | 2026-04-26 13:00:00 | 6:00 | EP | 0 | Si | 4-36 | Gualaquiza, Zamora | 175610 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-26 (004) EP.pdf
4 | lunch | LUNCH EN GUALAQUIZA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Jefatura Zonal Zamora | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 13:00:00 | 2026-04-26 14:00:00 | 1:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Gualaquiza, Zamora | 175610 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-26 (004) EP.pdf
5 | REDES | Se continua trabajos sobre el alimentador Bomboiza, en coordinación con empresa SEDEMI no se presentan novedades. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Jefatura Zonal Zamora | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 14:00:00 | 2026-04-26 17:00:00 | 3:00 | EP | 0 | Si | 4-36 | Gualaquiza, Zamora | 175610 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-26 (004) EP.pdf
6 | lunch | MERIENDA EN GUALAQUIZA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Jefatura Zonal Zamora | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 17:00:00 | 2026-04-26 18:00:00 | 1:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Gualaquiza, Zamora | 175610 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-26 (004) EP.pdf
7 | transporte | Retorno desde Gualaquiza hasta Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Jefatura Zonal Zamora | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 18:00:00 | 2026-04-26 20:45:00 | 2:45 | EP | 0 | Si | 4-36 | Gualaquiza, Zamora | 175610 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-26 (004) EP.pdf
9 | se_labora | SE LABORA: EP de 07:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 y de 18:00 a 20:45 Ernesto Palacios RETORNA a Zamora luego de trabajos en Gualaquiza. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Jefatura Zonal Zamora | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 00:00:01 | 2026-04-26 00:00:02 | 0:00 | PALACIOS MERINO ERNESTO VLADIMIR | 0 | No | 4-36 | Gualaquiza, Zamora | 175610 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-26 (004) EP.pdf
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, se baja materiales y herramientas del vehículo 2-110. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 08:00:00 | 2026-04-01 09:00:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | 2-110 | Zamora, Loja | 173886 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-01 (006) FR.pdf
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora me traslado hacia la Ciudad de Loja. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 09:00:00 | 2026-04-01 10:15:00 | 1:15 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | 2-110 | Zamora, Loja | 173886 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-01 (006) FR.pdf
3 | informativa | En los Talleres de la EERSSA, se retira filtros y aceite de Motor para el vehículo 2-110, además se hace lavar el vehículo, se retira materiales para las Agencias. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 10:15:00 | 2026-04-01 13:00:00 | 2:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | 2-110 | Zamora, Loja | 173886 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-01 (006) FR.pdf
4 | lunch | LUNCH EN LOJA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 13:00:00 | 2026-04-01 14:00:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | 2-110 | Zamora, Loja | 173886 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-01 (006) FR.pdf
5 | informativa | Loja, Edificio Central de la EERSSA, se continua retirando materiales, se carga en el vehículo y se deja documentos en varios departamentos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 14:00:00 | 2026-04-01 17:50:00 | 3:50 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | 2-110 | Zamora, Loja | 173886 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-01 (006) FR.pdf
6 | transporte | Desde la Ciudad de Loja, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 17:50:00 | 2026-04-01 19:00:00 | 1:10 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | 2-110 | Zamora, Loja | 173886 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-01 (006) FR.pdf
8 | se_labora | SE LABORA: FR, de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 00:00:01 | 2026-04-01 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | 2-110 | Zamora, Loja | 173886 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-01 (006) FR.pdf
10 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Península, 70357 se encuentra trafos quemado OID10219 OID10220 de 20KVA, se aísla transformadores privados, en la estructura. 70356 Se cambia fusible de 8A tipo T, se normaliza el servicio eléctrico al transformador de la EERSSA 16926 de 25KVA. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 22:31:00 | 2026-04-01 23:33:00 | 1:02 | FR, JCR | 0 | Si | 2-110 | Zamora, Loja | 173886 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-01 (006) FR.pdf
13 | se_labora | SE LABORA: FR, JCR de 22:31 a 23:33. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 00:00:01 | 2026-04-01 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | 2-110 | Zamora, Loja | 173886 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-01 (006) FR.pdf
1 | informativa | FERIADO, en apego a la ley de Feriados "VIERNES SANTO". | INFO | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 00:00:01 | 2026-04-03 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Zamora, La Pituca, El ManÃ-. | 174090 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf
2 | informativa | En la Agencia Zamora, se coordina trabajo conjuntamente con el Compañero, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 09:13:00 | 2026-04-03 09:30:00 | 0:17 | FR, JCR | 1 | Si | 2-110 | Zamora, La Pituca, El ManÃ-. | 174090 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf
3 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Calle Diego de Vaca, estructura. 71155, se revisa e inspecciona transformador 13903 de 25KVA, se encuentra pararrayo quemado por Ave en el bushing de medio voltaje. Se encuentra bushing de medio voltaje defectuoso, se realiza censo de carga y se encuentra emitiendo voltaje, se encuentra en el Tap 5. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 09:30:00 | 2026-04-03 10:40:00 | 1:10 | FR, JCR | 1 | Si | 2-110 | Zamora, La Pituca, El ManÃ-. | 174090 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf
5 | transporte | Desde Zamora nos trasladamos hacia El Maní. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 10:40:00 | 2026-04-03 11:00:00 | 0:20 | FR, JCR | 1 | Si | 2-110 | Zamora, La Pituca, El ManÃ-. | 174090 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf
6 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, El Maní, estructura. 28669 se encuentra red de bajo voltaje arrancadas por conectores en mal estado, se empalma y regula líneas, se cambia conectores en la bajante Del transformador 24441 de 25KVA, se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 11:00:00 | 2026-04-03 12:30:00 | 1:30 | FR, JCR | 1 | Si | 2-110 | Zamora, La Pituca, El ManÃ-. | 174090 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf
8 | transporte | Desde El Maní, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 12:30:00 | 2026-04-03 12:53:00 | 0:23 | FR, JCR | 1 | Si | 2-110 | Zamora, La Pituca, El ManÃ-. | 174090 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf
10 | se_labora | SE LABORA: FR y JCR de 09:13 a 12:53. SE OCUPA: 3 conectores ranura paralelo nuevos, 6 metros de conductor ACSR #2, 2 empalmes ACSR para conductor 2. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 00:00:01 | 2026-04-03 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Zamora, La Pituca, El ManÃ-. | 174090 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf
13 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia La Pituca. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 15:38:00 | 2026-04-03 16:10:00 | 0:32 | FR, JCR | 1 | Si | 2-110 | Zamora, La Pituca, El ManÃ-. | 174090 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf
14 | ACOMETIDAS | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, La Pituca, Med. 127482(13587) se encuentra acometida arrancada por maquinaria pesada, se empalma y regula acometida, se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 16:10:00 | 2026-04-03 17:40:00 | 1:30 | FR, JCR | 1 | Si | 2-110 | Zamora, La Pituca, El ManÃ-. | 174090 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf
15 | transporte | Desde La Pituca, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 17:40:00 | 2026-04-03 18:05:00 | 0:25 | FR, JCR | 1 | Si | 2-110 | Zamora, La Pituca, El ManÃ-. | 174090 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf
17 | se_labora | SE LABORA: FR y JCR de 15:38 a 18:05. SE OCUPA: 4 metros de triplex 6ACSR, 1 cinta aislante. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 00:00:01 | 2026-04-03 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Zamora, La Pituca, El ManÃ-. | 174090 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf
1 | informativa | DAÑO REPORTADO POR EL CENTRO DE CONTROL | INFO | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 00:00:01 | 2026-04-04 00:00:02 | 0:00 | RS, JCR | 1 | No | 2-110 | Zamora | 174606 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-04 (007) RS.pdf
2 | transporte | Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora al barrio San José | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 20:40:00 | 2026-04-04 20:50:00 | 0:10 | RS, JCR | 1 | Si | 2-110 | Zamora | 174606 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-04 (007) RS.pdf
3 | REDES | Zamora, barrio San José Alto previa revisión en la estructura. 36243 se arregla conexión recalentada en conector de la red BT y acometida del medidor # 18-250523. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 20:50:00 | 2026-04-04 21:33:00 | 0:43 | RS, JCR | 1 | Si | 2-110 | Zamora | 174606 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-04 (007) RS.pdf
4 | transporte | Nos trasladamos desde San José Alto a la agencia EERSSA Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 21:33:00 | 2026-04-04 21:41:00 | 0:08 | RS, JCR | 1 | Si | 2-110 | Zamora | 174606 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-04 (007) RS.pdf
6 | se_labora | SE LABORA: RS - JCR de 20:40 a 21:41 MATERIAL OCUPADO: _Ninguno | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 00:00:01 | 2026-04-04 00:00:02 | 0:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 2-110 | Zamora | 174606 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-04 (007) RS.pdf
1 | informativa | En la Agencia Zamora, se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, Ing. Ernesto Palacios, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 08:00:00 | 2026-04-08 08:30:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
2 | REDES | La Unión, conjuntamente con la Cuadrilla de Yacuambi, se coordina y asegura árboles grandes y da dirección, en la estructura. 252660 se troza troncos y se despeja vía. | PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 08:30:00 | 2026-04-08 11:00:00 | 2:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
3 | ? | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, El Minero, Med. 260436(24643) se encuentra acometida arrancada por maquinaria pesada, se empalma y regula acometida. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 11:00:00 | 2026-04-08 12:00:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
4 | ? | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Benjamín Carrión, Med. 20222058198(4148) se encuentra neutro de acometida arrancada, se empalma y realiza ajustes de conexiones. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 12:00:00 | 2026-04-08 13:00:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
5 | lunch | LUNCH EN ZAMORA (No se registra reloj biométrico) | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 13:00:00 | 2026-04-08 14:00:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
6 | transporte | Desde Zamora nos trasladamos hacia San Carlos. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 14:00:00 | 2026-04-08 14:30:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
7 | ? | San Carlos, estructura. 28421 se toma fotografías para actualizar en el Sistema SIG. | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 14:30:00 | 2026-04-08 15:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
8 | transporte | Desde San Carlos nos trasladamos hacia Nambija. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 15:00:00 | 2026-04-08 15:45:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
9 | ACOMETIDAS | Nambija, Med. 1000374829(758) se retira medidor y acometida liquidado por el Cliente. | NO PROG | Nambija | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 15:45:00 | 2026-04-08 16:30:00 | 0:45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
10 | ? | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Nambija, Med. 213325(7678) se realiza censo de carga y se encuentra el servicio eléctrico normal, daño interno. | NO PROG | Nambija | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 16:30:00 | 2026-04-08 17:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
11 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Nambija, estructura. 194212 se arregla conexiones de bajantes del transformador 22182 de 37,5KVA, se cambia conectores. | NO PROG | Nambija | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 17:00:00 | 2026-04-08 17:30:00 | 0:30 | FR, RS, LL, VZH, JCR | 4 | Si | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
12 | transporte | Desde Nambija, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 17:30:00 | 2026-04-08 18:32:00 | 1:02 | FR, RS, LL, VZH, JCR | 4 | Si | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
14 | se_labora | SE LABORA: FR, RS, LL, VZH, JCR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:32. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 00:00:01 | 2026-04-08 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
16 | transporte | Desde la Agencia Zamora, nos trasladamos hacia Namakuntza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 20:20:00 | 2026-04-08 20:50:00 | 0:30 | LL, GJ | 4 | Si | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
17 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Namakuntza, se habilita transformador 6420 de 10KVA, estructura. 34730,causa; desconocida. | ALIMEN | Yantzaza II | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 20:50:00 | 2026-04-08 22:00:00 | 1:10 | LL, GJ | 4 | Si | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
18 | transporte | Desde Namakuntza, nos trasladamos a la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 22:00:00 | 2026-04-08 22:35:00 | 0:35 | LL, GJ | 4 | Si | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
20 | se_labora | SE LABORA: LL y GJ de 20:20 a 22:35. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 00:00:01 | 2026-04-08 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora, La UniÃ³n, SubestaciÃ³n Cumbaratza, Namirez | 174212 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf
1 | transporte | Nos trasladamos a Namacuntza de San Carlos | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 08:10:00 | 2026-04-11 08:50:00 | 0:40 | LL, GJ | 1 | Si | 2-110 | Zamora | 174649 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-11 (008) LL.pdf
2 | ACOMETIDAS | En Namacuntza se empalma acometida arrancada por un árbol caído. Meidor #1000378694. reclamante: Sra Sonya Torres | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 08:50:00 | 2026-04-11 11:00:00 | 2:10 | LL, GJ | 1 | Si | 2-110 | Zamora | 174649 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-11 (008) LL.pdf
3 | ? | Estando en el lugar se encuentra una segunda acometida, Causa: arrancada por una retro excavadora del medidor # 207282. persona que reclama Sergio Alberca Vaca. | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 11:00:00 | 2026-04-11 12:45:00 | 1:45 | LL, GJ | 1 | Si | 2-110 | Zamora | 174649 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-11 (008) LL.pdf
4 | transporte | Nos trasladamos a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 12:45:00 | 2026-04-11 13:40:00 | 0:55 | LL, GJ | 1 | Si | 2-110 | Zamora | 174649 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-11 (008) LL.pdf
5 | se_labora | SE LABORA: LL, GJ de 08:10 a 13:40 Se utiliza 15 metros de triplex 6 acsr | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 00:00:01 | 2026-04-11 00:00:02 | 0:00 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-110 | Zamora | 174649 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-11 (008) LL.pdf
1 | ? | En Zamora Barrio Pio Jaramillo se cambia pararrayo dañado en la estructura 180078, Trafo # 19806 de 25kva .. Reporta Paola Agreda. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 13:01:00 | 2026-04-12 14:05:00 | 1:04 | LL, GJ | 1 | Si | 2-110 | Zamora, | 174705 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-12 (008) LL.pdf
2 | transporte | Nos trasladamos al barrio Puente Azul de la Parroquia San Carlos. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 14:05:00 | 2026-04-12 14:50:00 | 0:45 | LL, GJ | 1 | Si | 2-110 | Zamora, | 174705 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-12 (008) LL.pdf
3 | ACOMETIDAS | En Puente Azul se arregla acometida arrancada ; medidor # 18-207820 Persona que reclama Jorge Sandoval . | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 14:50:00 | 2026-04-12 16:00:00 | 1:10 | LL, GJ | 1 | Si | 2-110 | Zamora, | 174705 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-12 (008) LL.pdf
4 | transporte | Nos trasladamos a la Agencia Zamora . | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 16:00:00 | 2026-04-12 16:34:00 | 0:34 | LL, GJ | 1 | Si | 2-110 | Zamora, | 174705 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-12 (008) LL.pdf
5 | se_labora | SE LABORA: LL y GJ de 13:01 a 16:34 Materiales utilizados: -Un pararrayo | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 00:00:01 | 2026-04-12 00:00:02 | 0:00 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-110 | Zamora, | 174705 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-12 (008) LL.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL CENTRO DE CONTROL. En Soñaderos se informa serivicio el sector. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 14:06:00 | 2026-04-19 14:20:00 | 0:14 | RS, SO | 1 | Si | 2-110 | Zamora | 175178 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-19 (007) RS.pdf
2 | REDES | En Soñaderos, en la estructura. 61916 se cambia tirafusible quemado de 25A-T, se recorre y revisa y no se encuentra novedad. Posible causa; descargas atmosféricas. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 14:20:00 | 2026-04-19 15:30:00 | 1:10 | RS, SO | 1 | Si | 2-110 | Zamora | 175178 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-19 (007) RS.pdf
3 | transporte | Retornamos a Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 15:30:00 | 2026-04-19 15:52:00 | 0:22 | RS, SO | 1 | Si | 2-110 | Zamora | 175178 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-19 (007) RS.pdf
5 | se_labora | SE LABORA: RS, SO de 14:06 a 15:52 Materiales: 1 tirafusible de 25 A-T | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 00:00:01 | 2026-04-19 00:00:02 | 0:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 2-110 | Zamora | 175178 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-19 (007) RS.pdf
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, Ing. Ernesto Palacios, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 08:00:00 | 2026-04-21 08:30:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia Cumbaratza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 08:30:00 | 2026-04-21 09:00:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
3 | REDES | El Descanso, estructura. 210974 se encuentra pie de amigo y aisladores 56-1 con descarga, se cambia pie de amigo, aislador y Fusible de la Fase C en la estructura. 66533, se normaliza el servicio eléctrico. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 09:00:00 | 2026-04-21 11:00:00 | 2:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
4 | ? | Cumbaratza, estructura. 27787, 36739, 36738, 27778, se realiza inspección para colocar acometidas como servicio acasional. | PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 11:00:00 | 2026-04-21 11:20:00 | 0:20 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
5 | ? | Quebrada de Cumbaratza, en las estructura. 28285, 250675, se realiza inspección para colocar acometidas como servicio acasional. | PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 11:20:00 | 2026-04-21 12:30:00 | 1:10 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
6 | lunch | LUNCH EN LA QUEBRADA DE CUMBARATZA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 12:30:00 | 2026-04-21 13:30:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
7 | transporte | Desde la Quebrada de Cumbaratza nos trasladamos hacia La Saquea. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 13:30:00 | 2026-04-21 13:50:00 | 0:20 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
8 | REDES | En la Saquea, estructura. 37349, se realiza la excavación de huecos, para bloque de anclaje y estructura de 9m tipo R, conjuntamente con la Grúa, de la EERSSA. | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 13:50:00 | 2026-04-21 16:40:00 | 2:50 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
9 | transporte | Desde La Saquea, nos trasladamos hacia San Marcos. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 16:40:00 | 2026-04-21 17:25:00 | 0:45 | FR, RS, VZH | 2 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
10 | ACOMETIDAS | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, San Marcos, Med. 18-219157 se realiza censo de carga y se encuentra el servicio eléctrico normal. Falla interna. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 17:25:00 | 2026-04-21 18:00:00 | 0:35 | FR, RS, VZH | 2 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
11 | ACOMETIDAS | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Jamboe Bajo, Med. 249208(5546) se encuentra acometida arrancada por vehículo pesado, se empalma 8m de triplex 6ACSR, se regula y se normaliza. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 18:00:00 | 2026-04-21 18:40:00 | 0:40 | FR, RS, VZH | 2 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
12 | transporte | Desde Jamboe Bajo nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 18:40:00 | 2026-04-21 18:53:00 | 0:13 | FR, RS, VZH | 2 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
14 | se_labora | SE LABORA: FR, RS, VZH, de 08:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:53. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 00:00:01 | 2026-04-21 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
15 | se_labora | SE LABORA: 1 bloque de anclaje liviano, 1 varilla de anclaje simple, 1 estructura de 9R, 8m de triplex 6ACSR, 1 pie de amigo de 75cm, 1 abrazadera de 3 pernos de 160mm. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 00:00:01 | 2026-04-21 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, El Descanso, | 175190 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, Ing. Ernesto Palacios, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 08:00:00 | 2026-04-24 08:30:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora | 175428 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-24 (006) FR.pdf
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia Nambija Bajo, Vía a Napintza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 08:30:00 | 2026-04-24 09:10:00 | 0:40 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora | 175428 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-24 (006) FR.pdf
3 | REDES | Vía a Napintza, estructura. 191852, se viste estructura como tensor aéreo, se regula cables tensores y se aploma estructura en mal estado. | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 09:10:00 | 2026-04-24 13:00:00 | 3:50 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora | 175428 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-24 (006) FR.pdf
4 | lunch | LUNCH EN NAMBIJA BAJO. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 13:00:00 | 2026-04-24 14:00:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora | 175428 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-24 (006) FR.pdf
5 | ? | Las Brisas, estructura. 213401, transformador 24262 de 50KVA, se retira medidores 264670, medidor. 267262, solicitado por la Compañera Paola Agreda, se desconecta transformador. | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 14:00:00 | 2026-04-24 15:00:00 | 1:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora | 175428 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-24 (006) FR.pdf
6 | transporte | Desde Las Brisas nos trasladamos hacia Namirez Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 15:00:00 | 2026-04-24 15:40:00 | 0:40 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora | 175428 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-24 (006) FR.pdf
7 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Namirez Alto, estructura. 29226 se encuentra puente de seccionador rozando con la cruceta, se despeja la falla y en la estructura. 249488 se cambia fusible de 15A tipo T. | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 15:40:00 | 2026-04-24 17:00:00 | 1:20 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora | 175428 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-24 (006) FR.pdf
8 | transporte | Desde Namirez Alto nos trasladamos hacia la Quebrada de Cumbaratza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 17:00:00 | 2026-04-24 17:30:00 | 0:30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora | 175428 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-24 (006) FR.pdf
9 | ACOMETIDAS | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Quebrada de Cumbaratza, Med. 18-208984 se encuentra acometida arrancada, se empalma acometida provisional, hasta que el cliente realice adecuaciones. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 17:30:00 | 2026-04-24 18:30:00 | 1:00 | FR, RS, LL, VZH, JCR | 4 | Si | 2-110 | Zamora | 175428 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-24 (006) FR.pdf
10 | transporte | Desde la Quebrada de Cumbaratza nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 18:30:00 | 2026-04-24 18:50:00 | 0:20 | FR, RS, LL, VZH, JCR | 4 | Si | 2-110 | Zamora | 175428 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-24 (006) FR.pdf
12 | se_labora | SE LABORA: FR, RS, LL, VZH, JCR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:50. SE OCUPA: 1 varilla de anclaje doble, 1 tuerca de ojo, 1 eslabón candado, 6 varillas de retención 1107, 2 pernos de ojo, 1 eslabón angular, 1 aislador 54-3, 16m de cable tensor 3/8, 2 guardacabo. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 00:00:01 | 2026-04-24 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 4 | No | 2-110 | Zamora | 175428 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-24 (006) FR.pdf
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Compañero, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 08:45:00 | 2026-04-25 09:10:00 | 0:25 | FR, VZH | 1 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija Bajo, Timbara. | 175503 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf
2 | MEDIDORES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Yaguarzongo, Med. 1000418192(10257) se realiza ajustes de conexiones y se habilita breaker de medidor, se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 09:10:00 | 2026-04-25 09:45:00 | 0:35 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija Bajo, Timbara. | 175503 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf
3 | transporte | Desde Zamora nos trasladamos hacia Nambija Bajo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 09:45:00 | 2026-04-25 10:20:00 | 0:35 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija Bajo, Timbara. | 175503 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf
4 | ACOMETIDAS | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Nambija Bajo, Med. 18-232857(2917) se encuentra acometida en mal estado internamente, se cambia 30m de triplex 6ACSR, se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 10:20:00 | 2026-04-25 13:00:00 | 2:40 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija Bajo, Timbara. | 175503 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf
5 | transporte | Desde Nambija Bajo, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 13:00:00 | 2026-04-25 13:42:00 | 0:42 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija Bajo, Timbara. | 175503 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf
7 | se_labora | SE LABORA: FR, VZH, de 08:45 a 13:42. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 00:00:01 | 2026-04-25 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija Bajo, Timbara. | 175503 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf
9 | MEDIDORES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Timbara, Med. 234079(21453) se encuentra empalmes de salida de breaker recalentados, se realiza empalmes y se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 20:53:00 | 2026-04-25 22:01:00 | 1:08 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija Bajo, Timbara. | 175503 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf
11 | se_labora | SE LABORA: FR, VZH, de 20:53 a 22:01. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 00:00:01 | 2026-04-25 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija Bajo, Timbara. | 175503 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf
13 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia la Sub-Estación Cumbaratza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 22:13:00 | 2026-04-25 22:40:00 | 0:27 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija Bajo, Timbara. | 175503 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf
14 | REDES | CENTRO DE MANIOBRAS, Sub-Estación Cumbaratza, solicita que se revise y reinicie los equipos de comunicación, se coordina con Centro de telecomunicaciones | NO PROG | E.E. Sur - Cumbaratza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 22:40:00 | 2026-04-25 23:25:00 | 0:45 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija Bajo, Timbara. | 175503 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf
15 | transporte | Desde la Sub-Estación Cumbaratza, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 23:25:00 | 2026-04-25 23:53:00 | 0:28 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija Bajo, Timbara. | 175503 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf
17 | se_labora | SE LABORA: FR, VZH, de 22:13 a 23:53. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 00:00:01 | 2026-04-25 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Nambija Bajo, Timbara. | 175503 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Compañero, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 09:05:00 | 2026-04-26 09:15:00 | 0:10 | FR, VZH | 1 | No | 2-110 | Namirez Alto, Zamora, Timbara. | 175529 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-26 (006) FR.pdf
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia Namirez Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 09:15:00 | 2026-04-26 09:40:00 | 0:25 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Namirez Alto, Zamora, Timbara. | 175529 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-26 (006) FR.pdf
3 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Desde Namirez hasta Namirez Alto, se revisa LMV, no se encuentra novedades, en la estructura. 217381, se cambia fusible de 25A tipo T, fuertes lluvias en el sector. | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 09:40:00 | 2026-04-26 10:40:00 | 1:00 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Namirez Alto, Zamora, Timbara. | 175529 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-26 (006) FR.pdf
4 | transporte | Desde Namirez Alto nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 10:40:00 | 2026-04-26 11:08:00 | 0:28 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Namirez Alto, Zamora, Timbara. | 175529 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-26 (006) FR.pdf
6 | se_labora | SE LABORA: FR, VZH, de 09:05 a 11:08. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 00:00:01 | 2026-04-26 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Namirez Alto, Zamora, Timbara. | 175529 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-26 (006) FR.pdf
8 | transporte | Desde la Agencia Zamora, nos trasladamos hacia Timbara, Buenaventura. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 13:30:00 | 2026-04-26 13:45:00 | 0:15 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Namirez Alto, Zamora, Timbara. | 175529 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-26 (006) FR.pdf
9 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Timbara, se habilita transformador 23288 de 15KVA, estructura. ILEGIBLE, se encuentra ramas en la red de bajo voltaje. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 13:45:00 | 2026-04-26 14:30:00 | 0:45 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Namirez Alto, Zamora, Timbara. | 175529 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-26 (006) FR.pdf
10 | transporte | Desde Timbara, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 14:30:00 | 2026-04-26 14:45:00 | 0:15 | FR, VZH | 1 | Si | 2-110 | Namirez Alto, Zamora, Timbara. | 175529 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-26 (006) FR.pdf
12 | se_labora | SE LABORA: FR, VZH, de 13:30 a 14:45. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 00:00:01 | 2026-04-26 00:00:02 | 0:00 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 1 | No | 2-110 | Namirez Alto, Zamora, Timbara. | 175529 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-26 (006) FR.pdf
1 | REDES | Zamora, se coordina trabajo a realizarse. Conjuntamente con la Cuadrilla Zamora se arregla daño en el Parque Nacional Podocarpus, mas detalles en la OT del compañero Francisco Rios | PROG | Zamora I | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 13:20:00 | 5:20 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 0 | No | 4-36 | Zamora, Loja | 175183 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-27 (007) RS.pdf
2 | lunch | LUNCH EN ZAMORA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 13:20:00 | 2026-04-27 14:20:00 | 1:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 0 | No | 4-36 | Zamora, Loja | 175183 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-27 (007) RS.pdf
3 | transporte | Me traslado desde la agencia EERSSA Zamora a Loja | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 14:20:00 | 2026-04-27 15:35:00 | 1:15 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 0 | No | 4-36 | Zamora, Loja | 175183 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-27 (007) RS.pdf
4 | informativa | Loja, en el edificio matriz de EERSSA se entrega documentos, medidores en mal estado y tramita entrega de EPPS. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 13:35:00 | 2026-04-27 16:25:00 | 2:50 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 0 | No | 4-36 | Zamora, Loja | 175183 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-27 (007) RS.pdf
5 | informativa | Loja, en la bodega y talleres de EERSSA se entrega repuestos cambiados en vehìculos de EERSSA y retira EPPS. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 16:25:00 | 2026-04-27 17:00:00 | 0:35 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 0 | No | 4-36 | Zamora, Loja | 175183 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-27 (007) RS.pdf
6 | transporte | Me traslado desde Loja a la agencia EERSSA Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 17:00:00 | 2026-04-27 18:35:00 | 1:35 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 0 | No | 4-36 | Zamora, Loja | 175183 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-27 (007) RS.pdf
8 | se_labora | SE LABORA: RS de 08:00 a 13:20 / 14:20 a 18:35 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 00:00:01 | 2026-04-27 00:00:02 | 0:00 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 0 | No | 4-36 | Zamora, Loja | 175183 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-27 (007) RS.pdf
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, aseo y ordenamiento del vehículo canasta. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 14:00:00 | 2026-04-06 15:00:00 | 1:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
2 | transporte | Zamora, traslado desde la agencia de la EERSSA hacia el barrio Tunantza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 15:00:00 | 2026-04-06 15:10:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
3 | ALUMBRADO | RECLAMO. Atendido. Luminaria de Na 250W, se cambia: arrancador, estructura # 27839, Apagada, 06/04/2026/15:45. Zamora barrio Tunantza | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 15:10:00 | 2026-04-06 15:45:00 | 0:35 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
4 | ALUMBRADO | RECLAMO. Atendido. Luminaria Led de 150W, se cambia: SPD, estructura # 219738 Apagada, 06/04/2026/16:05. Zamora barrio Primicias | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 15:45:00 | 2026-04-06 16:05:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
5 | ALUMBRADO | RECLAMO. Atendido. Luminaria Led de 150W, se cambia: SPD, estructura # 273208 Apagada, 06/04/2026/16:20. Zamora barrio Primicias | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 16:05:00 | 2026-04-06 16:20:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
6 | transporte | Zamora, Traslado desde el barrio Primicias hacia la agencia de la EERSSA | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 16:20:00 | 2026-04-06 16:30:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
7 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora nos abastecemos de materiales de alumbrado público | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 16:30:00 | 2026-04-06 17:00:00 | 0:30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
8 | transporte | Nos trasladamos desde Zamora hacia Piuntza de Guadalupe | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 17:00:00 | 2026-04-06 18:10:00 | 1:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
9 | ALUMBRADO | INCIDENCIA No. 11041055215. Atendido. Luminaria de 100 W Na, se cambia: lámpara, balasto, arrancador, capacitor, fotocélula y 3 conectores de C/G, Poste # 30446 Apagada, 06/04/2026/. Zamora, barrio Piuntza de Guadalupe | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 18:10:00 | 2026-04-06 19:00:00 | 0:50 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
11 | transporte | Nos trasladamos desde Piuntza de Guadalupe hacia Nambija Bajo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 19:00:00 | 2026-04-06 19:30:00 | 0:30 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
12 | REDES | Nambija Bajo, en la estructura. No. 289655 se realiza Censo de carga al transformador monofásico sicap No. 27063 de 25 KVA. F1: 117V con 30A, F2: 117V con 31A, F1 y 2: 234V, N: 6A, Lado izquierdo hacia el puente, F1: 10,3A, F2: 2A, N: 3,2A. Lado Derecho hacia la iglesia, F1: 19,5A, F2: 24A, N: 4A. Conductor 2X2X2. Hora: 19:45 | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 19:30:00 | 2026-04-06 19:50:00 | 0:20 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
14 | ALUMBRADO | Desde Nambija Bajo hacia La Pista de Cumbaratza se hase recorrido levantando información de las luminarias con fallas | PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 19:50:00 | 2026-04-06 20:10:00 | 0:20 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
15 | informativa | La Pista de Cumbaratza se realiza pausa activa | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 20:10:00 | 2026-04-06 20:35:00 | 0:25 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
16 | ALUMBRADO | Desde La Pista de Cumbaratza hacia Zamora se hase recorrido levantando información de las luminarias con fallas | PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 20:35:00 | 2026-04-06 22:02:00 | 1:27 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
17 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JCH y MC, desde las 14:00 a 22:02. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 00:00:01 | 2026-04-06 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
18 | se_labora | Se labora en horario diferido de 14:00 a 22:00 en atención al Memorando Nro. EERSSA-GEOPE- 2025-0075-M Se ocupa: 1 lámparas de 150 W Na, 1 balasto de 150 W Na, 2 arrancadores de 100 a 400 W, 1 capacitor de 16 uf, 2 SPD (dispositivo de protección contra sobre tensión). | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 00:00:01 | 2026-04-06 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174010 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf
1 | informativa | EN ESTE DÍA SE LABORA CON CAMBIO DE HORARIO En cumplimiento al Plan de Mantenimiento. | INFO | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 00:00:01 | 2026-04-07 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
2 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, aseo y ordenamiento del vehículo canasta, Se separa materiales de alumbrado público quedando listo para hacer la entrega al compañero Robert Zhinin | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 14:00:00 | 2026-04-07 14:50:00 | 0:50 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
4 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara, estructura Nro. 27095, Apagada, 07/04/2026/15:07. Zamora barrio Yaguarzongo. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 14:50:00 | 2026-04-07 15:07:00 | 0:17 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
5 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara, estructura Nro. 27079, Apagada, 07/04/2026/15:25. Zamora barrio Yaguarzongo | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 15:07:00 | 2026-04-07 15:17:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
6 | ? | INSPECCIÓN, No se atiende, luminaria de 100W Na en mal estado por descarga, causa: aislador pin flameado en M/T, quedando pendiente hasta que se cambie dicho aislador Se adjunta imágenes y se envía al grupo al conocimiento de los jefes en Zamora, estructura Nro. 27082, Apagada, 07/04/2026/15:42. Zamora barrio Yaguarzongo. NOTA: se espera a que lleguen los dueños de los vehículos que se encontraban junto al estructura. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 15:17:00 | 2026-04-07 15:42:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
9 | ALUMBRADO | INC. No. 11041086047, atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara, estructura Nro. 36674, Apagada, 07/04/2026/15:50. Zamora barrio Pio Jaramillo Alvarado | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 15:42:00 | 2026-04-07 15:50:00 | 0:08 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
10 | ALUMBRADO | INC. No. 11041086047, atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara y arrancador, estructura Nro. 36675, Apagada, 07/04/2026/16:00. Zamora barrio Pio Jaramillo Alvarado | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 15:50:00 | 2026-04-07 16:00:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
11 | ALUMBRADO | INC. No. 11041086047, atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara, estructura Nro. 90119, Intermitente, 07/04/2026/16:10. Zamora barrio Pio Jaramillo Alvarado | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 16:00:00 | 2026-04-07 16:10:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
12 | transporte | Nos trasladamos desde Zamora hacia Chamico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 16:10:00 | 2026-04-07 16:50:00 | 0:40 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
13 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 150 W Na, se cambia lámpara, estructura Nro. 28770, Apagada, 07/04/2026/15:25. Zamora parroquia Cumbaratza, barrio Chamico | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 16:50:00 | 2026-04-07 17:05:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
14 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 100 W Na, con el difusor en mal estado, repotenciación, se retira y en su remplazo se instala luminaria de 150 W Na 2NP usada con brazo, Se ocupa: luminaria, lampara, fotocélula y 3 conectores de C/G, se cambia de código, quedando el No. 243508, se adjunta imágenes para lo de la ficha sig, estructura Nro. 28773, Apagada, 07/04/2026/17:23. Zamora parroquia Cumbaratza, barrio Chamico | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 17:05:00 | 2026-04-07 17:23:00 | 0:18 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
17 | ALUMBRADO | RECLAMO, atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara, estructura Nro. 37242, Apagada, 07/04/2026/17:40. Zamora parroquia Cumbaratza, barrio Chamico | PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 17:23:00 | 2026-04-07 17:40:00 | 0:17 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
18 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara, estructura Nro. 28760, Apagada, 07/04/2026/17:50. Zamora parroquia Cumbaratza, barrio Chamico. | PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 17:40:00 | 2026-04-07 17:50:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
19 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara, estructura Nro. 28810, Apagada, 07/04/2026/18:00. Zamora parroquia San Carlos de Las Minas, barrio Nambija Bajo. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 17:50:00 | 2026-04-07 18:00:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
20 | ALUMBRADO | RECLAMO, atendido, luminaria de 100 W Na, se ocupa: 3 conectores de C/G, estructura Nro. 290675 Apagada, 07/04/2026/18:10. Zamora parroquia Cumbaratza, barrio Chamico | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 18:00:00 | 2026-04-07 18:10:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
21 | ALUMBRADO | RECLAMO, atendido, luminaria de 150 W Na 1NP, se ocupa: lámpara, estructura Nro. 217354, Apagada, 07/04/2026/18:35. Zamora parroquia Cumbaratza, barrio Namirez | PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 18:10:00 | 2026-04-07 18:35:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
22 | transporte | Nos trasladamos desde Namirez hacia La Pista de Cumbaratza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 18:35:00 | 2026-04-07 18:50:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
23 | informativa | Zamora sector de La Pista de Cumbaratza se realiza pausa activa | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 18:50:00 | 2026-04-07 19:05:00 | 0:15 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
24 | ALUMBRADO | Zamora desde La Pista de Cumbaratza hacia Zamora se hase recorrido levantando información de luminarias con fallas. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 19:05:00 | 2026-04-07 20:30:00 | 1:25 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
25 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria Led de 100 W, se cambia el SPD, estructura Nro. 273177, Apagada, 07/04/2026/20:40. Zamora en el ciclo vía Santa Elena hacia Timbara | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 20:30:00 | 2026-04-07 20:40:00 | 0:10 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
26 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria Led de 100 W, se cambia el SPD, estructura Nro. 273228, Apagada, 07/04/2026/20:49. Zamora en el ciclo vía Santa Elena hacia Timbara | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 20:40:00 | 2026-04-07 20:49:00 | 0:09 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
27 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria Led de 100 W, se cambia el SPD, estructura Nro. 273225, pagada, 07/04/2026/21:00. Zamora en el ciclo vía Santa Elena hacia Timbara | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 20:49:00 | 2026-04-07 21:00:00 | 0:11 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
28 | transporte | Zamora en el ciclo vía Santa Elena hacia Timbara se espera a que pase la presencia de la lluvia. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 21:00:00 | 2026-04-07 21:20:00 | 0:20 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
29 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria Led de 100 W, se cambia el SPD, estructura Nro. 273181, Apagada, 07/04/2026/21:30. Zamora en el ciclo vía Santa Elena hacia Timbara | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 21:20:00 | 2026-04-07 21:30:00 | 0:10 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
30 | transporte | Nos trasladamos desde el ciclo vía Santa Elena ? Timbara hacia la agencia de la EERSSA Zamora y se deja guardando el vehículo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 21:30:00 | 2026-04-07 22:02:00 | 0:32 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
31 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JCH y MC, desde las 14:00 a 22:01 Se ocupa: 10 lámparas de 150 W Na, 3 SPD, 2 fotocélula, 3 conectores de C/G y 1 luminaria de 150 W Na 2NP usada con brazo | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 00:00:01 | 2026-04-07 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 174101 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, aseo y ordenamiento del vehículo Canasta 2-91, Mantenimiento de luminarias, se descarga información del recorrido nocturno del día anterior. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 14:00:00 | 2026-04-08 15:10:00 | 1:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
3 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, traslado y atendido, luminarias Led, se cambia SPD, estructura # 273250, Apagada, 08/04/2026/15:35. Zamora, Ciclo vía entre los barrios Santa Elena-Timbara | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 15:10:00 | 2026-04-08 15:30:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
4 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminarias Led 150W, se cambia SPD, estructura # 273290, Apagada, 08/04/2026/15:35. Zamora, Ciclovía entre los barrios Santa Elena-Timbara | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 15:30:00 | 2026-04-08 15:40:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
5 | transporte | Zamora, traslado desde Ciclo vía entre los barrios Santa Elena-Timbara hacia el barrio Pio Jaramillo Alvarado | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 15:40:00 | 2026-04-08 15:50:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
6 | informativa | INSPECCIÓN, atendido, luminarias Led 150W, se cambia SPD, estructura # 255173, Apagada, 08/04/2026/15:35. Zamora, barrio Pío Jaramillo Alvarado | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 15:50:00 | 2026-04-08 16:05:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
7 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, traslado y atendido, luminaria de 100W Na, se cambia, lámpara, balasto, arrancador, capacitor, fotocélula, 3 conectores de C/G, estructura # 179076, Apagada, 08/04/2026. Zamora, Tunantza Baj | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 16:05:00 | 2026-04-08 16:45:00 | 0:40 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
8 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 100W Na, se cambia, lámpara, estructura # 179313, Apagada, 08/04/2026 Zamora barrio Tunantza Bajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 16:45:00 | 2026-04-08 17:00:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
9 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 100W Na, se cambia, lámpara, estructura # 179330, Apagada, 08/04/2026 Zamora barrio Tunantza Bajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 17:00:00 | 2026-04-08 17:10:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
10 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 100W Na, se cambia, lámpara, estructura # 70963, Apagada, 08/04/2026 Zamora barrio Tunantza Bajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 17:10:00 | 2026-04-08 17:20:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
11 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 70W Na, se cambia, lámpara, estructura # 36878, Apagada, 08/04/2026 Zamora barrio Tunantza Bajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 17:20:00 | 2026-04-08 17:30:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
12 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, repotenciación, atendido, luminaria de 70W Na en mal estado se la retira y en su remplazo se deja instalando 1 de 150 W Na 2NP, Se cambia, lámpara, fotocélula, luminaria, 3 conectores de C/G, estructura # 37043, Apagada, 08/04/2026, Zamora barrio El Porvenir de Tunantza Bajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 17:30:00 | 2026-04-08 17:50:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
14 | ? | INSPECCIÓN (para Repotenciar), 18 luminarias de 70 W Na. Ancho de la vía tiene 11 metros, estructura # 27815 ? 27817 ? 36714 ? 36872 ? 173777 ? 173778 ? 27818 ? 36873 ? 27819 ? 175264 ? 36878 ? 173783 ? 212533 ? 173779 ? 173778 ? 36709, todas se encuentran funcionando normal, 08/04/2026/18:20. Zamora, barrio Tunantza Bajo. INSPECCIÓN (para Repotenciar), 18 luminarias de 70 W Na. Ancho de la vía tiene 11 metros, estructura # 27815 ? 27817 ? 36714 ? 36872 ? 173777 ? 173778 ? 27818 ? 36873 ? 27819 ? 175264 ? 36878 ? 173783 ? 212533 ? 173779 ? 173778 ? 36709, todas se encuentran funcionando normal, 08/04/2026/18:30, Zamora, barrio Tunantza Bajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 17:50:00 | 2026-04-08 18:25:00 | 0:35 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
18 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 100W Na, se cambia, lámpara, balasto, arrancador, capacitor, fotocélula, 3 conectores de C/G, 2, 5 metros de cable concéntrico 3X14, estructura # 179978, Apagada, 08/04/2026 Zamora barrio Tunantza Bajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 18:40:00 | 2026-04-08 19:10:00 | 0:30 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
20 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 100W Na, se cambia, lámpara, estructura # 181403, Apagada, 08/04/2026 Zamora barrio Tunantza Bajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 19:10:00 | 2026-04-08 19:25:00 | 0:15 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
21 | informativa | Pausa activa en Zamora | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 19:25:00 | 2026-04-08 19:40:00 | 0:15 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
22 | informativa | Se realiza recorrido nocturno, levantando información de las luminarias con fallas en los sectores de Timbara, Cumbaratza, Namirez y Nambija Bajo. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 19:40:00 | 2026-04-08 20:40:00 | 1:00 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
23 | REDES | Namirez, por pedido del Ing. Andrew Quezada se realiza censo de carga en las estructura. No. 26876 transformador de 10 KVA sicap OID11183 Y No. 27874 transformador de 10 KVA sicap OID11182, | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 20:40:00 | 2026-04-08 21:20:00 | 0:40 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
24 | transporte | Nos trasladamos desde Nambija Bajo hacia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 21:20:00 | 2026-04-08 22:02:00 | 0:42 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
25 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JCH y MC, desde las 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:09 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 00:00:01 | 2026-04-08 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
26 | se_labora | Se labora en horario diferido de 14:00 a 22:00 en atención al Memorando Nro. EERSSA-GEOPE- 2025-0075-M Se ocupa: 1 lámparas de 70 W Na, 7 lámparas de 150 W Na, 2 balasto de 150 W Na, 2 arrancadores de 100 a 400 W, 2 capacitor de 16 uf, 9 conectores de compresión marca Burndy catalogo YPC26R8UA8U, 3 fotocélulas, 2,5 metros de cable concéntrico de Cu. 3X14, 3 SPD (dispositivo de protección contra sobre tensión), 1 luminarias usado de 150 W Na con brazo. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 00:00:01 | 2026-04-08 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174367 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, aseo y ordenamiento del vehículo canasta, en el programa SICAS se actualiza información de los horarios De labores y horas extras, en la luminaria 110 W Led usada se perfora en la parte superior de la carcasa y se adecua la base de la fotocélula. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 14:00:00 | 2026-04-09 15:50:00 | 1:50 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
3 | transporte | Zamora traslado desde la agencia de la EERSSA hacia el barrio Tunantza Bajo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 15:50:00 | 2026-04-09 16:00:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
4 | ALUMBRADO | Inspección, atendido, luminaria de 250 W Na, se cambia de lampara y arrancador, estructura No. 27836, intermitente, 09/04/2616:20. Zamora, barrio Tunantza Bajo. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 16:00:00 | 2026-04-09 16:20:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
5 | ALUMBRADO | Inspección. Traslado y atendido, luminaria de 150 W Led, se cambia SPD, estructura No. 254582, intermitente, 09/04/26/16:30. Zamora, parroquia Timbara, vía Troncal Amazónica. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 16:20:00 | 2026-04-09 16:30:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
6 | ALUMBRADO | Inspección, traslado y atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia de lampara y 3 conectores de C/G, estructura No. 217673, apagada, 09/04/26/16:45. Zamora, parroquia Timbara, barrio Buena Ventura. | PROG | Zamora III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 16:30:00 | 2026-04-09 16:45:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
7 | transporte | Zamora, nos trasladamos desde Timbara hacia El Limón | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 16:45:00 | 2026-04-09 17:10:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
8 | ? | Zamora sector El Limón en la estructura. No. 218679 se asegura cable presamblado del A.P, que se avía desprendido del bastidor de 1 vía | PROG | Zamora I | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 17:10:00 | 2026-04-09 17:25:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
9 | transporte | Nos trasladamos desde Zamora hacia Nambija Bajo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 17:25:00 | 2026-04-09 18:00:00 | 0:35 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
10 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia de lampara y 2 conectores de C/G, estructura No.37436, apagada, 09/04/26/18:20. Zamora, parroquia San Carlos de Las Minas, barrio Nambija Bajo. | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 18:00:00 | 2026-04-09 18:20:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
11 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN, atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia de lampara, arrancador y 2 conectores de C/G, estructura No. 217382, apagada, 09/04/26/18:45. Zamora, parroquia Cumbaratza, barrio Namirez | PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 18:20:00 | 2026-04-09 18:50:00 | 0:30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
12 | ALUMBRADO | Se realiza recorrido Nocturno levantando información de las luminarias con fallas, en los sectores desde Namirez hacia San Carlos de Las Minas. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 18:50:00 | 2026-04-09 20:15:00 | 1:25 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
13 | transporte | Nos trasladamos desde San Carlos de Las Minas hacia el sector de La Pista de Cumbaratza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:15:00 | 2026-04-09 20:50:00 | 0:35 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
14 | informativa | Pausa activa en el sector de La Pista de Cumbaratza | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:50:00 | 2026-04-09 21:05:00 | 0:15 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
15 | informativa | Se realiza recorrido Nocturno levantando información de las luminarias con fallas, en los sectores desde La Pista de Cumbaratza hacia el barrio Benjamín Carrión en Zamora. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 21:05:00 | 2026-04-09 22:02:00 | 0:57 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
16 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JCH y MC, desde las 14:00 a 22:02 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 00:00:01 | 2026-04-09 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
17 | se_labora | Se labora en horario diferido de 14:00 a 22:00 en atención al Memorando Nro. EERSSA-GEOPE- 2025-0075-M Se ocupa: 4 lámparas de 150 W Na, 2 arrancadores de 100 a 400 W, 7 conectores de compresión marca Burndy catalogo YPC26R8UA8U, 1 bases de fotocélulas, 1 SPD. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 00:00:01 | 2026-04-09 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Namirez, | 174436 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, aseo y ordenamiento del vehículo canasta, Se descarga y se ordena que se recibe 30 luminarias de 100 W Na usadas con brazo y varias de ellas con el cable concéntrico arrancado. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 14:00:00 | 2026-04-10 15:00:00 | 1:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
3 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Traslado y atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara, estructura # 191826, Apagada, 10/04/2026/15:28. Zamora, barrio Benjamín Carrión | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 15:00:00 | 2026-04-10 15:28:00 | 0:28 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
4 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara, estructura # 191714, Apagada, 10/04/2026/15:47. Zamora, barrio Benjamín Carrión. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 15:28:00 | 2026-04-10 15:47:00 | 0:19 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
5 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara, estructura # 191696, Apagada, 10/04/2026/15:40. Zamora, barrio Benjamín Carrión. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 15:47:00 | 2026-04-10 15:40:00 | -0.0048611 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
6 | transporte | Nos trasladamos desde Zamora hacia San Carlos de Las Minas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 15:40:00 | 2026-04-10 16:21:00 | 0:41 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
7 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, luminaria de 100 W Na con el difusor en mal estado, se retira y en remplazo se deja instalando luminaria de 150 W Na usada con brazo, Se ocupa: luminaria, fotocélula, lámpara, 3 conectores de C/G, estructura # 1917867, Apagada, 10/04/2026/16:48. se toma imágenes para lo de la ficha SIG. Zamora, San Carlos de Las Minas | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 16:21:00 | 2026-04-10 16:48:00 | 0:27 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
9 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, luminaria de 150 W Na, se cambia lámpara, estructura # 28434, Apagada, 10/04/2026/15:05. Zamora, San Carlos de Las Minas | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 16:48:00 | 2026-04-10 17:05:00 | 0:17 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
10 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara y fotocélula, estructura # 247719, Apagada, 10/04/2026/17:15. Zamora, San Carlos de Las Minas | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 17:05:00 | 2026-04-10 17:15:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
11 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara, balasto, arrancador, capacitor, fotocélula, Poste # 28459, Apagada, 10/04/2026/15:00/17:30 Zamora, San Carlos de Las Minas | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 17:15:00 | 2026-04-10 17:30:00 | 0:15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
13 | ALUMBRADO | RECLAMO. Atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia lámpara y fotocélula estructura # 244998, Apagada, 10/04/2026/15:00. Zamora, San Carlos de Las Minas | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 17:30:00 | 2026-04-10 17:55:00 | 0:25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
14 | REDES | Daño reportado por Centro de Control. Atendido, medidor No. 1242005, estructura Nro. 244998, falla interna, 10/04/2026/18:15. Zamora, San Carlos de Las Minas | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 17:55:00 | 2026-04-10 18:15:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
15 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, Repotenciación, luminaria de 70 W Na en mal estado, se retira y en remplazo se deja instalando luminaria de 150 W Na usada con brazo, se ocupa: luminaria, fotocélula, lámpara 3 conectores de C/G, 2 metros de cable concéntrico 3X14, estructura # 37273, Apagada, 10/04/2026/15:00. se toma imágenes para lo de la ficha SIG. Zamora, San Carlos de Las Minas | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 18:15:00 | 2026-04-10 18:35:00 | 0:20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
17 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia, fotocélula y 2 conectores de C/G, estructura # 245280, Apagada, 10/04/2026/18:45. Zamora, San Carlos de Las Minas | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 18:35:00 | 2026-04-10 18:45:00 | 0:10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
18 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia, fotocélula, estructura # 245323, Apagada, 10/04/2026/18:54. Zamora, San Carlos de Las Minas | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 18:45:00 | 2026-04-10 18:54:00 | 0:09 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
19 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, luminaria de 100 W Na, se cambia, lámpara, estructura # 37262, Apagada, 10/04/2026/19:18. Zamora, San Carlos de Las Minas | PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 18:54:00 | 2026-04-10 19:18:00 | 0:24 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
20 | transporte | Nos trasladamos desde San Carlos de Las Minas hacia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 19:18:00 | 2026-04-10 20:10:00 | 0:52 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
21 | informativa | Pausa activa en Zamora. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 20:10:00 | 2026-04-10 20:25:00 | 0:15 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
22 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, Repotenciación, luminaria de 70 W Na en mal estado, se retira y en remplazo se deja instalando luminaria de 100 W Na usada con brazo, se ocupa: luminaria, fotocélula, lámpara 2 metros de cable concéntrico 3X14, 3 conectores de C/G, estructura # 61938, Apagada, 10/04/2026/15:00. se toma imágenes para lo de la ficha SIG. Zamora, barrio 2 de Noviembre pasaje Modesto Gálvez. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 20:25:00 | 2026-04-10 20:50:00 | 0:25 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
24 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, Repotenciación, luminaria de 70 W Na en mal estado, se retira y en remplazo se deja instalando luminaria de 100 W Na usada con brazo, se ocupa: luminaria, fotocélula, lámpara 3 conectores de C/G, estructura # 61939, Apagada, 10/04/2026/15:00. se toma imágenes para lo de la ficha SIG. Zamora, barrio 2 de Noviembre pasaje Modesto Gálvez. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 20:50:00 | 2026-04-10 21:15:00 | 0:25 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
26 | ALUMBRADO | INSPECCIÓN. Atendido, Repotenciación, luminaria de 70 W Na en mal estado, se retira y en remplazo se deja instalando luminaria de 100 W Na usada con brazo, se ocupa: luminaria, fotocélula, lámpara 3 conectores de C/G, estructura # 61640, Apagada, 10/04/2026/15:00. se toma imágenes para lo de la ficha SIG. Zamora, barrio 2 de Noviembre pasaje Modesto Gálvez. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 21:15:00 | 2026-04-10 21:40:00 | 0:25 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
28 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se deja guardando el vehículo. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 21:40:00 | 2026-04-10 22:01:00 | 0:21 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
29 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JDC y MC, desde las 14:00 a 22:01 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 00:00:01 | 2026-04-10 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
30 | se_labora | Se labora en horario diferido de 14:00 a 22:00 en atención al Memorando Nro. EERSSA-GEOPE- 2025-0075-M Se ocupa: 13 lámparas de 150 W Na, 1 balasto de 150 W Na, 1 arrancadores de 100 a 400 W, 1 capacitor de 16 uf, 20 conectores de compresión marca Burndy catalogo YPC26R8UA8U, 9 fotocélulas, 3 metros de cable concéntrico de Cu. 3X14, 2 luminarias usado de 150 W Na con brazo, 3 luminarias usado de 100 W Na con brazo. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 00:00:01 | 2026-04-10 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, | 174518 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf
1 | informativa | Yantzaza, en la agencia de la EERSSA, se realiza lo siguiente, se elabora la orden de trabajo del presente día, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 08:00:00 | 2026-04-17 08:30:00 | 0:30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Zamora. | 174937 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-17 (012) LM.pdf
2 | REDES | Yantzaza, barrio San Pedro se realiza el cambio del estructura 12C Nro. 230993 del alumbrado público, que se encontraba desplomado y destruido en la base, Este trabajo es realizado con el apoyo de la cuadrilla de Yantzaza y con la grúa 2-141, se ocupa: 1 estructura de 12C. NOTA: queda el mimo código. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 08:30:00 | 2026-04-17 13:00:00 | 4:30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Zamora. | 174937 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-17 (012) LM.pdf
4 | lunch | Lunch en Yantzaza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 13:00:00 | 2026-04-17 14:00:00 | 1:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Zamora. | 174937 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-17 (012) LM.pdf
5 | REDES | Yantzaza sector Chimbutza en coordinación con el Ing. Andrew Quezada se da apoyo a la cuadrilla de Yantzaza a cargo del compañero Agustín Alejandro, En donde se realiza la aplomada de 2 estructura. No. 262666, 262671, más información dispone el compañero Agustín Alejandro. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 14:00:00 | 2026-04-17 17:15:00 | 3:15 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Yantzaza, Zamora. | 174937 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-17 (012) LM.pdf
7 | transporte | Nos trasladamos desde Chimbutza hacia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 17:15:00 | 2026-04-17 19:01:00 | 1:46 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Yantzaza, Zamora. | 174937 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-17 (012) LM.pdf
9 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JCH y MC, desde las 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:01. Se ocupa: 1 estructura de 12C | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 00:00:01 | 2026-04-17 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Zamora. | 174937 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-17 (012) LM.pdf
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, se descarga 30 luminarias usadas con brazo que se trajo de Yantzaza, aseo y ordenamiento del vehículo canasta. | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 14:00:00 | 2026-04-27 15:00:00 | 1:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 175593 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-27 (012) LM.pdf
2 | informativa | Zamora vía Zamora a Loja en el trayecto entrada a Zamora se realiza la poda de vegetación que se encontraba alrededor de cable pre ensamblado y con proyección a las luminarias led y ya L/M/M/T Del alumbrado público general, en los tramos entre las estructura. No. 217977, 217937, 217529, 217989, 218679, 218044, 218047, 218045, 218046, 21801, quedando pendiente de continuar con este trabajo. | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 15:00:00 | 2026-04-27 18:45:00 | 3:45 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 175593 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-27 (012) LM.pdf
4 | ALUMBRADO | RECORRIDO, Atendido, luminaria Led de 150W, se cambia SPD, estructura # 266465, Apagada, 27/04/2026/19:00. Zamora calle Héroes de Paquisha y Amazonas | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 18:45:00 | 2026-04-27 19:00:00 | 0:15 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 175593 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-27 (012) LM.pdf
5 | informativa | Pausa activa | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 19:00:00 | 2026-04-27 19:15:00 | 0:15 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 175593 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-27 (012) LM.pdf
6 | informativa | Ciclo vía desde el barrio Santa Elena hacia Timbara, vía Troncal Amazónica desde Zamora hacia Ya Sub Estación Cumbaratza Se hase recorrido nocturno, levantando información de las luminarias Led que se encuentran apagadas | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 19:15:00 | 2026-04-27 21:35:00 | 2:20 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 175593 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-27 (012) LM.pdf
8 | transporte | Nos trasladamos desde La Sub Estación Cumbaratza hacia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 21:35:00 | 2026-04-27 22:02:00 | 0:27 | LM, RY, JCH, MC | 3 | Si | 2-91 | Zamora | 175593 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-27 (012) LM.pdf
9 | se_labora | SE LABORA, LM, RY, JDC y MC, desde las 14:00 a 22:02 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 00:00:01 | 2026-04-27 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 175593 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-27 (012) LM.pdf
10 | se_labora | Se labora en horario diferido de 14:00 a 22:00 en atención al Memorando Nro. EERSSA-GEOPE- 2025-0075-M Se ocupa: 1 SPD | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 00:00:01 | 2026-04-27 00:00:02 | 0:00 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 175593 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-27 (012) LM.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales para arreglo de alumbrado publico y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 08:00:00 | 2026-04-01 08:30:00 | 0:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
2 | ALUMBRADO | En Yacuambi barrio Nueva Vida por informacion de los moradores en la estructura 178664 se revisa luminaria de 100w que no enciende se desmonta se cambia 1 lampara de 100wNa 1 ignitor de 100w, 1 balastro de 100w, 1 capacitor de 12uf, 1 fotocelula, se hace pruebas quedando con normalidad el servicio de alumbrado publico | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 08:30:00 | 2026-04-01 09:45:00 | 1:15 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
4 | ALUMBRADO | En Cambana en la estructura 160366 se monta una luminaria de 100wNa que se dio mantenimiento en bodega, se cambia 1 lampara de 100wNa, 1 ignitor de 100w, 1 balastro de 100w, 1 capacitor de 12uf, 1 fotocelula, se cambia 6 metros de conductor Nro 10 de cobre, se hace pruebas quedando con normalidad el servicio de alumbrado publico | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 09:45:00 | 2026-04-01 10:40:00 | 0:55 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Cambana hasta El Limón informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 10:40:00 | 2026-04-01 10:45:00 | 0:05 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
7 | REDES | En El Limón en la estructura 30949 se encuentra tirafusible quemado del transformador sicap 24856 de 15KVA se revisa encontrando LBT chispoteadas por choque de maquinaria de minería En la estructura 219797, LBT envueltas, se desenvuelve LBT luego en la estructura 30949 se repone un tirafusible de 0,7SR del transformador sicap 24856 de 15KVA y se restablece el servicio eléctrico | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 10:45:00 | 2026-04-01 11:40:00 | 0:55 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
9 | transporte | Desde El Limón nos trasladamos a Guaguayme Alto sector San Luis | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 11:40:00 | 2026-04-01 12:40:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
10 | REDES | En San Luis por información del cliente se regula acometidas flojas por caída de ramas de arboles en la columna de los Med 18-236011, 18-236012 | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 12:40:00 | 2026-04-01 13:30:00 | 0:50 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
11 | lunch | LUNCH en Guadalupe | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 13:30:00 | 2026-04-01 14:30:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
12 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Guadalupe hasta Chapintza Bajo informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 14:30:00 | 2026-04-01 15:10:00 | 0:40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
13 | ? | En Chapintza Bajo se encuentra acometida arrancada del Med 18-205888 por deslizamiento de techo de zinc de vivienda se retira acometida en mal estado se empalma 5 metros De acometida triplex Nro 6 se regula acometida se restablece el servicio eléctrico en el domicilio, en el mismo lugar por presentar falla de embrague al vehiculo 4-52 Se coordina con el Ing Ernesto Palacios quien gestiona que se traslade el Sr Jimmy Castillo con el vehículo 4-36 hasta Chapintza Bajo nos mantenemos pendientes en el sitio | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 15:10:00 | 2026-04-01 17:00:00 | 1:50 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
16 | REDES | Desde Chapintza Bajo se hala con cuerdas al vehiculo 4-52 daño de embrague con el vehiculo 4-36 hasta la agencia Zamora, se descarga materiales y herramientas se equipa al vehículo 4-36 | TRANSP | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 17:00:00 | 2026-04-01 19:40:00 | 2:40 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
17 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Zamora hasta Chapintza Bajo informan derivación a Chapintza Alto sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 19:40:00 | 2026-04-01 21:00:00 | 1:20 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
18 | REDES | En Chapintza Bajo en la estructura 38958 se encuentra tirafusible quemado derivación a Chapintza Alto, se revisa la derivación y no se encuentra novedades, luego en la estructura 38958 Se repone 1 tirafusible de 25A-T y se restablece el servicio eléctrico CARGA: 70KVA: FUSIBLE 1x25A-T FECHA DESC: 01/04/2026 (16:00 aprox) FECHA CONX: (21:45) CAUSA se desconoce | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 21:00:00 | 2026-04-01 21:45:00 | 0:45 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
22 | se_labora | SE LABORA: NL, WC y NR de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 22:30 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 00:00:01 | 2026-04-01 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
23 | se_labora | SE LABORA: NL, WC y NR de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 22:30 MATERIALES UTILIZADOS: 1 tirafusible de 25A-T, 5 metros de acometida triplex Nro 6, 2 fotocelulas, 2 lamparas de 10wNa, 2 balastros de 100w, 2 ingnitores de 100w, 2 capacitores de 12uf y 6 metros de conductor Nro 10 flexible | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 00:00:01 | 2026-04-01 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Cambana y Guaguayme Alto - San Luis | 173911 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 19:45:00 | 2026-04-04 19:50:00 | 0:05 | NL, WC | 1 | No | 4-36 | Yacuambi - Guadalupe | 174123 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-04 (017) NL.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Guadalupe informan sector la Clínica Misional sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 19:50:00 | 2026-04-04 21:00:00 | 1:10 | NL, WC | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Guadalupe | 174123 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-04 (017) NL.pdf
3 | REDES | En Guadalupe sector la Clínica Misional se la estructura 179563 se encuentra transformador bloqueado sicap 9859 de 10KVA, se revisa encontrando vegetación sobre la LBT Se asegura con cuerdas a los arboles y se hace desbroce de vegetación con motosierra en la estructura 38722 luego en la estructura 179563 se activa breaker del transfo sicap 9859 de 10KVA Y se restablece el servicio eléctrico CARGA: 10KVA FECHA DESC: 04/04/2026 (18:00 aprox) FECHA CONX: (22:00) CAUSA vegetación en LBT | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 21:00:00 | 2026-04-04 22:00:00 | 1:00 | NL, WC | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Guadalupe | 174123 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-04 (017) NL.pdf
7 | transporte | Desde Guadalupe se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 22:00:00 | 2026-04-04 23:00:00 | 1:00 | NL, WC | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Guadalupe | 174123 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-04 (017) NL.pdf
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículo de herramientas, materiales y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 08:50:00 | 2026-04-05 09:00:00 | 0:10 | NL, WC | 1 | No | 4-36 | Yacuambi - Guadalupe barrio San Ramón | 174157 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-05 (017) NL.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Guadalupe barrio San Ramón informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 09:00:00 | 2026-04-05 10:15:00 | 1:15 | NL, WC | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Guadalupe barrio San Ramón | 174157 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-05 (017) NL.pdf
3 | REDES | En Guadalupe Barrio San Ramon se encuentra acometida triplex arrancada del Med 258811 por caída de vegetación, se asegura con cuerdas a los arboles y se hace desbroce De vegetación con motosierra se retira acometida en mal estado se empalma 10 metros de acometida triplex Nro 6 se regula acometida y se restablece el servicio eléctrico | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 10:15:00 | 2026-04-05 12:00:00 | 1:45 | NL, WC | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Guadalupe barrio San Ramón | 174157 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-05 (017) NL.pdf
5 | transporte | Desde el Barrio San Ramon se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 12:00:00 | 2026-04-05 13:40:00 | 1:40 | NL, WC | 1 | Si | 4-36 | Yacuambi - Guadalupe barrio San Ramón | 174157 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-05 (017) NL.pdf
7 | se_labora | SE LABORA: WC y NL de 08:50 a 13:40 MATERIALES UTILIZADOS: 10 metros de acometida triplex Nro 6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 00:00:01 | 2026-04-05 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | 4-36 | Yacuambi - Guadalupe barrio San Ramón | 174157 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-05 (017) NL.pdf
1 | informativa | En la bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículos de materiales, herramientas y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 06:00:00 | 2026-04-08 06:10:00 | 0:10 | NL, WC, NR | 2 | No | 4-36 | Yacuambi - Zamora | 174319 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf
2 | transporte | Traslado desde Yacuambi hasta Zamora Agencia de la EERSSA | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 06:10:00 | 2026-04-08 08:30:00 | 2:20 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-36 | Yacuambi - Zamora | 174319 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf
3 | REDES | En Zamora sector La Unión se colabora en corte de arbol gigante con tirfor y motosierra en conjunto con la Cuadrilla de Zamora Sr (FR) Cuadrilla Yacuambi Sr (NL) se recoge herramientas Y materiales | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 08:30:00 | 2026-04-08 11:00:00 | 2:30 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-36 | Yacuambi - Zamora | 174319 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf
5 | REDES | En la Agencia de la EERSSA Zamora se coordina trabajos con el Ing Ernesto Palacios y se recibe materiales para cambio de estructura de LMT en Paquintza Derivación a Ortega Alto, cambio de estructura de LMT en El Salado derivación a Las Antenas de Chivatos | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 11:00:00 | 2026-04-08 12:15:00 | 1:15 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-36 | Yacuambi - Zamora | 174319 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf
7 | transporte | Desde la Agencia de la EERSSA Zamora nos trasladamos a Piuntza de Guadalupe | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 12:15:00 | 2026-04-08 13:00:00 | 0:45 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-36 | Yacuambi - Zamora | 174319 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf
8 | lunch | LUNCH en Piuntza de Guadalupe | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 13:00:00 | 2026-04-08 14:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-36 | Yacuambi - Zamora | 174319 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf
9 | REDES | En Piuntza de Guadalupe se hace inspección en la estructura 28730 para cortar árbol gigante con tirfor y motosierra en peligro de colapsar sobre el Ali Yacuambi se coordina con el cliente | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 14:00:00 | 2026-04-08 14:20:00 | 0:20 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-36 | Yacuambi - Zamora | 174319 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf
10 | ALUMBRADO | En Piuntza de Guadalupe por información de los moradores en la estructura 29733 se revisa luminaria de 100wNa que no enciende, se cambia una lampara de 100wNa Se hace pruebas quedando con normalidad el servicio de alumbrado publico | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 14:20:00 | 2026-04-08 15:10:00 | 0:50 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-36 | Yacuambi - Zamora | 174319 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf
12 | REDES | En Kurintza en las estructura 272386, 271980 se hace desbroce de vegetación arboles chocando en LBT y se retira enredaderas de los postes | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 15:10:00 | 2026-04-08 15:45:00 | 0:35 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-36 | Yacuambi - Zamora | 174319 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf
13 | transporte | Traslado desde Kurintza a Yacuambi y se descarga materiales en bodega | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 15:45:00 | 2026-04-08 17:00:00 | 1:15 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-36 | Yacuambi - Zamora | 174319 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf
15 | se_labora | SE LABORA: NL, WC y NR de 06:00 a 13.00 y de 14:00 a 17:00 MATERIALES UTILIZADOS: 1 lampara de 100wNa | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-08 | 2026-04-08 00:00:01 | 2026-04-08 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-36 | Yacuambi - Zamora | 174319 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf
1 | informativa | En bodega Yacuambi se coordina trabajos con el compañero, se equipa el vehículo de herramientas y materiales y elaboración de la OT. | PROG | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 19:45:00 | 2026-04-09 20:00:00 | 0:15 | WC, NR | 1 | No | 4-52 | Yacuambi Jembuentza | 174528 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-09 (018) WC.pdf
2 | transporte | Traslado desde Yacuambi hasta barrio Jembuentza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:00:00 | 2026-04-09 20:40:00 | 0:40 | WC, NR | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi Jembuentza | 174528 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-09 (018) WC.pdf
3 | ACOMETIDAS | En el barrio Jembuentza se verifica acometida del Med 1241739 se encuentra arrancada por deslizamiento de tierra, se desmonta acometida en mal estado y se repone 20 mts de acometida triplex 3x6 Se procede con las mediciones correspondientes y se normaliza el servicio eléctrico. | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 20:40:00 | 2026-04-09 21:50:00 | 1:10 | WC, NR | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi Jembuentza | 174528 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-09 (018) WC.pdf
6 | transporte | De Jembuentza se retorna a Yacuambi. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 21:50:00 | 2026-04-09 22:25:00 | 0:35 | WC, NR | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi Jembuentza | 174528 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-09 (018) WC.pdf
1 | informativa | En bodega Yacuambi se coordina trabajos de, recorrido de alumbrado en mal estado .con el compañero se equipa vehículo elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 19:05:00 | 2026-04-10 19:15:00 | 0:10 | WC, NR | 1 | No | 4-52 | Yacuambi, la Paz. | 174530 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-10 (018) WC.pdf
2 | transporte | Traslado Desde Yacuambi asta el barrio . NUEVO PORVENIR , | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 19:15:00 | 2026-04-10 19:55:00 | 0:40 | WC, NR | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi, la Paz. | 174530 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-10 (018) WC.pdf
3 | transporte | En Nuevo Porvenir se realiza un recorrido de alumbrado publico que no enciende y se retorna a Yacuambi revisando mas sectores , los Angeles Jenbuentza la Paz Piuntza , Cambana El barrio Nueva Vida y el centro de Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 19:55:00 | 2026-04-10 21:35:00 | 1:40 | WC, NR | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi, la Paz. | 174530 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-10 (018) WC.pdf
5 | se_labora | SE LABORA NR y WC de 19:05 a 21:35 NOTA este recorrido se ejecuto por pedido del ING QUEZADA ANDREW | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 00:00:01 | 2026-04-10 00:00:02 | 0:00 | CABRERA GONZALEZ WILMER DAVID | 1 | No | 4-52 | Yacuambi, la Paz. | 174530 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-10 (018) WC.pdf
1 | informativa | En la bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros se equipa vehículos de materiales para arreglo de alumbrado publico, herramientas y elaboración de la OT, | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-13 08:30:00 | 0:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Mankahurco y Bellavista de Chivatos | 174650 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-13 (017) NL.pdf
2 | transporte | Traslado desde Yacuambi hasta Mankaurco | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 08:30:00 | 2026-04-13 09:00:00 | 0:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Mankahurco y Bellavista de Chivatos | 174650 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-13 (017) NL.pdf
3 | REDES | En Mankaurco se viste estructura de 11H se hace desbroce de vegetación se tiende 120 metros de linea Nro 4 se regula lineas debido al fuerte temporal invernal nos mantenemos Pendientes en el sitio, en la estructura 176393 se cambia de posición a los bastidores se regula lineas, se hace mantenimiento a dos luminarias de 150wNa, se monta luminarias Se hace pruebas quedando con normalidad el servicio de alumbrado publico, se retorna a Yacuambi | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 09:00:00 | 2026-04-13 14:00:00 | 5:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Mankahurco y Bellavista de Chivatos | 174650 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-13 (017) NL.pdf
6 | lunch | LUNCH en Yacuambi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 14:00:00 | 2026-04-13 15:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Mankahurco y Bellavista de Chivatos | 174650 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-13 (017) NL.pdf
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Bellavista de Chivatos informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 15:00:00 | 2026-04-13 16:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Mankahurco y Bellavista de Chivatos | 174650 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-13 (017) NL.pdf
8 | REDES | En Bellavista de Chivatos en la estructura 160448 se encuentra transformador bloqueado sicap 17150 de 10KVA, se revisa encontrando LBT rotas por caída de vegetación Se hace desbroce de vegetacion con motosierra se asegura con cuerdas a arboles para evitar caída en las estructura, se epalma lineas se tiende lineas se regula lineas Luego en la estructura 160448 se activa breaker del transformador sicap 17150 de 10KVA y se restablece el servicio eléctrico CARGA: 10KVA FECHA DESC: 13/04/2026 (06:00 aprox) FECHA CONX: (20:00) CAUSA LBT rotas | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 16:00:00 | 2026-04-13 20:00:00 | 4:00 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - Mankahurco y Bellavista de Chivatos | 174650 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-13 (017) NL.pdf
12 | transporte | Desde Bellavista de Chivatos se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 20:00:00 | 2026-04-13 21:00:00 | 1:00 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - Mankahurco y Bellavista de Chivatos | 174650 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-13 (017) NL.pdf
14 | se_labora | SE LABORA: NL, WC y NR de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 MATERIALES UTILIZADOS: tres empalmes Nro 2, 20 metros de linea Nro 2, 60 metros de linea Nro 4, dos vastidores de una vía, cuatro varillas de retención Nro 4, 1 base de fotocelula Dos fotocelulas, | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 00:00:01 | 2026-04-13 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Mankahurco y Bellavista de Chivatos | 174650 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-13 (017) NL.pdf
1 | informativa | En la bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros electricistas de Zamora, se equipa vehículos de materiales para alumbrado publico, herramientas, elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 08:00:00 | 2026-04-15 09:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos y Mankaurco | 174851 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf
2 | transporte | Traslado desde Bodega Yacuambi hasta Bellavista de Chivatos | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 09:45:00 | 0:45 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos y Mankaurco | 174851 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf
3 | REDES | En Bellavista de Chivatos a pedido del Ing Andrew Quezada en la estructura 160448 se hace mediciones de voltajes y corrientes al transformador sicap 17150 de 10KVA | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 09:45:00 | 2026-04-15 10:30:00 | 0:45 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos y Mankaurco | 174851 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf
4 | ALUMBRADO | En Bellavista de Chivatos por información de los moradores en la estructura 160449 se revisa luminaria de 100wNa que no enciende se cambia 1 lampara de 100wNa Se limpia sulfatos de conexiones perno endidos se hace pruebas quedando con normalidad el servicio de alumbrado publico | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 10:30:00 | 2026-04-15 11:10:00 | 0:40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos y Mankaurco | 174851 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf
6 | ACOMETIDAS | En Bellavista de Chivatos por información del cliente se encuentra acometida arrancada del Med 1302306 por deslizamiento de techo de zinc se retira acometida en mal estado | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 11:10:00 | 2026-04-15 12:15:00 | 1:05 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos y Mankaurco | 174851 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf
7 | transporte | Desde Bellavista de Chivatos se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 12:15:00 | 2026-04-15 13:00:00 | 0:45 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos y Mankaurco | 174851 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf
8 | lunch | LUNCH en Yacuambi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 13:00:00 | 2026-04-15 14:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos y Mankaurco | 174851 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf
9 | transporte | Desde Yacuambi nos trasladamos hasta Mankaurco | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 14:00:00 | 2026-04-15 14:25:00 | 0:25 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos y Mankaurco | 174851 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf
10 | REDES | En Mankaurco por información de los moradores se revisa estructura 176390 de LMT derivacion a la cancha cubierta y la Capilla de Mankaurco se encuentra en mal estado Los moradores piden cambio de estructura y se toma fotografias | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 14:25:00 | 2026-04-15 15:00:00 | 0:35 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos y Mankaurco | 174851 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf
12 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Mankaurco hasta Ortega Alto informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 15:00:00 | 2026-04-15 16:20:00 | 1:20 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos y Mankaurco | 174851 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf
13 | REDES | En Ortega Alto en la estructura 176047 se encuentra transformador bloqueado sicap 10563 de 10KVA, se revisa encontrando LBT rotas entre lasa estructura 176086, 176087 Por caída de vegetación, se hace desbroce de vegetación se libera lineas se retira lineas en mal estado se empalma lineas se regula lineas. luego en la estructura 176047 Se activa breaker del transformador sicap 10563 de 10KVA se restablece el servicio eléctrico CARGA: 10KVA FECHA DESC: 15/04/2026 (13:00 aprox) FECHA CONX: (19:00) CAUSA LBT rotas | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 16:20:00 | 2026-04-15 19:00:00 | 2:40 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos y Mankaurco | 174851 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf
17 | transporte | Desde Ortega Alto se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 19:00:00 | 2026-04-15 20:11:00 | 1:11 | NL, WC, NR | 2 | Si | 4-52 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos y Mankaurco | 174851 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf
19 | se_labora | SE LABORA: NL, WC y NR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:11 MATERIALES UTILIZADOS: 20 metros de linea Nro 4, 1 lampara de 150wNa | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 00:00:01 | 2026-04-15 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | 4-52 | Yacuambi - Bellavista de Chivatos y Mankaurco | 174851 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf
1 | informativa | En la bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículos de materiales, herramientas, elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 10:38:00 | 2026-04-19 10:50:00 | 0:12 | NL, WC | 1 | No | 4-52 | Yacuambi - Tamboloma | 175069 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-19 (017) NL.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Tamboloma informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 10:50:00 | 2026-04-19 11:00:00 | 0:10 | NL, WC | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi - Tamboloma | 175069 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-19 (017) NL.pdf
3 | REDES | En Tamboloma en la estructura 218243 se encuentra transformador bloqueado sicap 23401 de 15KVA, se revisa encontrando conectores pernoendidos recalentados De LBT se toma las medidas de seguridad se retira conectores en mal estado se cambia 3 conectores renuparalelas, se activa breaker del transf sicap 23401 de 15KVA, Se hace mediciones de voltaje y se restablece el servicio eléctrico CARGA: 15KVA FECHA DESC: 19/04/2026 (06:00 aprox) FECHA CONX: (13:00) CAUSA conectores de LBT recalentados | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 11:00:00 | 2026-04-19 13:00:00 | 2:00 | NL, WC | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi - Tamboloma | 175069 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-19 (017) NL.pdf
7 | transporte | Desde Tamboloma se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 13:00:00 | 2026-04-19 14:07:00 | 1:07 | NL, WC | 1 | Si | 4-52 | Yacuambi - Tamboloma | 175069 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-19 (017) NL.pdf
9 | se_labora | SE LABORA: NL y WC de 10:38 a 14:07 MATERIALES UTILIZADOS: 3 conectores ranuraparalelas | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 00:00:01 | 2026-04-19 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | 4-52 | Yacuambi - Tamboloma | 175069 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-19 (017) NL.pdf
1 | informativa | En la bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículos de materiales, herramientas y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 08:00:00 | 2026-04-23 08:35:00 | 0:35 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Ortega Alto y Conchay | 175403 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Ortega Alto luego a pie al sitio de Campanahurco informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 08:35:00 | 2026-04-23 12:00:00 | 3:25 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Ortega Alto y Conchay | 175403 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf
3 | ACOMETIDAS | En Campanahurco se encuentra Med 18-519072 destruido por colapso de vivienda en mal estado de madera, se retira medidor para su respectiva restitución, se libera acometida Y se alza acometida en pilar de vivienda provisionalmente y se coordina con el cliente que haga una columna de hormigón para la siguiente semana | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 12:00:00 | 2026-04-23 13:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Ortega Alto y Conchay | 175403 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf
5 | transporte | Desde Campanahurco se retorna por camino hasta el vehículo y luego a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 13:00:00 | 2026-04-23 16:00:00 | 3:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Ortega Alto y Conchay | 175403 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf
6 | lunch | LUNCH en Yacuambi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 16:00:00 | 2026-04-23 16:30:00 | 0:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Ortega Alto y Conchay | 175403 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Conchay informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 16:30:00 | 2026-04-23 17:30:00 | 1:00 | NL, NR, WC | 2 | Si | R-187 | Yacuambi - Ortega Alto y Conchay | 175403 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf
8 | ACOMETIDAS | En Conchay se encuentra Med 197261 sin servicio eléctrico, se revisa encontrando acometida duplex Nro 6 arrancada por paso de maquinaria de minería se retira acometida en mal estado Se empalma 5 metros de acometida triplex Nro 6 se regula acometida se hace mediciones de voltaje y se restablece el servicio eléctrico | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 17:30:00 | 2026-04-23 18:10:00 | 0:40 | NL, NR, WC | 2 | Si | R-187 | Yacuambi - Ortega Alto y Conchay | 175403 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf
10 | transporte | Desde Conchay se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 18:10:00 | 2026-04-23 19:13:00 | 1:03 | NL, NR, WC | 2 | Si | R-187 | Yacuambi - Ortega Alto y Conchay | 175403 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf
12 | se_labora | SE LABORA: NL, NR y WC de 08:00 a 16:00 y de 16:30 a 19:13 MATERIALES UTILIZADOS: 5 metros de acometida triplex Nro 6, 1 tirafusible de 20A-T y 1 tirafusible de 8A-T | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 00:00:01 | 2026-04-23 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Ortega Alto y Conchay | 175403 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf
14 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Guaguayme Bajo y Alto informan sectores sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 19:53:00 | 2026-04-23 20:53:00 | 1:00 | NL, NR | 2 | Si | R-187 | Yacuambi - Ortega Alto y Conchay | 175403 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf
15 | REDES | En Guaguayme Bajo en la estructura 28712 se encuentra tirafusible de LMT quemado derivación a Guaguayme Alto y San Luis, se revisa y no se encuentra novedades se toma Las medidas de seguridad, en Guaguayme Bajo en la estructura 28712 se repone 1 tirafusible de 20A-T, en Guaguaume Alto en la estructura 38515 se repone 1 tirafusible de 8A-T Derivación a Sa Luis y se restablece el servicio eléctrico CARGA: 427,5KVA: FUSIBLE 1x20A-T FECHA DESC: 23/04/2026 (16:00 aprox) FECHA CONX: (22:00) CAUSA conectores de LBT recalentados CARGA: 427,5KVA: FUSIBLE 1x20A-T FECHA DESC: 23/04/2026 (16:00 aprox) FECHA CONX: (22:00) CAUSA se desconoce | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 20:53:00 | 2026-04-23 22:00:00 | 1:07 | NL, NR | 2 | Si | R-187 | Yacuambi - Ortega Alto y Conchay | 175403 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf
20 | transporte | Desde Guaguayme Alto se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 22:00:00 | 2026-04-23 23:59:00 | 1:59 | NL, NR | 2 | Si | R-187 | Yacuambi - Ortega Alto y Conchay | 175403 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf
22 | se_labora | SE LABORA: NL y NR de 19:53 a 23:59 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 00:00:01 | 2026-04-23 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Ortega Alto y Conchay | 175403 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf
1 | informativa | En la bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículos de materiales, herramientas, se carga transf sicap 7021 de 5KVA y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 08:00:00 | 2026-04-24 09:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Namakuntza y Piuntza Alto de La Paz | 175436 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-24 (017) NL.pdf
2 | transporte | Desde Yacuambi nos trasladamos en vehiculo hasta el puente peatonal de Namakuntza luego por camino se transporta transformador sicap 7021 de 5KVA a mano hasta Namakuntza Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 09:00:00 | 2026-04-24 13:00:00 | 4:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Namakuntza y Piuntza Alto de La Paz | 175436 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-24 (017) NL.pdf
3 | lunch | LUNCH en Namakuntza Alto | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 13:00:00 | 2026-04-24 14:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Namakuntza y Piuntza Alto de La Paz | 175436 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-24 (017) NL.pdf
4 | REDES | En Namakuntza Alto en la estructura 176358 se coloca 1 cruceta de 1.20 metros se coloca 1 seccionador completo se monta 1 transformador sicap 7021 de 5KVA en buen estado Autorizado por Ing Ernesto Palacios, se hace mediciones de voltaje y se coloca 1 código nuevo Nro 270632, se toma fotografías | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 14:00:00 | 2026-04-24 16:30:00 | 2:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Namakuntza y Piuntza Alto de La Paz | 175436 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-24 (017) NL.pdf
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Namakuntza Alto por camino hasta el vehicular luego a Piuntza de La Paz informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 16:30:00 | 2026-04-24 18:00:00 | 1:30 | NL, NR, WC | 2 | Si | R-187 | Yacuambi - Namakuntza y Piuntza Alto de La Paz | 175436 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-24 (017) NL.pdf
7 | ACOMETIDAS | En Piuntza de La Paz se encuentra Med 245925 sin servicio eléctrico, se revisa encontrando acometida antihuro arrancada por maquinaria pesada de minería, se retira acometida arrancada Se empalma 10 metros de acometida triplex Nro 6, se regula acometida se hace mediciones de voltaje y se restablece el servicio eléctrico | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 18:00:00 | 2026-04-24 19:30:00 | 1:30 | NL, NR, WC | 2 | Si | R-187 | Yacuambi - Namakuntza y Piuntza Alto de La Paz | 175436 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-24 (017) NL.pdf
9 | transporte | Desde Piuntza de La Paz se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 19:30:00 | 2026-04-24 20:00:00 | 0:30 | NL, NR, WC | 2 | Si | R-187 | Yacuambi - Namakuntza y Piuntza Alto de La Paz | 175436 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-24 (017) NL.pdf
11 | se_labora | SE LABORA: NL, NR y WC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:00 MATERIALES UTILIZADOS: 10 metros de acometida triplex Nro 6, 1 transformador de 5KVA, 1 cruceta de 1,20 metros, 1 pie amigo de 0,75 centímetros, 1 abrazadera 3 pernos 1 seccionador completo, 1 tirafusible de 0,2SR, 2 perno maquinas de 5/8, 1 varilla puesta a tierra, 12 metros de conductor Nro 4, 1 grapa de linea caliente | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 00:00:01 | 2026-04-24 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Namakuntza y Piuntza Alto de La Paz | 175436 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-24 (017) NL.pdf
1 | informativa | En la bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículos de materiales para arreglo de alumbrado publico, herramientas y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 08:35:00 | 0:35 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Napurak y Guaguayme Alto | 175563 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-27 (017) NL.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Bodega hasta Tierra Blanca informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 08:35:00 | 2026-04-27 08:40:00 | 0:05 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Napurak y Guaguayme Alto | 175563 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-27 (017) NL.pdf
3 | REDES | En Tierra Blanca en la estructura 39032 se encuentra tirafusible quemado, se revisa y no se encuentra novedades, se repone 1 tirafusible de 30A- T y se restablece El servicio eléctrico CARGA: 154KVA: FUSIBLE 1x30A-T FECHA DESC: 27/04/2026 (06:00 aprox) FECHA CONX: (09:30) CAUSA descargas admosfericas | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 08:40:00 | 2026-04-27 09:20:00 | 0:40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Napurak y Guaguayme Alto | 175563 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-27 (017) NL.pdf
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Tierra Blanca hasta San Luis luego a pie al sector de La Cruz domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 09:20:00 | 2026-04-27 11:15:00 | 1:55 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Napurak y Guaguayme Alto | 175563 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-27 (017) NL.pdf
7 | ACOMETIDAS | En sector de La Cruz se encuentra Med 1280701 sin servicio eléctrico, se revisa encontrando acometida duplex arrancada y breraker recalentado, se hace desbroce de vegetación Se retira acometida en mal estado se empalma 5 metros de acometida triplex Nro 6 se regula acometida, se coordina con el cliente que haga la adquisición de un nuevo breaker Quedando pendiente para el día siguiente para hacer la reposición de un nuevo breaker | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 11:15:00 | 2026-04-27 13:00:00 | 1:45 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Napurak y Guaguayme Alto | 175563 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-27 (017) NL.pdf
10 | lunch | LUNCH en Guaguayme Alto | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 13:00:00 | 2026-04-27 14:00:00 | 1:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Napurak y Guaguayme Alto | 175563 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-27 (017) NL.pdf
11 | transporte | Traslado desde Guaguayme Alto hasta Chapintza Bajo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 14:00:00 | 2026-04-27 14:40:00 | 0:40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Napurak y Guaguayme Alto | 175563 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-27 (017) NL.pdf
12 | REDES | En Chapintza Bajo en la estructura 30913, 30914 se corta hojas de banano chocando en las lineas del Alimentador Yacuambi | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 14:40:00 | 2026-04-27 15:10:00 | 0:30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Napurak y Guaguayme Alto | 175563 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-27 (017) NL.pdf
13 | ALUMBRADO | En Napurak por información de los moradores en la estructura 31033 se revisa luminaria de 100wNa que no enciende, se cambia 1 lampara de 100wNa, se ajusta conexiones se hace pruebas Quedando con normalidad el servicio de alumbrado publico | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 15:10:00 | 2026-04-27 15:50:00 | 0:40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Napurak y Guaguayme Alto | 175563 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-27 (017) NL.pdf
15 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Napurak hasta Muchime informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 15:50:00 | 2026-04-27 16:00:00 | 0:10 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Napurak y Guaguayme Alto | 175563 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-27 (017) NL.pdf
16 | ? | En Muchime se coloca Med 270015 en nueva caja metálica se coloca breaker de caja moldeada se coloca 1 breaker de distribución se coloca nuevos puentes se coloca acometida En breaker de caja moldeada se hace mediciones de voltaje quedando con normalidad el servicio eléctrico en el domicilio | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 16:00:00 | 2026-04-27 17:20:00 | 1:20 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Napurak y Guaguayme Alto | 175563 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-27 (017) NL.pdf
18 | transporte | Desde Muchime se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 17:20:00 | 2026-04-27 18:05:00 | 0:45 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Napurak y Guaguayme Alto | 175563 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-27 (017) NL.pdf
20 | se_labora | SE LABORA: NL, NR y WC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:05 MATERIALES UTILIZADOS: 5 metros de acometida triplex Nro 6, 1 tirafusible de 30A-T, 1 lampara de 100wNa | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 00:00:01 | 2026-04-27 00:00:02 | 0:00 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-187 | Yacuambi - Napurak y Guaguayme Alto | 175563 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-27 (017) NL.pdf
1 | informativa | En agencia Yantzaza se equipa vehiculó con materiales y herramientas elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 06:30:00 | 2026-04-10 06:45:00 | 0:15 | SB, JLC | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
2 | REDES | En Yantzaza se realiza plan de maniobras en coordinación con Centro de Control, segun WR..1103028506. cierre de seccionadores tipo barra en estructura: 211933, para enmallar AP Yantzaza III con Paquisha En estructura: 255182 apertura de seccionadores tipo barra para separar AP Yantzaza III con Paquisha, or cubrir carga por trabajo en S/E Bomboiza | PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 06:45:00 | 2026-04-10 07:15:00 | 0:30 | SB, JLC | 4 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
4 | transporte | Traslado desde Yantzaza hasta Muchime | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 07:15:00 | 2026-04-10 07:35:00 | 0:20 | SB, JLC | 4 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
5 | REDES | En Muchime en reguladores de voltaje en coordinación con Centro de Control, se posesiona en Manual y se coloca el TAP en Neutral a los Reguladores | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 07:35:00 | 2026-04-10 08:10:00 | 0:35 | SB, JLC | 4 | Si | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
6 | transporte | Traslado desde Muchime hasta Yantzaza agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 08:10:00 | 2026-04-10 08:35:00 | 0:25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
7 | informativa | En Agencia personal de cuadrilla que quedo en sitio realiza adecentamiento de bodega y limpieza y retro de escombros de material dañado | NO PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 08:35:00 | 2026-04-10 09:30:00 | 0:55 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
8 | ? | En Yantzaza en barrio Reina del Cisne se colabora en reubicación de medidor 18-242759 desde estructura:285510, se instala en tablero metálico con breker de caja moldeada También se realiza instalación de servicio ocasional a 220VV, por edificación de galpón Sr. María Beltrán | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 09:30:00 | 2026-04-10 11:20:00 | 1:50 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
10 | REDES | Por disposición de Centro de Control se dispone que se traslade hasta [R] Estadio de Yantzaza para realizar maniobras de reseteo de quipos por estar fuera de comunicación con central Loja | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 11:20:00 | 2026-04-10 13:00:00 | 1:40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
11 | lunch | Lunch | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 13:00:00 | 2026-04-10 14:00:00 | 1:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
12 | transporte | Traslado desde Yantzaza hasta San Vicente y Ugumiatza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 14:00:00 | 2026-04-10 14:35:00 | 0:35 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
13 | ? | San Vicente se realiza instalación de servicio ocasional a 220VV, por edificación de galpón Sr. José Wintza desde estructura: 280329 | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 14:35:00 | 2026-04-10 15:10:00 | 0:35 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
14 | REDES | En Ungumiatza en estructura: 30623 se realiza inspección para aplomar postre de LMV un poco desplomado por erección de terreno | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 15:10:00 | 2026-04-10 15:40:00 | 0:30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
15 | transporte | Traslado desde Ugumiatza hasta Muchime | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 15:40:00 | 2026-04-10 16:20:00 | 0:40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
16 | REDES | En Muchime3 por disposición de Centro de Control, se esta a la espera para realizar mani0obras en reguladores de voltaje cambiar posición Manual y Neutral en Automático y regular voltaje | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 16:20:00 | 2026-04-10 17:15:00 | 0:55 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
17 | transporte | Traslado desde Los Encuentros hasta Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 17:15:00 | 2026-04-10 17:35:00 | 0:20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
18 | REDES | En Yantzaza se realiza plan de maniobras en coordinación con Centro de Control, según WR..1103028506. cierre de seccionadores tipo barra en estructura: 255182, para enmallar AP Yantzaza III con Paquisha En estructura: 211933 apertura de seccionadores tipo barra para separar AP Yantzaza III con Paquisha, por trabajo en S/E Bomboiza | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 17:35:00 | 2026-04-10 18:00:00 | 0:25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
20 | se_labora | SE LABORA: SB; JLC; de 06.30 a 08.00 SE LABORA: SB; AA; AO; JLC; GT; de 08.00 a 13.00 y de 14.00 a 18:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 00:00:01 | 2026-04-10 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza Los Encuentros | 174472 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a Los Encuentros, La Centza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 18:14:00 | 2026-04-10 18:45:00 | 0:31 | AA, GT | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174482 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (022) AA.pdf
2 | MEDIDORES | La Centza. estructura 181929, se revisa el medidor 240856, se encuentra la salida del breaker en mal estado, se cambia la salida (110v) (19:10). Pendiente cambio de breaker y arreglo de instalación interna. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 18:45:00 | 2026-04-10 19:15:00 | 0:30 | AA, GT | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174482 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (022) AA.pdf
3 | transporte | Nos trasladamos de Los Encuentros a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 19:15:00 | 2026-04-10 19:46:00 | 0:31 | AA, GT | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174482 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (022) AA.pdf
4 | se_labora | SE LABORA: AA, GT de 18:14 a 19:46 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 00:00:01 | 2026-04-10 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174482 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (022) AA.pdf
1 | informativa | Preparación de materiales, herramientas, EPP, recepción de daños y reclamos, elaboración de OT. Colaborar con las cuadrillas aledañas cuando sea necesario. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 08:51:00 | 2026-04-12 09:15:00 | 0:24 | AA, GT | 1 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174572 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a Chicaña - El Salado. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 09:15:00 | 2026-04-12 09:40:00 | 0:25 | AA, GT | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174572 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf
3 | REDES | El Salado. Nos trasladamos de la vía a la estructura 31927, se resetea el transformador 13324 de 3 KVA (10:05). se normaliza el servicio. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 09:40:00 | 2026-04-12 10:10:00 | 0:30 | AA, GT | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174572 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf
4 | REDES | Ungumiatza. estructura 30623, se revisa el medidor 18-207672, se encuentra sin energía. estructura 30619 derivación a Ungumiatza, se repone 1 tirafusible de 12 A-T (10:55). Se verifica que todo quede normalizado. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 10:10:00 | 2026-04-12 11:00:00 | 0:50 | AA, GT | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174572 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf
5 | transporte | Nos trasladamos de Ungumiatza a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 11:00:00 | 2026-04-12 11:26:00 | 0:26 | AA, GT | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174572 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf
6 | se_labora | SE LABORA: AA, GT de 08:51 a 11:26 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 00:00:01 | 2026-04-12 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174572 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf
8 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE MANIOBRAS (Llamada). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a Los Encuentros. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 14:09:00 | 2026-04-12 14:35:00 | 0:26 | AA, GT | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174572 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf
9 | REDES | Los Encuentros. Por falla y apertura de AP Los Encuentros, en coordinación con el C Maniobras en Los Encuentros con la cuadrilla Pangui, se abre los seccionadores en las estructura 30185 y 30272/3 Centro de Control cierra el Reconectador Estadio de Y y AP Los Encuentros, se recorre y revisa la LMT, en la estructura 276560 se encuentra la rama seca sobre la fase B haciendo contacto con la cruzeta. Se la retira. En coordinación con el C ,Maniobras y cuadrilla El Pangui, se cierra los seccionadores en las estructura 30185 y 30272/3. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 14:35:00 | 2026-04-12 16:40:00 | 2:05 | AA, GT | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174572 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf
12 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de Los Encuentros a Yantzaza, barrio Bolívar. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 16:40:00 | 2026-04-12 17:15:00 | 0:35 | AA, GT | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174572 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf
13 | REDES | Barrio Bolívar. estructura 34904, derivación al transformador 15206 de 15 KVA, se repone 1 tirafusible de 6 A-T (17:20). | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 17:15:00 | 2026-04-12 17:25:00 | 0:10 | AA, GT | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174572 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf
14 | transporte | Nos trasladamos del barrio Bolívar a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 17:25:00 | 2026-04-12 17:35:00 | 0:10 | AA, GT | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174572 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf
15 | se_labora | SE LABORA: AA, GT de 14:09 a 17:35 MATERIAL UTILIZADO: 1 tirafusible de 12 A-T, 1 tirafusible de 6 A-T. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 00:00:01 | 2026-04-12 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174572 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf
1 | informativa | Preparación de materiales, herramientas, EPP, recepción de daños y reclamos, elaboración de OT. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-13 09:00:00 | 1:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a Chicaña | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 09:00:00 | 2026-04-13 09:25:00 | 0:25 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
3 | REDES | Chicaña. Se desbroza y tala árboles que hacen contacto con la 29858 a la 29862. estructura 29829 se repone 1 tirafusible de 12 A-T (10:30), Es 236261, se repone 1 tirafusible de 6 A-T (10:50). | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 09:25:00 | 2026-04-13 10:55:00 | 1:30 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
4 | REDES | El Salado. estructura 31928, se resetea el transformador 13324 de 3 KVA (11:40), bloqueado por tempestad. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 10:55:00 | 2026-04-13 11:45:00 | 0:50 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
5 | ? | Yantzaza. estructura 273881, se revisa el medidor 18-240295, se encuentra la acometida en mal estado, se repone 20m de acometida Tx6. queda normalizado. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 11:45:00 | 2026-04-13 13:00:00 | 1:15 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
6 | lunch | LUNCH EN YANTZAZA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 13:00:00 | 2026-04-13 14:00:00 | 1:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza al estadio de Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 14:00:00 | 2026-04-13 14:10:00 | 0:10 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
8 | REDES | Estadio de Yantzaza. estructura 29120, se revisa la RBT, no se encuentra novedad, se resetea el transformador 13757 de 10 KVSA (14:30). | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 14:10:00 | 2026-04-13 14:35:00 | 0:25 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
9 | REDES | La Florida. Se recorre, revisa y desbroza vegetación desde la estructura 23499 a la 23503. estructura 23501, se resetea el transformador 11285 de 5 KVA (16:40). | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 14:35:00 | 2026-04-13 16:45:00 | 2:10 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
10 | transporte | Nos trasladamos de La Floresta a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 16:45:00 | 2026-04-13 17:00:00 | 0:15 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
11 | se_labora | SE LABORA: AA, AO, JLC, GT de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 00:00:01 | 2026-04-13 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
13 | transporte | AGUSTÍN ALEJANDRO Y JORGE CÓRDOVA. DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a San Pablo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 17:00:00 | 2026-04-13 17:15:00 | 0:15 | AA, JLC | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
14 | REDES | San Pablo. estructura 215853, se repone 1 tirafusible de 0.7 A-SR para alimentar al transformador OID11425 de 10 KVA (17:25). Se normaliza el servicio. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 17:15:00 | 2026-04-13 17:25:00 | 0:10 | AA, JLC | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
15 | MEDIDORES | Yantzaza, barrio Orquídeas. estructura 93705, se revisa el medidor 18-249530, se encuentra el breaker en mal estado, se deja habilitada una fase de salida. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 17:25:00 | 2026-04-13 18:31:00 | 1:06 | AA, JLC | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
16 | se_labora | SE LABORA: AA, JLC de 17:00 a 18:31. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 00:00:01 | 2026-04-13 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
17 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a Nankais | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 19:43:00 | 2026-04-13 20:20:00 | 0:37 | AA, JLC | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
18 | REDES | Nankais. Se empalma, monta y regula la RBT (N,2F), entre las estructura 31659 y 31660, rota por vehículo, se repone 20m #2 ACSR, 2 varilla #2. Se resetea el transformador OID12787 de 5 KVA (22:10) | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 20:20:00 | 2026-04-13 22:15:00 | 1:55 | AA, JLC | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
19 | transporte | Nos trasladamos de Nankais a la agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 22:15:00 | 2026-04-13 22:51:00 | 0:36 | AA, JLC | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
20 | se_labora | SE LABORA: AA, JLC de 19:43 a 22:51 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 00:00:01 | 2026-04-13 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaños. | 174646 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf
1 | informativa | En agencia Yantzaza se reúne personal de turno pra dar atención a llamada de Centro de Control por apertura de AP Los Encuentros. Se coordinan maniobras con Centro de Control traslado al sector | NO PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 05:34:00 | 2026-04-16 05:59:00 | 0:25 | SB, JLC | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Chimbutza | 174867 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf
2 | REDES | Se dispone que se recorra desde [R] Estadio de Yantzaza hasta sector de San Juan por apertura de AP Los Encuentros, se realiza maniobras, apertura de seccionadores En trayecto se encuentra un deslizamiento de tierra de gran magnitud a la altura de Chimbutza, afectado la estructura: 289767, colapsada en su totalida, Fuertes lluvias Se realiza apertura de seccionador en estructura: 29744; y puentes en estructura: 251193, y en coordinación con Centro de Control, y se normaliza servicio quedando dos trafos debilitadas hasta su reposición | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 06:00:00 | 2026-04-16 08:00:00 | 2:00 | SB, JLC | 4 | Si | 2-112 | Yantzaza - Chimbutza | 174867 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf
5 | informativa | En Agencia Yantzaza se realiza retiro de materiales para realizar correcciones en estructura afectadas por deslizamiento de tierra en Chimbutza | NO PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 08:00:00 | 2026-04-16 08:35:00 | 0:35 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Chimbutza | 174867 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf
6 | transporte | Traslado desde Yantzaza hasta Chimbutza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 08:35:00 | 2026-04-16 08:45:00 | 0:10 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Chimbutza | 174867 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf
7 | REDES | En Chimbutza, se coordina con Ing. Andrew Quezada IN1, para realizar correctivos y aplome de estructura 251193, cambio de perno pin punta de estructura y pernos pin de cruceta | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 08:45:00 | 2026-04-16 13:00:00 | 4:15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Chimbutza | 174867 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf
8 | lunch | Lunch en Chimbutza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 13:00:00 | 2026-04-16 14:00:00 | 1:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Chimbutza | 174867 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf
9 | REDES | Se continua con trabajos en Chimbutza en arreglo de estructura don ayuda de Grúa 2-141 de la EERSSA (Richrd Pinzón) | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 14:00:00 | 2026-04-16 15:30:00 | 1:30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Chimbutza | 174867 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf
10 | REDES | En Ungumiatza estructura 29607, se encuentra fusible quemado en derivación a Ungumiatza , se revisa y encuentra vegetación Se repone tirafusible de 6 A- K se reestablece el servicio. Se informa que en sitio en estructura: 219832, se encuentra LMV suelta por caída de árbol se realiza cambio, de perno pin punta de estructura | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 15:30:00 | 2026-04-16 16:35:00 | 1:05 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Chimbutza | 174867 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf
12 | transporte | Traslado desde Ungumiatza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 16:35:00 | 2026-04-16 17:55:00 | 1:20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Chimbutza | 174867 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf
13 | se_labora | SE LABORA: SB; JLC de 05.34 a 08.00 SE LABORA : SB; AA; AO; GT; JLC; de 08.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.55 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 00:00:01 | 2026-04-16 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 2-112 | Yantzaza - Chimbutza | 174867 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf
1 | informativa | En agencia Yantzaza se carga escalera en mal estado en vehículo 2-102 de Pangui, elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 08:00:00 | 2026-04-17 08:20:00 | 0:20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 0 | No | 2-102 | Yantzaza - Loja | 174940 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf
2 | transporte | Traslado desde Yantzaza hasta Loja talleres de la EERSSA | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 08:20:00 | 2026-04-17 10:30:00 | 2:10 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 0 | No | 2-102 | Yantzaza - Loja | 174940 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf
3 | informativa | En Talleres de la EERSSA, en coordinación con el Sr. EH de inventarios se realiza inspección y devolución de herramientas de ascenso escaleras en mal estado | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 10:30:00 | 2026-04-17 12:10:00 | 1:40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 0 | No | 2-102 | Yantzaza - Loja | 174940 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf
4 | transporte | Traslado desde Talleres hasta matriz EERSSA | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 12:10:00 | 2026-04-17 12:25:00 | 0:15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 0 | No | 2-102 | Yantzaza - Loja | 174940 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf
5 | informativa | En Matriz en departamento e seguridad se realiza tramite para legalización de solicitud de retiro de escaleras para cuadrilla de Yantzaza | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 12:25:00 | 2026-04-17 13:00:00 | 0:35 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 0 | No | 2-102 | Yantzaza - Loja | 174940 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf
6 | lunch | Lunch en Loja | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 13:00:00 | 2026-04-17 14:00:00 | 1:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 0 | No | 2-102 | Yantzaza - Loja | 174940 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf
7 | informativa | En matriz con el Sr. GA de inventarios y bienes se realiza codificación y entrega de escaleras de 28 y 32 pies, para cuadrilla de Yantzaza | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 14:00:00 | 2026-04-17 16:00:00 | 2:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 0 | No | 2-102 | Yantzaza - Loja | 174940 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf
8 | transporte | Retorno desde Loja hasta Yantzaza sector Chimbutza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 16:00:00 | 2026-04-17 18:30:00 | 2:30 | SB | 0 | Si | 2-102 | Yantzaza - Loja | 174940 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf
9 | REDES | En Chimbutza se colabora con trabajos programados en aplomada de estructura y cierre de seccionadores en estructura: 29744 y normalizar tipología de AP Los Encuentros | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 18:30:00 | 2026-04-17 19:20:00 | 0:50 | SB | 0 | Si | 2-102 | Yantzaza - Loja | 174940 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf
10 | transporte | Retorno o desde Chimbutza hasta Yantzaza agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 19:20:00 | 2026-04-17 19:30:00 | 0:10 | SB | 0 | Si | 2-102 | Yantzaza - Loja | 174940 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf
11 | se_labora | SE LABORA: SB; de 08.00 a 13.00 y de 14.00 a 19.30 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 00:00:01 | 2026-04-17 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 0 | No | 2-102 | Yantzaza - Loja | 174940 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf
1 | informativa | Preparación de materiales, herramientas, EPP, recepción de daños y reclamos, elaboración de OT. Colaborar con las cuadrillas aledañas cuando sea necesario. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 08:00:00 | 2026-04-17 08:45:00 | 0:45 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaÃ±os. | 174948 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (022) AA.pdf
2 | transporte | Para realizar trabajos planificados, cambio de estructura en mal estado. Nos trasladamos de la agencia Yantzaza al barrio San Pedro. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 08:45:00 | 2026-04-17 09:00:00 | 0:15 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaÃ±os. | 174948 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (022) AA.pdf
3 | REDES | San pedro. Con la colaboración de la cuadrilla de Alumbrado P (Morales) y grúa (Richard). Se realiza desmontaje de líneas de preensamblado y fibras, desmontaje de estructura, construcción de hueco. Se hace isado de nuevo estructura, montaje de línea preensamblado y luminaria, se cambia 1 tensor (10m) Queda con el mismo número 230993. | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 09:00:00 | 2026-04-17 13:00:00 | 4:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaÃ±os. | 174948 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (022) AA.pdf
5 | lunch | LUNCH EN EL MISMO SECTOR. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 13:00:00 | 2026-04-17 14:00:00 | 1:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaÃ±os. | 174948 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (022) AA.pdf
6 | REDES | Chimbutza. Con apoyo de la cuadrilla de alumbrado y grúa, por la caída de un derrumbo, se realiza aplomado de estructura 262666, cambio de 2 penos pín, enderezada de cruzatas, regulado de los tensores. Se aploma el estructura 262671 conjuntamente con el estructura tensor, se regula los tensores. En coordinación con el C Maniobras que abre el reconectador Estadio, en el sitio se cierra los puentes (19:10). | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 14:00:00 | 2026-04-17 19:20:00 | 5:20 | AA, AO, JLC | 2 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaÃ±os. | 174948 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (022) AA.pdf
8 | transporte | Nos trasladamos de Chimbutza a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 19:20:00 | 2026-04-17 19:30:00 | 0:10 | AA, AO, JLC | 2 | Si | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaÃ±os. | 174948 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (022) AA.pdf
10 | se_labora | SE LABORA: AA, AO, JLC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:31. SB: Se traslada a Loja para retirar herramientas. GT: Solicita permiso personal. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 00:00:01 | 2026-04-17 00:00:02 | 0:00 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza y cantones aledaÃ±os. | 174948 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (022) AA.pdf
1 | informativa | En agencia Yantzaza se reúne personal de turno pra dar atención a incidencias pendientes del dia viernes se elabora OT DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) barrio El Recreo informan falta de fase en medidor sin energía | NO PROG | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 10:15:00 | 2026-04-18 10:30:00 | 0:15 | SB, JLC | 1 | No | 2-112 | Yantzaza Guayabal | 175032 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf
3 | MEDIDORES | En calles Klever herrera y Morona Santiago se realiza cambio de breker de caja moldeada en males tadao de 70 A dos polos de tablero metálico de medidor: 290277 | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 10:30:00 | 2026-04-18 11:30:00 | 1:00 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Guayabal | 175032 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Guayabal informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 11:30:00 | 2026-04-18 11:50:00 | 0:20 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Guayabal | 175032 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf
5 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control 08:30 En Guayabal estructura 35094, se rehabilita transformador # 14001 de 5 KVA a las 13.20 Causa: ?líneas arrancadas fase dos entre estructura: 35094 a 35093-92-91 | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 11:50:00 | 2026-04-18 13:20:00 | 1:30 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Guayabal | 175032 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf
6 | lunch | Lunch en Pita | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 13:20:00 | 2026-04-18 14:00:00 | 0:40 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Guayabal | 175032 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta La Libertad informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 14:00:00 | 2026-04-18 14:25:00 | 0:25 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Guayabal | 175032 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf
8 | ACOMETIDAS | En la Libertad solo se encuentro acometida arrancada de medidor: 124603, monofásico se deja conexión directa debido a medidor en mal estado, causa: tiempo invernal crecida de rio | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 14:25:00 | 2026-04-18 15:30:00 | 1:05 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Guayabal | 175032 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde La Libertad hasta Pita Alto informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 15:30:00 | 2026-04-18 15:50:00 | 0:20 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Guayabal | 175032 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf
10 | ACOMETIDAS | En Pita Alto en medidor: 241722, se encuentra acometida arrancada conductor neutro, por caída de caña guadua sobre acometida Tx4, se procede a su arreglo y normalizar servicio | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 15:50:00 | 2026-04-18 17:35:00 | 1:45 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Guayabal | 175032 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Pita Alto hasta barrio Central informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 17:35:00 | 2026-04-18 17:55:00 | 0:20 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Guayabal | 175032 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf
12 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control 17.40 En barrio central estructura 268537 se rehabilita transformador #16229 de 50 KVA a las 20.00 Causa: ?RBV arrancada entre estructura: 268537 a 268432 conductor 1/0 ACSR | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 17:55:00 | 2026-04-18 20:20:00 | 2:25 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza Guayabal | 175032 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf
13 | se_labora | SE LABORA: SB; JLC; de 10.15 a 13.20 y de 14.00 a 20.20 Material Utilizado: un empalme #1/0 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 00:00:01 | 2026-04-18 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza Guayabal | 175032 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf
1 | informativa | En agencia Yantzaza se reúne personal de turno prav dar atención a incidencias informadas por Centro de Control via mensaje de WhatsApp, elaboración de OT DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) en calles Zamora y 26 de Febrero se informan estructura chocado con energía | NO PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 06:25:00 | 2026-04-19 06:45:00 | 0:20 | SB, JLC | 1 | No | 2-112 | Yantzaza . Ungumitza | 175048 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf
3 | REDES | En Yantzaza en calles 26 de Febrero y Zamora en estructura: 27383,de 12 C; se encuentra estructura chocado a punto de caer por vehículo liviano, en coordinación con Policía y persona que afecto incidencia Se llega en mutua acuerdo para restitución del mismo ya que esta en media vía realiza trabajos Ing de forma particular se colabora en arreglo de medidores desprendidos de pared frontal | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 06:45:00 | 2026-04-19 11:25:00 | 4:40 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza . Ungumitza | 175048 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Montalvo informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 11:25:00 | 2026-04-19 12:00:00 | 0:35 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza . Ungumitza | 175048 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf
6 | REDES | En Montalvo estructura 223650, se encuentra fusible quemado de transformador 22068 de 5 KVA , se revisa y encuentra[vegetación. Se repone tirafusible de 0.7A-SR se reestablece el servicio | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 12:00:00 | 2026-04-19 12:50:00 | 0:50 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza . Ungumitza | 175048 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf
7 | transporte | Retorno desde Montalvo gasta agencia Yantzaza SEGUMDA JORNADA | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 12:50:00 | 2026-04-19 13:10:00 | 0:20 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza . Ungumitza | 175048 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Valle de Ungumiatza informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 16:43:00 | 2026-04-19 17:10:00 | 0:27 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza . Ungumitza | 175048 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf
11 | REDES | En valle de Ungumiatza se encuentra estructura quebrado 29607, por caída de árbol seco en sus base (mas o menos 25-30 mts H), se recoge líneas de arrancadas en media via Se coordina con Ing. de turno en Zamora se informa de lo ocurrido y se programa para su cambio el dia Lunes, se procede a retiro de porta fusible en estructura:29601, por seguridad | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 17:10:00 | 2026-04-19 18:00:00 | 0:50 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza . Ungumitza | 175048 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde valle de Ungumiatza hasta Playas de la Florida informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 18:00:00 | 2026-04-19 18:20:00 | 0:20 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza . Ungumitza | 175048 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf
14 | MEDIDORES | En Playas de la Florida en se realiza arreglo de conexiones en medidor: 18-252259, en borneras de salida por mala sujeción en las mismas | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 18:20:00 | 2026-04-19 18:45:00 | 0:25 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza . Ungumitza | 175048 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf
15 | transporte | Retorno desde Playas de la Florida hasta Yantzaza agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 18:45:00 | 2026-04-19 19:00:00 | 0:15 | SB, JLC | 1 | Si | 2-112 | Yantzaza . Ungumitza | 175048 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf
16 | se_labora | SE LABORA: SB; JLC; de 06.25 a 13.10 y de 16.43 a 19.00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 00:00:01 | 2026-04-19 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza . Ungumitza | 175048 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf
1 | informativa | En agencia Yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 08:00:00 | 2026-04-20 08:30:00 | 0:30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Ungumiatza | 175082 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (021) SB.pdf
2 | informativa | En Yantzaza en lubricadora independiente se realiza cambio de aceite de motor y lavada integral de Vehiculó 2.112 KM: 199956, de | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 08:30:00 | 2026-04-20 11:00:00 | 2:30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Ungumiatza | 175082 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (021) SB.pdf
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Chimbutza informan medidor sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 11:00:00 | 2026-04-20 11:15:00 | 0:15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Ungumiatza | 175082 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (021) SB.pdf
4 | ? | En Chimbutza en medidor: 18-202185 se realiza pruebas de voltaje 1126-124-240, todo en normalidad, ka incidencia es mas de daño interno | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 11:15:00 | 2026-04-20 12:00:00 | 0:45 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Ungumiatza | 175082 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (021) SB.pdf
5 | REDES | En Valle de Ungumiatza , se realiza excavación de hueco para colocar estructura de 11R por estructura quebrado estructura: 29607, por caída de árbol del mismo modo se realiza recuperación de conductor | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 12:00:00 | 2026-04-20 13:00:00 | 1:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Ungumiatza | 175082 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (021) SB.pdf
6 | lunch | Lunch en Chimbutza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 13:00:00 | 2026-04-20 14:00:00 | 1:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Ungumiatza | 175082 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (021) SB.pdf
7 | REDES | Se continua con trabajos en sector del Valle de Ungumiatza ya con vehiculo grua 2-141 del Sr. RP, se realiza Izaje de estructura de 11R, para restituir estructura quebrado Del mismo modo se procede a levantamiento de conductor solo fase B, que es la única que se encuentra habilitada, para dejar con energía en sector, además se realiza corte y tala de arboles Terminado una parte de los trabajos y con la seguridad necesaria se procede a colocar y cerrar estructura fusible en estructura: 29601 y queda energizado sector hasta terminación de trabajos | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 14:00:00 | 2026-04-20 18:35:00 | 4:35 | SB, AO, GT, JLC | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza - Ungumiatza | 175082 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (021) SB.pdf
10 | transporte | Retorno desde Valle de Ungumiatza hasta Yantzaza agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 18:35:00 | 2026-04-20 18:50:00 | 0:15 | SB, AO, GT, JLC | 3 | Si | 2-112 | Yantzaza - Ungumiatza | 175082 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (021) SB.pdf
11 | se_labora | SE LABORA: SB; AO; GT; JLC; de 08.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.50 AA: Acude a Loja a citas medicas anuales EERSSSA, PERNOCTA en Loja Material Utilizado: Poste de 11 R usado; fusible de 12 A tipo K | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 00:00:01 | 2026-04-20 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 2-112 | Yantzaza - Ungumiatza | 175082 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (021) SB.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde La Agencia Yantzaza a la sub Estación para abrir la puerta para que entre la grúa . Informan clientes sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 18:50:00 | 2026-04-20 20:25:00 | 1:35 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | BARRIO BOLIVAR, LA YONA, EL PADMI, NANKAIS. | 175502 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (023) AO.pdf
2 | MEDIDORES | Se revisa medidor 233648 se encuentra breaker en mal estado se lo cambia y se ajusta conexiones queda normal el servicio eléctrico ( 20:37). | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 20:25:00 | 2026-04-20 20:40:00 | 0:15 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | BARRIO BOLIVAR, LA YONA, EL PADMI, NANKAIS. | 175502 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (023) AO.pdf
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Barrio Bolívar a la Yona Informan cliente sin servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 20:40:00 | 2026-04-20 20:54:00 | 0:14 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | BARRIO BOLIVAR, LA YONA, EL PADMI, NANKAIS. | 175502 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (023) AO.pdf
4 | MEDIDORES | Se revisa medidor 29635 se encuentra conexiones floja, sin conectores talón, se ajusta conexiones queda normal el servicio eléctrico ( 21:03) | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 20:54:00 | 2026-04-20 21:05:00 | 0:11 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | BARRIO BOLIVAR, LA YONA, EL PADMI, NANKAIS. | 175502 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (023) AO.pdf
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde La Yona a El Padmi. Informan cliente sin servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 21:05:00 | 2026-04-20 21:20:00 | 0:15 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | BARRIO BOLIVAR, LA YONA, EL PADMI, NANKAIS. | 175502 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (023) AO.pdf
6 | ? | Se revisa medidor 204107 se encuentra normal el servicio eléctrico ( 21:26) se llama al cliente y manifiesta que este servicio no lo están ocupando. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 21:20:00 | 2026-04-20 21:30:00 | 0:10 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | BARRIO BOLIVAR, LA YONA, EL PADMI, NANKAIS. | 175502 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (023) AO.pdf
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde El Padmi a Nankais. Informan cliente sin servicio eléctrico. | TRANSP | Los Encuentros | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 21:30:00 | 2026-04-20 21:40:00 | 0:10 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | BARRIO BOLIVAR, LA YONA, EL PADMI, NANKAIS. | 175502 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (023) AO.pdf
8 | ACOMETIDAS | Se revisa medidor 259070 se encuentra acometida arrancada por el paso de maquinaria pesada se empalma y se retesa en la estructura 31656 queda normal el servicio eléctrico ( 22:06) | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 21:40:00 | 2026-04-20 22:10:00 | 0:30 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | BARRIO BOLIVAR, LA YONA, EL PADMI, NANKAIS. | 175502 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (023) AO.pdf
9 | transporte | Se retorna a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 22:10:00 | 2026-04-20 22:46:00 | 0:36 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | BARRIO BOLIVAR, LA YONA, EL PADMI, NANKAIS. | 175502 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (023) AO.pdf
11 | se_labora | Se labora: AO, LP de 18:50 a 22:46. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 00:00:01 | 2026-04-20 00:00:02 | 0:00 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 2-112 | BARRIO BOLIVAR, LA YONA, EL PADMI, NANKAIS. | 175502 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (023) AO.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Y llamada telefónica. Nos trasladamos desde la Agencia Yantzaza a la Panguitza. Informan estructura de A/P chocado.se cambia llanta rota del vehiculo 2-11 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 01:17:00 | 2026-04-21 01:45:00 | 0:28 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - PANGUITZA - | 175513 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-21 (023) AO.pdf
2 | REDES | Panguitza se encuentra estructura de alumbrado publico numero 2674569 chocado por vehículo desconocido se informa al centro de control. se retira luminarias dañadas y estructura para despejar la via. | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 01:45:00 | 2026-04-21 02:45:00 | 1:00 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - PANGUITZA - | 175513 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-21 (023) AO.pdf
3 | transporte | Se retorna a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 02:45:00 | 2026-04-21 03:17:00 | 0:32 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - PANGUITZA - | 175513 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-21 (023) AO.pdf
5 | se_labora | Se labora: AO, LP de 01:17 a 03:17 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 00:00:01 | 2026-04-21 00:00:02 | 0:00 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA - PANGUITZA - | 175513 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-21 (023) AO.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la Agencia Yantzaza a la Florida. Informan cliente sin Servicio, se espera al compañero Luis Poma que llegue para salir. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 17:00:00 | 2026-04-22 17:40:00 | 0:40 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LA FLORIDA - LA YONA - MUCHIME. | 175521 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf
2 | MEDIDORES | La Florida se revisa medidor 20222059011 se encuentra breaker bloqueado se resetea se hace mediciones de voltaje y corriente queda normal el servicio eléctrico ( 18:08) | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 17:40:00 | 2026-04-22 18:10:00 | 0:30 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LA FLORIDA - LA YONA - MUCHIME. | 175521 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la Florida a Muchime. Informan cliente sin Servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 18:10:00 | 2026-04-22 18:45:00 | 0:35 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LA FLORIDA - LA YONA - MUCHIME. | 175521 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf
4 | MEDIDORES | Muchime se revisa medidor 18-35227 se encuentra normal el servicio se llama al cliente y manifiesta que no tiene servicio se revisa se le indica en un daño interno en la caja de breaker que debe hace Revisar con personal calificado queda normal el servicio ( 19:15) | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 18:45:00 | 2026-04-22 19:30:00 | 0:45 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LA FLORIDA - LA YONA - MUCHIME. | 175521 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf
6 | transporte | Se retorna a Yantzaza. Segunda jornada de trabajo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 19:30:00 | 2026-04-22 20:01:00 | 0:31 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LA FLORIDA - LA YONA - MUCHIME. | 175521 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la Agencia Yantzaza a la Yona. Informan cliente sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 20:30:00 | 2026-04-22 21:00:00 | 0:30 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LA FLORIDA - LA YONA - MUCHIME. | 175521 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf
10 | ACOMETIDAS | La Yona se encuentra rota la acometida de el medidor 224772 por el paso de maquinaria pesada se empalma y se retensa, se ajusta conexiones queda normal el servicio ( 21:55) | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 21:00:00 | 2026-04-22 21:55:00 | 0:55 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LA FLORIDA - LA YONA - MUCHIME. | 175521 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la Yona a Yantzaza. Informan clientes sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 21:55:00 | 2026-04-22 22:15:00 | 0:20 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LA FLORIDA - LA YONA - MUCHIME. | 175521 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf
12 | REDES | Barrio Central se revisa medidor 10003846 que se encuentra sin servicio se recorre RB/T se encuentra fusible Quemado por sobre carga, se cambia tira fusible de 1.6 tipo SR en la estructura 23329. Para el transformador de 15 Kva numero 16187 queda normal el servicio ( 22:25) | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 22:15:00 | 2026-04-22 22:26:00 | 0:11 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LA FLORIDA - LA YONA - MUCHIME. | 175521 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf
14 | transporte | Se retorna a la Agencia. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 22:26:00 | 2026-04-22 22:31:00 | 0:05 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - LA FLORIDA - LA YONA - MUCHIME. | 175521 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf
16 | se_labora | Se labora: AO, LP de 17:00 a 20:01 y de 20:30 a 22:31 Materiales utilizados: 1 tira fusible de 1.6 A tipo SR. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 00:00:01 | 2026-04-22 00:00:02 | 0:00 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA - LA FLORIDA - LA YONA - MUCHIME. | 175521 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf
1 | transporte | En agencia Yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas elaboración de OT Se realiza plan de ,maniobras en Reguladores de Voltaje de Los Encuentros (SB) | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 05:45:00 | 2026-04-23 08:00:00 | 2:15 | SB | 2 | Si | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
2 | transporte | Encuentros (SB) DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Chimbutza informan medidor sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 08:45:00 | 2026-04-23 09:00:00 | 0:15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
3 | ? | Buen día se arregla acometida de medidor: 18-202185, arrancada se restituye 100mts de acometida Tx6, ACSR, arrancada por deslizamiento de tierra | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 09:00:00 | 2026-04-23 11:30:00 | 2:30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Chimbutza hasta Las Orugas Yantzaza informan medidor sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 11:30:00 | 2026-04-23 11:45:00 | 0:15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
5 | ACOMETIDAS | En Las Orugas en medidor: 248537, se encuentra linea neutro arrancada de acometida, desde medidor hacia domicilio | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 11:45:00 | 2026-04-23 13:00:00 | 1:15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
6 | lunch | Lunch | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 13:00:00 | 2026-04-23 14:00:00 | 1:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta San Vicente informan medidor sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 14:00:00 | 2026-04-23 14:35:00 | 0:35 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
8 | ? | En San Vicente en medidor: 18-207126, se realiza arreglo de conexión de salida de medidor, sulfatadas y cambio de breker de 50 A | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 14:35:00 | 2026-04-23 15:15:00 | 0:40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde San Vicente hasta Yantzaza barrio Bolívar informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 15:15:00 | 2026-04-23 15:45:00 | 0:30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
10 | ? | En barrio Bolívar se realiza pruebas de voltaje en medidor: 233648, se determina que breker se encuentra dañado se realiza cambio | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 15:45:00 | 2026-04-23 16:10:00 | 0:25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
11 | transporte | Traslado desde Yantzaza hasta Los Encuentros | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 16:10:00 | 2026-04-23 16:35:00 | 0:25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
12 | REDES | En Los Encuentros se realiza en coordinación con Centro de Control plan de maniobras en Reguladores de voltaje colocación de TAP en posición Neutro luego de acuerdo a indicaciones a Automático | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 16:35:00 | 2026-04-23 16:55:00 | 0:20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
13 | transporte | Retorno desde Los Encuentros hasta Yantzaza agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 16:55:00 | 2026-04-23 17:20:00 | 0:25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
14 | se_labora | SE LABORA: SB; 05.45 a 08.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 SE LABORA: GT; AO; 08.00 a 13.00 y de 14.00 a17.00 AA: Labora con el Ing. AQ ingeniero uno Zamora | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 00:00:01 | 2026-04-23 00:00:02 | 0:00 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 2 | No | 2-112 | Yantzaza - Los Encuentros | 175336 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Yantzaza a Quirigue. Informan clientes sin Servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 20:25:00 | 2026-04-23 20:45:00 | 0:20 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - QUIRINGUE. | 175551 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (023) AO.pdf
2 | REDES | Quirigue se revisa medidor 18-245941, se revisa RB/T se resetea el trasformador y no se conecta se hace mediciones en vacío, se observa fuga de aceite, el trasformador se encuentra quemado. Es un trasformador de 5Kva numero 12727en la estructura 30127 se avisa a los clientes que el dia de mañana se ara el cambio de el trasformador se sube a la yona para informar al centro de control. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 20:45:00 | 2026-04-23 21:40:00 | 0:55 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - QUIRINGUE. | 175551 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (023) AO.pdf
4 | transporte | Se retorna a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 21:40:00 | 2026-04-23 22:02:00 | 0:22 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA - QUIRINGUE. | 175551 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (023) AO.pdf
6 | se_labora | Se labora: AO, LP de 20:25 a 22:02 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 00:00:01 | 2026-04-23 00:00:02 | 0:00 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA - QUIRINGUE. | 175551 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (023) AO.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde La Agencia a las calles Jorge Mosquera y 10 de Noviembre. Informan cliente sin Servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 11:32:00 | 2026-04-25 11:36:00 | 0:04 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA. | 175553 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-25 (023) AO.pdf
2 | MEDIDORES | Barrio Norte se revisa medidor 1000400554 se encuentra sin servicio de una fase, se revisa en la estructura 273878 se encuentra en la caja de distribución de el pre ensamblado recalentado. Se limpia y se ajusta conexiones queda normal el servicio eléctrico, se informa al centro de control. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 11:36:00 | 2026-04-25 12:18:00 | 0:42 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA. | 175553 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-25 (023) AO.pdf
4 | transporte | Se retorna a la Agencia. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 12:18:00 | 2026-04-25 12:20:00 | 0:02 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA. | 175553 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-25 (023) AO.pdf
6 | se_labora | Se labora: AO, LP de 11:32 a 12:20 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 00:00:01 | 2026-04-25 00:00:02 | 0:00 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA. | 175553 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-25 (023) AO.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde La Agencia Yantzaza a el Barrio La Y de Chicaña. Informan clientes sin Servicio | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 13:59:00 | 2026-04-26 14:22:00 | 0:23 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, Y DE CHICAÑA. | 175554 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-26 (023) AO.pdf
2 | REDES | Y de Chicaña se revisa medidor 18-230935 que se encuentra sin servicio se revisa el trasformador no hay voltaje en media tensión se revisa LM/T se encuentra una hoja de Guarumbo en el pin de. La estructura 272276 se la retira, se corta vegetación se cambia tira fusible de 20A tipo T en la estructura 272292 se comprueba que el servicio quede normal ( 14:45) | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 14:22:00 | 2026-04-26 14:46:00 | 0:24 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, Y DE CHICAÑA. | 175554 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-26 (023) AO.pdf
4 | transporte | Se retorna a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 14:46:00 | 2026-04-26 15:01:00 | 0:15 | AO, LP | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, Y DE CHICAÑA. | 175554 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-26 (023) AO.pdf
6 | se_labora | Se labora: AO, LP de 14:00 a 15:01 Materiales Utilizados: 1 tira fusible de 20A tipo T. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 00:00:01 | 2026-04-26 00:00:02 | 0:00 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA, Y DE CHICAÑA. | 175554 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-26 (023) AO.pdf
1 | REDES | Se Coordina trabajos con jefe inmediato y centro de control, se realiza maniobras de mallado interno del Reconectador Las Peñas con Nueva Tarqui y Neutralizada de Reguladores Gualaquiza. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 06:30:00 | 2026-04-01 08:30:00 | 2:00 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 173844 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-01 (027) LA.pdf
2 | REDES | Gualaquiza: estructura # 208173 se abre puentes de media tensión y se realiza maniobras para des energizar un tramo de linea para cambio de cambio de estructura chocado con la Cuadrilla del Pangui y Gualaquiza. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 08:30:00 | 2026-04-01 11:00:00 | 2:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 173844 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-01 (027) LA.pdf
3 | REDES | Gualaquiza: estructura # 40299 - 40294 apertura de puentes de un cruce trifásico, para cambio de linea de 2/0 a 4/0 desde la estructura # 40297 - 40295 trabajos conjuntamente con contratistas. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 11:00:00 | 2026-04-01 14:00:00 | 3:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 173844 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-01 (027) LA.pdf
4 | REDES | Gualaquiza: estructura # 208173 cierre de puentes de media tensión y normalización de maniobras por parte del centro de control. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 14:00:00 | 2026-04-01 15:00:00 | 1:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 173844 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-01 (027) LA.pdf
5 | REDES | Gualaquiza: estructura 26088 - 40747 izado de dos postes de 14m con linea energizada. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 15:00:00 | 2026-04-01 17:00:00 | 2:00 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 173844 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-01 (027) LA.pdf
6 | REDES | Gualaquiza: estructura S/N conexión de puentes de media tensión de reconectador nuevo Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 06:30 a 18:30. Se pernota en Gualaquiza. Kilometraje canasta 2-146: inicial: 1517 FINAL: 1540 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 17:00:00 | 2026-04-01 18:30:00 | 1:30 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 173844 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-01 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmediato y centro de control, se asiste a Lunes de Seguridad, limpieza y orden de materiales vehiculo canasta 2-146. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 08:00:00 | 2026-04-06 09:00:00 | 1:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zamora - Guayshimi. | 174118 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-06 (027) LA.pdf
2 | transporte | Yantzaza - Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 09:00:00 | 2026-04-06 10:00:00 | 1:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zamora - Guayshimi. | 174118 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-06 (027) LA.pdf
3 | REDES | Zamora: Cambio de conector por grapa de linea energizada en alimentador Zamora 3, para que el contratista pueda abrir con pértiga de linea Energizada para que pueda realizar sus trabajos programados. | PROG | Zamora III | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 10:00:00 | 2026-04-06 12:00:00 | 2:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zamora - Guayshimi. | 174118 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-06 (027) LA.pdf
4 | REDES | Zamora: estructura # 27814 - 27815 apertura y cierre de puentes de cruce monofásico, para realizar maniobras para poder des energiza una derivación monofásica, para que el contratista Ing. Carlos Cabrera | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 12:00:00 | 2026-04-06 16:00:00 | 4:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zamora - Guayshimi. | 174118 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-06 (027) LA.pdf
5 | REDES | Pueda realizar sus trabajos programados de cambio de estructura e instalación de un transformador monofásico. | PROG | Zamora II | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 12:00:00 | 2026-04-06 16:00:00 | 4:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zamora - Guayshimi. | 174118 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-06 (027) LA.pdf
6 | ? | San Carlos de Las Minas: estructura # 235766 se realiza inspección para instalación de un reconectador monofásico. | PROG | Yantzaza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 16:00:00 | 2026-04-06 17:00:00 | 1:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zamora - Guayshimi. | 174118 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-06 (027) LA.pdf
7 | REDES | San Carlos de las Minas – Yantzaza. estructura # 235766 se realiza inspección para instalación de un reconectador monofásico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 17:00:00 | 2026-04-06 18:30:00 | 1:30 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Zamora - Guayshimi. | 174118 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-06 (027) LA.pdf
8 | informativa | Se realiza una inspección en Guashimy para entrar con una linea nueva, cierre de cruce trifásico, realizar variante monofásica y convertir estructura de paso a retenida e instalación de seccionadores fus | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 09:00:00 | 2026-04-06 13:00:00 | 4:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zamora - Guayshimi. | 174118 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-06 (027) LA.pdf
9 | informativa | Con el contratista Xavier Cañar Córdova, obra particular realizar planilla. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 18:30. Kilometraje canasta 2-146: inicial: 1638 final:1717 Tiempo estimado por trabajos realizado por desmontaje de fibras: 30 minutos. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 09:00:00 | 2026-04-06 13:00:00 | 4:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Zamora - Guayshimi. | 174118 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-06 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmediato y centro de control, se retira canasta de Subestación Yantzaza y se descarga material en bodega Agencia Yantzaza | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 06:00:00 | 2026-04-15 06:45:00 | 0:45 | GLE | 4 | No | 2-45 | Chuchumbleza. | 174761 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf
2 | transporte | Yantzaza- Chuchumbleza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 06:45:00 | 2026-04-15 08:00:00 | 1:15 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Chuchumbleza. | 174761 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf
3 | REDES | Chuchumbleza: Se coordina con centro de control se deshabilita recierre del Reconectador Santiago Paty y Recta El Pangui, se realiza maniobras de transferencia de carga. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 08:00:00 | 2026-04-15 09:00:00 | 1:00 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Chuchumbleza. | 174761 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf
4 | REDES | Chuchumbleza: estructura 28534, cambio de seccionador fusible en mal estado con punto caliente. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 09:00:00 | 2026-04-15 10:00:00 | 1:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Chuchumbleza. | 174761 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf
5 | REDES | Entrada al Wuismy : estructura # 28482 - 28483 colocación de un empalme el linea picada por cortocircuito por relleno. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 10:00:00 | 2026-04-15 11:30:00 | 1:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Chuchumbleza. | 174761 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf
6 | REDES | Bomboiza: estructura # 70397 - 193880 armado de crucetas para variante trifásica, cambio de lado de transformador monofásico, conexión de puentes de variante y apertura de puentes en la estructura # 19388. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 11:30:00 | 2026-04-15 15:00:00 | 3:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Chuchumbleza. | 174761 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf
7 | REDES | Bomboiza: estructura # 28514 apertura de puentes para poder des energizar el tramo de linea desde la estructura # 7397 - 293880 - 28514 para que contratista pueda realizar sus trabajos programados. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 15:00:00 | 2026-04-15 16:00:00 | 1:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Chuchumbleza. | 174761 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf
8 | REDES | Bamboiza: estructura # 70397 se ayuda pasar linea a la estructura nueva proyectada en frio por estar cerca de lineas energizadas de variante. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 16:00:00 | 2026-04-15 17:30:00 | 1:30 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Chuchumbleza. | 174761 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf
9 | REDES | Se coordina con centro de control y Ing. de turno como va quedar el sistema y se habilita recierre y se socializa con Ing. Contratista pruebe ausencia de tensión y ponga su puesta tierra. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 17:30:00 | 2026-04-15 18:00:00 | 0:30 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Chuchumbleza. | 174761 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf
10 | transporte | Bomboiza - Subestación Yantzaza - Agencia Yantzaza. Laboran: LA, CB, CO, SR de 06:00 a 19:30. RM de 08:00 a 19:30 xq no hubo paso en la Saquea derrumbo por fuertes lluvias. Kilometraje Canasta 2-146 : inicial : 2239 final: 2386 Materiales: 1 seccionador fusible, 1 empalme de 2/0. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 18:00:00 | 2026-04-15 19:30:00 | 1:30 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Chuchumbleza. | 174761 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf
1 | informativa | Agencia Yantzaza .- Se elabora OT se coordina trabajos con jefes inmediatos y centro de control. Subestación Yantzaza, limpieza y orden de bodega, vehículo canasta y camioneta. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 08:00:00 | 2026-04-20 11:00:00 | 3:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Chuchumbleza. | 175038 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-20 (027) LA.pdf
2 | transporte | Subestación Yantzaza - Chucumbleza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 11:00:00 | 2026-04-20 12:30:00 | 1:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Chuchumbleza. | 175038 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-20 (027) LA.pdf
3 | REDES | Se coordina con centro de control, se deshabilita Recierre del Reconectador La Recta del Pangui y Santiago Paty. Chucumbleza: estructura # 28514 cierre de puentes con voltaje sin carga. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 12:30:00 | 2026-04-20 14:30:00 | 2:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Chuchumbleza. | 175038 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-20 (027) LA.pdf
4 | REDES | Chuchumbleza: estructura # 28507 se abre seccionadores barra se coordina con centro de control y se trasfiere carga al Recnectador Santiago Paty y se abre el Reconectador La Recta. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 14:30:00 | 2026-04-20 16:00:00 | 1:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Chuchumbleza. | 175038 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-20 (027) LA.pdf
5 | REDES | Chacumbleza: estructura # 70397 - 193880 se cierra y abre puentes provisionales y se retira crucetas y linea así normalizando el sistema trabajos conjuntamente con el grupo de Edwin Poma. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 18:00. Se pernota en el Pangui. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 16:00:00 | 2026-04-20 18:00:00 | 2:00 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Chuchumbleza. | 175038 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-20 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT, se coordina trabajos con el jefe inmediato y control y se deshabilita recierre del Reconectador Santiago Paty. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 08:00:00 | 2026-04-22 08:30:00 | 0:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Guayshimi. | 175327 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-22 (027) LA.pdf
2 | REDES | Chuchumbleza: estructura # 68804 - 180277 se pasa dos lineas a nuevas estructura, se instala 2 estribos, 2 seccionadores y se cierra puentes de derivaciones. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 08:30:00 | 2026-04-22 17:00:00 | 8:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Guayshimi. | 175327 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-22 (027) LA.pdf
3 | REDES | Chucumbleza: estructura # 1980063 - 179767 se abre puentes de variante manofásica y se retira linea y se habilita recierre del reconectador Santiago Paty, trabajos conjuntamente con Grupo de Edwin Poma. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 17:00:00 | 2026-04-22 18:30:00 | 1:30 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Guayshimi. | 175327 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-22 (027) LA.pdf
4 | informativa | Chucumbleza - Subestacion Yantzaza- Agencia Yantzaza. Laboran: LA,CB, RM, CO, SR de 08:00 a 20:50. Recorrido canasta 2-146: Inicial: 2506 FINAL: 2593 | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 18:30:00 | 2026-04-22 20:50:00 | 2:20 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Guayshimi. | 175327 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-22 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el jefe inmediato y centro de control, se socializa trabajo con el grupo a pie de estructura de la actividad. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 08:00:00 | 2026-04-24 09:00:00 | 1:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Guayshimi - Chuchumbleza. | 175390 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-24 (027) LA.pdf
2 | REDES | Guayshimi: estructura # 33062 se retira seccionalizador y se instala Reconectador Monofásico derivación a El Alto Nangaritza. | PROG | La Saquea | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 09:00:00 | 2026-04-24 11:00:00 | 2:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Guayshimi - Chuchumbleza. | 175390 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-24 (027) LA.pdf
3 | informativa | Luego nos trasladamos de Guayhimi - Chuchumbleza | NO PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 11:00:00 | 2026-04-24 13:30:00 | 2:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Guayshimi - Chuchumbleza. | 175390 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-24 (027) LA.pdf
4 | REDES | Chuchumbleza: estructura # S/N proyectada se realiza maniobras derivación a Tumdayme para cambio de puentes de M/T sin voltaje por cambio de fases. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 13:30:00 | 2026-04-24 14:45:00 | 1:15 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Guayshimi - Chuchumbleza. | 175390 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-24 (027) LA.pdf
5 | REDES | Chuchumbleza: estructura # 281896 - 290611 abrir seccionadores fusible con carga y en la estructura # 28533 se abre puentes con voltaje sin carga, para des energizar un tramo de linea de M/T. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 14:45:00 | 2026-04-24 16:45:00 | 2:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Guayshimi - Chuchumbleza. | 175390 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-24 (027) LA.pdf
6 | REDES | Chuchumbleza: estructura # 194832 se verifica ausencia de tension, se instala puenta a tierra, realiza el cambio de puentes de M/T para el cambio de fases del Reconectador La Recta. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 16:45:00 | 2026-04-24 17:45:00 | 1:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 4 | No | 2-45 | Guayshimi - Chuchumbleza. | 175390 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-24 (027) LA.pdf
7 | REDES | Chucumbleza:Se cierra Rec Chuchumbleza se mide secuencia de fase estructura # 28533 cambio de pararrayo y cierre de puentes de puentes de media tensión, cierre de sec fusibles para normalizar el sistema. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 17:45:00 | 2026-04-24 18:45:00 | 1:00 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Guayshimi - Chuchumbleza. | 175390 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-24 (027) LA.pdf
8 | transporte | Chuchumbleza - Subestación Yantzaza - Agencia Yantzaza. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 20:20. Kilometraje canasta 2-146: Inicial: 2630 final: 2790. Materiales: 6 conectores ranuras paralelas, 1 cruceta de 1.20m, pie amigo de 0,75, 1 perno U, 1 perno de 5/8 x 18nro10, 2 seccionadores barra vertical, 1 cruceta de 2,40, 2 pernos de 1/2 x 1 1/2¨". | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 18:45:00 | 2026-04-24 20:20:00 | 1:35 | GLE | 4 | Si | 2-45 | Guayshimi - Chuchumbleza. | 175390 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-24 (027) LA.pdf
1 | informativa | Se elabora OT. Se coordina trabajos con el Jefe inmediato y centro de control, se descarga y carga materiales de canasta 2-146 y 2-45 subestación Yantzaza. | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 09:30:00 | 1:30 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 3 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 175480 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-27 (027) LA.pdf
2 | REDES | San Roque : estructura # 220116 limpieza de nidos de aves de S/B del Alimentador Los Encuentros. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 09:30:00 | 2026-04-27 10:45:00 | 1:15 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 3 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 175480 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-27 (027) LA.pdf
3 | transporte | San Roque - Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 10:45:00 | 2026-04-27 12:00:00 | 1:15 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 3 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 175480 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-27 (027) LA.pdf
4 | informativa | Se suspende actividades por presencia de lluvia en el sector. | NO PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 12:00:00 | 2026-04-27 14:00:00 | 2:00 | AGURTO BARRAGAN LUIS DARWIN | 3 | No | 2-45 | Gualaquiza. | 175480 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-27 (027) LA.pdf
5 | REDES | Gualaquiza: estructura S/N nuevas se coordina con centro de control realiza maniobras, se abre puentes para desenergizar un tramo de linea para cambio de estructura chocado. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 14:00:00 | 2026-04-27 17:30:00 | 3:30 | GLE | 3 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 175480 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-27 (027) LA.pdf
6 | REDES | Yanzaza: estructura # 303796 se coordina con centro de control se realiza el cambio de estructura chocado con LE trabajos coordinados con el Ing. Andreo Quezada. Laboran: LA, CB, RM, SR de 08:00 a 20:00. CO permiso cargo a vacaciones. SE PERNOTA EN GUALAQUIZA. KILOMETRAJE CANASTA 2-146: INICIAL: 2790 FINAL: 2892 MATERIALES : 2 AISLADORES ROLLO. TIEMPO POR DESMONTAJE DE FIBRAS: 1 HORA POR CAMBIO DE POSTE CHOCADO. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 17:30:00 | 2026-04-27 20:00:00 | 2:30 | GLE | 3 | Si | 2-45 | Gualaquiza. | 175480 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-27 (027) LA.pdf
1 | informativa | PRIMERA JORNADA EXTRA labora JA y MS de 10:22 a 11:25 | INFO | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 00:00:01 | 2026-04-04 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Paquisha, Natenza | 174048 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-04 (034) JA.pdf
2 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE una vivienda en el sector de Natenza informa la Sra. Rosa Poma, Traslado a Natenza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 10:22:00 | 2026-04-04 10:45:00 | 0:23 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Paquisha, Natenza | 174048 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-04 (034) JA.pdf
3 | MEDIDORES | Se llega al lugar y en la estructura #32476 se revisa el Medidor #18-213414 y se encuentra el breaker general en mal estado se cambia el breaker y se ajustan todas las conexiones quedando normal el SE | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 10:45:00 | 2026-04-04 11:00:00 | 0:15 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Paquisha, Natenza | 174048 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-04 (034) JA.pdf
4 | transporte | Traslado a la Bodega de Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 11:00:00 | 2026-04-04 11:25:00 | 0:25 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Paquisha, Natenza | 174048 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-04 (034) JA.pdf
6 | se_labora | SE LABORA JA y MS de 10:22 a 11:25 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 00:00:01 | 2026-04-04 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Paquisha, Natenza | 174048 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-04 (034) JA.pdf
1 | informativa | PRIMERA JORNADA EXTRA labora JA y MS de 15:19 a 16:31 | INFO | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 00:00:01 | 2026-04-05 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Cuje | 174127 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-05 (034) JA.pdf
2 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE un cliente en el cerro Santa Barbara informa la Sra. Cristina Velez, Traslado a Zumbi sector Cuje | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 15:19:00 | 2026-04-05 15:55:00 | 0:36 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Cuje | 174127 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-05 (034) JA.pdf
3 | MEDIDORES | Se llega al lugar y se revisa las derivaciones en MV en la estructura #29135 y #289546 y se encuentran normal el Servicio se intenta comunicar con la persona que reporta el reclamo no contesta el teléfono Queda pendiente hasta que se regirte nuevamente el reclamo ya que es zona rural dispersa | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 15:55:00 | 2026-04-05 16:05:00 | 0:10 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Cuje | 174127 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-05 (034) JA.pdf
5 | transporte | Traslado a la Bodega de Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 16:05:00 | 2026-04-05 16:31:00 | 0:26 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Cuje | 174127 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-05 (034) JA.pdf
7 | se_labora | SE LABORA JA y MS de 15:19 a 16:31 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 00:00:01 | 2026-04-05 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Yantzaza, Zumbi, Cuje | 174127 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-05 (034) JA.pdf
1 | informativa | En la Bodega de Paquisha se realiza la OT, se carga materiales y herramientas al vehículo rentando por la EERSSA R-184 | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 08:00:00 | 2026-04-09 08:20:00 | 0:20 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
2 | transporte | Traslado a San Luis | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 08:20:00 | 2026-04-09 08:50:00 | 0:30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
3 | REDES | En San Luis en la estructura #34491 se realiza excavación de hueco para colocar bloque de anclaje y varilla para colocar nuevo tensor a tierra y poder regular la red de BV | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 08:50:00 | 2026-04-09 10:30:00 | 1:40 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
4 | transporte | Por autorización del Ing. Andrew Quezada nos trasladamos a Guaysimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 10:30:00 | 2026-04-09 11:05:00 | 0:35 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
5 | informativa | En Guaysimi se carga un estructura de fibra de 12C para trasladarlo a el sector de Yawis en el Alto Nangaritza | NO PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 11:05:00 | 2026-04-09 11:20:00 | 0:15 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
6 | transporte | Traslado a las Orquideas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 11:20:00 | 2026-04-09 13:00:00 | 1:40 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
7 | lunch | LUNCH EN LAS ORQUIDEAS no se registra en el reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 13:00:00 | 2026-04-09 14:00:00 | 1:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
8 | informativa | Se continua trasladando el estructura de fibra hasta el sector de Yawis en el Alto Nangaritza | NO PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 14:00:00 | 2026-04-09 15:30:00 | 1:30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
9 | informativa | Una vez descargado el estructura se procede a el regreso y en el camino se encuentra con la Cuadrilla de Guaysimi quienes se encuentran con el vehículo averiado nos trasladamos hasta el sector del Miasi Para dejar el vehículo averiado a buen recaudo se pasan las herramientas de la cuadrilla de Guaysimi al vehiculó de la cuadrilla de Paquisha y se los transporta a los compañeros hasta Guaysimi | NO PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 15:30:00 | 2026-04-09 16:30:00 | 1:00 | JA, DG, MS, JJ | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
11 | transporte | Traslado a Guaysimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 16:30:00 | 2026-04-09 18:00:00 | 1:30 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
12 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE un sector de Santa Elena, informa el Sr. Freddy Gonzáles traslado a Santa Elena | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 18:00:00 | 2026-04-09 18:30:00 | 0:30 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
13 | REDES | Se llega al lugar y en la estructura #34357 se encuentra el Trafo #14444 de 3 KVA bloqueado se reconecta el breaker del Trafo se vuelve a bloquear se revisa y se encuentra cortocircuito interno en el Medidor 270991 se aísla la falla y se reconecta el breaker del Trafo quedando normal el Servicio eléctrico | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 18:30:00 | 2026-04-09 18:50:00 | 0:20 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
15 | transporte | Traslado a la Bodega de Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 18:50:00 | 2026-04-09 19:30:00 | 0:40 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
17 | se_labora | SE LABORA JA, DG, MS y JJ de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:30 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 00:00:01 | 2026-04-09 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, San Luis, Bellavista | 174423 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf
1 | informativa | En la Bodega de Paquisha se realiza la OT, se carga materiales y herramientas al vehículo rentando por la EERSSA R-184 | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 05:50:00 | 2026-04-10 06:00:00 | 0:10 | JA, DG, MS, JJ | 3 | No | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
2 | transporte | Traslado a Guaysimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 06:00:00 | 2026-04-10 06:30:00 | 0:30 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
3 | REDES | En Guaysimi se recoge a los compañeros de la cuadrilla de Guaysimi ya que no disponen de vehículo | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 06:30:00 | 2026-04-10 06:45:00 | 0:15 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
4 | transporte | Traslado a El Miasi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 06:45:00 | 2026-04-10 08:30:00 | 1:45 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
5 | informativa | En el Miasi de deja a los compañeros JL y AC para que trasladen el vehículo de la Cuadrilla de Guaysimi que se encontraba averiado | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 08:30:00 | 2026-04-10 08:40:00 | 0:10 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
6 | transporte | Traslado a Yawis | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 08:40:00 | 2026-04-10 10:00:00 | 1:20 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
7 | REDES | En Yawis se colabora a la cuadrilla del compañero Carlos Quiroga en el Cambio de un estructura de fibra de 12mts C mas información de los trabajos dispone el compañero Carlos Quiroga | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 10:00:00 | 2026-04-10 13:00:00 | 3:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
8 | lunch | LUNCH EN YAWIS no se registra en el reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 13:00:00 | 2026-04-10 14:00:00 | 1:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
9 | REDES | Se continua realizando os trabajos del cambio de estructura, alzado de las líneas y restableciendo el servicio eléctrico | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 14:00:00 | 2026-04-10 14:45:00 | 0:45 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
10 | transporte | Traslado a Guaysimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 14:45:00 | 2026-04-10 17:00:00 | 2:15 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
11 | informativa | En Guaysimi se deja al compañero Carlos Quiroga en la bodega y se descarga herramientas de la cuadrilla de Guaysimi | PROG | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 17:00:00 | 2026-04-10 17:15:00 | 0:15 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
12 | transporte | Por comunicado de Centro de Control e ale atender una incidencia sin SE una vivienda en Paquisha informa la Sra. Zoila Paqui traslado a Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 17:15:00 | 2026-04-10 17:40:00 | 0:25 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
13 | MEDIDORES | Se llega la lugar y en la estructura #37895 se encuentra cortocircuito en la a cometida y las borneras del Medidor en mal estado se retira el medidor y se deja el servicio eléctrico directo quedando normal | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 17:40:00 | 2026-04-10 17:55:00 | 0:15 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
14 | transporte | Traslado a la bodega de Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 17:55:00 | 2026-04-10 18:00:00 | 0:05 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
16 | se_labora | SE LABORA JA, DG, MS y JJ de 06:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 00:00:01 | 2026-04-10 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Alto Nagaritza sector Yawis | 174471 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Paquisha hasta Yantzaza informan varios domicilios sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 13:21:00 | 2026-04-11 14:10:00 | 0:49 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Zumbi, Yantzaza | 174548 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-11 (036) DG.pdf
2 | REDES | En Yantzaza estructura 273881, medidor: 18-240296, se encuentra caja de distribución de RBT en malas condiciones, se cambia fase de acometida. Se recomienda cambio de caja | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 14:10:00 | 2026-04-11 14:30:00 | 0:20 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Zumbi, Yantzaza | 174548 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-11 (036) DG.pdf
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta San Francisco de Ikiam informan falta de servicio en el domicilio medidor: 18-226698 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 14:30:00 | 2026-04-11 15:40:00 | 1:10 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Zumbi, Yantzaza | 174548 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-11 (036) DG.pdf
4 | REDES | En San Francisco de Ikiam estructura 244982, se encuentra acometida del medidor 18-226698 en cortocircuito, se revisa acometida, se cambia 5m de tx 3*6 Se resetea transformador # 13622 de 10KVA en la estructura 244986 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 15:40:00 | 2026-04-11 16:35:00 | 0:55 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Zumbi, Yantzaza | 174548 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-11 (036) DG.pdf
6 | transporte | Traslado desde San Francisco de Ikiam hasta Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 16:35:00 | 2026-04-11 17:02:00 | 0:27 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Zumbi, Yantzaza | 174548 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-11 (036) DG.pdf
8 | se_labora | SE LABORA: DG, JJ de 13:21 a 17:02 MATERIALES UTILIZADOS: 5m de tx 3*6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 00:00:01 | 2026-04-11 00:00:02 | 0:00 | GRANDA MORALES DANIEL ALEJANDRO | 1 | No | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Zumbi, Yantzaza | 174548 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-11 (036) DG.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Paquisha hasta San Luis informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 14:04:00 | 2026-04-12 14:35:00 | 0:31 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, San Luis, Zumbi | 174581 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-12 (036) DG.pdf
2 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control En San Luis estructura 270680 , se rehabilita transformador# 24432 de [15 KVA] a las 14:40 Causa: Sobrecarga por discomovil | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 14:35:00 | 2026-04-12 14:40:00 | 0:05 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, San Luis, Zumbi | 174581 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-12 (036) DG.pdf
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde San Luis hasta Zumbi informan sector domicilio sin servicio Mednro18-215893 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 14:40:00 | 2026-04-12 15:30:00 | 0:50 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, San Luis, Zumbi | 174581 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-12 (036) DG.pdf
4 | REDES | En Zumbi estructura 237397, medidor# 18-215893, se encuentra puentes y conector tipo PCT en malas condiciones. Se cambia puentes, y conector tipo PCT en cable preensamblado, queda servicio normal a las 15:50 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 15:30:00 | 2026-04-12 15:50:00 | 0:20 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, San Luis, Zumbi | 174581 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-12 (036) DG.pdf
5 | transporte | Traslado desde Zumbi a la bodega de Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 15:50:00 | 2026-04-12 16:23:00 | 0:33 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, San Luis, Zumbi | 174581 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-12 (036) DG.pdf
7 | se_labora | SE LABORA: DG y JJ de 14:04 a 16:23 MATERIALES UTILIZADOS: 1m de cable de Cu #6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 00:00:01 | 2026-04-12 00:00:02 | 0:00 | GRANDA MORALES DANIEL ALEJANDRO | 1 | No | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, San Luis, Zumbi | 174581 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-12 (036) DG.pdf
1 | informativa | En la Bodega de Paquisha se realiza la OT, se carga materiales y herramientas al vehículo rentando por la EERSSA R-184 | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 06:50:00 | 2026-04-15 07:00:00 | 0:10 | JA, DG, MS, JJ | 3 | No | R-184 | Paquisha, Nagaritza sector Mariposa | 174770 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf
2 | transporte | Traslado a el sector de Mariposa del Alto Nangaritza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 07:00:00 | 2026-04-15 10:00:00 | 3:00 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Nagaritza sector Mariposa | 174770 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf
3 | REDES | En Mariposa nos trasladamos en bote hasta el lugar de la incidencia, transportando herramientas y materiales hasta el lugar | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 10:00:00 | 2026-04-15 11:00:00 | 1:00 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Nagaritza sector Mariposa | 174770 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf
4 | REDES | Se llega al lugar y se arregla la LMV arrancada mas información de los trabajos dispone el compañero Carlos Quiroga | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 11:00:00 | 2026-04-15 13:00:00 | 2:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Nagaritza sector Mariposa | 174770 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf
5 | lunch | LUNCH EN MARIPOSA no se registra en el reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 13:00:00 | 2026-04-15 14:00:00 | 1:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Nagaritza sector Mariposa | 174770 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf
6 | informativa | Se continua en el lugar realizando los trabajos de alzado de la LMV, luego se traslada en bote hasta donde quedo el vehículo | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 14:00:00 | 2026-04-15 16:00:00 | 2:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Nagaritza sector Mariposa | 174770 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf
7 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE un sector en Santa Elena informa el Sr. Fredy Gonzalez, traslado a Santa Elena | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 16:00:00 | 2026-04-15 18:00:00 | 2:00 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Nagaritza sector Mariposa | 174770 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf
8 | REDES | Se llega la lugar y en la estructura #34357 se encuentra el Trafo #14444 de 3KVA bloqueado se revisa la red de BV no se encuentra ninguna novedad se reconecta el breaker del Trafo quedando normal el SE | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 18:00:00 | 2026-04-15 18:15:00 | 0:15 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Nagaritza sector Mariposa | 174770 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf
9 | transporte | Traslado a la bodega de Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 18:15:00 | 2026-04-15 19:00:00 | 0:45 | JA, DG, MS, JJ | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Nagaritza sector Mariposa | 174770 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf
11 | se_labora | SE LABORA JA, DG, MS y JJ de 07:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 00:00:01 | 2026-04-15 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Nagaritza sector Mariposa | 174770 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf
1 | informativa | PRIMERA JORNADA EXTRA Labora JA y MS de 08:06 a 11:06 | INFO | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 00:00:01 | 2026-04-18 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Paquisha, Nuevo Quito, Conguime, Kenkuin | 174999 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-18 (034) JA.pdf
2 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE en el sector de Kenkuin informa el Sr. Edgar Ismael Wampash, Traslado a Conguime | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 08:06:00 | 2026-04-18 08:40:00 | 0:34 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Paquisha, Nuevo Quito, Conguime, Kenkuin | 174999 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-18 (034) JA.pdf
3 | REDES | Se llega al lugar y en la estructura #34463 se abre el seccionador para desenergizar el área de trabajo, en la estructura #34615 se arregla LMV arrancada por maquinaria el día anterior, se empalma, regula y tensa La LMV y se cierra el seccionador en la estructura #34463 quedando normal el servicio eléctrico | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 08:40:00 | 2026-04-18 10:25:00 | 1:45 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Paquisha, Nuevo Quito, Conguime, Kenkuin | 174999 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-18 (034) JA.pdf
5 | transporte | Traslado a la Bodega de Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 10:25:00 | 2026-04-18 11:06:00 | 0:41 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Paquisha, Nuevo Quito, Conguime, Kenkuin | 174999 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-18 (034) JA.pdf
6 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE un sector en el centro de Paquisha, informa el Sr. Adrian Troncos, Traslado a la Calle Jorge Mosquera | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 11:06:00 | 2026-04-18 11:10:00 | 0:04 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Paquisha, Nuevo Quito, Conguime, Kenkuin | 174999 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-18 (034) JA.pdf
7 | REDES | Se llega al lugar y en la estructura #29691 se encuentra el Trafo #11499 de 15KVA bloqueado se revisa la red de BV y se encuentra los puentes del Medidor #18-209151 quemados se cambian los puentes y un Breaker y se reconecta el breaker del Trago quedando normal el servicio eléctrico | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 11:10:00 | 2026-04-18 11:50:00 | 0:40 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Paquisha, Nuevo Quito, Conguime, Kenkuin | 174999 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-18 (034) JA.pdf
9 | transporte | Traslado a la Bodega de Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 11:50:00 | 2026-04-18 11:53:00 | 0:03 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Paquisha, Nuevo Quito, Conguime, Kenkuin | 174999 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-18 (034) JA.pdf
11 | se_labora | SE LABORA JA y MS de 08:06 a 11:53 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 00:00:01 | 2026-04-18 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Paquisha, Nuevo Quito, Conguime, Kenkuin | 174999 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-18 (034) JA.pdf
1 | informativa | PRIMERA JORNADA EXTRA labora JA y MS de 17:51 a 18:55 | INFO | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 00:00:01 | 2026-04-19 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Paquisha, San Antonio de Natenza | 175039 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-19 (034) JA.pdf
2 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia sin SE un sector de San Antonio de Natenza informa el Sr. Geovany Namicela traslado a San Antonio de Natenza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 17:51:00 | 2026-04-19 18:25:00 | 0:34 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Paquisha, San Antonio de Natenza | 175039 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-19 (034) JA.pdf
3 | REDES | Se llega al lugar y en la estructura #63047 se encuentra le Trafo #24469 de 10KVA bloqueado se revisa la red de BV no se encuentra ninguna novedad se reconecta el breaker del Trafo quedando normal le SE | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 18:25:00 | 2026-04-19 18:35:00 | 0:10 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Paquisha, San Antonio de Natenza | 175039 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-19 (034) JA.pdf
4 | transporte | Traslado a la Bodega de Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 18:35:00 | 2026-04-19 18:55:00 | 0:20 | JA, MS | 1 | Si | R-184 | Paquisha, San Antonio de Natenza | 175039 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-19 (034) JA.pdf
6 | se_labora | SE LABORA JA y MS de 17:51 a 18:55 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 00:00:01 | 2026-04-19 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 1 | No | R-184 | Paquisha, San Antonio de Natenza | 175039 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-19 (034) JA.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Paquisha hasta El Milagro informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 19:56:00 | 2026-04-23 20:35:00 | 0:39 | DG, MS | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, El Milagro | 175382 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-23 (036) DG.pdf
2 | REDES | En El Milagro estructura 32658, se encuentra fusible quemado en derivación a la Guajira se recorre la linea hasta la estruc 32696, sin novedad. Se repone tirafusible de 6A tipo T se reestablece el servicio | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 20:35:00 | 2026-04-23 21:00:00 | 0:25 | DG, MS | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, El Milagro | 175382 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-23 (036) DG.pdf
3 | transporte | Traslado desde el Milagro a Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 21:00:00 | 2026-04-23 21:31:00 | 0:31 | DG, MS | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, El Milagro | 175382 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-23 (036) DG.pdf
5 | se_labora | SE LABORA: DG y MS de 19:56 a 21:31 Materiales utilizados: 1 tirafusible de 6A tipo T | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 00:00:01 | 2026-04-23 00:00:02 | 0:00 | GRANDA MORALES DANIEL ALEJANDRO | 1 | No | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, El Milagro | 175382 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-23 (036) DG.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Paquisha hasta Santa Cecilia informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 15:56:00 | 2026-04-25 16:25:00 | 0:29 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Zumbi, Santa Cecilia, Guanwintza | 175505 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-25 (036) DG.pdf
2 | REDES | En Santa Cecilia estructura 34653, se encuentra fusible quemado se recorre la linea hasta la estrc 245424, sin novedad. Se repone tirafusible de 6A tipo T se reestablece el servicio. | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 16:25:00 | 2026-04-25 17:30:00 | 1:05 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Zumbi, Santa Cecilia, Guanwintza | 175505 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-25 (036) DG.pdf
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Paquisha hasta Guanwintza informan domicilio sin servicio | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 17:30:00 | 2026-04-25 18:25:00 | 0:55 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Zumbi, Santa Cecilia, Guanwintza | 175505 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-25 (036) DG.pdf
4 | REDES | En Guanwitza estructura 34643, medidor 1262554 se encuentra árbol desplomado sobre la acometida, se realiza desbroce de vegetación, se empalma 2m de tx 3*6, Se dirige a la estruc 34639 se resetea transformador 15268 de 3 KVA | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 18:25:00 | 2026-04-25 20:00:00 | 1:35 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Zumbi, Santa Cecilia, Guanwintza | 175505 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-25 (036) DG.pdf
6 | transporte | Traslado desde Guanwintza hasta Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 20:00:00 | 2026-04-25 21:00:00 | 1:00 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Zumbi, Santa Cecilia, Guanwintza | 175505 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-25 (036) DG.pdf
8 | se_labora | SE LABORA DG y JJ de 15:56 a 21:00 MATERIALES UTILIZADOS: 1tirafusle de 6A tipo T y 2 m de tx 3*6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 00:00:01 | 2026-04-25 00:00:02 | 0:00 | GRANDA MORALES DANIEL ALEJANDRO | 1 | No | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Zumbi, Santa Cecilia, Guanwintza | 175505 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-25 (036) DG.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Paquisha hasta Santa Cecilia informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 13:53:00 | 2026-04-26 14:15:00 | 0:22 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Santa Cecilia | 175511 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-26 (036) DG.pdf
2 | REDES | En Santa Cecilia se camina a la estructura 34657 (20min), se realiza mediciones de voltaje se encuentra transformador 11778 de 3 KVA se coordina cambio de transformador para el siguiente dia | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 14:15:00 | 2026-04-26 15:10:00 | 0:55 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Santa Cecilia | 175511 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-26 (036) DG.pdf
3 | transporte | Traslado de Santa Cecilia hasta Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 15:10:00 | 2026-04-26 15:31:00 | 0:21 | DG, JJ | 1 | Si | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Santa Cecilia | 175511 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-26 (036) DG.pdf
5 | se_labora | SE LABORA: DG y JJ de 13:53 a 15:31 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 00:00:01 | 2026-04-26 00:00:02 | 0:00 | GRANDA MORALES DANIEL ALEJANDRO | 1 | No | R-184 | Zamora Chinchipe, Paquisha, Santa Cecilia | 175511 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-26 (036) DG.pdf
1 | informativa | En la Bodega de Paquisha se realiza la OT, se carga materiales y herramientas al vehículo rentando por la EERSSA R-184, se espera a los compañeros de Zamora que lleguen con el Transformador | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 09:30:00 | 1:30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
2 | transporte | Traslado a Santa Cecilia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 09:30:00 | 2026-04-27 09:45:00 | 0:15 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
3 | transporte | Traslado a Pie transportando el Trasformador de 5KVA, herramientas y materiales | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 09:45:00 | 2026-04-27 10:30:00 | 0:45 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
4 | informativa | En el lugar se espera a que pasen las fuertes lluvias para poder hacer el cambio de Transformador conjuntamente con los compañeros de la cuadrilla de Zamora | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 10:30:00 | 2026-04-27 11:30:00 | 1:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
5 | REDES | En Santa Cecilia en la estructura #34657 se desmonta transformador # 11778 de 3kVA y se instala Trafo #27199 de 5KVA-TAP: 4 con mediciones: Van 112; Vbn 112; Vab 224. ia: 0.2; ib: 0.2; in: 0.1 TRAFO Desmontado: Potencia: 3KVA; MARCA; ECUATRAN Serie: 8784504; SICAP: 11778; Peso: 82Kg; Z%: 2.2; año: 2004 TRAFO INSTALADO: Potencia: 5KVA; MARCA; INATRA Serie: 0325150117; SICAP: 27199; Peso: 90Kg; Z%: 2.1; año: 2025 | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 11:30:00 | 2026-04-27 14:00:00 | 2:30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
8 | lunch | LUNCH EN SANTA CECILIA no se registra en el reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 14:00:00 | 2026-04-27 15:00:00 | 1:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
9 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia en el sector de San Vicente sin SE una vivienda, informa el Sr. Gibson Vidal traslado a San Vicente | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 15:00:00 | 2026-04-27 15:25:00 | 0:25 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
10 | MEDIDORES | Se llega la lugar y se revisa el Medidor #18-225237 y se encuentra el breaker general del medidor bloqueado se reconecta el breaker y se ajustan las conexiones quedando normal el SE | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 15:25:00 | 2026-04-27 15:35:00 | 0:10 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
11 | transporte | Por comunicado de Centro de Control se sale atender una incidencia en el sector de Nanguipa Alto sin SE una vivienda, informa la Sra. Paulina Narváez traslado a Nanguipa Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 15:35:00 | 2026-04-27 16:10:00 | 0:35 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
12 | MEDIDORES | Se llega la lugar y se revisa el Medidor #1280470 y se encuentra el breaker general del medidor en mal estado se cambia el breaker y se ajustan las conexiones quedando normal el SE | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 16:10:00 | 2026-04-27 16:30:00 | 0:20 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
13 | transporte | Traslado ala Bodega de Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 16:30:00 | 2026-04-27 17:00:00 | 0:30 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
14 | se_labora | SE LABORA JA, DG, MS y JJ de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 PRIMERA JORNADA EXTRA labora DG y MS de 21:15 a 23:59 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 00:00:01 | 2026-04-27 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
16 | transporte | Por comunicado del Ing., Ernesto Palacios se sale atender una incidencia sin SE un sector de Yantzaza, informa el Sr. Celso Ortiz, Traslado a Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 21:15:00 | 2026-04-27 22:00:00 | 0:45 | DG, MS | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
17 | REDES | Se llega la lugar y en la estructura #268537 se encuentra el Trafo #16229 de 50KVA bloqueado se revisa la red de BV y se encuentra la red arrancada, se empalma, regula y tensa la red y se reconecta el Breaker del Trafo quedando normal el servicio eléctrico | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 22:00:00 | 2026-04-27 23:20:00 | 1:20 | DG, MS | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
19 | transporte | Traslado a la Bodega de Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 23:20:00 | 2026-04-27 23:59:00 | 0:39 | DG, MS | 3 | Si | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
21 | se_labora | SE LABORA DG y MS de 21:15 a 23:59 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 00:00:01 | 2026-04-27 00:00:02 | 0:00 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 3 | No | R-184 | Paquisha, Zumbi, Nuevo Quito, Bellavista | 175565 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf
1 | informativa | Bodega, se carga materiales y herramientas como para atención de emergencias | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 06:00:00 | 2026-04-09 06:30:00 | 0:30 | CQ, AC, JL | 2 | No | 4-33 | Yawi | 174393 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-09 (038) CQ.pdf
2 | REDES | Guayzimi – Yayu. estructura 71535 estructura quebrado por caída de un árbol de raíz ante la magnitud de falla se coordina para que cuadrilla Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 06:30:00 | 2026-04-09 08:40:00 | 2:10 | CQ, AC, JL | 2 | Si | 4-33 | Yawi | 174393 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-09 (038) CQ.pdf
3 | REDES | Daño Centro de Control INC 11031155890 estructura 70185 tirafusible quemado derivación Yawi, Zaar Entza por persistir la falla toma medias de seguridad recorre La derivación encontrándose la causa estructura 71535 estructura quebrado por caída de un árbol de raíz ante la magnitud de falla se coordina para que cuadrilla Paquisha Traslade un estructura de 12m Tipo C fibra de vidrio plástico desde Guayzimi al sector Yawi En sector se realiza limpieza de vegetación de acceso al lugar donde se encuentra el estructura quebrado se suspende los trabajos hasta que llegue el estructura | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 08:40:00 | 2026-04-09 13:15:00 | 4:35 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yawi | 174393 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-09 (038) CQ.pdf
7 | transporte | Yawi- Nuevo Paraíso | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 13:15:00 | 2026-04-09 13:30:00 | 0:15 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yawi | 174393 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-09 (038) CQ.pdf
8 | lunch | Lunch en Nuevo Paraíso | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 13:30:00 | 2026-04-09 14:30:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yawi | 174393 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-09 (038) CQ.pdf
9 | REDES | Daño Centro de Control Nuevo Paraíso - Santa Elena por el sector de El Miasi el vehículo 4-33 sufre falla mecánica Que impide continuar trasladándonos se deja el vehículo en un sitio seguro hasta segunda orden y nos integramos a la cuadrilla Paquisha a su regreso a Guayzimi Llegando a Guayzimi a las 18:06 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 14:30:00 | 2026-04-09 18:06:00 | 3:36 | CQ, AC, JL | 2 | Si | 4-33 | Yawi | 174393 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-09 (038) CQ.pdf
12 | se_labora | SE LABORA CQ,AC,JL de: 06:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:06 Asdrúbal Cacay labora bajo restricciones por encontrarse en proceso de recuperación médica | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | jueves | 2026-04-09 | 2026-04-09 00:00:01 | 2026-04-09 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yawi | 174393 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-09 (038) CQ.pdf
1 | informativa | Bodega coordinación de trabajos elabora Orden de trabajo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 06:30:00 | 2026-04-10 06:50:00 | 0:20 | CQ, AC, JL | 2 | No | 4-33 | Yawi | 174473 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (038) CQ.pdf
2 | REDES | Nos integramos a la cuadrilla Paquisha nos trasladamos conjuntamente nos trasladamos al sector Yawi Se continúa con los trabajos de cambio de estructura Nro. 71535 quebrado por caída de un árbol realiza siguientes trabajos con apoyo de abonados del sector Traslado de nuevo estructura de la vía al sitio del estructura quebrado; con apoyo de una retroexcavadora se realiza limpieza de vegetación árboles de gran magnitud Proyectados al estructura a cambiar; desvestida del estructura saliente, parada del nuevo estructura, vestida retensada de línea cerrada de puentes eléctricos | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 06:50:00 | 2026-04-10 13:00:00 | 6:10 | CQ, AC, JL | 2 | Si | 4-33 | Yawi | 174473 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (038) CQ.pdf
6 | lunch | Lunch sector Yawi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 13:00:00 | 2026-04-10 14:00:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yawi | 174473 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (038) CQ.pdf
7 | REDES | Finaliza los trabajos arreglo LMT1 neutro general y retornamos con herramientas a la vía. Finalizados los estructura 70185 repone tirafusible de 6A-K/14:44 Ocupa: 1 estructura de plástico recubierto con fibra de vedrio 12m tipo C; 1 varilla retensión 1107. el resto de materiales fueron rehutilizados Del estructura saliente CARGA: 125 KVA FUSIBLE: 1x 6A-K FECHA DESC: 08/04/2026 (17:00 aprox.) FECHA CONX: (14;44) CAUSA: vegetación Finalizados los trabajos retornamos a Guayzimi | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 14:00:00 | 2026-04-10 17:00:00 | 3:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yawi | 174473 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (038) CQ.pdf
12 | se_labora | SE LABORA CQ,AC de: 06:30 a 13:00 a 14:00 a 17:00 Jaime Lara continua trasladandose a Zamora a retirar el vehículo 4.36 para labora en remplazo del vehículo 4-33 que se encuentra con falla mecánica En Zamora recibe vehículo 4-36 con kilometraje inicial 312118 llegando a Guayzimi a las 20:57 kmf 312046 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 00:00:01 | 2026-04-10 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yawi | 174473 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (038) CQ.pdf
15 | se_labora | SE LABORA JL de: 06:30 a 13:00 a 14:00 a 20:57 Asdrubal Cacay y Jaime Lara nos trasladan el vehículo 4-33 del El Miasi a Guayzimi hasta segunda orden para el arreglo mecánico llegando con kilometraje 330423 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 00:00:01 | 2026-04-10 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yawi | 174473 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (038) CQ.pdf
1 | informativa | Durante el día se traslada el vehículo en mal estado 4-33 hasta la Bodega Guayzimi, mas información cuenta Carlos Quiroga | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 08:00:00 | 2026-04-10 17:00:00 | 9:00 | LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO | 0 | No | 4-36 | Guayzimi, Zamora | 174545 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (040) JL.pdf
2 | REDES | En Coordinación con el Ing. Ernesto Palacios me traslado en el vehículo rentado de la Cuadrilla Paquisha desde Guayzimi hasta Zamora para retirar el vehculo 4-36 | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 17:00:00 | 2026-04-10 19:30:00 | 2:30 | JL | 0 | Si | 4-36 | Guayzimi, Zamora | 174545 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (040) JL.pdf
3 | transporte | Se recibe el vehículo 4-36 del Ing Ernesto Palacios, se verifica buen estado del vehículo y retorno a la Bodega de Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 19:30:00 | 2026-04-10 20:57:00 | 1:27 | JL | 0 | Si | 4-36 | Guayzimi, Zamora | 174545 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (040) JL.pdf
5 | se_labora | SE LABORA: JL de 08:00 a 17;00 y de 17:00 a 20:57 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 00:00:01 | 2026-04-10 00:00:02 | 0:00 | LARA JIMENEZ JAIME PATRICIO | 0 | No | 4-36 | Guayzimi, Zamora | 174545 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (040) JL.pdf
1 | transporte | Guayzimi, elaboración orden de trabajo complementa herramientas faltantes para trabajos en Playa del Oro | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 07:02:00 | 2026-04-15 07:20:00 | 0:18 | CQ, AC | 1 | Si | 4-36 | Playa del Oro, Mariposa | 174771 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-15 (038) CQ.pdf
2 | transporte | Guayzimi - Mariposa | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 07:20:00 | 2026-04-15 09:40:00 | 2:20 | CQ, AC | 1 | Si | 4-36 | Playa del Oro, Mariposa | 174771 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-15 (038) CQ.pdf
3 | REDES | Daño reportado verbal por usuarios Mariposa, con apoyo de cuadrilla Paquisha y bote por parte de usuario del sector Por persistir la falla estructura 61956 retira portafusible como medida de seguridad se recorre LMT1 Playa del Oro por el Río Nangaritza encontrándose la causa Tramo estructura 69207 - 69208 LMT1 arrancada por caída de árbol de gran magnitud por causas naturales se pide apoyo a personal de GEGEA De paso por el sector realiza la ampliación de la franja realizando desbroce de vegetación Se realiza el arreglo de LMT1 arrancada finalizados los trabajos retornamos al punto de arranque estructura 61956 repone tirafusible de 6A-K sin novedad Ocupa: 20m de cable Nro. 2ASR AL desnudo CARGA: 40 KVA FUSIBLE: 1x 6A-K FECHA DESC: 14/04/2026 (23:00 aprox.) FECHA CONX: (14:44) CAUSA: vegetación | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 09:40:00 | 2026-04-15 15:00:00 | 5:20 | CQ, AC | 1 | Si | 4-36 | Playa del Oro, Mariposa | 174771 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-15 (038) CQ.pdf
10 | lunch | Lunch en Mariposa | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 15:00:00 | 2026-04-15 16:00:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-36 | Playa del Oro, Mariposa | 174771 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-15 (038) CQ.pdf
11 | transporte | Mariposa - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 16:00:00 | 2026-04-15 18:20:00 | 2:20 | CQ, AC | 1 | Si | 4-36 | Playa del Oro, Mariposa | 174771 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-15 (038) CQ.pdf
12 | ACOMETIDAS | Daño Centro de Control INC Nro. 11041282389 estructura 32941 arregla acometida arrancada por vehículo de medidor 1238450 armado en nuevo tuvo estructura metálico Ocupa: 20m de acometida 2x6 ACSR AL usada | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 18:20:00 | 2026-04-15 19:15:00 | 0:55 | CQ, AC | 1 | Si | 4-36 | Playa del Oro, Mariposa | 174771 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-15 (038) CQ.pdf
14 | se_labora | SE LABORA CQ,AC de: 07:02 a 15:00 y de 16:00 a 19:15 Jaime Lara permiso por asuntos personales todo el día Asdrúbal Cacay con restricciones por recuperación médica mientras se realizan trabajos en sector Playa Oro realiza inspecciones para nuevos servicios en Yawi | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 00:00:01 | 2026-04-15 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-36 | Playa del Oro, Mariposa | 174771 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-15 (038) CQ.pdf
1 | REDES | DAÑO Centro de Control INC. 11031241152 Guayzimi, estructura 33062 seccionalizador abierto falla fortuita y por desconocer la falla Se recorre LMT1 por hacer pruebas se habre en vacío estructura 282059/08:00 estructura 33062/08:11 cierra seccionalizador con carga estructura 34183/08:40 abre en vacío estructura 282059/09:00 cierra seccionador fusible con carga estructura 34183/09:37 cierra con carga seccionador fusible Quedando restablecido servicio eléctrico a los sectores de las Parroquias Nankais, Zurmi, Nuevo Paraíso CARGA: 2383 KVA FUSIBLE: 1x SECCIONALIZADOR FECHA DESC: 17/04/2026 (06:30 aprox.) FECHA CONX: (08:11) CAUSA: desconoce | NO PROG | La Saquea | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 07:47:00 | 2026-04-19 10:30:00 | 2:43 | CQ, JL | 1 | Si | 4-33 | Guayzimi | 175050 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-19 (038) CQ.pdf
6 | ACOMETIDAS | DAÑO Centro de Control INC. 11031241139 Guayzimi, estructura 33010 arregla acometida arrancada de medidor 1000361578 por paso de vehículo | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 10:30:00 | 2026-04-19 11:39:00 | 1:09 | CQ, JL | 1 | Si | 4-33 | Guayzimi | 175050 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-19 (038) CQ.pdf
7 | se_labora | SE LABORA CQ,JL de: 07:47 a 11:39 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 00:00:01 | 2026-04-19 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 1 | No | 4-33 | Guayzimi | 175050 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-19 (038) CQ.pdf
1 | informativa | Bodega, coordinación de trabajos, elabora Orden de Trabajo, revisa herramientas | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 08:00:00 | 2026-04-22 08:30:00 | 0:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yantzaza, Guayzimi | 175259 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-22 (038) CQ.pdf
2 | transporte | Guayzimi - Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 08:30:00 | 2026-04-22 09:40:00 | 1:10 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yantzaza, Guayzimi | 175259 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-22 (038) CQ.pdf
3 | informativa | Agencia Yantzaza, coordinación de trabajos en temas instalación de nuevos servicio en R/D Guayzimi gestión y abastecimiento de combustible vehículo 4-33 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 09:40:00 | 2026-04-22 10:40:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yantzaza, Guayzimi | 175259 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-22 (038) CQ.pdf
4 | transporte | Yantzaza - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 10:40:00 | 2026-04-22 11:40:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yantzaza, Guayzimi | 175259 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-22 (038) CQ.pdf
5 | lunch | Adelanta hora de Lunch en Guayzimi. No se registra reloj biométrico | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 11:40:00 | 2026-04-22 12:40:00 | 1:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yantzaza, Guayzimi | 175259 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-22 (038) CQ.pdf
6 | transporte | Guayzimi - Nuevo Paraíso | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 12:40:00 | 2026-04-22 14:40:00 | 2:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yantzaza, Guayzimi | 175259 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-22 (038) CQ.pdf
7 | REDES | Nuevo Paraíso INC Nro. 11041244312 Tramo estructura 253268 - 61972 encuentra LBT arrancada F1 y energizada en el piso por paso de vehículo tramo Aísla LBT tramo 253268 - 61972 de manera temporal con la finalidad de cambiar en lo posterior estructura para darle mayor altura LBT y MT queda servicio eléctrico normal | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 14:40:00 | 2026-04-22 15:10:00 | 0:30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yantzaza, Guayzimi | 175259 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-22 (038) CQ.pdf
9 | transporte | Nuevo Paraíso - Santa Rosa de Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 15:11:00 | 2026-04-22 17:20:00 | 2:09 | CQ, JL | 2 | Si | 4-33 | Yantzaza, Guayzimi | 175259 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-22 (038) CQ.pdf
10 | REDES | DAÑO Centro de Control INC. 11031245627/ 16:54 Santa Rosa, estructura 32723/17:50 cierra breaker transformador de 5kva sicap 7197 causa: Acometida cortocircuito y arrancada por vehículo de medidor 1224102 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 17:20:00 | 2026-04-22 18:00:00 | 0:40 | CQ, JL | 2 | Si | 4-33 | Yantzaza, Guayzimi | 175259 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-22 (038) CQ.pdf
12 | transporte | Santa Rosa - Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 18:00:00 | 2026-04-22 18:11:00 | 0:11 | CQ, JL | 2 | Si | 4-33 | Yantzaza, Guayzimi | 175259 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-22 (038) CQ.pdf
13 | se_labora | SE LABORA CQ,JL de: 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 18:11 AC de: 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:25 Asdrúbal Cacay labora con limitaciones médicas hasta su recuperación. Por lo tanto no le permite realizar Labores de Liniero 3 Jaime Lara durante la mañana permanece en bodega realiza limpieza de herramientas | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | miércoles | 2026-04-22 | 2026-04-22 00:00:01 | 2026-04-22 00:00:02 | 0:00 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | 4-33 | Yantzaza, Guayzimi | 175259 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-22 (038) CQ.pdf
1 | transporte | En la agencia El Pangui se elabora la OT. Traslado desde El Pangui hasta Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 06:53:00 | 2026-04-01 07:45:00 | 0:52 | HM, LV, AS | 2 | Si | 2-102 | Gualaquiza. | 173908 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-01 (042) HM.pdf
2 | REDES | En Gualaquiza sector San Miguel, estructura. 208978 se apoya al grupo de Fernando Guzmán en cambio de estructura colapsada por choque de vehículo. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 07:45:00 | 2026-04-01 13:00:00 | 5:15 | HM, LV, AS | 2 | Si | 2-102 | Gualaquiza. | 173908 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-01 (042) HM.pdf
3 | lunch | Lunch en Gualaquiza, NO SE REGISTRA EN EL BIOMETRICO. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 13:00:00 | 2026-04-01 14:00:00 | 1:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Gualaquiza. | 173908 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-01 (042) HM.pdf
4 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Traslado desde Gualaquiza hasta Machinatza Alto, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 14:00:00 | 2026-04-01 15:25:00 | 1:25 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Gualaquiza. | 173908 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-01 (042) HM.pdf
5 | REDES | En Machinatza Alto, estructura. 279032 se encuentra el fusible quemado, se revisa y no se encuentra novedad. Se repone 1 tirafusible de 6A-K a las 15:50. Causa: descargas atmosféricas. CARGA: 35 KVA FUSIBLE: 1x 6A-K FECHA DESC: 01/04/2026 (14:15 aprox.) FECHA CONX: (15:50) CAUSA: descargas atmosféricas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 15:25:00 | 2026-04-01 15:50:00 | 0:25 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Gualaquiza. | 173908 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-01 (042) HM.pdf
7 | transporte | Se revisa y no se encuentra más novedades. Traslado desde Machintaza Alto hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 15:50:00 | 2026-04-01 17:30:00 | 1:40 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Gualaquiza. | 173908 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-01 (042) HM.pdf
9 | se_labora | SE LABORA: HM; LV y AS de 6:53 a 13:00 y de 14:00 a 17:30. SE UTILIZA: 1 tirafusible de 6A-K. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | miércoles | 2026-04-01 | 2026-04-01 00:00:01 | 2026-04-01 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Gualaquiza. | 173908 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-01 (042) HM.pdf
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 08:00:00 | 2026-04-02 08:15:00 | 0:15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui. | 173951 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf
2 | REDES | Se recorre y revisa la LMT derivación al Oasis desde la estructura. 182077 hasta la estructura. 34899. Se desbroza vegetación y se corta plantas enredaderas en las estructura. 182077, 71303, 71316, 71312, 128109 y 33417. | PROG | El Pangui | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 08:15:00 | 2026-04-02 12:40:00 | 4:25 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui. | 173951 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf
4 | transporte | Traslado desde El Oasis hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 12:40:00 | 2026-04-02 13:00:00 | 0:20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui. | 173951 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf
5 | lunch | LUNCH EN EL PANGUI. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 13:00:00 | 2026-04-02 14:00:00 | 1:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui. | 173951 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf
6 | REDES | Se recorre y revisa la LMT derivación Simón Bolívar y San Miguel. desde la estructura. 28082 hasta las estructura. 180457 y 213736. Se desbroza vegetación y se corta plantas enredaderas en las estructura. 28074, 127016, 127027, 128032, 126988 y 126993. | PROG | El Pangui | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 14:00:00 | 2026-04-02 16:30:00 | 2:30 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui. | 173951 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf
8 | transporte | Traslado desde San Miguel hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 16:30:00 | 2026-04-02 17:05:00 | 0:35 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui. | 173951 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf
10 | se_labora | SE LABORA: HM; LV y AS de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 00:00:01 | 2026-04-02 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui. | 173951 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf
12 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia El Pangui hasta la estructura. 227941 en El Pangui, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 19:34:00 | 2026-04-02 19:42:00 | 0:08 | HM, AS | 2 | Si | 2-102 | El Pangui. | 173951 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf
13 | REDES | Daño reportado por Centro de Control.(19:15). En El Pangui, estructura. 227941 se rehabilita el transformador #23783 de 37.5 KVA a las (19:50). Causa: desconocida. Reporta: Sra. Raquel Ochoa. INC: S/N. | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 19:42:00 | 2026-04-02 19:50:00 | 0:08 | HM, AS | 2 | Si | 2-102 | El Pangui. | 173951 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf
14 | transporte | Traslado hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 19:50:00 | 2026-04-02 20:03:00 | 0:13 | HM, AS | 2 | Si | 2-102 | El Pangui. | 173951 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf
16 | se_labora | SE LABORA: HM y AS de 19:34 a 20:03. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 00:00:01 | 2026-04-02 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui. | 173951 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf
1 | informativa | DÍA FESTIVO ==="VIERNES SANTO"=== | INFO | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 00:00:01 | 2026-04-03 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | 8 de Diciembre, El Pangui. | 174014 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-03 (042) HM.pdf
2 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pangui hasta 8 de Diciembre, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 11:29:00 | 2026-04-03 11:40:00 | 0:11 | HM, AS | 1 | Si | 2-102 | 8 de Diciembre, El Pangui. | 174014 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-03 (042) HM.pdf
3 | REDES | En 8 de Diciembre, estructura. 71319 se repone 1 tirafusible de 1.3- SR para el transformador # 18194 de 25 KVA a las (11:55). Causa: ave. Hora de desconexión: 10:05. INC: 11041046785. | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 11:40:00 | 2026-04-03 11:55:00 | 0:15 | HM, AS | 1 | Si | 2-102 | 8 de Diciembre, El Pangui. | 174014 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-03 (042) HM.pdf
4 | transporte | Se revisa y no se encuentra más novedades. Traslado desde 8 de Diciembre hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 11:55:00 | 2026-04-03 12:15:00 | 0:20 | HM, AS | 1 | Si | 2-102 | 8 de Diciembre, El Pangui. | 174014 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-03 (042) HM.pdf
6 | se_labora | SE LABORA: HM y AS de 11:29 a 12:15. SE UTILIZA: 1 tirafusible de 1.3A-SR. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 00:00:01 | 2026-04-03 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | 8 de Diciembre, El Pangui. | 174014 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-03 (042) HM.pdf
1 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pangui hasta Soldado Rivera, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 07:22:00 | 2026-04-05 09:10:00 | 1:48 | HM, AS | 1 | Si | 2-102 | Soldado Rivera. | 174070 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-05 (042) HM.pdf
2 | REDES | En Soldado Rivera, estructura. 127591, se encuentra fusible quemado en derivación a Soldado Rivera Alto, se revisa y no se encuentra novedad. Se repone tirafusible de 1.0 A-SR a las (09:45). CARGA: 35 KVA FUSIBLE: 1x 1.0-SR. FECHA DESC: 04/04/2026 (18:40 aprox.) FECHA CONX: (09:45) CAUSA: descargas atmosféricas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 09:10:00 | 2026-04-05 10:15:00 | 1:05 | HM, AS | 1 | Si | 2-102 | Soldado Rivera. | 174070 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-05 (042) HM.pdf
4 | transporte | Traslado desde Soldado Rivera hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 10:15:00 | 2026-04-05 11:58:00 | 1:43 | HM, AS | 1 | Si | 2-102 | Soldado Rivera. | 174070 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-05 (042) HM.pdf
6 | se_labora | SE LABORA: HM y AS de 7:22 a 11:58. SE UTILIZA: 1 tirafusible de 1.0-SR. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 00:00:01 | 2026-04-05 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Soldado Rivera. | 174070 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-05 (042) HM.pdf
1 | transporte | En agencia Yantzaza el Lin 2 - A Ochoa, registra asistencia y parte hacia Agencia El Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 13:05:00 | 2026-04-11 14:05:00 | 1:00 | AD, AO | 1 | No | 2-102 | Atención de daños reportados por Centro de Control | 174595 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf
2 | transporte | En la Agencia El Pangui Lin 1 A. Dias registra asistencia y en colaboración con L2 AOchoa parte hacia el Sector San Antonio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 14:05:00 | 2026-04-11 14:20:00 | 0:15 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Atención de daños reportados por Centro de Control | 174595 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf
3 | MEDIDORES | Se llega al sector San Antonio, # medidor 18-255976, se encuentra CON y CB sulfatados, se ajusta conexiones, se cambia breaker y se restablece servicio. | NO PROG | El Pangui 2 | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 14:20:00 | 2026-04-11 14:30:00 | 0:10 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Atención de daños reportados por Centro de Control | 174595 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf
4 | transporte | Se parte desde el Sector San Antonio hasta el sector San Miguel. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 14:30:00 | 2026-04-11 14:40:00 | 0:10 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Atención de daños reportados por Centro de Control | 174595 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf
5 | MEDIDORES | Se llega al Sector San Miguel, # medidor 18-237378 se encuentra el servicio de energía normal. | NO PROG | El Pangui 2 | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 14:40:00 | 2026-04-11 14:45:00 | 0:05 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Atención de daños reportados por Centro de Control | 174595 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf
6 | REDES | En este mismo sector, en la estructura 215787, se encuentra un fusible quemado, causa vegetación; es reemplazado por un TF 6 A T y se restablece el servicio. | NO PROG | El Pangui 2 | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 14:45:00 | 2026-04-11 15:05:00 | 0:20 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Atención de daños reportados por Centro de Control | 174595 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf
7 | transporte | Se parte desde el Sector San Miguel hasta el barrio el Paraíso. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 15:05:00 | 2026-04-11 15:30:00 | 0:25 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Atención de daños reportados por Centro de Control | 174595 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf
8 | ACOMETIDAS | Arribo a Barrio Paraíso (zona de difícil acceso). Acceso por por margen de quebrada. Acometida en piso por caída de árbol. Reposición de 30 m de acometida. Servicio normalizado. | NO PROG | El Pangui 2 | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 15:30:00 | 2026-04-11 17:05:00 | 1:35 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Atención de daños reportados por Centro de Control | 174595 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf
9 | transporte | Se parte desde el Barrio el Paraíso hasta la Agencia el Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 17:05:00 | 2026-04-11 17:38:00 | 0:33 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Atención de daños reportados por Centro de Control | 174595 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf
10 | transporte | En agencia El Pangui el Lin 2 - Ángel Ochoa, parte hacia Agencia Yantzaza Material Utilizado 30 m TRS 3x6 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 17:38:00 | 2026-04-11 18:52:00 | 1:14 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Atención de daños reportados por Centro de Control | 174595 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf
13 | se_labora | SE LABORA: AD, AO de 14:05 a 18:52 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 00:00:01 | 2026-04-11 00:00:02 | 0:00 | DIAS CURAY ANDRES XAVIER | 1 | No | 2-102 | Atención de daños reportados por Centro de Control | 174595 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf
1 | transporte | En agencia Yantzaza el Lin 2 - A Ochoa, registra asistencia y parte hacia el alimentador los Encuentros, estructura 30272 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 14:05:00 | 2026-04-12 14:45:00 | 0:40 | AD, AO | 1 | No | 2-102 | Pangui | 174643 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf
2 | transporte | En la Agencia El Pangui Lin 1 A. Dias registra asistencia y parte hacia el alimentador los Encuentros, | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 14:05:00 | 2026-04-12 14:45:00 | 0:40 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Pangui | 174643 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf
3 | REDES | Se llega al sector Los Encuentros, estructura 30272. Se realizan maniobras abriendo los seccionadores de la estructura mencionada a las 14:45 pm | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 14:45:00 | 2026-04-12 14:50:00 | 0:05 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Pangui | 174643 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf
4 | REDES | Se procede a revisar el alimentador los encuentros en la parroquia Los Encuentros. En la estructura 276560 se encuentra vegetación entre la Fase B y Cruceta. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 14:50:00 | 2026-04-12 17:00:00 | 2:10 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Pangui | 174643 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf
5 | transporte | Se avanza hasta la estructura 30272 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 17:00:00 | 2026-04-12 17:05:00 | 0:05 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Pangui | 174643 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf
6 | REDES | Se realizan maniobras cerrando los seccionadores de la estructura mencionada a las 17:10 pm | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 17:05:00 | 2026-04-12 17:10:00 | 0:05 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Pangui | 174643 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf
7 | transporte | Se parte desde el sector Los Encuentros hacia la Parroquia San Roque, Barrio Catacocha. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 17:10:00 | 2026-04-12 17:34:00 | 0:24 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Pangui | 174643 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf
8 | REDES | En el Barrio Catacocha, en la estructura 34750, se encuentra el T/F quemad, es reemplazado con un T/F1.3 SR y este se quema. Se recorre la línea y queda pendiente desbroce de vegetación. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 17:34:00 | 2026-04-12 18:05:00 | 0:31 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Pangui | 174643 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf
9 | transporte | Se parte desde Barrio Catacocha hasta la Agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 18:05:00 | 2026-04-12 18:19:00 | 0:14 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Pangui | 174643 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf
10 | transporte | En la Agencia El Pangui Lin 2 A. Ochoa se dirige hacia agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 18:19:00 | 2026-04-12 19:00:00 | 0:41 | AD, AO | 1 | Si | 2-102 | Pangui | 174643 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf
12 | se_labora | SE LABORA: AD, AO de 14:05 a 18:19 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 00:00:01 | 2026-04-12 00:00:02 | 0:00 | DIAS CURAY ANDRES XAVIER | 1 | No | 2-102 | Pangui | 174643 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-13 08:15:00 | 0:15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Catacocha, El Pangui. | 174626 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf
2 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp). Traslado desde El Pangui hasta Catacocha, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 08:15:00 | 2026-04-13 08:35:00 | 0:20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Catacocha, El Pangui. | 174626 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf
3 | REDES | En Catacocha estructura. 34750 se encuentra quemado el fusible en derivación a Catacocha. Se realiza desbroce de vegetacion y se repone tirafusible de 6A- K a las (10:10). CARGA: 10 KVA FUSIBLE: 1x 6A-K FECHA DESC: 13/04/2023 (08:00 aprox.) FECHA CONX: (10:10) CAUSA: vegetación. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 08:35:00 | 2026-04-13 10:10:00 | 1:35 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Catacocha, El Pangui. | 174626 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf
5 | REDES | En Catacocha, estructura. 34750 se continúa con desbroce de vegetación por encontrarse cerca a la LMT. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 10:10:00 | 2026-04-13 13:00:00 | 2:50 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Catacocha, El Pangui. | 174626 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf
6 | lunch | Lunch en Catacocha. NO SE REGISTRA EN EL BIOMETRICO. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 13:00:00 | 2026-04-13 14:00:00 | 1:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Catacocha, El Pangui. | 174626 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf
7 | transporte | Traslado desde Catacocha hasta El Pincho. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 14:00:00 | 2026-04-13 14:20:00 | 0:20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Catacocha, El Pangui. | 174626 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf
8 | REDES | En El Pincho, estructura. 30441 se realiza desbroce de vegetación por encontrarse cerca a la LMT del alimentador Los Encuentros. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 14:20:00 | 2026-04-13 16:40:00 | 2:20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Catacocha, El Pangui. | 174626 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf
9 | transporte | Traslado desde El Pincho hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 16:40:00 | 2026-04-13 17:05:00 | 0:25 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Catacocha, El Pangui. | 174626 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf
11 | se_labora | SE LABORA: HM; LV y AD de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 00:00:01 | 2026-04-13 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Catacocha, El Pangui. | 174626 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf
13 | ALUMBRADO | Por disposición del Ing. Andrew Quezada se debe revisar novedades de alumbrado público. Traslado desde El Pangui hasta Pachicutza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 19:01:00 | 2026-04-13 19:10:00 | 0:09 | HM, FA | 2 | Si | 2-102 | Catacocha, El Pangui. | 174626 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf
14 | ALUMBRADO | Se recorre y revisa novedades de alumbrado público en Pachicutza, San Roque y El Pincho y se informa al Ing. Andrew Quezada. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 19:10:00 | 2026-04-13 21:00:00 | 1:50 | HM, FA | 2 | Si | 2-102 | Catacocha, El Pangui. | 174626 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf
15 | ALUMBRADO | Traslado desde Pachicutza hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 21:00:00 | 2026-04-13 21:14:00 | 0:14 | HM, FA | 2 | Si | 2-102 | Catacocha, El Pangui. | 174626 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf
17 | se_labora | SE LABORA: HM y FA de 19:01 a 21:14. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 00:00:01 | 2026-04-13 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Catacocha, El Pangui. | 174626 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf
1 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia El Pangui hasta el sector La Yanúa en El Pangui, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 14:36:00 | 2026-04-18 14:50:00 | 0:14 | HM, FA | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Tiukcha. | 175002 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-18 (042) HM.pdf
2 | REDES | En El Pangui, sector La Yanúa, estructura. 180275 se arregla la red de bajo voltaje arrancada por volqueta y en la estructura. 180192 se rehabilita el transformador #19822 de 25KVA a las (15:45). Se utiliza 2 varillas de empalme #1/0 acsr. | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 14:50:00 | 2026-04-18 15:45:00 | 0:55 | HM, FA | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Tiukcha. | 175002 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-18 (042) HM.pdf
4 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pangui hasta Shakay, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 15:45:00 | 2026-04-18 16:25:00 | 0:40 | HM, FA | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Tiukcha. | 175002 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-18 (042) HM.pdf
5 | REDES | En Shakay, estructura. 32534, se encuentra fusible quemado en derivación a Tiukcha. Se repone tirafusible de 12 A- K a las 16:30 se reestablece el servicio. CARGA: 270 KVA FUSIBLE: 1x 12A-K FECHA DESC: 18/04/2026 (13:10 aprox.) FECHA CONX: (16:30) CAUSA: descargas atmosféricas. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 16:25:00 | 2026-04-18 16:30:00 | 0:05 | HM, FA | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Tiukcha. | 175002 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-18 (042) HM.pdf
7 | transporte | Traslado desde Shakay hasta Tiukcha en vehículo y luego a pie por el puente peatonal del río Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 16:30:00 | 2026-04-18 17:00:00 | 0:30 | HM, FA | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Tiukcha. | 175002 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-18 (042) HM.pdf
8 | REDES | En Tiukcha, estructura. 247713 se repone tirafusible de 0.4A-SR para el transformador # 24598 de 10 Kva a las 17:20. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 17:00:00 | 2026-04-18 17:30:00 | 0:30 | HM, FA | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Tiukcha. | 175002 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-18 (042) HM.pdf
9 | transporte | Traslado en Tiukcha a pie hasta el vehículo 4-118. En Tiukcha se encontró la novedad que en la estructura. 247578 existe un estructura muy cerca a la LMT debido a trabajos de los contratistas que se debe separar de la LMT por seguridad. En Tiukcha se encontró la novedad que en la estructura. 32546 el transformador #12478 de 5 KVA se encuentra en mal estado debido a un sonido en su interior. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 17:30:00 | 2026-04-18 18:00:00 | 0:30 | HM, FA | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Tiukcha. | 175002 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-18 (042) HM.pdf
12 | transporte | Traslado desde Tiukcha hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 18:00:00 | 2026-04-18 18:43:00 | 0:43 | HM, FA | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Tiukcha. | 175002 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-18 (042) HM.pdf
14 | se_labora | SE LABORA: HM y FA de 14:36 a 18:43. SE UTILIZA: 2 varillas de empalme #1/0 ACSR; 1 tirafusible de 12A-SR; 1 tirafusible de 0.4A-SR. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 00:00:01 | 2026-04-18 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui, Tiukcha. | 175002 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-18 (042) HM.pdf
1 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Se elabora la OT. Traslado desde la agencia El Pangui hasta La Argelia, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 09:08:00 | 2026-04-19 10:15:00 | 1:07 | HM, FA | 1 | Si | 4-118 | Flor de los Andes. | 175025 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-19 (042) HM.pdf
2 | REDES | En La Argelia, estructura. 127460, se encuentra fusible quemado en derivación a Flor de los Andes. Se repone tirafusible de 6 A-T a las (10:30). Causa: descargas Atmosféricas. INC 11031241155. CARGA: 30 KVA FUSIBLE: 1x 6A-T FECHA DESC: 19/04/2026 (7:45 aprox.) FECHA CONX: (10:30) CAUSA: descargas atmosféricas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 10:15:00 | 2026-04-19 10:30:00 | 0:15 | HM, FA | 1 | Si | 4-118 | Flor de los Andes. | 175025 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-19 (042) HM.pdf
4 | transporte | Se revisa la LMT derivación a Flor de los Andes y no se encuentra más novedades. Traslado desde Flor de los Andes hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 10:30:00 | 2026-04-19 12:04:00 | 1:34 | HM, FA | 1 | Si | 4-118 | Flor de los Andes. | 175025 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-19 (042) HM.pdf
6 | se_labora | SE LABORA: HM y FA de 9:08 a 12:04. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 00:00:01 | 2026-04-19 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 4-118 | Flor de los Andes. | 175025 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-19 (042) HM.pdf
1 | transporte | Se recibe disposición mediante llamada telefónica del ing. Andrew Quezada de trasladarnos de urgencia hasta el reconectador Chuchumbletza. Traslado desde El Pangui hasta Chuchumbletza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 07:24:00 | 2026-04-23 07:50:00 | 0:26 | HM, AD | 1 | Si | 2-102 | Chuchumbletza, El Pangui. | 175378 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-23 (042) HM.pdf
2 | REDES | En Chuchumbletza se revisa el reconectador Chuchumbletza en coordinación con Centro de Control. | NO PROG | El Pangui 2 | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 07:50:00 | 2026-04-23 09:30:00 | 1:40 | HM, AD | 1 | Si | 2-102 | Chuchumbletza, El Pangui. | 175378 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-23 (042) HM.pdf
3 | REDES | En Chuchumbletza se espera al compañero Luis Agurto y se realiza inspección en la LMT del alimentador Bmboiza tanto en el alimentador principal como en la partida hacia Tundayme. Por motivos de maniobras en este momento se encuentra la carga transferida al alimentador El Pangui. Luego de determinada la falla el Sr. Luis Agurto informa a los ingenieros para planificar las correcciones necesarias. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 09:30:00 | 2026-04-23 13:30:00 | 4:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chuchumbletza, El Pangui. | 175378 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-23 (042) HM.pdf
6 | transporte | Traslado desde Chuchumbletza hasta El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 13:30:00 | 2026-04-23 13:50:00 | 0:20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chuchumbletza, El Pangui. | 175378 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-23 (042) HM.pdf
7 | lunch | Lunch en El Pangui, NO SE REGISTRA EN EL BIOMETRICO. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 13:50:00 | 2026-04-23 14:50:00 | 1:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chuchumbletza, El Pangui. | 175378 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-23 (042) HM.pdf
8 | REDES | Traslado desde El Pangui hasta La Recta. Se recorre y revisa la LMT del alimentador Bomboiza desde La Recta hasta El Quimi. Se desbroza vegetación en la estructura. 69900. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 14:50:00 | 2026-04-23 16:30:00 | 1:40 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chuchumbletza, El Pangui. | 175378 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-23 (042) HM.pdf
9 | ? | Daño reportado por Centro de Control. En El Quimi, estructura. 282293 se revisa el medidor #33795. El cliente se encuentra trabajando con generador. Se indica al cliente que existe trabajos programados y en la tarde se normalizará el servicio eléctrico. Atendido a las 16:40. INC 11031246857. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 16:30:00 | 2026-04-23 16:40:00 | 0:10 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chuchumbletza, El Pangui. | 175378 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-23 (042) HM.pdf
11 | transporte | Traslado desde El Quimi hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 16:40:00 | 2026-04-23 17:07:00 | 0:27 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chuchumbletza, El Pangui. | 175378 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-23 (042) HM.pdf
13 | se_labora | SE LABORA: HM y AD de 7:24 a 13:50 y de 14:50 a 17:07. LV con permiso personal todo el día. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | jueves | 2026-04-23 | 2026-04-23 00:00:01 | 2026-04-23 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Chuchumbletza, El Pangui. | 175378 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-23 (042) HM.pdf
1 | informativa | En la agencia se realiza la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 08:00:00 | 2026-04-25 08:05:00 | 0:05 | LV, AS | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Chatus, Catacocha | 175468 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-25 (043) LV.pdf
2 | transporte | Traslado a Monterrey | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 08:05:00 | 2026-04-25 09:15:00 | 1:10 | LV, AS | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Chatus, Catacocha | 175468 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-25 (043) LV.pdf
3 | transporte | Traslado de Monterrey al sector Chatus caminando y llevando herramientas para realizar el arreglo de la red bajo voltaje. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 09:15:00 | 2026-04-25 10:00:00 | 0:45 | LV, AS | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Chatus, Catacocha | 175468 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-25 (043) LV.pdf
4 | REDES | Chatus entré los postes 127556,127558 se encuentra arrancada la linea de bajo voltaje daño por vegetación se realiza el arreglo se utiliza 2 varillas de empalme nro 4 En el estructura 127556 se cierra el breker del transformador de 5 kva nro 12081 | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 10:00:00 | 2026-04-25 11:45:00 | 1:45 | LV, AS | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Chatus, Catacocha | 175468 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-25 (043) LV.pdf
6 | transporte | Traslado a donde queda el vehículo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 11:45:00 | 2026-04-25 12:20:00 | 0:35 | LV, AS | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Chatus, Catacocha | 175468 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-25 (043) LV.pdf
7 | transporte | Traslado de Monterrey a Catacocha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 12:20:00 | 2026-04-25 13:35:00 | 1:15 | LV, AS | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Chatus, Catacocha | 175468 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-25 (043) LV.pdf
8 | REDES | Catacocha se cambia el tirafusible de 12A Tipo K, estructura 31777, Causa descargas atmosféricas. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 13:35:00 | 2026-04-25 13:45:00 | 0:10 | LV, AS | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Chatus, Catacocha | 175468 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-25 (043) LV.pdf
9 | transporte | Traslado a El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 13:45:00 | 2026-04-25 14:00:00 | 0:15 | LV, AS | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Chatus, Catacocha | 175468 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-25 (043) LV.pdf
10 | se_labora | SE LABORA, LV, MS, de 08:00 a 14:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | sábado | 2026-04-25 | 2026-04-25 00:00:01 | 2026-04-25 00:00:02 | 0:00 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 1 | No | 2-102 | El Pangui, Chatus, Catacocha | 175468 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-25 (043) LV.pdf
1 | informativa | Daño reportado por Centro de Control vía (WASAP) - Catacocha, medidor, 222568, Poste, 31778 - El Pangui, medidor 1000359715, estructura , 36772 | INFO | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 00:00:01 | 2026-04-26 00:00:02 | 0:00 | LV, AS | 2 | No | 4-118 | Catacocha, El Pangui, El Quimi. | 175644 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf
2 | informativa | En la agencia se realiza la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 11:29:00 | 2026-04-26 11:38:00 | 0:09 | LV, AS | 2 | Si | 4-118 | Catacocha, El Pangui, El Quimi. | 175644 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf
3 | transporte | Traslado a Catacocha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 11:38:00 | 2026-04-26 12:15 | 0:12 | LV, AS | 2 | Si | 4-118 | Catacocha, El Pangui, El Quimi. | 175644 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf
4 | REDES | Catacocha entre el estructura 34723 se encuentra arrancada la L,M, T daño por caída de árbol seco, se lo llama al compañero Fausto Ambuludi para que nos colabore. Se realiza el arreglo se empalma la linea nro 2 con empalme universal ya que existe varillas de empalme, en el estructura 31777 se cambia el tirafusible de 12A Tipo K. Hora 15:00 | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 12:16:00 | 2026-04-26 15:00:00 | 3:10 | LV, AS, FA | 2 | Si | 4-118 | Catacocha, El Pangui, El Quimi. | 175644 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf
6 | transporte | Traslado a El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 15:00:00 | 2026-04-26 15:15:00 | 0:15 | LV, AS, FA | 2 | Si | 4-118 | Catacocha, El Pangui, El Quimi. | 175644 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf
7 | ACOMETIDAS | El Pangui estructura 36772 se restituye 25mtrs de acometida T3X6ACSR para el medidor 1000359715 daño ocasionado por vehículo desconocido | PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 15:15:00 | 2026-04-26 16:50:00 | 1:35 | LV, AS, FA | 2 | Si | 4-118 | Catacocha, El Pangui, El Quimi. | 175644 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf
8 | transporte | Traslado a la agencia. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 16:50:00 | 2026-04-26 17:08:00 | 0:18 | LV, AS, FA | 2 | Si | 4-118 | Catacocha, El Pangui, El Quimi. | 175644 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf
9 | se_labora | SE LABORA, LV, MS, DE 11:29 a 17:08 el compañero Fausto Ambuludi labora de 12:16 a 17:08 Daño reportado por Centro de Control vía (WASAP) - El Quimi , medidor, 1284803, Poste, 69889 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 00:00:01 | 2026-04-26 00:00:02 | 0:00 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | No | 4-118 | Catacocha, El Pangui, El Quimi. | 175644 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf
11 | transporte | Traslado a El Quimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 18:58:00 | 2026-04-26 19:30:00 | 0:32 | LV, FA | 2 | Si | 4-118 | Catacocha, El Pangui, El Quimi. | 175644 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf
12 | REDES | El Quimi estructura 69888 se encuentra bloqueado el transformador nro16802 de 10kva se revisa la red de bajo voltaje no se encuentra novedades se repone el servicio de energía. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 19:30:00 | 2026-04-26 20:25:00 | 0:55 | LV, FA | 2 | Si | 4-118 | Catacocha, El Pangui, El Quimi. | 175644 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf
13 | transporte | Traslado a El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 20:25:00 | 2026-04-26 20:53:00 | 0:28 | LV, FA | 2 | Si | 4-118 | Catacocha, El Pangui, El Quimi. | 175644 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf
15 | se_labora | SE LABORA, LV, FA, de 18:58 a 20:53 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | domingo | 2026-04-26 | 2026-04-26 00:00:01 | 2026-04-26 00:00:02 | 0:00 | VERA SANCHEZ LIVIO STALIN | 2 | No | 4-118 | Catacocha, El Pangui, El Quimi. | 175644 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifica los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 08:15:00 | 0:15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, San Roque. | 175569 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf
2 | REDES | Se recorre y revisa la LMT del alimentador Los Encuentros desde la S/E El Pangui hasta la estructura. 30863 en el Pincho, debido a una desconexión fortuita en la madrugada. Se informa al ing. Andrew Quezada que en San Roque, en la estructura. 220116 se encuentra la novedad de construcción de nidos de aves en los seccionadores tipo barra. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 08:15:00 | 2026-04-27 09:30:00 | 1:15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, San Roque. | 175569 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf
4 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pincho hasta El Quimi, informan domicilio sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 09:30:00 | 2026-04-27 10:30:00 | 1:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, San Roque. | 175569 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf
5 | ? | En El Quimi, estructura. 19518, Medidor #18-268553 se arregla 1 acometida arrancada. Causa: volqueta. INC 11031252123. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 10:30:00 | 2026-04-27 11:25:00 | 0:55 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, San Roque. | 175569 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf
6 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Quimi hasta Tundayme, informan subcentro de salud sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 11:25:00 | 2026-04-27 11:30:00 | 0:05 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, San Roque. | 175569 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf
7 | ? | En Tundayme, estructura. 204378, medidor # 18517744 se cambia el breaker de 63 amperios del medidor proporcionado por el cliente por encontrarse defectuoso. A las 12:15. Causa: breaker defectuoso. INC 11031252162 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 11:30:00 | 2026-04-27 12:15:00 | 0:45 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, San Roque. | 175569 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf
9 | transporte | Traslado desde Tundayme hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 12:15:00 | 2026-04-27 13:00:00 | 0:45 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, San Roque. | 175569 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf
10 | lunch | LUNCH EN EL PANGUI. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 13:00:00 | 2026-04-27 14:00:00 | 1:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, San Roque. | 175569 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf
11 | REDES | En El Pangui, estructura. 71258 se realiza desbroce de vegetación por encontrarse entre la red de bajo voltaje. | PROG | El Pangui | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 14:00:00 | 2026-04-27 16:00:00 | 2:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, San Roque. | 175569 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf
12 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Pangui hasta Monterrey, informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 16:00:00 | 2026-04-27 17:00:00 | 1:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, San Roque. | 175569 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf
13 | REDES | En Monterrey, estructura. 127554 se encuentra fusible quemado en la derivación a Soldado Rivera. Se revisa y no se encuentra novedad. Se repone tirafusible de 8A-K a las (17:40). INC 11031253050. CARGA: 169 KVA FUSIBLE: 1x 8A-K. FECHA DESC: 27/04/2026 (16:00 aprox.) FECHA CONX: (17:40) CAUSA: fuertes lluvias. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 17:00:00 | 2026-04-27 17:40:00 | 0:40 | HM, AD | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, San Roque. | 175569 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf
15 | transporte | Traslado desde Monterrey hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 17:40:00 | 2026-04-27 18:40:00 | 1:00 | HM, AD | 1 | Si | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, San Roque. | 175569 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf
17 | se_labora | SE LABORA: HM y AD de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:40. LV con permiso personal todo el día. SE UTILIZA: 1 tirafusible de 8A-K. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 00:00:01 | 2026-04-27 00:00:02 | 0:00 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, San Roque. | 175569 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf
1 | informativa | Atención a daños reportados por centro de control, vía WhatsApp | INFO | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 00:00:01 | 2026-04-06 00:00:02 | 0:00 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza - La Pradera | 174310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-06 (047) CLP.pdf
2 | transporte | Gualaquiza (Agencia) - Pradera- se equipa vehiculo con herramientas y materiales. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 19:10:00 | 2026-04-06 20:00:00 | 0:50 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - La Pradera | 174310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-06 (047) CLP.pdf
3 | ACOMETIDAS | La Pradera, Se arregla acometida triplex en cortocircuito.Medidornro240908, se resetea transformador #20916- en la estructuranro182174. se restituye servicio con normalidad. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 20:00:00 | 2026-04-06 20:20:00 | 0:20 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - La Pradera | 174310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-06 (047) CLP.pdf
4 | transporte | La Pradera - Gualaquiza Agencia. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 20:20:00 | 2026-04-06 21:15:00 | 0:55 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - La Pradera | 174310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-06 (047) CLP.pdf
6 | se_labora | LABORA GC - CLP de 19h10 a 21h15 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-06 | 2026-04-06 00:00:01 | 2026-04-06 00:00:02 | 0:00 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza - La Pradera | 174310 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-06 (047) CLP.pdf
1 | informativa | Atención a daños reportados por centro de control vía WhatsApp | INFO | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 00:00:01 | 2026-04-07 00:00:02 | 0:00 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza - Shiramentza | 174313 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-07 (047) CLP.pdf
2 | transporte | Gualaquiza - Shiramentza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 18:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | 1:00 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Shiramentza | 174313 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-07 (047) CLP.pdf
3 | REDES | Shiramentza, se revisa red de Baja Tensión, no se encuentra novedad, se cambia tirafusible de 1 A tipo SR por un 1.3 A tipo SR. en la estructuranro237230 transformadornro22357 de 10 Kva. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 19:00:00 | 2026-04-07 19:20:00 | 0:20 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Shiramentza | 174313 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-07 (047) CLP.pdf
4 | transporte | Shiramentza - Gualaquiza Agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 19:20:00 | 2026-04-07 20:20:00 | 1:00 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Shiramentza | 174313 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-07 (047) CLP.pdf
6 | se_labora | SE LABORA GC - CLP de 18h00 a 20h20 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 00:00:01 | 2026-04-07 00:00:02 | 0:00 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza - Shiramentza | 174313 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-07 (047) CLP.pdf
1 | informativa | Elaboración de orden de trabajo. preparación de herramientas y materiales en el vehículo. Revisión de equipo de comunicación en el vehiculo, tecnico de comunicacion. | PROG | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 08:00:00 | 2026-04-10 09:00:00 | 1:00 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
2 | REDES | comunicacion. Sixto Duran Ballen Gualaquiza, Colocación de tensores en red de media tensión y baja tensión. en la estructura# 209189. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 09:00:00 | 2026-04-10 10:10:00 | 1:10 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
3 | transporte | Gualaquiza - San Sebastián | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 10:10:00 | 2026-04-10 10:30:00 | 0:20 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
4 | REDES | San Sebastián, Desbroce de vegetación próxima a la red de media tensión. entre las Estructura# 128446 - 128447 - 128449 - 128452. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 10:30:00 | 2026-04-10 11:40:00 | 1:10 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
5 | transporte | San Sebastian - Guayusal | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 11:40:00 | 2026-04-10 12:00:00 | 0:20 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
6 | REDES | Guayusal, se retira nidos en el transformador #15746 de 10 Kva. en la estructuranro128505. se realiza desbroce entre las estructura# 128505 - 128503. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 12:00:00 | 2026-04-10 13:00:00 | 1:00 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
7 | lunch | Lonch Guayusal. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 13:00:00 | 2026-04-10 14:00:00 | 1:00 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
8 | transporte | Guayusal San Miguen de Tinkimits | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 14:00:00 | 2026-04-10 15:10:00 | 1:10 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
9 | ? | San Miguel de Tinkimits, regular neutro de 270 metros en red de media tensión. en la estructuranro064760. Observación. los datos informativos y ubicación del geo portal deben corregirse. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 15:20:00 | 2026-04-10 16:30:00 | 1:10 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
10 | transporte | deben corregirse. San Miguel de Tinkimits - Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 16:30:00 | 2026-04-10 17:27:00 | 0:57 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
12 | se_labora | SE LABORA, MA - CLP de 08H00 a 13H00 y de 14 H00 a 17H27 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 00:00:01 | 2026-04-10 00:00:02 | 0:00 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
14 | transporte | Gualaquiza Agencia - Tutus | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 17:27:00 | 2026-04-10 18:17:00 | 0:50 | CLP, GC | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
15 | REDES | Tutus, se realiza el cambio de tirafusible de a tipo T por uno de A tipo T. en la estructuranro91980. se restituye el servicio con normalidad. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 18:17:00 | 2026-04-10 18:40:00 | 0:23 | CLP, GC | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
16 | transporte | Tutus - Gualaquiza Agencia. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 18:40:00 | 2026-04-10 19:37:00 | 0:57 | CLP, GC | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
18 | se_labora | SE LABORA GC - CLP de 17h27 a 19h37 El Jefe de cuadrilla, Fernando Guzmán sale a Loja por chequeos médicos anuales. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-10 | 2026-04-10 00:00:01 | 2026-04-10 00:00:02 | 0:00 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San miguel de tinkimits. San Sebastián. Tutus | 174486 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf
1 | informativa | Atención a daños reportados por centro de control vía WhatsApp. Elaboración de Orden de trabajo, equipar materiales y herramientas en el vehiculo. | INFO | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 00:00:01 | 2026-04-11 00:00:02 | 0:00 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
2 | transporte | Gualaquiza Agencia - Guabi Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 08:20:00 | 2026-04-11 09:30:00 | 1:10 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
3 | REDES | Guabi Alto, se recupera medidor en el piso por la caída de tubo de soporte. Medidornro1223232 estructuranro222216. Se resetea transformadornro21485 de 10 Kva. en la estructuranro222215. Se cambia tirafusible de 6 A tipo T por Tirafusible de 6 Atipo T en la estructuranro1266959. se restablece servicio con normalidad. Observación, Se deja indicaciones al cliente para las adecuaciones y poder colocar el medidornro1223232. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 09:30:00 | 2026-04-11 10:50:00 | 1:20 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
6 | transporte | Guabi alto - Buenos Aires. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 10:50:00 | 2026-04-11 11:47:00 | 0:57 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
7 | REDES | Buenos aires (Florida), se recorre red de ,M/T, no se encuentra falla. Se cambia tirafusible de 6 A tipo T por uno de igual valor en la estructuranro266482 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 11:47:00 | 2026-04-11 12:00:00 | 0:13 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
8 | transporte | Buenos Aires (Florida) - Gualaquiza Agencia. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 12:00:00 | 2026-04-11 13:02:00 | 1:02 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
10 | transporte | Gualaquiza Agencia - Bellavista. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 14:03:00 | 2026-04-11 14:15:00 | 0:12 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
11 | REDES | Bellavista, los juanes. Se recorre red de Media Tensión, se retira guadua que tocaba con la red. estructuranro61775. Se cambia tirafusible de 25 A tipo K por un Tirafusible de 25 A tipo K en la estructura# 61814 en la fase C. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 14:15:00 | 2026-04-11 15:00:00 | 0:45 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
13 | transporte | Bellavista - Guayusal. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 15:00:00 | 2026-04-11 15:35:00 | 0:35 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
14 | REDES | Bellavista, cambio de tirafusible, de 6A tipo T por uno de 6A tipo T en la estructuranro128503. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 15:35:00 | 2026-04-11 16:00:00 | 0:25 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
15 | transporte | Guayusal - Gualaquiza Agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 16:00:00 | 2026-04-11 16:40:00 | 0:40 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
17 | transporte | Gualaquiza Agencia - Marginal rio Gualaquiza, | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 21:28:00 | 2026-04-11 21:35:00 | 0:07 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
18 | REDES | Marginal rio Gualaquiza, Se resetea breker de transformador.# 14582 de 30 Kva en la estructura# 303711. se restituye servisio con normalidad. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 21:35:00 | 2026-04-11 22:20:00 | 0:45 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
19 | transporte | Marginal rio Gulaquiza . Ageencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 22:20:00 | 2026-04-11 22:30:00 | 0:10 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
20 | se_labora | SE LABORA: CLP, GC de 08:20 a 13:02 y de 14:03 a 16:40 y de 21:28 a 22:30 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-11 | 2026-04-11 00:00:01 | 2026-04-11 00:00:02 | 0:00 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza - Guai Alto - Buenos Aires - Guayusal. | 174555 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf
1 | informativa | Atención a daños reportados por centro de control vía WhatsApp. | INFO | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 00:00:01 | 2026-04-12 00:00:02 | 0:00 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza - Nueva Zaruma | 174743 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-12 (047) CLP.pdf
2 | transporte | Elaboración de Orden de trabajo. Preparación de herramientas y materiales en la camioneta. Gualaquiza Agencia - Nueva Zaruma | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 09:39:00 | 2026-04-12 10:20:00 | 0:41 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Nueva Zaruma | 174743 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-12 (047) CLP.pdf
3 | REDES | Nueva Zaruma. Se recorre red de media tensión.se cambia Tirafusible de 6 A tipo T por Uno de 8 A tipo T en la estructura# 127829. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 10:20:00 | 2026-04-12 11:10:00 | 0:50 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Nueva Zaruma | 174743 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-12 (047) CLP.pdf
4 | transporte | Nueva Zaruma - Gualaquiza Agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 11:10:00 | 2026-04-12 11:40:00 | 0:30 | CLP, GC | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza - Nueva Zaruma | 174743 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-12 (047) CLP.pdf
6 | se_labora | SE LABORA GC - CLP 09H39 - 11H40 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-12 | 2026-04-12 00:00:01 | 2026-04-12 00:00:02 | 0:00 | LOJAN PAZ CARLOS DIEGO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza - Nueva Zaruma | 174743 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-12 (047) CLP.pdf
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-13 08:20:00 | 0:20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
2 | informativa | En la agencia se entrega materiales chatarra para que lleven a Loja. | NO PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 08:20:00 | 2026-04-13 09:00:00 | 0:40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
3 | ? | En la Av. Sixto Duran Ballen, sector San Miguel se revisa control de alumbrado publico, se limpia conexiones, no se verificar porque son autocontroladas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 09:00:00 | 2026-04-13 10:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wathsAap informan que no tienen energia en domicilio de Sarai Pucha Med 1000425405 estructura 42954, traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 10:30:00 | 2026-04-13 10:45:00 | 0:15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
5 | ACOMETIDAS | La Union se revisa medidor 1000425405 se encuentra cortado el servicio por falta de Pago, se realiza Reconexion | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 10:45:00 | 2026-04-13 11:00:00 | 0:15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
6 | REDES | Sector de la Condor Mirador se realiza desbroce de vegetacion de la red de A-P, arboles sobre de la red de B/T. estructura 43209 a la 43228 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 11:00:00 | 2026-04-13 12:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
7 | REDES | Tambo Viejo estructura 2113284 se revisa red de M/T se regula tensor roto por maquina que arregla la via. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 12:00:00 | 2026-04-13 13:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
8 | lunch | LUNCH EN TAMBO VIEJO | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 13:00:00 | 2026-04-13 14:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wathsAap informan que no tienen energia en el sector Guabi Alto Med 18-233998 estructura 222220, Reporta Yerly Vaca traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 14:00:00 | 2026-04-13 15:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
10 | REDES | Guabi Alto se revisa red de M/T no se encuentra novedad en la Red, se regersa al arranque y se repone fusible de 6 amps tipoT estructura 127005, conectando normal el servico. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 15:00:00 | 2026-04-13 15:48:00 | 0:48 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
11 | transporte | Traslado a Gualaquiza, en la agencia se descarga herramietas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 15:48:00 | 2026-04-13 17:13:00 | 1:25 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
12 | se_labora | LABORA FG; MA; CLP de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:13 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 00:00:01 | 2026-04-13 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
13 | transporte | Por disposicion del Ing. Quezada se realice mediciones de voltaje en Sevilla. solicitado por oficio de la comunidad, Traslado al Sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 20:15:00 | 2026-04-13 20:25:00 | 0:10 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
14 | REDES | Sevilla estructura 40390 se realiza mediciones voltajes y amperaje en transformador 10622 de 25 Kva estructura 40390 MEDICIONES Fa- 128,1 V Fb- 127,9 V Fab- 256,7 V Fa- 24 A Fb- 64 A N- 32 A HORA 20:40 | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 20:25:00 | 2026-04-13 20:45:00 | 0:20 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
16 | transporte | HORA 20:40 Por Llamado del Ecu 9-11 y Cuerpo de Bomberos que hay un arbol sobre la de de B/T en Marginal Churuyacu, traslado al Lugar | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 20:45:00 | 2026-04-13 20:55:00 | 0:10 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
17 | REDES | Marginal Churuyacu se revisa encontrando arbol seco caido sobre la red de B/T estructura 61863-62765, se corta arbol, se regula lineas, se verifica que no esten rota la red. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 20:55:00 | 2026-04-13 21:30:00 | 0:35 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
18 | REDES | Barrio La union se Repone fusible de 6 amps tipo T en la estructura 40595 conectando normal el servicio | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 21:30:00 | 2026-04-13 21:40:00 | 0:10 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
19 | transporte | Clientes del Barrio Amistad informam por llamada que no tienen energia en el sector, Traslado al sector de la Av. Sixto Duran. Reporta Narciso Salazar | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 21:40:00 | 2026-04-13 21:50:00 | 0:10 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
20 | REDES | Barrio Amistad estructura 303711 se encuentra saltado el breakerdel transformador 14582 de 30 kva, Se revisa y resetea el breaker conectando normal. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 21:50:00 | 2026-04-13 21:55:00 | 0:05 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
21 | transporte | Traslado a la agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 21:55:00 | 2026-04-13 22:02:00 | 0:07 | FG, CLP | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
22 | se_labora | LABORA FG, CLP de 20:15 a 22:02 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 00:00:01 | 2026-04-13 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Miguel, Guabi Alto, Perla de la Amazonia. | 174616 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 08:00:00 | 2026-04-14 08:20:00 | 0:20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, El Pangui, Sevilla, Marginal Churuyacu, La Libertad. | 174708 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-14 (045) FG.pdf
2 | transporte | Traslado al Pangui a cargar combustible en V- 2-111 Orden - 95126 Valor 50,00 Cantidad - 16,88 Hora- 09:30 Km 87148 Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 08:20:00 | 2026-04-14 10:00:00 | 1:40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, El Pangui, Sevilla, Marginal Churuyacu, La Libertad. | 174708 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-14 (045) FG.pdf
3 | REDES | La Amistad estructura 303711 traf 14582 de 30 kva, se realiza inspeccion para tomar correctivo por sobrecarga, no se puede cambiar carga a otro circuito cercano, MEDICIONES DE VOLTAJE Y CARGA Fa- 20,6 A--- Fb- 33,5 A --- Fc 37,7 A---N- 12 A FaN- 125,8 V-- Fb- 126,6 V -- Fc- 124,1 V-- Fab-- 220 V Fac-- 215,5 V-- Fbc - 217 V. HORA - 10:46 | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 10:00:00 | 2026-04-14 11:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, El Pangui, Sevilla, Marginal Churuyacu, La Libertad. | 174708 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-14 (045) FG.pdf
5 | REDES | Marginal Churuyacu en las estructura 61848 y 61849 se realiza corte de arboles secos que estan virados hacia la red de B/T y estan cayendo y rompiendo las lineas. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 11:00:00 | 2026-04-14 13:20:00 | 2:20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, El Pangui, Sevilla, Marginal Churuyacu, La Libertad. | 174708 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-14 (045) FG.pdf
6 | lunch | LUNCH EN SAN MIGUEL | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 13:20:00 | 2026-04-14 14:20:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, El Pangui, Sevilla, Marginal Churuyacu, La Libertad. | 174708 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-14 (045) FG.pdf
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wathsAapp informan que no hay energia en el sector de La Libertad, Med 227212 estructura 71692 Reporta Jose Lalvay Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 14:20:00 | 2026-04-14 15:30:00 | 1:10 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, El Pangui, Sevilla, Marginal Churuyacu, La Libertad. | 174708 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-14 (045) FG.pdf
8 | REDES | Sector La Libertad en la estructura 161135 se revisa red de M/T se encuetra quemado el fusible, se revisa y se repone fusible de 1,3 Amp Tipo SR quemandose instantaneamente. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 15:30:00 | 2026-04-14 15:45:00 | 0:15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, El Pangui, Sevilla, Marginal Churuyacu, La Libertad. | 174708 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-14 (045) FG.pdf
9 | REDES | La Libertad se revisa red de M/T desde estructura 161135 hasta la 71681 encontrando un arbol virado en la red de M/T , se corta el arbol y se retorna al arranque. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 15:45:00 | 2026-04-14 17:00:00 | 1:15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, El Pangui, Sevilla, Marginal Churuyacu, La Libertad. | 174708 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-14 (045) FG.pdf
10 | REDES | La Libertad se realiza Repocision de fusible de 1,3 SR en a estructura 161135 conectando normal el servicio, se verifica que todo este normal. HORA QUEMADO 04:00 HORA ARREGLO 17:15 CAUSA arbol caido en la red de M/T | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 17:00:00 | 2026-04-14 17:15:00 | 0:15 | FG, CLP, MA | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, El Pangui, Sevilla, Marginal Churuyacu, La Libertad. | 174708 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-14 (045) FG.pdf
12 | transporte | Traslado a Gualaquiza, se descarga herramientas y materiales. LABORA: FG. CLP, MA de 08:00 a 13:20 y de 14:20 a 19:03 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 17:15:00 | 2026-04-14 19:03:00 | 1:48 | FG, CLP, MA | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, El Pangui, Sevilla, Marginal Churuyacu, La Libertad. | 174708 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-14 (045) FG.pdf
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 08:00:00 | 2026-04-15 08:20:00 | 0:20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por whatsAap informan que no tiene energia en Chumpias, medidor 1000375596 estructura 128168, reporta Carlos Juep, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 08:20:00 | 2026-04-15 08:55:00 | 0:35 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
3 | REDES | San Pedro estructura 28535 se revisa la red de M/T se encuentra quemado fusible, se recorre la red no se encuentra nada, se repone fusible de 25 amp tipoT, se abre solo. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 08:55:00 | 2026-04-15 09:38:00 | 0:43 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
4 | ? | San Pedro en a estructura 28535 se ajusta conexion de secionador, se revisa el cuerpo del seccionador encontrando Flameado, se coordina con ing. Quezada. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 09:38:00 | 2026-04-15 10:00:00 | 0:22 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
5 | REDES | Se coordina con la cuadrilla de energizados que laboran en Chuchumbletza, apoyan cambiando el seccionador y energizando. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 10:00:00 | 2026-04-15 11:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
6 | transporte | Cuadrilla de Gualaquiza nos trasladamos a Gualaquiza para sacar el castillo porta escaleras para transportar un transformador de 50 Kva Trifasico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 11:00:00 | 2026-04-15 12:10:00 | 1:10 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
7 | transporte | Traslado al Guismi se recibe transformador de 50 Kva trifasico de la canasta del grupo de energizados | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 12:10:00 | 2026-04-15 13:00:00 | 0:50 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
8 | lunch | LUNCH EN EL GUISMI | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 13:00:00 | 2026-04-15 14:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
9 | transporte | Traslado a Gualaquiza transportando el transformador, se guarda en la Bodega de la Agencia Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 14:00:00 | 2026-04-15 15:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wathsAap informan que no tiene energia en Guabi Alto, medidor 241151Estr 222216, reporta Karina Barreto, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 15:00:00 | 2026-04-15 15:50:00 | 0:50 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
11 | ? | Guabi Alto estructura 222216 se revisa y arregla acometida arrancada por caida de arbol sobre la misma. HORA ROTA 04:00 HORA ARREGLO 16:20 CAUSA arbol caido en acometida | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 15:50:00 | 2026-04-15 16:20:00 | 0:30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wathsAap informan que no tiene energia en Yuma, medidor 1000407445 estructura 210213, reporta Monica Nanchi, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 16:20:00 | 2026-04-15 17:00:00 | 0:40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
14 | se_labora | LABORA FG, CLP, MA de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 | LABORA | Buena Vista | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 00:00:01 | 2026-04-15 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
15 | ACOMETIDAS | Yuma estructura 210213 se revisa y arregla acometida arrancada por incendio forestal, se empalma y severifica que todo este normal. HORA QUEMADO 11:00 HORAARREGLADO 17:49 CAUSA incendio forestal | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 17:00:00 | 2026-04-15 17:49:00 | 0:49 | FG, MA | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
17 | transporte | Traslado a la agencia. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 17:49:00 | 2026-04-15 18:07:00 | 0:18 | FG, MA | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
18 | se_labora | LABORA FG, MA de 17:00 a 18:07 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | miércoles | 2026-04-15 | 2026-04-15 00:00:01 | 2026-04-15 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Chuchumbletza, Guabi, Yuma. | 174783 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf
1 | informativa | En la agencia se elabora Orden de trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 08:00:00 | 2026-04-16 08:20:00 | 0:20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
2 | REDES | Av. Sixto Duran estructura 262888 Morador informan de un vehiculo y Rompe en tensor, se revisa y se informa a Jefe Zonal para que informe contratista realice reparacion | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 08:20:00 | 2026-04-16 08:55:00 | 0:35 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por whatsaap informan que no tiene energia en el medidor 1210769 estructura 128413 Reporta Zoila Sagbay, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 08:55:00 | 2026-04-16 09:15:00 | 0:20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
4 | REDES | Cuchipamba en la estructura 128413 se revisa medidor 1210769 se encuentra en corto interno, se desconecta conexion que va a molienda, queda normal el servicio HORA DAÑADO 15 de abril del 2026 - 15:00 HORA ARREGLO 16 de abril del 2026 - 10:00 CAUSA Corto interno | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 09:15:00 | 2026-04-16 10:00:00 | 0:45 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
6 | transporte | Traslado a La Perla de la Amazonia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 10:00:00 | 2026-04-16 10:35:00 | 0:35 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
7 | REDES | Perla de la Amazonia se corta vegetacion y enredaderas cerca de la red de M/T Y B/T en las estructura 43007-43012 y 102588 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 10:35:00 | 2026-04-16 11:52:00 | 1:17 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
8 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por whatsaap informan que no tiene energia en el medidor 18-233863 estructura 40711 Reporta Romulo Salazar, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 11:52:00 | 2026-04-16 12:10:00 | 0:18 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
9 | ? | San Jose estructura 40711 medidor, se mide voltajes normales, se encuentra un breaker en ,al estado, se solicita que compre breaker de 50 amp, se cambia queda normal HORA DAÑADO 10:00 HORA ARREGLO 12:50 CAUSA Breaker dañado. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 12:10:00 | 2026-04-16 12:50:00 | 0:40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
11 | transporte | Traslado a la agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 12:50:00 | 2026-04-16 13:00:00 | 0:10 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
12 | lunch | LUNCH EN GUALAQUIZA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 13:00:00 | 2026-04-16 14:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
13 | transporte | Traslado a Nueva Tarqui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 14:00:00 | 2026-04-16 14:28:00 | 0:28 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
14 | REDES | Nueva Tarqui se realiza desbroce de vehetacion en la llegada obra nueva estructura 274613 y la 274609, se retira enredaderas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 14:28:00 | 2026-04-16 15:50:00 | 1:22 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
15 | transporte | Traslado a Sakanas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 15:50:00 | 2026-04-16 16:00:00 | 0:10 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
16 | REDES | Sakanas se retira enredaderas y se desbroza vegetacion de la red de B/T estructura 33323 hasta la 33327 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 16:00:00 | 2026-04-16 16:40:00 | 0:40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
17 | informativa | Traslado a la agencia | PROG | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 16:40:00 | 2026-04-16 17:05:00 | 0:25 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
18 | se_labora | LABORA FG, MA de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05 CLP Chequeo medico Anual en Loja | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 00:00:01 | 2026-04-16 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
19 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por whatsaap informan que no tiene energia en el medidor 32851 estructura 501180 Reporta Yolanda Granda, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 18:07:00 | 2026-04-16 18:20:00 | 0:13 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
20 | REDES | Parque central estructura 40441 y 40442 se revisavred de B/T se encuentra saltado el breaker, se revisa red de B/T y se resetea el breaker conectando normal el servicio. HORA DAÑADO 17:00 HORA ARREGLO 18:45 CAUSA sobrecarga | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 18:20:00 | 2026-04-16 18:45:00 | 0:25 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
22 | transporte | Traslado a la agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 18:45:00 | 2026-04-16 19:05:00 | 0:20 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
23 | se_labora | LABORA FG, MA de 18:07 a 19:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | jueves | 2026-04-16 | 2026-04-16 00:00:01 | 2026-04-16 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Cuchiupamba, Sector de la Feria, Perla de la Amazonia. | 174872 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 08:00:00 | 2026-04-17 08:20:00 | 0:20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control ppr whatsAap informan que no tienen energia en el sector de Proveeduria, Med 18-219273 estructura 248106 Reporta Cornelio Sanmartin, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 08:20:00 | 2026-04-17 09:00:00 | 0:40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
3 | REDES | Proveeduria se revisa red de M/T se encuentra quemado fusible en estructura 247703, se revisa sin novedad se repone fusible de 15 amps T, conectando normal HORA DAÑADO 07:00 HORA ARREGLO 10:00 CAUSA descargas electricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 09:00:00 | 2026-04-17 10:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control ppr whatsAap informan que no tienen energia en el sector de Tutus, Med 278586 estructura 261176 Reporta Charlott Pickering, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 10:00:00 | 2026-04-17 10:30:00 | 0:30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
6 | REDES | Tutus se revisa red de M/Ty B/T se encuentra saltado el breaker del transformador25798 de 25 kva estructura 261170, se revisa y resetea el transformador conectando normal HORA DAÑADO 07:00 HORA ARREGLO 11:30 CAUSA sobrecarga | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 10:30:00 | 2026-04-17 11:30:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
8 | transporte | Traslado a Proveeduria | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 11:30:00 | 2026-04-17 12:00:00 | 0:30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
9 | REDES | Proveeduria se realiza desbroce de vegetacion y retiro de enredaderas de las estructura 247702 a la 247528, queda despejado el tensor. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 12:00:00 | 2026-04-17 13:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
10 | lunch | LUNCH EN PROVEEDURIA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 13:00:00 | 2026-04-17 14:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control ppr whatsAap informan que no tienen energia en el Med 251626 estructura 42828 Reporta Maria Barzallo, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 14:00:00 | 2026-04-17 14:30:00 | 0:30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
12 | ? | San Miguel se revisa medidor 252626 se encuentra con falla interna, no se puede informar al cliente por que no se encuentran en el domicilio. HORA DAÑADO 11:00 HORA ARREGLO 15:00 CAUSA Falla interna | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 14:30:00 | 2026-04-17 15:00:00 | 0:30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
14 | transporte | Por solicitud el Ing. Quezada se realice inspeccion y toma de fotos a estructutas y transformadores en Tunduli. Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 15:00:00 | 2026-04-17 15:28:00 | 0:28 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
15 | REDES | Sector Tunduli se realiza inspeccion y toma de fotos a estructura y placas de los transformadores | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 15:28:00 | 2026-04-17 17:00:00 | 1:32 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
16 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 17:00:00 | 2026-04-17 17:14:00 | 0:14 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
17 | se_labora | LABORA FG, MA de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:14 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 00:00:01 | 2026-04-17 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
18 | ALUMBRADO | Por Disposicion del Ing. Andrew Quezada se realiza conteo de luminarias apagadas en el sector Sevilla- Tambo Viejo- Relleno Sanitario | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 18:40:00 | 2026-04-17 20:40:00 | 2:00 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
19 | se_labora | LABORA FG, MA bde 18:40 a 20:40 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | viernes | 2026-04-17 | 2026-04-17 00:00:01 | 2026-04-17 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, Proveedurtia, Tutus, Arenal. | 174936 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wathsaap informan que no tienen energia en San Francisco, Med 18-213442 estructura 224794 Reporta Marlene Calle, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 09:44:00 | 2026-04-18 10:00:00 | 0:16 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Yawi. | 175066 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-18 (045) FG.pdf
2 | REDES | San Francisco se revisared de M/T sin novedad se regersa y repone fusible e 12 amps Tipo T estructura 224794 conectando sin novedad. se verfica que todo este normal. HORA QUEMADO 08:00 HORA AAREGLO 10:45 CAUSA Descargas electricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 10:00:00 | 2026-04-18 10:45:00 | 0:45 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Yawi. | 175066 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-18 (045) FG.pdf
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wathsaap informan que no tienen energia en el Sector Yawi, Med 18-216357 estructura 128192 Reporta Rosalia Paati, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 10:45:00 | 2026-04-18 11:20:00 | 0:35 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Yawi. | 175066 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-18 (045) FG.pdf
5 | REDES | Yawi se revisa red de M/T se encuentra quemado fusible en estructura 128175, se revisa se corta vegetacion cerca de la red, se repone fusible de 2,1 amp- SR estructura 128175 HORA DAÑADO 09:00 HORA ARREGLADO 13:42 CAUSA Descargas electricas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 11:20:00 | 2026-04-18 13:42:00 | 2:22 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Yawi. | 175066 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-18 (045) FG.pdf
7 | transporte | Traslado a Gualaquiza, se descarga herramientas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 13:42:00 | 2026-04-18 14:48:00 | 1:06 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Yawi. | 175066 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-18 (045) FG.pdf
8 | se_labora | LABORA FG, MA de 09:44 a 14:48 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | sábado | 2026-04-18 | 2026-04-18 00:00:01 | 2026-04-18 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza, San Francisco, Yawi. | 175066 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-18 (045) FG.pdf
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wathsaap informan que no tienen energia en Yumaza, Med 251293 estructura 62790 Reporta Alejandro Vasquez, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 14:10:00 | 2026-04-19 14:20:00 | 0:10 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza,Yumaza, San Francisco, Guayusal, | 175070 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf
2 | ACOMETIDAS | Yumaza estructura 62790 se reviusa acometida, se encuentra sulfatado un puente de la red, se arrergla conexiones, se conecta acometida, se verifica queda normal el servicio HORA DAÑADO 12:00 HORA ARREGLO 15:12 CAUSA Puente Sulfatado | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 14:20:00 | 2026-04-19 15:12:00 | 0:52 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza,Yumaza, San Francisco, Guayusal, | 175070 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf
4 | transporte | Traslado a la agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 15:12:00 | 2026-04-19 15:45:00 | 0:33 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza,Yumaza, San Francisco, Guayusal, | 175070 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf
5 | se_labora | LABORA FG, MA de 14:10 a 15:45 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 00:00:01 | 2026-04-19 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza,Yumaza, San Francisco, Guayusal, | 175070 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wathsaap informan que no tienen energia en San Francisco, Med 210053 estructura 214546 Reporta Bryan Alvares, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 18:38:00 | 2026-04-19 18:50:00 | 0:12 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza,Yumaza, San Francisco, Guayusal, | 175070 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf
7 | REDES | San Francisco en la EStr 303811 se revisa red de M/T se encuentra quemado el fusible, se revisa sin novedad, se repóne el fusible de 255 Amps tipo T estructura 303811 HORA QUEMADO 16:30 HORA ARREGLO 19:10 CAUSA Descargas electricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 18:50:00 | 2026-04-19 19:10:00 | 0:20 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza,Yumaza, San Francisco, Guayusal, | 175070 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wathsaap informan que no tienen energia en Guayusal, Med 29491 estructura 128507 Reporta Renato Villalta, Traslado al sector | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 19:10:00 | 2026-04-19 19:30:00 | 0:20 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza,Yumaza, San Francisco, Guayusal, | 175070 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf
10 | REDES | Guayusal se revisa red de M/T no se encuentra novedad el la linea, se procede a cambiar fusible de 25 Amps Tipo Ten la estructura 242060, conectando normal el servicio | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 19:30:00 | 2026-04-19 20:00:00 | 0:30 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza,Yumaza, San Francisco, Guayusal, | 175070 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf
11 | transporte | Traslado a la agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 20:00:00 | 2026-04-19 20:33:00 | 0:33 | FG, MA | 1 | Si | 2-111 | Gualaquiza,Yumaza, San Francisco, Guayusal, | 175070 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf
12 | se_labora | LABORA FG, MA de 18:38 a 20:33 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | domingo | 2026-04-19 | 2026-04-19 00:00:01 | 2026-04-19 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 2-111 | Gualaquiza,Yumaza, San Francisco, Guayusal, | 175070 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 08:20:00 | 0:20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
2 | ? | En la avenida Sixto Duran se transporta y coloca de una punta de estructura para sujetar estructura 303796 chocado por vehiculo desconocido, | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 08:20:00 | 2026-04-27 10:00:00 | 1:40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
3 | transporte | Traslado a Churuyacu Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 10:00:00 | 2026-04-27 10:20:00 | 0:20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
4 | REDES | Churuyacu Alto se desbroza vegetacion arboles grandes se hala con polipasto para virar para el lado contrario a la red. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 10:20:00 | 2026-04-27 13:00:00 | 2:40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
5 | lunch | LUNCH EN CHURUYACU ALTO | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 13:00:00 | 2026-04-27 14:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
6 | transporte | Traslado a YUMA | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 14:00:00 | 2026-04-27 14:20:00 | 0:20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
7 | REDES | YUMA se realiza desbroce de arboles que estan cerca de la linea de M/T entre las estructura 210195 hasta la 210164 | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 14:20:00 | 2026-04-27 16:00:00 | 1:40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
8 | REDES | Se coordina con Jefe de Cuadrilla de energizados para cambiar estructura 303796 chocado en la Av. Sixto Duran, se espera para guiar a la grua al sitio de trabajo. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 16:00:00 | 2026-04-27 17:00:00 | 1:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
9 | ? | Av Sixto Duran en la estructura 303796 se realiza trabajos para cambiar estructura chocada, se suelta las fibras opticas, estructura 303711 se abre breaker de tranformador 14582 | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 17:00:00 | 2026-04-27 17:20:00 | 0:20 | FG, CLP, MA | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
10 | REDES | Av Sixto Duran en la estructura 303796 se realiza desmontaje de lampara, acometidas, lineas, grupo de energizados aislan lineas de M/T para manipular cruceta. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 17:20:00 | 2026-04-27 18:50:00 | 1:30 | FG, CLP, MA | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
11 | REDES | Av Sixto Duran en la estructura 303796 se realiza limpiado del hueco, se coloca estructura, se arma cruceta, se coloca red de B/T se monta lampara, | PROG | Bomboiza | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 18:50:00 | 2026-04-27 19:50:00 | 1:00 | FG, CLP, MA | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
12 | REDES | estructura 303711 se cierra breaker de tranformador 14582 de 30 Kva , conecta normal el servicio, se verifica que todo este normal. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 19:50:00 | 2026-04-27 20:05:00 | 0:15 | FG, CLP, MA | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
13 | transporte | Traslado a la agencia se descarga herramientas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 20:05:00 | 2026-04-27 20:32:00 | 0:27 | FG, CLP, MA | 2 | Si | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
14 | se_labora | LABORA FG; CLP ; MA de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 20;32 MATERIALES 2 aisladores tipo Rollo | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | lunes | 2026-04-27 | 2026-04-27 00:00:01 | 2026-04-27 00:00:02 | 0:00 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 2-111 | Gualaquiza, Churuyacu Alto, Av, Sixto Duran, | 175568 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf
1 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 08:00:00 | 2026-04-07 09:00:00 | 1:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
2 | transporte | Traslado al Sector de La Pituca | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 09:00:00 | 2026-04-07 09:30:00 | 0:30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
3 | ? | En La Pituca se instala N/S Nro. 18-264071 solicitado por el Sr. Angel Macas, se ocupa 20 metros de TX6 estructura Nro. 38976 | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 09:30:00 | 2026-04-07 10:40:00 | 1:10 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
4 | ? | En Sakantza se instala N/S Nro. 18-264072 solicitado por el Sr. Juan Gualan, se ocupa 10 metros de TX6 estructura Nro. 38844 | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 10:40:00 | 2026-04-07 11:50:00 | 1:10 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
5 | transporte | Traslado al Sector de Namirez Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 11:50:00 | 2026-04-07 12:30:00 | 0:40 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
6 | ACOMETIDAS | En Namirez Alto se realiza inspección para reubicar y Restituir medidor Nro. 1232395 solicitado por el Sr. Angel Armijos | PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 12:30:00 | 2026-04-07 13:00:00 | 0:30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
7 | lunch | Lunch en Nambija Bajo | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 13:00:00 | 2026-04-07 14:00:00 | 1:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
8 | transporte | Traslado a Cumbaratza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 14:00:00 | 2026-04-07 14:15:00 | 0:15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
9 | ? | En Cumbaratza se instala S/O 15 metros de TX6 estructura Nro. 280200 solicitado por el Sr. Herman Veintimilla | PROG | Zamora II | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 14:15:00 | 2026-04-07 14:45:00 | 0:30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
10 | transporte | Traslado a Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 14:45:00 | 2026-04-07 15:10:00 | 0:25 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
11 | MEDIDORES | En la Calle Francisco de Orellana y Sevilla de Oro se instala 3 N/S Nro. 18-264073 _ 18-264074 y 18-264075 solicitado por la Sra. Irma Quilambaqui, se ocupa 30 metros de TX6 estructura Nro. 251691 | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 15:10:00 | 2026-04-07 17:20:00 | 2:10 | GJ, SO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
12 | transporte | Traslado a Timbara Bellavista | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 17:20:00 | 2026-04-07 17:45:00 | 0:25 | GJ, SO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
13 | MEDIDORES | En Timbara se revisa daño que informa C. C. Del medidor Nro. 276547 (5573) del Sr. Gonzalo Silva, se verifica conexiones internas recalentadas, se cambia cables y se normaliza el servicio eléctrico | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 17:45:00 | 2026-04-07 18:20:00 | 0:35 | GJ, SO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
14 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 18:20:00 | 2026-04-07 18:46:00 | 0:26 | GJ, SO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
15 | se_labora | Se labora GJ y SO de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:46 Materiales utilizados: 5 medidores, 75 metros de TX6, 6 sellos, 2 Breaker bifásico de 50 AMP, 5 metros de cable 6 cableado | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-07 | 2026-04-07 00:00:01 | 2026-04-07 00:00:02 | 0:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, La Pituca, Sakantza, Quebrada de Cumbaratza, Cumbaratza, Namirez Alto | 174216 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf
1 | transporte | Traslado a la Ciudad de Loja en transporte público | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 06:00:00 | 2026-04-13 08:00:00 | 2:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
2 | informativa | En los talleres de la EERSSA se acude para retirar el vehículo 2-61 se espera hasta q termine su arreglo también se carga materiales al vehículo como acometida y medidores | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-13 10:30:00 | 2:30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
3 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 10:30:00 | 2026-04-13 12:00:00 | 1:30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
4 | informativa | Se carga materiales y herramientas de trabajo al vehículo 2-61 para realizar trabajos en el Cantón Yacuambi también se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Age | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 12:00:00 | 2026-04-13 12:30:00 | 0:30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
5 | transporte | Traslado al Sector de Piuntza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 12:30:00 | 2026-04-13 13:25:00 | 0:55 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
6 | ? | En Piuntza Sector La Venecia se Restituye medidor por problemas de lectura Nro. 266212 lectura 3765 por el 18-264132 de la Sra. Rita Gimena Puglla | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 13:25:00 | 2026-04-13 14:00:00 | 0:35 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
7 | lunch | Lunch en Piuntza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 14:00:00 | 2026-04-13 15:00:00 | 1:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
8 | ? | En Piuntza Barrio Puedo Nuevo se realiza reinspección para N/S solicitado por el Sr. Marco Cango, ya se encuentra todo listo para instalar el medidor | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 15:00:00 | 2026-04-13 15:20:00 | 0:20 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
9 | ? | En Piuntza Barrio Reina Del Cisne se realiza reinspección para N/S solicitado por el Sr. Oswaldo Guanuche, el cliente todavía no coloca la caja metálica | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 15:20:00 | 2026-04-13 15:45:00 | 0:25 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
10 | ? | En Piuntza se realiza reinspección para N/S solicitado por la Sra. Norma Beatriz Tocto, el cliente ha colocado mal la caja metálica se le informa rectificar ya cuenta con materiales | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 15:45:00 | 2026-04-13 16:00:00 | 0:15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
11 | ? | En Guadalupe se revisa medidor por consumos elevados Nro. 18-258988 lectura 2721 del Sr. German Ochoa, se verifica daño interno una fuga se desconecta cable afectado | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 16:00:00 | 2026-04-13 16:25:00 | 0:25 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
12 | ACOMETIDAS | En San Antonio de Guadalupe se realiza reinspección para N/S y Restituir medidor solicitado por el Sr. Segundo Lozano, el cliente ya cuenta con todo lo solicitado en la inspección | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 16:25:00 | 2026-04-13 16:50:00 | 0:25 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
13 | MEDIDORES | En Kurintza se retira 3 medidores para suspensión definitiva Nro. 18-229733 (1653) 18-229734 (967) y 18-229735 (938) solicitado por la Sra. Maribel Tentests | PROG | Yacuambi | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 16:50:00 | 2026-04-13 17:45:00 | 0:55 | GJ, SO | 1 | Si | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
14 | transporte | Traslado a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 17:45:00 | 2026-04-13 18:35:00 | 0:50 | GJ, SO | 1 | Si | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
15 | se_labora | SE LABORA: GJ y SO de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:35 NOTA: GJ no registra el reloj biométrico en la mañana por traslado a los talleres en Loja NOTA: se pernocta en Yacuambi Materiales utilizados: 1 medidor, 1 sello | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-13 | 2026-04-13 00:00:01 | 2026-04-13 00:00:02 | 0:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Loja, Zamora, Piuntza, San Antonio Guadalupe, Yacuambi | 174577 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf
1 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora también se llena formularios de perdidas no tecnicas y OT | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 08:00:00 | 2026-04-20 10:30:00 | 2:30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara, Tunantza, Cuzuntza | 175122 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf
2 | transporte | Traslado a Buenaventura de Timbara | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 10:30:00 | 2026-04-20 10:50:00 | 0:20 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara, Tunantza, Cuzuntza | 175122 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf
3 | ? | En Buenaventura se realiza inspección para N/S solicitado por el Sr. Ozcar Jaramillo | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 10:50:00 | 2026-04-20 11:30:00 | 0:40 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara, Tunantza, Cuzuntza | 175122 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf
4 | ACOMETIDAS | En el Sector la Chacra se desconecta acometida de los medidores Nro. 1000028434 y 1000028438 para que el cliente pueda cambiar la caja metálica solicitado por la Sra. Beatriz Cabrera | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 11:30:00 | 2026-04-20 12:00:00 | 0:30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara, Tunantza, Cuzuntza | 175122 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf
5 | transporte | Traslado al Sector de Cuzuntza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 12:00:00 | 2026-04-20 12:20:00 | 0:20 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara, Tunantza, Cuzuntza | 175122 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf
6 | ? | En Cuzuntza se instala N/S Nro. 18-264140 solicitado por el Sr. Luis Pineda, se ocupa 20 metros de TX6 estructura Nro. 284185 | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 12:20:00 | 2026-04-20 13:30:00 | 1:10 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara, Tunantza, Cuzuntza | 175122 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf
7 | lunch | Lunch en Cumbaratza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 13:30:00 | 2026-04-20 14:30:00 | 1:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara, Tunantza, Cuzuntza | 175122 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf
8 | ? | En Tunantza se realiza reinspección para N/S solicitado por el Sr. Jaime Medina, el cliente ya cuenta con todo lo solicitado en la inspección | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 14:30:00 | 2026-04-20 15:00:00 | 0:30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara, Tunantza, Cuzuntza | 175122 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf
9 | MEDIDORES | En La Chacra se reubica y se Restituye 2 medidores Nro. 1000028434 por el 18-264141 y 10000438 por el 18-264142 solicitado por la Sra. Beatriz Cabrera, se ocupa 20 metros de TX6 estructura Nro. 217884 | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 15:00:00 | 2026-04-20 17:30:00 | 2:30 | GJ, SO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Timbara, Tunantza, Cuzuntza | 175122 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf
10 | MEDIDORES | En la Urbanización Gálvez se instala S/O 25 metros de TX6 estructura Nro. 36581 solicitado por la Sra. Mariana Ulloa | PROG | Zamora II | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 17:30:00 | 2026-04-20 18:10:00 | 0:40 | GJ, SO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Timbara, Tunantza, Cuzuntza | 175122 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf
11 | informativa | Traslado a la Agencia Zamora | NO PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 18:10:00 | 2026-04-20 18:21:00 | 0:11 | GJ, SO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Timbara, Tunantza, Cuzuntza | 175122 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf
13 | se_labora | Se labora GJ y SO de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:21 NOTA: SO solicita permiso personal de 08:00 a 09:38 Materiales utilizados: 3 medidores, 4 sellos, 65 metros de TX6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | lunes | 2026-04-20 | 2026-04-20 00:00:01 | 2026-04-20 00:00:02 | 0:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Timbara, Tunantza, Cuzuntza | 175122 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf
1 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 08:00:00 | 2026-04-21 09:00:00 | 1:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
2 | transporte | Traslado al Sector de Namirez Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 09:00:00 | 2026-04-21 09:40:00 | 0:40 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
3 | ? | En Namirez Alto se reubica y se Restituye medidor Nro. 1232395 (1709) por el 18-264143 solicitado por el Sr. Angel Armijos, se ocupa 20 metros de TX6 estructura Nro. 37441 | PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 09:40:00 | 2026-04-21 11:30:00 | 1:50 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
4 | ? | En Namirez Alto se revisa medidor por variación de voltaje Nro. 1000425875 (7312) del Sr. Jorge Jiménez, se verifica conexiones flojas en el Breaker de protección | PROG | Yantzaza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 11:30:00 | 2026-04-21 11:45:00 | 0:15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
5 | ? | En Namirez Bajo se reubica medidor Nro. 1000028492 (42396) solicitado por el Sr. Victor Vasquez, se ocupa 20 metros de TX6 estructura Nro. 241062 | PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 11:45:00 | 2026-04-21 12:45:00 | 1:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
6 | ACOMETIDAS | En Nambija Bajo se realiza inspección para reubicar y Restituir medidor Nro. 1000021940 solicitado por la Sra. Yomayra Jiménez, se deja lista de materiales al cliente | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 12:45:00 | 2026-04-21 13:00:00 | 0:15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
7 | lunch | Lunch en Nambija Bajo | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 13:00:00 | 2026-04-21 14:00:00 | 1:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
8 | ACOMETIDAS | En Chamico se realiza inspección para reubicar y Restituir medidor Nro. 20222057108 Solicitado por la Sra. Irma Calva, se deja lista de materiales al cliente | PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 14:00:00 | 2026-04-21 14:20:00 | 0:20 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
9 | transporte | Traslado al Sector de San José del Progreso | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 14:20:00 | 2026-04-21 14:40:00 | 0:20 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
10 | ACOMETIDAS | En San José del Progreso se realiza reinspección para N/S solicitado por el Sr. Manuel Jiménez, el cliente todavía no coloca la caja metálica | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 14:40:00 | 2026-04-21 14:55:00 | 0:15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
11 | transporte | Traslado al Sector de Muchimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 14:55:00 | 2026-04-21 15:15:00 | 0:20 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
12 | ACOMETIDAS | En Muchimi se realiza inspección para N/S solicitado por la Sra. Elsa Guajala, el cliente debe cambiar la caja se deja lista de materiales al cliente | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 15:15:00 | 2026-04-21 15:45:00 | 0:30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
13 | ? | En Kurintza se toma fotografía de medidor liquidado Nro. 246421 del Sr. Luis Paqui | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 15:45:00 | 2026-04-21 16:00:00 | 0:15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
14 | ACOMETIDAS | En Kurintza se realiza inspección para reubicar acometida del medidor Nro. 1000428896 solicitado por el Sr. Romero Peláez Narcos | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 16:00:00 | 2026-04-21 16:20:00 | 0:20 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
15 | MEDIDORES | En Kurintza se instala N/S Nro. 18-264157 solicitado por el Sr. Braulio Alexander Tsukanka, se ocupa 20 metros de TX6 estructura Nro. 272136 | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 16:20:00 | 2026-04-21 17:30:00 | 1:10 | GJ, SO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
16 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 17:30:00 | 2026-04-21 18:35:00 | 1:05 | GJ, SO | 1 | Si | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
17 | se_labora | Se labora GJ y SO de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:35 Materiales utilizados: 2 medidores, 60 metros de TX6, y 3 sellos | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 00:00:01 | 2026-04-21 00:00:02 | 0:00 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | Zamora, Namirez, Namirez Alto, Muchime, Kurintza | 175166 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf
1 | informativa | Arreglo de daños reportados por el Centro de Control. Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo | NO PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 17:00:00 | 2026-04-02 17:15:00 | 0:15 | PCH, RCL | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA UNGUMIATZA. | 174002 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-02 (055) PCH.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza hasta Ungumiatza, informa sector sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 17:15:00 | 2026-04-02 17:45:00 | 0:30 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA UNGUMIATZA. | 174002 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-02 (055) PCH.pdf
3 | REDES | En Ungumiatza, estructura 30626, se encuentra LBV, FA, arramcada, causa vegetación, se abren puentes para energizar,el Traf. #7080/5 Kva. Quedando 2 viviendas sin servicio, por ser de noche. Además, quedan pendientes para el siguiente día, hacer desbroce de vegetación entre la Estuturas # 30226 y 30267, y empalmar LBV, para poder normalizar el servicio, | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 17:45:00 | 2026-04-02 19:05:00 | 1:20 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA UNGUMIATZA. | 174002 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-02 (055) PCH.pdf
5 | transporte | Nos trasladamos de Ungumiatza a la Agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 19:05:00 | 2026-04-02 19:45:00 | 0:40 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA UNGUMIATZA. | 174002 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-02 (055) PCH.pdf
7 | se_labora | SE LABORA : PCH: RCL: de 17:00 a 19:45 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 00:00:01 | 2026-04-02 00:00:02 | 0:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA UNGUMIATZA. | 174002 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-02 (055) PCH.pdf
1 | informativa | DIA FESTIVO. Dia festivo por Semana Santa según ley de Feriados, Viernes Santo. | INFO | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 00:00:01 | 2026-04-03 00:00:02 | 0:00 | PCH, RCL | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA ZARZA | 174030 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf
2 | informativa | Arreglo de daños reportados por el Centro de Control. Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 08:00:00 | 2026-04-03 08:20:00 | 0:20 | PCH, RCL | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA ZARZA | 174030 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf
3 | informativa | Nos trasladamos de Yantzaza a Zamora, a abastecernos de combustible, al vehículo 2-112. Una vez tanqueado el vehículo, retornamos a Yantzaza. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 08:20:00 | 2026-04-03 10:30:00 | 2:10 | PCH, RCL | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA ZARZA | 174030 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza hasta Jesús del Gran Poder. Informa sector sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 10:30:00 | 2026-04-03 10:35:00 | 0:05 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA ZARZA | 174030 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf
5 | REDES | En el Barrio, Jesús del Gran Poder, entre los postes #248333 y 248332, se encuentra LBV (2F) rota por recalentamiento del conector, se empalma, se tensa y se regula la LÍNEA, Además, se se reconecta el breaker del transf, # 24273 de 25kva, reestablece el servicio si novedad. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 10:35:00 | 2026-04-03 12:00:00 | 1:25 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA ZARZA | 174030 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de Jesús del Gram Poser hasta los Encuentros. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 12:00:00 | 2026-04-03 12:30:00 | 0:30 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA ZARZA | 174030 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf
8 | lunch | LUNCH EN LOS ENCUENTROS | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 12:30:00 | 2026-04-03 13:20:00 | 0:50 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA ZARZA | 174030 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App).nos trasladamos de los Encuentros al Zarza, informan domicilio sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 13:20:00 | 2026-04-03 14:10:00 | 0:50 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA ZARZA | 174030 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf
10 | ACOMETIDAS | En el barrio Zarza, medidor 1000027890, se encuentra acometida sulfatada, se arregla acometida; además, se cambia breaker por estar en mal estado, se reestablese el servicio . | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 14:10:00 | 2026-04-03 15:00:00 | 0:50 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA ZARZA | 174030 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos del Zarza hasta la Censa. Informa domicilio sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 15:00:00 | 2026-04-03 16:00:00 | 1:00 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA ZARZA | 174030 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf
12 | ACOMETIDAS | En la Censa, estructura 33770, se encuentra acometida recalentada del , medidor # 131551, se cambia acometida, además se restituye medidor # 18-264907, se utilizan 61 m de 3x6 Acsr, | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 16:00:00 | 2026-04-03 17:40:00 | 1:40 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA ZARZA | 174030 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf
13 | transporte | Nos trasladamos de la Censa a la Agencia Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 17:40:00 | 2026-04-03 18:16:00 | 0:36 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA ZARZA | 174030 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf
15 | se_labora | SE LABORA: 08:00 a 12:30 y de 13:20 a 18:16 Materiales: 1 varilla de empalme #1/0 , cable # 61 M de Acsr, 2 breakers, 1 medidor. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 00:00:01 | 2026-04-03 00:00:02 | 0:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA ZARZA | 174030 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf
1 | informativa | Arreglo de daños reportados por el Centro de Control. Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo. | NO PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 08:01:00 | 2026-04-04 08:15:00 | 0:14 | PCH, RCL | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza hasta Ungumiatza informa sector sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 08:15:00 | 2026-04-04 08:45:00 | 0:30 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
3 | REDES | En el Barrio Ungumiata, entre los postes 30626 y 30627, se hace desbroce de vegetación; además, se empalma la LBV(1F) se regula y se tensa. Daño pendiente del día jueves. Además, en el Poste # 30626, se conectan las bajantes del transf: # 7080 de 5 Kva, y se cierran puentes en la LBV, se normaliza el servicio sin novedad. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 08:45:00 | 2026-04-04 10:40:00 | 1:55 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de Ungumiatza hasta el Guayabal informa domicilio sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 10:40:00 | 2026-04-04 11:25:00 | 0:45 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
6 | MEDIDORES | En el Barrio Guayabal, se encuentra breaker y puentes sulfatados del, medidor # 18-214982 se cambia de breaker y puentes, se normaliza el servicio. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 11:25:00 | 2026-04-04 12:10:00 | 0:45 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
7 | transporte | Nos trasladamos de Guayabal a la Agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 12:10:00 | 2026-04-04 12:21:00 | 0:11 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
8 | se_labora | SE LABORA: PCH: RCL: de 08:01 a 12:21 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 00:00:01 | 2026-04-04 00:00:02 | 0:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza hasta el Porvenir, informa domicilio sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 14:31:00 | 2026-04-04 14:40:00 | 0:09 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
12 | MEDIDORES | En el barrio El Porvenir, medidor # 1000367210, se arreglan conexiones internas sulfatadas, además, se cambia el breaker y se normaliza el servicio. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 14:40:00 | 2026-04-04 15:20:00 | 0:40 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
13 | transporte | Retornamos del Porvenir a la Agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 15:20:00 | 2026-04-04 15:31:00 | 0:11 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
14 | se_labora | SE LABORA: PCH: RCL: de 14:31 a 15:31 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 00:00:01 | 2026-04-04 00:00:02 | 0:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
16 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza hasta la Y de Ungumiatza, informa sector sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 16:25:00 | 2026-04-04 16:55:00 | 0:30 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
17 | REDES | En el Barrio, Ungumiatza, entre los postes # 205671 y 205672, se cortan guaduas que se encuentran sobre la LBV. Además, se resetea el breaker del transf: # 21916/ de 5 Kva, se reestablece el servici | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 16:55:00 | 2026-04-04 17:50:00 | 0:55 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
18 | transporte | Nos trasladamos de Ungumiatza a la Agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 17:50:00 | 2026-04-04 18:25:00 | 0:35 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
19 | se_labora | SE LABORA: PCH: RCL: de 16:25 a 18:25 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 00:00:01 | 2026-04-04 00:00:02 | 0:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA, CHICAÑA. | 174054 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf
1 | informativa | Arreglo de daños reportados por el Centro de Control. Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo. | NO PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 09:00:00 | 2026-04-05 09:20:00 | 0:20 | PCH, RCL | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA, ZARZA | 174076 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza hasta Chimbutza informa sector sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 09:20:00 | 2026-04-05 09:35:00 | 0:15 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, ZARZA | 174076 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf
3 | REDES | En el Barrio Chimbutza, estructura 62406, se encuentra fusible quemado a causa, gallinazo en la LMV,se retira gallinazo, Se repone tirafusible de 25A tipo K, estructura: 62399, se reestablece el servicio. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 09:35:00 | 2026-04-05 10:15:00 | 0:40 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, ZARZA | 174076 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de Chinbutza hasta el Zarza informa sector sin servicio. Por motivo de los trabajos que está realizando la compañía, vía a Zarza,en Santa Lucía se espera hasta que den paso 12:00. horas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 10:15:00 | 2026-04-05 12:50:00 | 2:35 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, ZARZA | 174076 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf
6 | REDES | En el Barrio el Zarza estructura 33972, se encuentra fusible quemado en derivación al blanco; se revisa y no se encuentra nada Se repone tirafusible de 15A tipo T, se reestablece el servicio. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 12:50:00 | 2026-04-05 13:10:00 | 0:20 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, ZARZA | 174076 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf
7 | ACOMETIDAS | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL: En el Zarza, estructura 33963, medidor # 1000024546, se encuentra tubo doblado por bolquete, y acometida en mal estado. El cliente ya ha tenido puesto tubo, se repone 34M de acometida 3x6, y se reubica el medidor en la columna, se normaliza el servicio. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 13:10:00 | 2026-04-05 14:40:00 | 1:30 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, ZARZA | 174076 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf
9 | transporte | Nos trasladamos del Zarza a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 14:40:00 | 2026-04-05 16:00:00 | 1:20 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, ZARZA | 174076 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf
10 | REDES | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, en Yantzaza, calle Jorge Mosquera,medidores # 216351/18-240295 y 18-240296, se encuentran sin servicio, estructura # 273878, Se encuentra en la caja de distribución conexión sulfatada, se cambia de conexión, se normaliza el servicio, se retorna a la Agencia Yantzaza. SE LABORA: PCH: RCL: de 09:00 a 16:50 | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 16:00:00 | 2026-04-05 16:50:00 | 0:50 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, ZARZA | 174076 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf
14 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza hasta los Almendros informa sector sin servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 19:10:00 | 2026-04-05 20:10:00 | 1:00 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, ZARZA | 174076 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf
15 | REDES | En los Almendros, estructura 31864 transf. # 12402 de 5Kva, se encuentra abierto, se revisa la LBV: no se encuentra novedad, se resetea breaker del transf. Se reestablece el servicio. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 20:10:00 | 2026-04-05 20:40:00 | 0:30 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, ZARZA | 174076 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf
16 | transporte | Nos trasladamos de los Almendros a la Agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 20:40:00 | 2026-04-05 21:40:00 | 1:00 | PCH, RCL | 1 | Si | 2-112 | YANTZAZA, ZARZA | 174076 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf
17 | se_labora | SE LABORA: PCH: RCL: de 19:10 a 21:40 Materiales: 1 tirafusible de 15A tipo K. 34M de acometida 3x6 Acsr. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 00:00:01 | 2026-04-05 00:00:02 | 0:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 1 | No | 2-112 | YANTZAZA, ZARZA | 174076 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf
1 | informativa | Se coordina con el Administrador, los trabajos a realizarse, Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 08:00:00 | 2026-04-14 08:30:00 | 0:30 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
2 | ACOMETIDAS | En el Barrio Pita,se reubica acometida y medidor # 1000367301 en tablero metálico, estructura 246396, se utilizan 32 m de 3x6 Ascr. Además, se retira acometida del estructura # 23611, | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 08:30:00 | 2026-04-14 10:00:00 | 1:30 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
3 | ? | En el barrio los Sauces, orden # 42656350, estructura # 93718, y en el estructura 253172, se instala servicio ocasional. | PROG | Paquisha | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 10:00:00 | 2026-04-14 10:30:00 | 0:30 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
4 | ACOMETIDAS | En el Barrio San Francisco , se hacen inspecciones para medidores nuevos servicios, orden # 59008958; además, se revisan adecuaciones para la venta de medidores. | PROG | Paquisha | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 10:30:00 | 2026-04-14 11:00:00 | 0:30 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
5 | ACOMETIDAS | En el barrio Piedra Liza, orden # 42654322, estructura # 213346, se instala servicio ocasional. Además, se revisan adecuaciones para la venta de medidores. | PROG | Paquisha | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 11:00:00 | 2026-04-14 11:45:00 | 0:45 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
6 | transporte | Nos trasladamos de Piedra Liza a 13 de Junio | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 11:45:00 | 2026-04-14 12:00:00 | 0:15 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
7 | ACOMETIDAS | En el Barrio 13 de Junio, orden # 51519094, se reubica acometida y medidor. # 261798, en tablero metálico, | PROG | Paquisha | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 12:00:00 | 2026-04-14 13:00:00 | 1:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
8 | lunch | LUNCH EN ZUMBI | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 13:00:00 | 2026-04-14 14:00:00 | 1:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
9 | ACOMETIDAS | En el Barrio San José, orden # 25516432, se reubica acometida y medidor. # 18-237498, en tablero metálico, se utiliza 8m de 3x6 Ascr, se deja conectando las instalaciones internas como estuvieron. | PROG | Paquisha | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 14:00:00 | 2026-04-14 15:00:00 | 1:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
10 | transporte | Nos trasladamos de San José. a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 15:00:00 | 2026-04-14 15:25:00 | 0:25 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
11 | ? | En el Barrio Central, orden 59198285, Se instala N/S, medidor # 18-278285 solo en tablero metálico, además, se reubican medidores # 1000361996 y 20222058967 en el mismo tablero metálico. | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 15:25:00 | 2026-04-14 17:00:00 | 1:35 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
13 | se_labora | SE LABORA: PCH: LP: RCL: de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 00:00:01 | 2026-04-14 00:00:02 | 0:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
15 | informativa | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL, mediante (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza hasta Vista Hermosa informa sector sin servicio. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 20:06:00 | 2026-04-14 20:15:00 | 0:09 | PCH, JLC | 2 | Si | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
16 | REDES | En el Barrio Vista Hermosa estructura 161991, transf, # 1725/10 Kva. Se encuentra abierto, a causa de sobrecarga, se resetea breaker del transf. # 17252, 10 Kva, se normaliza el servicio. | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 20:15:00 | 2026-04-14 20:50:00 | 0:35 | PCH, JLC | 2 | Si | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
17 | transporte | Nos trasladábamos de Vista Hermosa a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 20:50:00 | 2026-04-14 21:06:00 | 0:16 | PCH, JLC | 2 | Si | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
18 | se_labora | SE LABORA : PCH: JLC: de 20:06 21:06 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 00:00:01 | 2026-04-14 00:00:02 | 0:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
19 | se_labora | Se labora en el vehículo 2-112 de mantenimiento. Kilometraje: 199548 - y 199555 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 00:00:01 | 2026-04-14 00:00:02 | 0:00 | CHAMBA CANGO PEDRO ROSALINO | 2 | No | 4-100 | YANTZAZA, ZUMBI. | 174727 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf
1 | informativa | Se coordina los trabajos del día con la administradora de la agencia y el jefe de cuadrilla | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 08:00:00 | 2026-04-14 08:15:00 | 0:15 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
2 | ? | En el Pangui se restituye el medidor# 116231 monofásico por el nuevo medidor# 18-264386 bifásico sello# 18-1187300, 1 breaker, 3 tornillos , 3m de cable AWG # 6 | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 08:15:00 | 2026-04-14 09:50:00 | 1:35 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
3 | transporte | Traslado de el Pangui a Los Bayanes | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 09:50:00 | 2026-04-14 10:10:00 | 0:20 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
4 | ? | En los Bayanes se realiza inspección para 1 N/S orden# 59238185 estructura# 161908 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 10:10:00 | 2026-04-14 10:40:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
5 | transporte | Traslado de los Bayanes a el Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 10:40:00 | 2026-04-14 11:00:00 | 0:20 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
6 | ? | En el Pangui se realiza inspección para 1 N/S orden# 59240558 estructura# 227937 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 11:00:00 | 2026-04-14 11:30:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
7 | ? | En el Pangui se realiza inspección para N/S orden# 59240728 estructura# 249294 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 11:30:00 | 2026-04-14 12:00:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
8 | ? | En el Pangui se arregla conexiones recalentadas de la acometida del medidor# 1000359931 | PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 12:00:00 | 2026-04-14 13:00:00 | 1:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
9 | lunch | Lunch en el Pangui | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 13:00:00 | 2026-04-14 14:00:00 | 1:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
10 | ? | En el Pangui se realiza inspección para 1 N/S orden# 59240728 estructura# 249294 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 14:00:00 | 2026-04-14 14:30:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
11 | ? | En el Pangui se restituye el medidor# 1261911 monofásico por el nuevo medidor# 18-264387 bifásico, sello# 18-1187301 | PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 14:30:00 | 2026-04-14 15:15:00 | 0:45 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
12 | ACOMETIDAS | En el Pangui se realiza inspección para restituir y reubicar el medidor# 116234 | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 15:15:00 | 2026-04-14 15:45:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
13 | ? | En Pachicutza DAÑO REPORTADO POR Centro de Control indica linea arrancada medidor# 242576, se arregla acometida arrancada por volquetas del cliente al momento de realizar trabajos | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 15:45:00 | 2026-04-14 17:00:00 | 1:15 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
14 | ACOMETIDAS | En la 24 de Mayo DAÑO REPORTADO POR Centro de Control indica acometida arrancada medidor# 18-255815, se arregla acometida arrancada por volquetas, se normaliza el servicio | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 17:00:00 | 2026-04-14 18:20:00 | 1:20 | FA, AS | 1 | Si | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
16 | se_labora | Se labora FA y AS en horario de 08:00 a 13:00 a 14:00 a 18:25 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-14 | 2026-04-14 00:00:01 | 2026-04-14 00:00:02 | 0:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | El Pangui - Guismi - Miasi - Bayanes | 174710 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf
1 | informativa | Se coordina los trabajos del dia con la administradora de la agencia | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 08:00:00 | 2026-04-21 08:15:00 | 0:15 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
2 | ? | En el Pangui DAÑO REPORTADO POR Centro de Control indica medidor# 276357 sin energía, se cambia medidor borneras recalentadas, nuevo medidor# 18-264354, sello# 18-1187309 | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 08:15:00 | 2026-04-21 09:05:00 | 0:50 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
3 | ? | En el Pangui se reubica el medidor# 1000404013 por motivo de construcción | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 09:05:00 | 2026-04-21 09:45:00 | 0:40 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
4 | ? | En el Pangui se realiza inspección para 1 N/S orden# 59254706 estructura# 253029 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 09:45:00 | 2026-04-21 10:15:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
5 | transporte | Traslado de el Pangui a el Valle de Chuchumbletza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 10:15:00 | 2026-04-21 10:45:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
6 | REDES | En el Valle de Chuchumbletza se realiza inspección para 1 N/S orden# 59252334 estructura# 68379 | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 10:45:00 | 2026-04-21 11:15:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
7 | transporte | Traslado de el Valle de Chuchumbletza a el Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 11:15:00 | 2026-04-21 11:45:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
8 | ? | En el Pangui se realiza inspección para N/S orden# 59248656 estructura# 71330, orden# 59255961 estructura# 204291 orden# 59256731 estructura# 204233 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 11:45:00 | 2026-04-21 13:00:00 | 1:15 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
9 | lunch | Lunch en el Pangui | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 13:00:00 | 2026-04-21 14:00:00 | 1:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
10 | informativa | Traslado de el Pangui a Charip ( via en construcción) | · | · | No | No | No | · | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 14:00:00 | 2026-04-21 14:45:00 | 0:45 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
11 | ? | En el Pangui se realiza inspección para 1 N/S orden# 59249726 estructura# 203395 | PROG | El Pangui | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 14:45:00 | 2026-04-21 15:15:00 | 0:30 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
12 | transporte | Traslado de Charip a el Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 15:15:00 | 2026-04-21 15:40:00 | 0:25 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
13 | ACOMETIDAS | En el Pangui se realiza inspecciones para reubicar los medidores# 1000374725, 1000359633, 1000028027, 1000404100 | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 15:40:00 | 2026-04-21 17:00:00 | 1:20 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
15 | transporte | Traslado de el Pangui a el Quimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 18:14:00 | 2026-04-21 18:45:00 | 0:31 | FA, AS | 1 | Si | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
16 | REDES | En el Quimi DAÑO REPORTADO POR Centro de Control indica sector sin servicio estructura# 69889, se arregla RBT entre los postes 195181 y 282295 arrancada por volqueta, se resetea el transformador sicap 16802 de 10 KVA poste19518 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 18:45:00 | 2026-04-21 19:40:00 | 0:55 | FA, AS | 1 | Si | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
17 | transporte | Traslado de el Quimi a el Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 19:40:00 | 2026-04-21 20:09:00 | 0:29 | FA, AS | 1 | Si | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
19 | se_labora | Se labora FA y AS en horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 Se labora FA y AS en horario de 18:14 a 20:09 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui (Agencia) | martes | 2026-04-21 | 2026-04-21 00:00:01 | 2026-04-21 00:00:02 | 0:00 | AMBULUDI SILVA FAUSTO JOEL | 1 | No | 4-118 | EL Pangui - Valle de Chuchumbletza - La Charip | 175158 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf
1 | informativa | Agencia, recepcion documentos, planifiacion trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 08:00:00 | 2026-04-02 08:30:00 | 0:30 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
2 | transporte | Traslado San Francisco Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 08:30:00 | 2026-04-02 09:30:00 | 1:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
3 | ? | San Fco Alto, estructura #128443, instalacion medidor #18-258038 con 43mt Tx6, como nuevo servicio. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 09:30:00 | 2026-04-02 10:45:00 | 1:15 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
4 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 10:45:00 | 2026-04-02 11:20:00 | 0:35 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
5 | ? | Gualaquiza, Sixto D Ballen y Luis Casiragui, estructura #303795, restitucion medidor #35177 por #18-35317, cambio acomtida Cx4, por mal estado. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 11:20:00 | 2026-04-02 12:25:00 | 1:05 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
6 | transporte | Traslado Ideal. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 12:25:00 | 2026-04-02 12:35:00 | 0:10 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
7 | ? | Ideal, estructura #213738, inspeccion nuevo servicio Sr Jimbo Fabian | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 12:35:00 | 2026-04-02 13:00:00 | 0:25 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
8 | lunch | Lunch: no se registra lunch por laborar en El Ideal. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 13:00:00 | 2026-04-02 14:00:00 | 1:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
9 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 14:00:00 | 2026-04-02 14:10:00 | 0:10 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
10 | ACOMETIDAS | Gualaquiza, Gonzalo Pesantez y Eloy Alfaro, estructura #042798, restitucion medidor #34011 por #18-35318, cambio acometida Cx4, por mal estado. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 14:10:00 | 2026-04-02 15:30:00 | 1:20 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
11 | ? | Gualaquiza, Eloy Alfaro y Oriental , estructura #043014, inspeccion nuevo servicio Sr Cardenas Nixon. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 15:30:00 | 2026-04-02 16:00:00 | 0:30 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
12 | ACOMETIDAS | Gualaquiza, Maria Auxiliadora y s/n, estructura #249331, reubicacion medidor #285015, cambio acometida mal estado. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 16:00:00 | 2026-04-02 17:00:00 | 1:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
14 | se_labora | Se labora: CB y GC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 00:00:01 | 2026-04-02 00:00:02 | 0:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
16 | transporte | Traslado Guayusal. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 19:17:00 | 2026-04-02 19:40:00 | 0:23 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
17 | REDES | Guayusal, reivision y limpieza LBT estructura #219763, energizacion transf #23459 de 10kva, estructura #255869, reestablece servicio, reclamo Centro de Control. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 19:40:00 | 2026-04-02 20:20:00 | 0:40 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
18 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 20:20:00 | 2026-04-02 20:46:00 | 0:26 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
19 | se_labora | Se labora: CB y GC de 19:17 a 20:46 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | jueves | 2026-04-02 | 2026-04-02 00:00:01 | 2026-04-02 00:00:02 | 0:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, San Fco, Ideal | 173960 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf
1 | transporte | Gualaquiza, recepcion reclamo Centro Control, elaboracion Orden Trabajo, traslado Naichap. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 08:53:00 | 2026-04-03 09:10:00 | 0:17 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174080 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf
2 | MEDIDORES | Naichap, estructura #037299, revision y restitucion medidor #194238 por #18-258039, cambio Dx6 por 62mt Tx6, por borneras quemadas, reclamo Centro Control. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 09:10:00 | 2026-04-03 10:10:00 | 1:00 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174080 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf
3 | transporte | Traslado Aguacate, reclamo Centro Control. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 10:10:00 | 2026-04-03 11:10:00 | 1:00 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174080 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf
4 | MEDIDORES | Aguacate, estructura #127921, revision y restitucion medidor #194324 por #18-258040, cambio Dx6 por 32mt Tx6, por borneras quemadas, reclamo Centro Control. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 11:10:00 | 2026-04-03 12:15:00 | 1:05 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174080 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf
5 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 12:15:00 | 2026-04-03 13:15:00 | 1:00 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174080 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf
7 | se_labora | Se labora: CB y GC de 08:53 a 13:15 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 00:00:01 | 2026-04-03 00:00:02 | 0:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza | 174080 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf
9 | transporte | Traslado Flor del Bosque, reclamo Centro Control. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 17:01:00 | 2026-04-03 17:15:00 | 0:14 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174080 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf
10 | REDES | Flor del Bosque, estructura #273993, revision y cambio fusible 1,6Amp SR del transf #26378 25kva (privado), sin novedad alguna, reestable servicio. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 17:15:00 | 2026-04-03 17:35:00 | 0:20 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174080 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf
11 | transporte | Traslado Pumpuis, reclamo Centro Control. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 17:35:00 | 2026-04-03 18:10:00 | 0:35 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174080 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf
12 | REDES | Pumpuis, revision y limpiza LBT estructura #214159 #214161, energizacion transf #22407 de 15kva, reestablece servicio. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 18:10:00 | 2026-04-03 18:45:00 | 0:35 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174080 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf
13 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 18:45:00 | 2026-04-03 19:05:00 | 0:20 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174080 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf
15 | se_labora | Se labora: CB y GC de 17:01 a 19:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-03 | 2026-04-03 00:00:01 | 2026-04-03 00:00:02 | 0:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza | 174080 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf
1 | transporte | Gualaquiza, recepcion reclamo Centro Control, elaboracion Orden Trabajo, traslado Guayusal. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 16:16:00 | 2026-04-04 16:30:00 | 0:14 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174083 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-04 (061) CB.pdf
2 | REDES | Guayusal, revision LMT estructura #291765 a #128632 sectrores San Fco-Guayusal-Dolorosa, sin encontrar novedad alguan, estructura #291765 cambo fus 25Amp T, quemado cargas atmosfericas, reesatablece servicio. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 16:30:00 | 2026-04-04 18:15:00 | 1:45 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174083 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-04 (061) CB.pdf
3 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 18:15:00 | 2026-04-04 18:24:00 | 0:09 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174083 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-04 (061) CB.pdf
5 | se_labora | Se labora: CB y GC de 16:16 a 18:24 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | sábado | 2026-04-04 | 2026-04-04 00:00:01 | 2026-04-04 00:00:02 | 0:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza | 174083 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-04 (061) CB.pdf
1 | transporte | Gualaquiza, recepcion reclamo Centro Control, elaboracion Orden Trabajo, traslado Chumpias. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 08:48:00 | 2026-04-05 09:20:00 | 0:32 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174084 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-05 (061) CB.pdf
2 | REDES | Chumpias, revision LMT estructura #028535 a #065848 sectrores Chumpias-Napurak-.Kunchaime, sin encontrar novedad alguna, estructura #028535 cambo fus 25Amp T, quemado cargas atmosfericas, reesatablece servicio. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 09:20:00 | 2026-04-05 10:25:00 | 1:05 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174084 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-05 (061) CB.pdf
3 | transporte | servicio. Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 10:25:00 | 2026-04-05 10:49:00 | 0:24 | CB, GC | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza | 174084 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-05 (061) CB.pdf
5 | se_labora | Se labora: CB y GC de 08:48 a 10:49 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | domingo | 2026-04-05 | 2026-04-05 00:00:01 | 2026-04-05 00:00:02 | 0:00 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza | 174084 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-05 (061) CB.pdf
1 | informativa | Se realiza OT y se planifica jornada del dia | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 08:00:00 | 2026-04-24 08:30:00 | 0:30 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
2 | informativa | Gualaquiza, medidornro251051 estructura# 40786, se realiza inspeccion para cambio de tarifa, Astudillo Nelson | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 08:30:00 | 2026-04-24 09:05:00 | 0:35 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
3 | informativa | Gualaquiza, medidornro251033 estructuranro4472, se realiza cambio de breaker y puentes del medidor | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 09:05:00 | 2026-04-24 09:45:00 | 0:40 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
4 | transporte | Traslado Gualaquiza - San Francisco | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 09:45:00 | 2026-04-24 10:00:00 | 0:15 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
5 | informativa | Retiro definitivo del medidornro195301 estructuranro128374 Sr. Sergio Choco | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 10:00:00 | 2026-04-24 11:05:00 | 1:05 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
6 | transporte | Traslado de San Francisco a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 11:05:00 | 2026-04-24 11:15:00 | 0:10 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
7 | ? | Se atiende evento reportado por Centro de Control, medidornro240200 estructuranro42998, se cambia breaker de caja moldeada con borneras sulfatadas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 11:15:00 | 2026-04-24 11:45:00 | 0:30 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
8 | transporte | Traslado Gualaquiza a Sakanas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 11:45:00 | 2026-04-24 12:15:00 | 0:30 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
9 | ? | Instalacion de NS medidornro18-263969 estructuranro33324 Sr. Sanchin Bryan | PROG | Bomboiza | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 12:15:00 | 2026-04-24 13:00:00 | 0:45 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
10 | lunch | No se registra biometrico Lunch Sakanas | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 13:00:00 | 2026-04-24 14:00:00 | 1:00 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
11 | transporte | Traslado Sakanas- Zapotillo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 14:00:00 | 2026-04-24 14:50:00 | 0:50 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
12 | informativa | Se realiza inspeccion pàra NS. Sr Jose Chuqui, estructura #128341, tiene que realizar adecuacines civiles | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 14:50:00 | 2026-04-24 15:10:00 | 0:20 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
13 | informativa | Zapotillo, Se realiza retiro definitivo del medidor# 257107por peticion del Sr.Sandy Orellana | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 15:10:00 | 2026-04-24 15:55:00 | 0:45 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
14 | transporte | Traslado Gualaquiza a Zapotillo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 15:55:00 | 2026-04-24 16:20:00 | 0:25 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
15 | ? | Evento reportado por Centro de Control, Sra. Luz Quilli reporta falta de servicio, medidor #18-233913 se restituye breaker en corto circuito. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 16:20:00 | 2026-04-24 16:40:00 | 0:20 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
16 | transporte | Traslado Zapotillo a Ag Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 16:40:00 | 2026-04-24 17:00:00 | 0:20 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
17 | transporte | Traslado Ag Gualaquiza a Bomboiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 17:45:00 | 2026-04-24 18:15:00 | 0:30 | GC, MA | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
18 | ACOMETIDAS | Evento reportado por Centro de Control, Sr. Brayan Barzallo informa acometida arrancada medidornro1000407925, se reemplaza 18 mts de TX 3X6 y se repone caja AH, estructura# 303905 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 18:15:00 | 2026-04-24 18:55:00 | 0:40 | GC, MA | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
19 | transporte | Traslado de Bomboiza a Ag Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 18:55:00 | 2026-04-24 19:24:00 | 0:29 | GC, MA | 1 | Si | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf
21 | se_labora | SE LABORA: GC y MA de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 y de 17:45 a 19:24 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza (Agencia) | viernes | 2026-04-24 | 2026-04-24 00:00:01 | 2026-04-24 00:00:02 | 0:00 | CARTUCHE SILVA GERARDO PATRICIO | 1 | No | 2-107 | Gualaquiza, Zapotillo Cuchipamba, Nueva Tarqui, Sakanas | 175420 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf