## Revisar_primero
Aplica | Fecha | Etiqueta | TurnoAP | Colores (informativo) |  | Reglas de colores aplicadas al documento | Cuentas
TODOS | 2026-01-01 | “Día Festivo: Año Nuevo” | 2026-01-12 |  | sábado
TODOS | 2026-02-13 | “Día Festivo: Día del Oriente Ecuatoriano” | 2026-01-13 |  | domingo |  | REDES
TODOS | 2026-02-16 | “Día Festivo: Carnaval (Lunes)” | 2026-01-14 |  | feriado |  | ALUMBRADO
TODOS | 2026-02-17 | “Día Festivo: Carnaval (Martes)” | 2026-01-15 |  | madrugada |  | ACOMETIDAS
TODOS | 2026-04-03 | “Día Festivo: Viernes Santo” | 2026-01-16 |  | cambio horario | Cuadrilla AP cambio de horario | MEDIDORES
TODOS | 2026-05-01 | “Día Festivo: Día del Trabajo” | 2026-02-02 |  | revisar hora inicio | debería ser hasta 08:00 am | informativa
TODOS | 2026-05-25 | “Día Festivo: Batalla de Pichincha” | 2026-02-03 |  | revisar hora final | debería ser desde 17:00 pm | transporte
TODOS | 2026-08-10 | “Día Festivo. Primer Grito de Independencia” | 2026-02-04 | DIVIDIR | Separar MAD | Dividir en dos -->(06:00)<-- | SUBESTACION
TODOS | 2026-10-09 | “Día Festivo: Independencia de Guayaquil” | 2026-02-05 |  |  |  | SUBTRANSMISION
TODOS | 2026-11-02 | “Día Festivo: Santos Difuntos” | 2026-02-23 |  |  |  | Servicios_Ocasional
TODOS | 2026-11-03 | “Día Festivo: Independencia de Cuenca” | 2026-04-06 |  |  |  | PLANILL
TODOS | 2026-11-09 | “Día Festivo: Provincializacion” | 2026-04-07 |  |  |  | Nuevos_Servici
TODOS | 2026-12-25 | “Día Festivo: Navidad” | 2026-04-08 |  |  |  | se_labora
TODOS | 2026-04-30 | “Dia Festivo: Decreto” | 2026-04-09 |  |  |  | lunch
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion” | 2026-04-10 |  |  |  | ?
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion” | 2026-04-27
Zamora (Agencia) | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion” | 2026-04-28
Jefatura Zonal Zamora | 2026-10-05 | “Dia Festivo: Cantonizacion” | 2026-04-29
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | 2026-01-09 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | 2026-02-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | 2026-02-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Yantzaza (Agencia) | 2026-02-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | 2026-10-24 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | 2026-11-27 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | 2026-02-12 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
El Pangui (Agencia) | 2026-02-12 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | 2026-08-17 | “Dia Festivo: Cantonizacion”
Gualaquiza (Agencia) | 2026-08-17 | “Dia Festivo: Cantonizacion”

## result
Cuadrilla | Responsable | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Evento | Cuenta | id_ot | Items | Num_Filas | Archivo | Tipo
Jefatura Zonal Zamora | EP | viernes | 2026-04-24 | 17:00 | 18:47 | 1:47 | OT # 175603. Chuchumbletza, apoyo a Grupo de Línea Energizada en cambio de secuencia de fases AP Bomboiza; medición y pruebas para comprobar secuencia de fases, se normaliza la topologia de la red. | REDES | 175603 | ['8', '10'] | 2 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-24 (004) EP.pdf | NORMAL
Jefatura Zonal Zamora | EP | sábado | 2026-04-25 | 7:00 | 13:00 | 6:00 | OT # 175605. Tunduli, se coordina con personal de SEDEMI paso de cuerda manila en Torres de 69 kV; Se coordina maniobras con el Centro de Control. | REDES | 175605 | 1, 2 | 3 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-25 (004) EP.pdf | DESCANSO
Jefatura Zonal Zamora | EP | sábado | 2026-04-25 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | OT # 175605. Tunduli, paso de cuerda manila en Torres de 69 kV; Recorrido y revisión del AP Bomboiza. | REDES | 175605 | 3, 4 | 3 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-25 (004) EP.pdf | DESCANSO
Jefatura Zonal Zamora | EP | domingo | 2026-04-26 | 7:00 | 13:00 | 6:00 | OT # 175610. Tunduli, se coordina con personal de SEDEMI paso de cuerda manila en Torres de 69 kV; Se coordina maniobras con el Centro de Control. | REDES | 175610 | ['1'] | 1 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-26 (004) EP.pdf | DESCANSO
Jefatura Zonal Zamora | EP | domingo | 2026-04-26 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | OT # 175610. Tunduli, paso de cuerda manila en Torres de 69 kV; Recorrido y revisión del AP Bomboiza. | REDES | 175610 | ['5'] | 1 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-26 (004) EP.pdf | DESCANSO
Jefatura Zonal Zamora | EP | domingo | 2026-04-26 | 18:00 | 20:45 | 2:45 | OT # 175610. Gualaquiza, retorno desde Gualaquiza hasta Zamora una vez finalizado los trabajos. | REDES | 175610 | ['7'] | 1 | OT [00] 00_Jefe Zonal 2026-04-26 (004) EP.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, JCR | miércoles | 2026-04-01 | 22:31 | 23:33 | 1:02 | OT # 173886. La Península, se aísla transformadores privados en mal estado, Est 70356, cambio de fusible de 8A-T, se normaliza el servicio al trafo # 16926 de 25KVA. | REDES | 173886 | ['10'] | 1 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-01 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, JCR | viernes | 2026-04-03 | 9:13 | 12:53 | 3:40 | OT # 174090. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Calle Diego de Vaca, en transformador 13903 se encuentra pararrayo en mal estado, se aisla y reestablece servicio. El Maní, Est 28669 RBV arrancada por conector en mal estado, se empalma y regula, se cambia conectores en bajante del trafo # 24441 | REDES | 174090 | ['2', '3', '5', '6', '8'] | 5 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf | FESTIVO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, JCR | viernes | 2026-04-03 | 15:38 | 18:05 | 2:27 | OT # 174090. La Pituca, Med # 127482 acometida arrancada por maquinaria, se corrige. | ACOMETIDAS | 174090 | ['13', '14', '15'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-03 (006) FR.pdf | FESTIVO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | RS, JCR | sábado | 2026-04-04 | 20:40 | 21:41 | 1:01 | OT # 174606. San José Alto, se arregla punto caliente de la RBV, y acometida del medidor 18-250523 | REDES | 174606 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-04 (007) RS.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, RS, LL, VZH, JCR | miércoles | 2026-04-08 | 17:00 | 18:32 | 1:32 | OT # 174212. Nambija, Est 194212 se arregla bajantes del transformador 22182,se rehabilita. | REDES | 174212 | ['11', '12'] | 2 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | LL, GJ | miércoles | 2026-04-08 | 20:20 | 22:35 | 2:15 | OT # 174212. Namakuntza, se rehabilita transformador 6420 causa desconocida. | REDES | 174212 | ['16', '17', '18'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-08 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | LL, GJ | sábado | 2026-04-11 | 8:10 | 13:40 | 5:30 | OT # 174649. Namacuntza, se arregla acometida arrancada Med # 1000378694. mismo sector, arreglo de acometida arrancada maquinaria Med # 207282. | ACOMETIDAS | 174649 | ['1', '2', '3', '4'] | 4 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-11 (008) LL.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | LL, GJ | domingo | 2026-04-12 | 13:01 | 16:34 | 3:33 | OT # 174705. Barrio Pio Jaramillo, se cambia pararrayo dañado Trafo 19806. Puente Azul, se arregla acometida arrancada Med # 18-207820 | REDES | 174705 | ['1', '2', '3', '4'] | 4 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-12 (008) LL.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | RS, SO | domingo | 2026-04-19 | 14:06 | 15:52 | 1:46 | OT # 175178. Soñaderos, Est 61916 se cambia tirafusible 25A-T, no se encuentra novedad; posible causa: descargas atmosféricas. | REDES | 175178 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-19 (007) RS.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, RS, VZH | martes | 2026-04-21 | 17:00 | 18:53 | 1:53 | OT # 175190. San Marcos, Med # 18-219157 falla interna. Jamboe Bajo, Med # 249208 acometida arrancada por vehículo, se empalma. | ACOMETIDAS | 175190 | ['9', '10', '11', '12'] | 4 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-21 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, RS, LL, VZH, JCR | viernes | 2026-04-24 | 17:30 | 18:50 | 1:20 | OT # 175428. Quebrada de Cumbaratza, Med. 18-208984 acometida arrancada, se empalma. | ACOMETIDAS | 175428 | ['9', '10'] | 2 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-24 (006) FR.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, VZH | sábado | 2026-04-25 | 9:10 | 13:42 | 4:32 | OT # 175503. Yaguarzongo, Med. 1000418192 ajustes de conexiones y se normaliza el servicio eléctrico. Nambija Bajo, Med. 18-232857 se cambia 30m de triplex. | ACOMETIDAS:50, MEDIDORES:50 | 175503 | ['2', '3', '4', '5'] | 4 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, VZH | sábado | 2026-04-25 | 20:53 | 22:01 | 1:08 | OT # 175503. Timbara, Med # 234079 empalmes recalentados, se cambia empalmes y normaliza. | MEDIDORES | 175503 | ['9'] | 1 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, VZH | sábado | 2026-04-25 | 22:13 | 23:53 | 1:40 | OT # 175503. Sub-Estación Cumbaratza, SCADA solicita se revise y reinicie equipos de comunicación. | REDES | 175503 | ['13', '14', '15'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-25 (006) FR.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, VZH | domingo | 2026-04-26 | 9:15 | 11:08 | 1:53 | OT # 175529. Namirez Alto, se revisa LMV, no se encuentra novedades, Est 217381 cambio fusible de 25 A-T; Causa: fuertes lluvias | REDES | 175529 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-26 (006) FR.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. Nro. 6) | FR, VZH | domingo | 2026-04-26 | 13:30 | 14:45 | 1:15 | OT # 175529. Buenaventura, se habilita transformador 23288 de 15KVA; Causa: ramas en la red de bajo voltaje. | REDES | 175529 | ['8', '9', '10'] | 3 | OT [01] Cuadrilla Zamora 2026-04-26 (006) FR.pdf | DESCANSO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | lunes | 2026-04-06 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174010. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174010 | ['11', '12', '14', '15', '16'] | 5 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-06 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | martes | 2026-04-07 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174101. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174101 | ['23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30'] | 8 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-07 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | miércoles | 2026-04-08 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174367. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174367 | ['18', '20', '21', '22', '23', '24'] | 6 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-08 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | jueves | 2026-04-09 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174436. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174436 | ['12', '13', '14', '15'] | 4 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-09 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | viernes | 2026-04-10 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 174518. Arreglo de luminarias en cambio de horario | ALUMBRADO | 174518 | ['19', '20', '21', '22', '24', '26', '28'] | 7 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-10 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | viernes | 2026-04-17 | 17:00 | 19:01 | 2:01 | OT # 174937. Yantzaza – Chimbutza, aplome de Est 262666 y 262671 (AP Los Encuentros) | REDES | 174937 | ['5', '7'] | 2 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-17 (012) LM.pdf | NORMAL
Zamora Z1 (Cuadrilla. AP Nro. 4) | LM, RY, JCH, MC | lunes | 2026-04-27 | 19:00 | 22:00 | 3:00 | OT # 175593. Zamora vía Zamora a Loja en el trayecto entrada a Zamora se realiza la poda de vegetación que se encontraba alrededor de cable pre ensamblado y con proyección a las luminarias led y ya L/M/M/T Del alumbrado público general, en los tramos entre las estructura. No. 217977, 217937, 217529, 217989, 218679, 218044, 218047, 218045, 218046, 21801, quedando pendiente de continuar con este trabajo. RECORRIDO, Atendido, luminaria Led de 150W, se cambia SPD, estructura 266465, Apagada, 27/04/2026/19:00. Zamora calle Héroes de Paquisha y Amazonas Pausa activa Ciclo vía desde el barrio Santa Elena hacia Timbara, vía Troncal Amazónica desde Zamora hacia Ya Sub Estación Cumbaratza Se hase recorrido nocturno, levantando información de las luminarias Led que se encuentran apagadas Nos trasladamos desde La Sub Estación Cumbaratza hacia Zamora | ALUMBRADO | 175593 | ['2', '4', '5', '6', '8'] | 5 | OT [02] Alumbrado Zamora 2026-04-27 (012) LM.pdf | CAMBIO_HORARIO
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC, NR | miércoles | 2026-04-01 | 17:00 | 21:45 | 4:45 | OT # 173911. Chapintza Bajo, se remolca el vehiculo 4-52 en mal estado hasta la agencia Zamora, se equipa al vehículo 4-36. Traslado desde Zamora hasta Chapintza Bajo, Est 38958 se repone tirafusible de 25A-T se reestablece el servicio | REDES | 173911 | ['16', '17', '18'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-01 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC | sábado | 2026-04-04 | 19:50 | 23:00 | 3:10 | OT # 174123. Guadalupe, Est 179563 se rehabilita transformador 9859; Causa: vegetación, tala de arboles | REDES | 174123 | ['2', '3', '7'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-04 (017) NL.pdf | DESCANSO
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC | domingo | 2026-04-05 | 9:00 | 13:40 | 4:40 | OT # 174157. San Ramón, acometida arrancada del Med 258811; Causa: vegetación, tala de arboles, se empalma 10m y se restablece el servicio | REDES | 174157 | ['2', '3', '5'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-05 (017) NL.pdf | DESCANSO
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC, NR | miércoles | 2026-04-08 | 6:10 | 8:00 | 1:50 | OT # 174319. La Unión, se colabora en corte de arbol con tirfor y motosierra | REDES | 174319 | ['2', '3'] | 2 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-08 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | WC, NR | jueves | 2026-04-09 | 20:00 | 22:25 | 2:25 | OT # 174528. Jembuentza, acometida del Med 1241739 arrancada por deslizamiento de tierra, se desmonta y repone 20mts, se normaliza el servicio | ACOMETIDAS | 174528 | ['2', '3', '6'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-09 (018) WC.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | WC, NR | viernes | 2026-04-10 | 19:15 | 21:35 | 2:20 | OT # 174530. Cantón Yacuambi, recorrido y levantemiento de información de luminarias en mal estado. | ALUMBRADO | 174530 | ['2', '3'] | 2 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-10 (018) WC.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC, NR | lunes | 2026-04-13 | 17:00 | 21:00 | 4:00 | OT # 174650. Chivatos, Est 160448 se asegura con cuerdas y tala árboles, epalma y monta lineas, se rehabilita Trafo 17150 | REDES | 174650 | ['8', '12'] | 2 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-13 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC, NR | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 20:11 | 3:11 | OT # 174851. Ortega Alto, Est 176047 desbroce de vegetación, se libera, empalma y monta RBV rehbilitación Trafo 10563 | REDES | 174851 | ['13', '17'] | 2 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-15 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, WC | domingo | 2026-04-19 | 10:50 | 14:07 | 3:17 | OT # 175069. Tamboloma, Est 218243 se cambia conectores pernoendidos recalentados del Trafo # 23401 se restablece el servicio. | REDES | 175069 | ['2', '3', '7'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-19 (017) NL.pdf | DESCANSO
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, NR, WC | jueves | 2026-04-23 | 17:00 | 19:13 | 2:13 | OT # 175403. Conchay, Med # 197261 acometida arrancada por maquinaria, se empalma; Retorno a Yacuambi. | ACOMETIDAS | 175403 | ['7', '8', '10'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, NR | jueves | 2026-04-23 | 19:53 | 23:59 | 4:06 | OT # 175403. Guaguayme Bajo, Est 28712, no se encuentra novedade, se repone 1 tirafusible de 20A-T. Guaguaume Alto, Est 38515 se repone 1 tirafusible de 8A-T derivación a San Luis. | REDES | 175403 | ['14', '15', '20'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-23 (017) NL.pdf | NORMAL
Yacuambi Z1 (Cuadrilla. Nro. 8) | NL, NR, WC | viernes | 2026-04-24 | 17:00 | 20:00 | 3:00 | OT # 175436. Desde Namakuntza Alto a Piuntza de La Paz, Med # 245925 acometida antihuro arrancada por maquinaria, se empalma 10 metros. | ACOMETIDAS | 175436 | ['6', '7', '9'] | 3 | OT [03] Cuadrilla Yacuambi 2026-04-24 (017) NL.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | viernes | 2026-04-10 | 6:45 | 8:00 | 1:15 | OT # 174472. En Yantzaza se realiza plan de maniobras en coordinación con Centro de Control, segun WR..1103028506. cierre de seccionadores tipo barra en estructura: 211933, para enmallar AP Yantzaza III con Paquisha En estructura: 255182 apertura de seccionadores tipo barra para separar AP Yantzaza III con Paquisha, or cubrir carga por trabajo en S/E Bomboiza Traslado desde Yantzaza hasta Muchime En Muchime en reguladores de voltaje en coordinación con Centro de Control, se posesiona en Manual y se coloca el TAP en Neutral a los Reguladores | REDES | 174472 | ['2', '4', '5'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (021) SB.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, GT | viernes | 2026-04-10 | 18:14 | 19:46 | 1:32 | OT # 174482. La Centza, Est 181929, Medidor 240856 salida del breaker en mal estado, se cambia la salida (110 V) | MEDIDORES | 174482 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-10 (022) AA.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, GT | domingo | 2026-04-12 | 9:15 | 11:26 | 2:11 | OT # 174572. El Salado, Est 31927, se rehabilita Trafo # 13324 de 3 KVA; Causa: sobrecarga. Ungumiatza, Est 30619 se repone 1 tirafusible de 12 A-T; Causa: desconocida | REDES | 174572 | ['2', '3', '4', '5'] | 4 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, GT | domingo | 2026-04-12 | 14:09 | 17:35 | 3:26 | OT # 174572. Los Encuentros, se coordina maniobras con CC, en la Est 276560 se encuentra rama seca sobre la fase B en contacto con cruceta; En coordinación con CC se normaliza el Alimentador | REDES | 174572 | ['8', '9', '12', '13', '14'] | 5 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-12 (022) AA.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, JLC | lunes | 2026-04-13 | 17:00 | 18:31 | 1:31 | OT # 174646. San Pablo, Est 215853, se repone tirafusible de 0,7A-SR Trafo # OID11425. Orquídeas, Est 93705, Med # 18-249530, breaker en mal estado, se habilita una fase. | MEDIDORES:40, REDES:60 | 174646 | ['13', '14', '15'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, JLC | lunes | 2026-04-13 | 19:43 | 22:51 | 3:08 | OT # 174646. Nankais, empalma, monta y regula la RBT estructura 31659 y 31660, rota por vehículo; se rehabilita el Trafo OID12787 | REDES | 174646 | ['17', '18', '19'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-13 (022) AA.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | jueves | 2026-04-16 | 6:00 | 8:00 | 2:00 | OT # 174867. Chimbutza, maniobras en coordinación con CC; Fall del AP Los Encuentros, se encuentra un deslizamiento de tierra de gran magnitud, Est 289767 colapsada. | REDES | 174867 | ['2'] | 1 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-16 (021) SB.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB | viernes | 2026-04-17 | 17:00 | 19:30 | 2:30 | OT # 174940. Loja – Yantzaza, sector Chimbutza se colabora con trabajos de aplomada de estructura y normalizar tipología del AP Los Encuentros. | REDES | 174940 | ['8', '9', '10'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (021) SB.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AA, AO, JLC | viernes | 2026-04-17 | 17:00 | 19:30 | 2:30 | OT # 174948. Chimbutza, aplome de Est 262666, cambio de pernos pin, enderezada de cruzetas, regulado de los tensores; maniobras en coordinación con SCADA | REDES | 174948 | ['6', '8'] | 2 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-17 (022) AA.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | sábado | 2026-04-18 | 10:30 | 13:00 | 2:30 | OT # 175032. El Recreo, cambio de breaker de caja moldeada en mal estado Med # 290277. Guayabal, Est 35094, se rehabilita transformador 14001; Causa: líneas arrancadas. | REDES:60, ACOMETIDAS:20, MEDIDORES:20 | 175032 | 1, 2 | 10 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | sábado | 2026-04-18 | 14:00 | 20:20 | 6:20 | OT # 175032. La Libertad, acometida arrancada de Med # 124603; Causa: crecida de rio. Pita Alto, Med # 241722, acometida arrancada por vegetación, se repara. Barrio Central, Est 268537 se rehabilita trafo # 16229 de 50 KVA; Causa: RBV arrancada (1/0 ACSR) | REDES:50, ACOMETIDAS:25, MEDIDORES:25 | 175032 | 3, 4 | 10 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-18 (021) SB.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | domingo | 2026-04-19 | 6:45 | 13:10 | 6:25 | OT # 175048. Yantzaza, Est 27383 impactada sobre vehículo liviano, por emergencia el cliente realiza el cambio de estructura de manera particular, se colabora en arreglo de medidores. Montalvo, Est 223650, se retira vegetación y cambi fusible de 0,7A-SR del Trafo # 22068. | REDES | 175048 | ['3', '5', '6', '7'] | 4 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, JLC | domingo | 2026-04-19 | 16:43 | 19:00 | 2:17 | OT # 175048. Ungumiatza, Est 29607 quebrada por caída de árbol seco en sus base (25 mts altura), se programa cambio. La Florida, arreglo de conexiones en Med # 18-252259. | REDES:70, MEDIDORES:30 | 175048 | ['10', '11', '13', '14', '15'] | 5 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-19 (021) SB.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB, AO, GT, JLC | lunes | 2026-04-20 | 17:00 | 18:50 | 1:50 | OT # 175082. Ungumiatza, Izaje de estructura de 11R para restituir estructura en mal estado, empalme montado y regulado de LMV, se energiza y retorna a Yantzaza. | REDES | 175082 | ['7', '10'] | 2 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (021) SB.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | lunes | 2026-04-20 | 18:50 | 22:46 | 3:56 | OT # 175502. Barrio Bolivar, Med # 233648 breaker en mal estado, se cambia y ajusta conexiones, queda normal. La Yona, Med # 29635 conexiones flojas, sin conectores talón, se ajusta conexiones queda normal. El Padmi, Med # 204107 se encuentra normal el servicio eléctrico, se llama al cliente y manifiesta que este servicio no lo están ocupando. Nankais, Med # 259070, acometida arrancada por maquinaria, se empalma Est 31656 queda normal. | ACOMETIDAS:65, MEDIDORES:35 | 175502 | ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'] | 9 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-20 (023) AO.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | martes | 2026-04-21 | 1:17 | 3:17 | 2:00 | OT # 175513. Panguitza, estructura 2674569 de alumbrado público impactada, vehículo desconocido, se informa, se retira luminarias dañadas. | REDES | 175513 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-21 (023) AO.pdf | MAD
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | miércoles | 2026-04-22 | 17:00 | 20:01 | 3:01 | OT # 175521. La Florida, Med # 20222059011 se corrigen conexiones y rehabilita el servicio. Muchime, Med # 18-35227 se encuentra daño interno, se indica al cliente. | MEDIDORES | 175521 | ['1', '2', '3', '4', '6'] | 5 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | miércoles | 2026-04-22 | 20:30 | 22:31 | 2:01 | OT # 175521. La Yona, acometida rota Med # 224772 por maquinaria, se empalma. Barrio Central, Med # 10003846 se recorre RB/T, se cambia tira fusible de 1,6 tipo SR en la Est 23329; Causa: sobrecarga. | REDES:20, ACOMETIDAS:80 | 175521 | ['9', '10', '11', '12', '14'] | 5 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-22 (023) AO.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | SB | jueves | 2026-04-23 | 5:45 | 8:00 | 2:15 | OT # 175336. Muchime, Reguladores de Voltaje de Los Encuentros, se ejecuta maniobras en cordinación con SCADA | REDES | 175336 | ['1'] | 1 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (021) SB.pdf | MAD
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | jueves | 2026-04-23 | 20:25 | 22:02 | 1:37 | OT # 175551. Quirigue, Med # 18-245941, se revisa RBV, se observa fuga de aceite, el trasformador se encuentra quemado SICAP 12727. | REDES | 175551 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-23 (023) AO.pdf | NORMAL
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | sábado | 2026-04-25 | 11:32 | 12:20 | 0:48 | OT # 175553. Barrio Norte, Med # 1000400554 en la Est 273878 caja de distribución pre ensamblado recalentado. Se limpia y se ajusta conexiones queda normal el servicio eléctrico. | MEDIDORES | 175553 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-25 (023) AO.pdf | DESCANSO
Yantzaza Z1 (Cuadrilla. Nro. 5) | AO, LP | domingo | 2026-04-26 | 13:59 | 15:01 | 1:02 | OT # 175554. Y de Chicaña, Med # 18-230935 se revisa LM/T, se encuentra una hoja de Guarumbo la estructura 272276, se corta vegetación, se cambia tira fusible de 20A-T | REDES | 175554 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [04] Cuadrilla Yantzaza 2026-04-26 (023) AO.pdf | DESCANSO
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-01 | 6:30 | 8:00 | 1:30 | OT # 173844. Se Coordina trabajos con jefe inmediato y centro de control, se realiza maniobras de mallado interno del Reconectador Las Peñas con Nueva Tarqui y Neutralizada de Reguladores Gualaquiza. | REDES | 173844 | ['1'] | 1 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-01 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-01 | 17:00 | 18:30 | 1:30 | OT # 173844. Gualaquiza: estructura 26088 - 40747 izado de dos postes de 14m con linea energizada. Gualaquiza: estructura S/N conexión de puentes de media tensión de reconectador nuevo Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 06:30 a 18:30. Se pernota en Gualaquiza. Kilometraje canasta 2-146: inicial: 1517 FINAL: 1540 | REDES | 173844 | ['5', '6'] | 2 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-01 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | lunes | 2026-04-06 | 17:00 | 18:30 | 1:30 | OT # 174118. San Carlos de las Minas – Yantzaza. estructura 235766 se realiza inspección para instalación de un reconectador monofásico. | REDES | 174118 | ['7'] | 1 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-06 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-15 | 6:45 | 8:00 | 1:15 | OT # 174761. Yantzaza- Chuchumbleza. Chuchumbleza: Se coordina con centro de control se deshabilita recierre del Reconectador Santiago Paty y Recta El Pangui, se realiza maniobras de transferencia de carga. | REDES | 174761 | ['2', '3'] | 2 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 19:30 | 2:30 | OT # 174761. Bamboiza: estructura 70397 se ayuda pasar linea a la estructura nueva proyectada en frio por estar cerca de lineas energizadas de variante. Se coordina con centro de control y Ing. de turno como va quedar el sistema y se habilita recierre y se socializa con Ing. Contratista pruebe ausencia de tensión y ponga su puesta tierra. Bomboiza - Subestación Yantzaza - Agencia Yantzaza. Laboran: LA, CB, CO, SR de 06:00 a 19:30. RM de 08:00 a 19:30 xq no hubo paso en la Saquea derrumbo por fuertes lluvias. Kilometraje Canasta 2-146 : inicial : 2239 final: 2386 Materiales: 1 seccionador fusible, 1 empalme de 2/0. | REDES | 174761 | ['8', '9', '10'] | 3 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-15 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | lunes | 2026-04-20 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | OT # 175038. Chacumbleza: estructura 70397 - 193880 se cierra y abre puentes provisionales y se retira crucetas y linea así normalizando el sistema trabajos conjuntamente con el grupo de Edwin Poma. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 18:00. Se pernota en el Pangui. | REDES | 175038 | ['5'] | 1 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-20 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | miércoles | 2026-04-22 | 17:00 | 20:50 | 3:50 | OT # 175327. Chucumbleza: estructura 1980063 - 179767 se abre puentes de variante manofásica y se retira linea y se habilita recierre del reconectador Santiago Paty, trabajos conjuntamente con Grupo de Edwin Poma. Chucumbleza - Subestacion Yantzaza- Agencia Yantzaza. Laboran: LA,CB, RM, CO, SR de 08:00 a 20:50. Recorrido canasta 2-146: Inicial: 2506 FINAL: 2593 | REDES | 175327 | ['3', '4'] | 2 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-22 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | viernes | 2026-04-24 | 17:45 | 20:20 | 2:35 | OT # 175390. Chucumbleza:Se cierra Rec Chuchumbleza se mide secuencia de fase estructura 28533 cambio de pararrayo y cierre de puentes de puentes de media tensión, cierre de sec fusibles para normalizar el sistema. Chuchumbleza - Subestación Yantzaza - Agencia Yantzaza. Laboran: LA, CB, RM, CO, SR de 08:00 a 20:20. Kilometraje canasta 2-146: Inicial: 2630 final: 2790. Materiales: 6 conectores ranuras paralelas, 1 cruceta de 1.20m, pie amigo de 0,75, 1 perno U, 1 perno de 5/8 x 18nro10, 2 seccionadores barra vertical, 1 cruceta de 2,40, 2 pernos de 1/2 x 1 1/2¨". | REDES | 175390 | ['7', '8'] | 2 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-24 (027) LA.pdf | NORMAL
Líneas Energizadas (Cuadrilla Nro.6) | GLE | lunes | 2026-04-27 | 17:00 | 20:00 | 3:00 | OT # 175480. Gualaquiza: estructura S/N nuevas se coordina con centro de control realiza maniobras, se abre puentes para desenergizar un tramo de linea para cambio de estructura chocado. Yanzaza: estructura 303796 se coordina con centro de control se realiza el cambio de estructura chocado con LE trabajos coordinados con el Ing. Andreo Quezada. Laboran: LA, CB, RM, SR de 08:00 a 20:00. CO permiso cargo a vacaciones. SE PERNOTA EN GUALAQUIZA. KILOMETRAJE CANASTA 2-146: INICIAL: 2790 FINAL: 2892 MATERIALES : 2 AISLADORES ROLLO. TIEMPO POR DESMONTAJE DE FIBRAS: 1 HORA POR CAMBIO DE POSTE CHOCADO. | REDES | 175480 | ['5', '6'] | 2 | OT [05] Energizados Yantzaza 2026-04-27 (027) LA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, MS | sábado | 2026-04-04 | 10:22 | 11:25 | 1:03 | OT # 174048. Natenza, Est 32476 se revisa Med # 18-213414 se cambia el breaker en mal estado quedando normal | MEDIDORES | 174048 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-04 (034) JA.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, MS | domingo | 2026-04-05 | 15:19 | 16:31 | 1:12 | OT # 174127. Cuje, se revisa las derivaciones en MV en la estructura 29135 y 289546 y se encuentran normal, no es posible contactar con la persona que reporta el reclamo. | MEDIDORES | 174127 | ['2', '3', '5'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-05 (034) JA.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | jueves | 2026-04-09 | 17:00 | 19:30 | 2:30 | OT # 174423. Santa Elena, Est 34357 Trafo 14444 bloqueado, se revisa y se encuentra cortocircuito interno en el Med # 270991, se aísla la falla y se reconecta el transformador | REDES | 174423 | ['11', '12', '13', '15'] | 4 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-09 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | viernes | 2026-04-10 | 6:00 | 8:00 | 2:00 | OT # 174471. Guaysimi, se recoge a los compañeros de la cuadrilla de Guaysimi, Traslado a El Miasi atención de daños | REDES | 174471 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | viernes | 2026-04-10 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | OT # 174471. Desde Guaysimi a Paquisha, Est 37895 cortocircuito en acometida y borneras, medidor en mal estado, se deja directo provisional | MEDIDORES | 174471 | ['11', '12', '13', '14'] | 4 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-10 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, JJ | sábado | 2026-04-11 | 13:21 | 17:02 | 3:41 | OT # 174548. Yantzaza, Est 273881, se encuentra caja de distribución de RBV en malas condiciones, se cambia fase de acometida. San Francisco, Est 244982, acometida del Med # 18-226698 se cambia 5m, se rehabilita trafo # 13622 | REDES | 174548 | ['1', '2', '3', '4', '6'] | 5 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-11 (036) DG.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, JJ | domingo | 2026-04-12 | 14:04 | 16:23 | 2:19 | OT # 174581. San Luis, Est 270680 , se rehabilita transformador 24432; Causa: Sobrecarga. Zumbi, Med # 18-215893, se encuentra puentes y conector en malas condiciones, se corrige en cable preensamblado. | REDES | 174581 | ['1', '2', '3', '4', '5'] | 5 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-12 (036) DG.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | miércoles | 2026-04-15 | 7:00 | 8:00 | 1:00 | OT # 174770. Traslado a Mariposa – Alto Nangaritza, atención de daños LMV arrancada. | REDES | 174770 | ['2', '3'] | 2 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, DG, MS, JJ | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 19:00 | 2:00 | OT # 174770. Santa Elena, Est 34357 se rehabilita Trafo 14444 de 3 kVA; Causa: posible sobrecarga | REDES | 174770 | ['7', '8', '9'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-15 (034) JA.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, MS | sábado | 2026-04-18 | 8:06 | 11:53 | 3:47 | OT # 174999. Conguime, Est 34615 se arregla LMV arrancada por maquinaria, quedando normal el servicio eléctrico. Paquisha, Est 29691 Trafo 11499 se encuentra puentes del Med # 18-209151 en mal estado, se reconecta el breaker del Trafo | REDES | 174999 | ['2', '3', '5', '6', '7', '9'] | 6 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-18 (034) JA.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | JA, MS | domingo | 2026-04-19 | 17:51 | 18:55 | 1:04 | OT # 175039. San Antonio de Natenza, Est 63047 Trafo 24469 se reconecta normal; Causa: desconocida | REDES | 175039 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-19 (034) JA.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, MS | jueves | 2026-04-23 | 19:56 | 21:31 | 1:35 | OT # 175382. El Milagro, Est 32658 se recorre LMV hasta 32696, sin novedad; Se repone tirafusible de 6A-T, se reestablece el servicio. | REDES | 175382 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-23 (036) DG.pdf | NORMAL
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, JJ | sábado | 2026-04-25 | 15:56 | 21:00 | 5:04 | OT # 175505. Santa Cecilia, Est 34653, se recorre hasta Est 245424, sin novedad; Se repone tirafusible de 6A-T se reestablece el servicio. Guanwintza, Est 34643 Med #1262554 árbol desplomado sobre la acometida, desbroce de vegetación, se empalma 2m de triplex, se rehabilita trafo 15268. | REDES | 175505 | ['1', '2', '3', '4', '6'] | 5 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-25 (036) DG.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, JJ | domingo | 2026-04-26 | 13:53 | 15:31 | 1:38 | OT # 175511. Santa Cecilia, se camina a la estructura 34657 (20min), mediciones de voltaje se encuentra transformador 11778 de 3 KVA en mal estado, se planifica cambio. | REDES | 175511 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-26 (036) DG.pdf | DESCANSO
Paquisha Z1 (Cuadrilla Nro. 10) | DG, MS | lunes | 2026-04-27 | 21:15 | 23:59 | 2:44 | OT # 175565. Por comunicado del Ing., Ernesto Palacios se sale atender una incidencia sin SE un sector de Yantzaza, informa el Sr. Celso Ortiz, Traslado a Yantzaza Se llega la lugar y en la estructura 268537 se encuentra el Trafo 16229 de 50KVA bloqueado se revisa la red de BV y se encuentra la red arrancada, se empalma, regula y tensa la red y se reconecta el Breaker del Trafo quedando normal el servicio eléctrico Traslado a la Bodega de Paquisha | REDES | 175565 | ['16', '17', '19'] | 3 | OT [06] Cuadrilla Paquisha 2026-04-27 (034) JA.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC, JL | jueves | 2026-04-09 | 6:30 | 8:00 | 1:30 | OT # 174393. Guayzimi – Yawi, se revisa y encuentra la Est 71535 quebrada por caída de un árbol, se coordina apoyo con Cuadrilla Paquisha | REDES | 174393 | ['2'] | 1 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-09 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC, JL | jueves | 2026-04-09 | 17:00 | 18:06 | 1:06 | OT # 174393. Nuevo Paraíso - Santa Elena, por el sector de El Miasi el vehículo 4-33 sufre falla mecánica, se deja el vehículo en un sitio seguro, nos integramos a la cuadrilla Paquisha | REDES | 174393 | ['9'] | 1 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-09 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC, JL | viernes | 2026-04-10 | 6:50 | 8:00 | 1:10 | OT # 174473. Yawi, cambio de Est 71535 quebrado por caída de un árbol | REDES | 174473 | ['2'] | 1 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | JL | viernes | 2026-04-10 | 17:00 | 20:57 | 3:57 | OT # 174545. Guayzimi, traslado en el vehículo rentado de la Cuadrilla Paquisha hasta Zamora, se retira el vehculo 4-36 para uso y retorno a la Bodega de Guayzimi | REDES | 174545 | ['2', '3'] | 2 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-10 (040) JL.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC | miércoles | 2026-04-15 | 7:02 | 8:00 | 0:58 | OT # 174771. Mariposa, con apoyo de Cuadrilla Paquisha en bote por Río Nangaritza, LMV arrancada por caída de árbol | REDES | 174771 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-15 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, AC | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 19:15 | 2:15 | OT # 174771. Mariposa – Guayzimi, Est 32941 arreglo de acometida arrancada Med # 1238450. | ACOMETIDAS | 174771 | ['11', '12'] | 2 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-15 (038) CQ.pdf | NORMAL
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, JL | domingo | 2026-04-19 | 7:47 | 11:39 | 3:52 | OT # 175050. Guayzimi, Est 33062 seccionalizador abierto, se recorre LMV, se energiza por secciones y no se encuentra novedad; Causa: desconocida. Guayzimi, Est 33010 acometida arrancada Med # 1000361578 por vehículo | REDES:65, ACOMETIDAS:35 | 175050 | ['1', '6'] | 2 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-19 (038) CQ.pdf | DESCANSO
Guayzimi Z1 (Cuadrilla. Nro. 7) | CQ, JL | miércoles | 2026-04-22 | 17:00 | 18:11 | 1:11 | OT # 175259. De Nuevo Paraíso a Santa Rosa, Est 32723 se rehabilita trafo # 7197; Causa: Acometida cortocircuito y arrancada por vehículo. | REDES | 175259 | ['9', '10', '12'] | 3 | OT [07] Cuadrilla Guayzimi 2026-04-22 (038) CQ.pdf | NORMAL
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, LV, AS | miércoles | 2026-04-01 | 6:53 | 8:00 | 1:07 | OT # 173908. San Miguel, Est 208978 se apoya a Cuadrilla Gualaquiza en cambio de estructura colapsada por choque de vehículo. | REDES | 173908 | ['1', '2'] | 2 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-01 (042) HM.pdf | NORMAL
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, AS | jueves | 2026-04-02 | 19:34 | 20:03 | 0:29 | OT # 173951. El Pangui, Est 227941 se rehabilita el trafo # 23783; Causa: desconocida | REDES | 173951 | ['12', '13', '14'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-02 (042) HM.pdf | NORMAL
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, AS | viernes | 2026-04-03 | 11:29 | 12:15 | 0:46 | OT # 174014. DIA FESTIVO “Viernes Santo”. Barrio 8 de Diciembre, Est 71319 se repone 1 tirafusible de 1,3A-SR para el trao 18194; Causa: ave | REDES | 174014 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-03 (042) HM.pdf | FESTIVO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, AS | domingo | 2026-04-05 | 7:22 | 11:58 | 4:36 | OT # 174070. Soldado Rivera, sector lejano a pie hasta Est 127591, se revisa y no se encuentra novedad, se repone tirafusible de 1A-SR; Causa: descargas atmosféricas | REDES | 174070 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-05 (042) HM.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | AD, AO | sábado | 2026-04-11 | 14:05 | 18:52 | 4:47 | OT # 174595. San Antonio, Med # 18-255976, se ajusta conexiones, se cambia breaker. San Miguel, Med # 18-237378 se revisa y en la Est 215787 se retira vegetación y reemplaza fusible de 6A-T. El Paraíso, difícil acceso, por por margen de quebrada, acometida arrancada por caída de árbol, se repone. Retorno, Agencia El Pangui. | REDES:50, ACOMETIDAS:25, MEDIDORES:25 | 174595 | ['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10'] | 9 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-11 (044) AD.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | AD, AO | domingo | 2026-04-12 | 14:05 | 19:00 | 4:55 | OT # 174643. Los Encuentros, Est 30272 maniobras en coordinación con CC; En la Est 276560 se encuentra vegetación entre la Fase B y Cruceta, se retira y normaliza el AP Los Encuentros. San Roque, Barrio Catacocha, Est 34750, se reemplaza fusible de 1.3 SR y este se quema; se recorre encentra abundante vegetación, se planifica con la Cuadrilla. | REDES | 174643 | ['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10'] | 9 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-12 (044) AD.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, FA | lunes | 2026-04-13 | 19:01 | 21:14 | 2:13 | OT # 174626. cantón El Pangui, recorrido y anota luminarias en mal estado. | ALUMBRADO | 174626 | ['13', '14', '15'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-13 (042) HM.pdf | NORMAL
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, FA | sábado | 2026-04-18 | 14:36 | 18:43 | 4:07 | OT # 175002. La Yanúa, Est 180275 RBV arrancada por volqueta, se rehabilita el trafo 19822. Shakay, Est 32534, se repone tirafusible de 12 A- K; Causa: descargas atmosféricas. Tiukcha, a pie hasta la Est 247713, se repone tirafusible de 0.4A-SR trafo 24598 de 10 Kva a las 17:20. Traslado en Tiukcha a pie hasta el vehículo 4-118. Tiukcha, trfafo 12478 de 5 KVA se encuentra en mal estado. | REDES | 175002 | ['1', '2', '4', '5', '7', '8', '9', '12'] | 8 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-18 (042) HM.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, FA | domingo | 2026-04-19 | 9:08 | 12:04 | 2:56 | OT # 175025. La Argelia, Est 127460, se repone tirafusible de 6 A-T; Causa: descargas Atmosféricas. Retorno a El Pangui | REDES | 175025 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-19 (042) HM.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, AD | jueves | 2026-04-23 | 7:24 | 8:00 | 0:36 | OT # 175378. Reconectador Chuchumbletza, en coordinación con SCADA se ejecutan maniobras. | REDES | 175378 | ['1', '2'] | 2 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-23 (042) HM.pdf | NORMAL
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | LV, AS | sábado | 2026-04-25 | 8:00 | 14:00 | 6:00 | OT # 175468. En la agencia se realiza la OT. Traslado a Monterrey Traslado de Monterrey al sector Chatus caminando y llevando herramientas para realizar el arreglo de la red bajo voltaje. Chatus entré los postes 127556,127558 se encuentra arrancada la linea de bajo voltaje daño por vegetación se realiza el arreglo se utiliza 2 varillas de empalme nro 4 En el estructura 127556 se cierra el breker del transformador de 5 kva nro 12081 Traslado a donde queda el vehículo. Traslado de Monterrey a Catacocha Catacocha se cambia el tirafusible de 12A Tipo K, estructura 31777, Causa descargas atmosféricas. Traslado a El Pangui. | REDES | 175468 | ['1', '2', '3', '4', '6', '7', '8', '9'] | 8 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-25 (043) LV.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | LV, AS | domingo | 2026-04-26 | 11:29 | 12:15 | 0:46 | OT # 175644. Sector Catacocha, se recorre y revisa la LMV en el poste 34723 arrancada la LMV por caída de árbol seco, se lo llama al compañero Fausto Ambuludi para que nos colabore | REDES | 175644 | ['2', '3'] | 2 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | LV, AS, FA | domingo | 2026-04-26 | 12:16 | 17:08 | 4:52 | OT # 175644. Catacocha, se empalma la linea, en la Est 31777 se cambia tirafusible de 12 A-K. El Pangui Est 36772 se cambia acometida del Med # 1000359715 ocasionado por vehículo desconocido. | REDES:70, ACOMETIDAS:30 | 175644 | ['4', '6', '7', '8'] | 4 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | LV, FA | domingo | 2026-04-26 | 18:58 | 20:53 | 1:55 | OT # 175644. El Quimi, Est 69888 se rehabilita Trafo # 16802 de 10kva, no se encuentra novedade; Causa: sobrecarga eventual | REDES | 175644 | ['11', '12', '13'] | 3 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-26 (043) LV.pdf | DESCANSO
El Pangui Z1 (Cuadrilla. Nro. 4) | HM, AD | lunes | 2026-04-27 | 17:00 | 18:40 | 1:40 | OT # 175569. Monterrey, Est 127554, se repone tirafusible de 8A-K, no se encuentra novedad. | REDES | 175569 | ['13', '15'] | 2 | OT [08] Cuadrilla El Pangui 2026-04-27 (042) HM.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | lunes | 2026-04-06 | 19:10 | 21:15 | 2:05 | OT # 174310. La Pradera, se arregla acometida del Med # 240908, se rehabilita trafo 20916, retorno a Gualaquiza | ACOMETIDAS | 174310 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-06 (047) CLP.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | martes | 2026-04-07 | 18:00 | 20:20 | 2:20 | OT # 174313. Shiramentza, se revisa RBV, no se encuentra novedad, se cambia tirafusible de 1,3A-SR en Est 237230 tarfo # 22357 | REDES | 174313 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-07 (047) CLP.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | viernes | 2026-04-10 | 17:27 | 19:37 | 2:10 | OT # 174486. Tutus, reposición de tirafusible 6A-T Est 91980; Causa: desconocida | REDES | 174486 | ['14', '15', '16'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-10 (047) CLP.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | sábado | 2026-04-11 | 8:20 | 13:02 | 4:42 | OT # 174555. Guabi Alto, se recupera medidor por caída de tubo, Med # 1223232, se rehabilita trafo 21485, en la Est 1266959 de 6A-T. Buenos Aires, se repone tirafusible de 6A-T en Est 266482; Causa: desconocida | REDES | 174555 | ['2', '3', '6', '7', '8'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | sábado | 2026-04-11 | 14:03 | 16:40 | 2:37 | OT # 174555. Bellavista, se retira guadua y se repone tiraufisble de 25A-K en Est 61814 fase C. Guayusal, en la Est 128503 se repone tirafusible de 6A-T | REDES | 174555 | ['10', '11', '13', '14', '15'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | sábado | 2026-04-11 | 21:28 | 22:30 | 1:02 | OT # 174555. Marginal Rio Gualaquiza, se rehabilita trafo # 14582 Est 303711; Causa: desconocida. | REDES | 174555 | ['17', '18', '19'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-11 (047) CLP.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | CLP, GC | domingo | 2026-04-12 | 9:39 | 11:40 | 2:01 | OT # 174743. Nueva Zaruma, Est 127829 cambio tirafusible 8A-T; Causa: desconocida | REDES | 174743 | ['2', '3', '4'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-12 (047) CLP.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, CLP | lunes | 2026-04-13 | 20:15 | 22:02 | 1:47 | OT # 174616. Sevilla, por disposicion del Ing. Quezada, mediciones de voltaje en transformador 10622. Marginal Churuyacu, árbol seco caido sobre la RBV estructura 61863-62765, se corta arbol, se regula lineas. Barrio La Union, se repone tirafusible de 6A-T en Est 40595. Barrio Amistad, Est 303711 se rehabilita transformador 14582 de 30 kva (3ø); Causa: sobrecarga | REDES | 174616 | ['13', '14', '16', '17', '18', '19', '20', '21'] | 8 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-13 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, CLP, MA | martes | 2026-04-14 | 17:00 | 19:03 | 2:03 | OT # 174708. La Libertad, retiro de árbol sobre LMV, reposición tirafusible de 1,3A-SR Est 161135. Retorno a Gualaquiza | REDES | 174708 | ['10', '12'] | 2 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-14 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | miércoles | 2026-04-15 | 17:00 | 18:07 | 1:07 | OT # 174783. Yuma, Est 210213 se acometida arrancada por incendio forestal. | ACOMETIDAS | 174783 | ['15', '17'] | 2 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-15 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | jueves | 2026-04-16 | 18:07 | 19:05 | 0:58 | OT # 174872. Gualaquiza, Parque Central, Est 40441 y 40442 se revisa RBV, se rehabilita breaker conectando normal el servicio; CAUSA sobrecarga. | REDES | 174872 | ['19', '20', '22'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-16 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | viernes | 2026-04-17 | 18:40 | 20:40 | 2:00 | OT # 174936. Parroquia Mercedes Molina, registro de luminarias apagadas en el sector Sevilla- Tambo Viejo- Relleno Sanitario. | ALUMBRADO | 174936 | ['18'] | 1 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-17 (045) FG.pdf | NORMAL
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | sábado | 2026-04-18 | 9:44 | 14:48 | 5:04 | OT # 175066. San Francisco, Est 224794 se revisa LMV y se repone tirafusible de 12A-T; Causa: descargas. Yawi, se revisa LMV, se repone fusible Est 128175 de 2,1 A-SR ; Causa: vegetacion. | REDES | 175066 | ['1', '2', '4', '5', '7'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-18 (045) FG.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | domingo | 2026-04-19 | 14:10 | 15:45 | 1:35 | OT # 175070. Yumaza, Med 251293 Est 62790 se encuentra sulfato en puente de la RBV, se arrergla conexiones. | ACOMETIDAS | 175070 | ['1', '2', '4'] | 3 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, MA | domingo | 2026-04-19 | 18:38 | 20:33 | 1:55 | OT # 175070. San Francisco, Est 303811 se repóne fusible de 25 A-T; Causa: descargas. Guayusal, se cambia fusible de 25 A-T Est 242060. | REDES | 175070 | ['6', '7', '9', '10', '11'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-19 (045) FG.pdf | DESCANSO
Gualaquiza Z1 (Cuadrilla. Nro. 3) | FG, CLP, MA | lunes | 2026-04-27 | 17:00 | 20:32 | 3:32 | OT # 175568. Av Sixto Duran en la estructura 303796 se realiza trabajos para cambiar estructura chocada, se suelta las fibras opticas, estructura 303711 se abre breaker de tranformador 14582 Av Sixto Duran en la estructura 303796 se realiza desmontaje de lampara, acometidas, lineas, grupo de energizados aislan lineas de M/T para manipular cruceta. Av Sixto Duran en la estructura 303796 se realiza limpiado del hueco, se coloca estructura, se arma cruceta, se coloca red de B/T se monta lampara, estructura 303711 se cierra breaker de tranformador 14582 de 30 Kva , conecta normal el servicio, se verifica que todo este normal. Traslado a la agencia se descarga herramientas | REDES | 175568 | ['9', '10', '11', '12', '13'] | 5 | OT [09] Cuadrilla Gualaquiza 2026-04-27 (045) FG.pdf | NORMAL
Zamora (Agencia) | GJ, SO | martes | 2026-04-07 | 17:00 | 18:46 | 1:46 | OT # 174216. Timbara – Bellavista, Med # 276547 conexiones internas recalentadas, se aisla y normaliza el servicio eléctrico | MEDIDORES | 174216 | ['11', '12', '13', '14'] | 4 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-07 (050) GJ.pdf | NORMAL
Zamora (Agencia) | GJ, SO | lunes | 2026-04-13 | 17:00 | 18:35 | 1:35 | OT # 174577. En Kurintza se retira 3 medidores para suspensión definitiva Nro. 18-229733 (1653) 18-229734 (967) y 18-229735 (938) solicitado por la Sra. Maribel Tentests Traslado a Yacuambi | MEDIDORES | 174577 | ['13', '14'] | 2 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-13 (050) GJ.pdf | NORMAL
Zamora (Agencia) | GJ, SO | lunes | 2026-04-20 | 17:00 | 18:21 | 1:21 | OT # 175122. La Chacra se reubica y Restituye dos medidores de la Est 217884. Urbanización Gálvez, se instala S/O desde Est 36581 | MEDIDORES | 175122 | ['9', '10', '11'] | 3 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-20 (050) GJ.pdf | NORMAL
Zamora (Agencia) | GJ, SO | martes | 2026-04-21 | 17:00 | 18:35 | 1:35 | OT # 175166. Kurintza, se instala N/S 18-264157 desde la Est 272136. | MEDIDORES | 175166 | ['15', '16'] | 2 | OT [21] Agencia Zamora 2026-04-21 (050) GJ.pdf | NORMAL
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | jueves | 2026-04-02 | 17:15 | 19:45 | 2:30 | OT # 174002. Ungumiatza, Est 30626, se encuentra RBV arrancada; Causa vegetación, se aisla para energizar Trafo 7080, quedan 2 viviendas sin servicio. | REDES | 174002 | ['2', '3', '5'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-02 (055) PCH.pdf | NORMAL
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | viernes | 2026-04-03 | 10:30 | 13:00 | 2:30 | OT # 174030. DÍA FESTIVO. “Viernes Santo”. Yantzaza – Zamora, se abastece de combustible (2-112). Jesús del Gran Poder, RBV rota, se empalma y regula, se rehabilita Trafo 24273. Traslado hasta Los Encuentros | REDES | 174030 | 1, 2 | 9 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf | FESTIVO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | viernes | 2026-04-03 | 14:00 | 18:16 | 4:16 | OT # 174030. Los Encuentros – Zarza, Med # 1000027890, acometida sulfatada, se cambia breaker en mal estado. La Centza, Est 33770, acometida recalentada del Med # 131551, se cambia acometida y se restituye medidor 18-264907 | ACOMETIDAS | 174030 | 3, 4 | 9 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-03 (055) PCH.pdf | FESTIVO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | sábado | 2026-04-04 | 8:15 | 12:21 | 4:06 | OT # 174054. Ungumiatza, postes 30626 y 30627 desbroce de vegetación, se empalma la RBV; se rehabilita trafo 7080. Barrio Guayabal, breaker sulfatados Med # 18-214982 y se normaliza el servicio | MEDIDORES:30, REDES:70 | 174054 | ['2', '3', '5', '6', '7'] | 5 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | sábado | 2026-04-04 | 14:31 | 15:31 | 1:00 | OT # 174054. El Porvenir, Med # 1000367210 se arreglan conexiones internas sulfatadas, cambio del breaker, se normaliza el servicio | MEDIDORES | 174054 | ['11', '12', '13'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | sábado | 2026-04-04 | 16:25 | 18:25 | 2:00 | OT # 174054. Ungumiatza, postes 205671 y 205672, se cortan guaduas sobre la RBV, se rehabilita Trafo # 21916 | REDES | 174054 | ['16', '17', '18'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-04 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | domingo | 2026-04-05 | 9:20 | 13:00 | 3:40 | OT # 174076. Chimbutza, se repone tirafusible 25A-K Est 62399; Causa: ave. Vía a Zarza, en Santa Lucía, trabajos en la vía, Est 33972 se repone tirafusible de 15A tipo T; no se encuentra novedad. El Zarza, Est 33963, Med # 1000024546, tubo doblado por volquete, el cliente ya ha tenido puesto tubo, se reubica el medidor. Retorno a Yantzaza. | ACOMETIDAS:30, REDES:70 | 174076 | 1, 2 | 7 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | domingo | 2026-04-05 | 14:00 | 16:50 | 2:50 | Yantzaza, calle Jorge Mosquera, Med # 216351/18-240295 y 18-240296, en la Est 273878, caja de distribución sulfatada, se cambia de conexión. | ACOMETIDAS:30, REDES:70 | 174076 | 3, 4 | 7 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, RCL | domingo | 2026-04-05 | 19:10 | 21:40 | 2:30 | OT # 174076. Los Almendros, Est 31864 trafo 12402 no se encuentra novedad, se rehabilita y se reestablece el servicio | REDES | 174076 | ['14', '15', '16'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-05 (055) PCH.pdf | DESCANSO
Yantzaza (Agencia) | PCH, JLC | martes | 2026-04-14 | 20:06 | 21:06 | 1:00 | OT # 174727. Vista Hermosa, Trafo 1725 kVA, se rehabilita; Causa: sobrecarga | REDES | 174727 | ['15', '16', '17'] | 3 | OT [22] Agencia Yantzaza 2026-04-14 (055) PCH.pdf | NORMAL
El Pangui (Agencia) | FA, AS | martes | 2026-04-14 | 17:00 | 18:20 | 1:20 | OT # 174710. El Pangui, calle 24 de Mayo, acometida arrancada Med # 18-255815, se empalma y normaliza el servicio. | ACOMETIDAS | 174710 | ['14'] | 1 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-14 (058) FA.pdf | NORMAL
El Pangui (Agencia) | FA, AS | martes | 2026-04-21 | 18:14 | 20:09 | 1:55 | OT # 175158. El Quimi, se arregla RBV arrancada por volquete entre los postes 195181 y 282295, se rehabilita Trafo # 16802 | REDES | 175158 | ['15', '16', '17'] | 3 | OT [23] Agencia El Pangui 2026-04-21 (058) FA.pdf | NORMAL
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | jueves | 2026-04-02 | 19:17 | 20:46 | 1:29 | OT # 173960. Guayusal, reivision y limpieza RBV Est 219763, rehabilitación transf 23459 de 10kva, estructura 255869; Causa: vegetación | REDES | 173960 | ['16', '17', '18'] | 3 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-02 (061) CB.pdf | NORMAL
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | viernes | 2026-04-03 | 8:53 | 13:15 | 4:22 | OT # 174080. DIA FESTIVO “Viernes Santo” Naichap, Est 037299, revision y restitucion medidor 194238 por 18-258039 borneras quemadas. Aguacate, Est 127921, revision y restitucion medidor 194324 por 18-258040 | MEDIDORES | 174080 | ['1', '2', '3', '4', '5'] | 5 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf | FESTIVO
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | viernes | 2026-04-03 | 17:01 | 19:05 | 2:04 | OT # 174080. Flor del Bosque, Est 273993, revision y cambio fusible 1,6 A-SR Trafo # 26378. Pumpuis, revision y limpiza RBV Est 214159 214161, se rehabilita Trafo 22407. | REDES | 174080 | ['9', '10', '11', '12', '13'] | 5 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-03 (061) CB.pdf | FESTIVO
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | sábado | 2026-04-04 | 16:16 | 18:24 | 2:08 | OT # 174083. Guayusal, revision LMV estructuras 291765 a 128632, sin encontrar novedad, en la Est 291765 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosfericas | REDES | 174083 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-04 (061) CB.pdf | DESCANSO
Gualaquiza (Agencia) | CB, GC | domingo | 2026-04-05 | 8:48 | 10:49 | 2:01 | OT # 174084. Chumpias, revision LMV estructuras 028535 a 065848, sin encontrar novedad, Est 028535 cambio tirafusible 25A-T; Causa: descargas atmosfericas | REDES | 174084 | ['1', '2', '3'] | 3 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-05 (061) CB.pdf | DESCANSO
Gualaquiza (Agencia) | GC, MA | viernes | 2026-04-24 | 17:45 | 19:24 | 1:39 | OT # 175420. Bomboiza, acometida arrancada del Med # 1000407925, se reemplaza 18 mts de triplex y se repone caja Anti Hurto, estructura 303905. | ACOMETIDAS | 175420 | ['17', '18', '19'] | 3 | OT [24] Agencia Gualaquiza 2026-04-24 (062) GC.pdf | NORMAL