## El Pangui
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo | uuid | anio_mes
1 | informativa | -Se realiza la OT y se programa actividades en la agencia el pangui. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 09:00:00 | 60 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | b4bba9c9-75da-4ef7-b4ac-12fd11613f7e | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | transporte | Se traslada a pashkus a la instalación de dos medidores con acometida. medidor# 18-236038 medidornro18-236039. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 09:00:00 | 2025-02-24 09:45:00 | 45 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 4485fcd4-8bcd-4808-ad09-83035b3fc1f6 | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | informativa | En el domicilio de la sr karla tunduama se instala dos medidores. | PROG | · | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 09:45:00 | 2025-02-24 10:45:00 | 60 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | a79754c2-e328-4b86-af70-da6ece53c305 | 2025-02-24T00:00:00-05
4 | transporte | Se traslada de Pashkus a Catacocha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:45:00 | 2025-02-24 11:00:00 | 15 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | a250526f-c3bd-4f51-b6c8-e1b161fc2045 | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | informativa | Se atiende daño reportado por Centro de Control estructura 34752, se reconecta transformador. | NO PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 11:00:00 | 2025-02-24 12:00:00 | 60 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | eeb17bab-1554-4de7-840e-0b74a04443a5 | 2025-02-24T00:00:00-05
6 | transporte | Se traslada de Catacocha a San Roque | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 12:00:00 | 2025-02-24 12:30:00 | 30 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 1cf7c0a4-28a8-4ef4-95a0-53fb2c509bf4 | 2025-02-24T00:00:00-05
7 | transporte | En el domicilio del sr Lorenzo Quituizaca se instala nuevo servicio #18-236040 | PROG | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 12:30:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 30 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | d3105dee-957c-47ad-bb7e-6d02a68d76e1 | 2025-02-24T00:00:00-05
8 | lunch | Lunch no se registra el ingreso al almuerzo porque se estaba lejos | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 60 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 355c382e-698e-439e-bebe-4c4f4f310590 | 2025-02-24T00:00:00-05
9 | transporte | Se traslada de El Pangui a Nueva Esperanza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 2025-02-24 14:20:00 | 20 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 5b84dd92-6c5d-4d7a-8630-2808e8878aad | 2025-02-24T00:00:00-05
10 | informativa | En el domicilio del Sr. Lider Alberca se instala nuevo servicio # 18-248011. | PROG | · | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:20:00 | 2025-02-24 14:45:00 | 25 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 5ca9a67c-335c-4473-8af9-19624e96508f | 2025-02-24T00:00:00-05
11 | transporte | Se traslada de Nueva Esperanza a San Antonio | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:45:00 | 2025-02-24 15:30:00 | 45 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 02c73fc4-d0a4-4fd2-bdb0-755da1d3922f | 2025-02-24T00:00:00-05
12 | informativa | En el domicilio del Sr. Holger Bonilla se instala nuevo servicio.# 18-248012. | PROG | · | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:30:00 | 2025-02-24 16:30:00 | 60 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 969436b3-de98-4528-826e-21cbdd63d52c | 2025-02-24T00:00:00-05
13 | transporte | Se traslada de San Antonio a la Agencia el Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 16:30:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 30 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 0e8a4922-908d-426b-bf2b-deb99470f2d9 | 2025-02-24T00:00:00-05
15 | se_labora | Se labora JG y LV de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 Materiales: 15 tornillos, 5 medidores, 20m de cable #6 AWG,135m triplex 3x6 tx, 5 breakers 50A, 5 sellos | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe- El Guisme-San Roque-pashkus-Nueva Esperanza- San Antonio | 148003 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 93db6386-7c99-4f7c-a8d0-185a68468d35 | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | Se realiza la OT y se coordina actividades en agencia El Pangui | PROG | · | No | No | No | · | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 09:00:00 | 60 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 4b4c610d-c319-49c6-97f2-5944a6508a41 | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | transporte | Se translada de el Pangui a Shacay. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 09:00:00 | 2025-02-25 09:45:00 | 45 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 6ca3461a-1066-4390-b1ee-05720c816c32 | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | MEDIDORES | En el domicilio del Sr Antonio Camaño se realiza inspeccion para nuevo servicio estructura #32543 | PROG | Los Encuentros | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 09:45:00 | 2025-02-25 10:00:00 | 15 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 9c30f6a5-f89d-4959-a0e5-2961adef93a8 | 2025-02-25T00:00:00-05
4 | MEDIDORES | En el domicilio de la Sra. Maria Victoria se realiza inspeccion para nuevo servicio estructura # 32543 | PROG | Los Encuentros | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 10:00:00 | 2025-02-25 10:15:00 | 15 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | d147ff54-3fad-4158-8eff-a108f19586cc | 2025-02-25T00:00:00-05
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL CENTRO DE CONTROL Se traslada de Shacay a Simon Bolivar. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 10:15:00 | 2025-02-25 11:50:00 | 95 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 343a2500-0473-49ee-bc8a-db9660a2fcc2 | 2025-02-25T00:00:00-05
6 | ACOMETIDAS | Se atiende daño reportado por cc, se arregla acometida arrancada. | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 11:50:00 | 2025-02-25 12:05:00 | 15 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 5218b2e9-eee2-487f-aa41-fa663dd71536 | 2025-02-25T00:00:00-05
7 | transporte | Se traslada de Simon Bolivar al Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 11:50:00 | 2025-02-25 12:30:00 | 40 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 29447e6f-3145-451d-93c8-ac489ead0dad | 2025-02-25T00:00:00-05
8 | ACOMETIDAS | En el Pangui se retiran 3 acometidas eventuales de la Feria | NO PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:30:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 30 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | ab4b8a46-aff9-4696-8e48-bef45a08083a | 2025-02-25T00:00:00-05
9 | lunch | Lunch | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 60 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | f190ca34-f076-4000-9d07-2b1d08afd57d | 2025-02-25T00:00:00-05
10 | ACOMETIDAS | Se desconecta acometida eventual banco de Loja | PROG | El Pangui | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 2025-02-25 14:15:00 | 15 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 615f06f6-5f62-4515-b0c7-88c5eaffadc3 | 2025-02-25T00:00:00-05
11 | informativa | En el domicilio del Sr. Wilson Arias se verifica posible fuga de energia | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:15:00 | 2025-02-25 14:20:00 | 5 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | bce29c57-1d6c-45d7-b89f-66893993f9c0 | 2025-02-25T00:00:00-05
12 | transporte | Se traslada de el Pangui hacia Tumbayme | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:20:00 | 2025-02-25 14:30:00 | 10 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | dbff8d95-1510-44fb-937a-6098a5eb62af | 2025-02-25T00:00:00-05
13 | informativa | En el domicilio de la Sra. Rosa Castillo se realiza inspeccion para nuevo servicio estructura #71513 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:30:00 | 2025-02-25 14:45:00 | 15 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | c66a49b9-049a-4446-961a-12791905fa7f | 2025-02-25T00:00:00-05
14 | transporte | Se traslada de Tumbayme hacia el Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:45:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 15 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 9be1ab2e-a489-4dfc-aa38-38a6bb900dc2 | 2025-02-25T00:00:00-05
15 | informativa | En el domcilio del Sr. Holger Bonilla se instala dos nuevos servcios estructura #28086 | PROG | · | No | No | No | EXPANSION | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 2025-02-25 15:30:00 | 30 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 97ff91b1-e360-4d08-9707-b22bba5bf483 | 2025-02-25T00:00:00-05
16 | transporte | Se translada del el Pangui hacia la Argelia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:30:00 | 2025-02-25 16:10:00 | 40 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 45aa4d96-05e8-41fc-abca-2121971d0ae2 | 2025-02-25T00:00:00-05
17 | informativa | En el sector Argelia, el Pangui, se instala un nuevo servicio medidor.#18-248010 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:10:00 | 2025-02-25 16:50:00 | 40 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 397c241b-e9dc-40d0-b47e-0b90eb61fa53 | 2025-02-25T00:00:00-05
18 | transporte | Se traslada desde sector la Argelia hacia Agencia el Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:50:00 | 2025-02-25 17:05:00 | 15 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | ce516bec-fad9-4249-b848-a07ea462f593 | 2025-02-25T00:00:00-05
19 | se_labora | SE LABORA: JR, JG de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 Materiales: 50mts Tx 3x6, 1 medidor, 1 breaker 50A, 4mts #6 AWG, 1 Caja para medidor armado, 3 tornillos. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Shacay, Simon Bolivar,La Argelia, La Recta | 148093 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 96f29364-7298-41cf-a3f0-e23e419f2ba5 | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | Se realiza la OT y se programa actividades en Agencia el Pangui. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 09:00:00 | 60 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | f4d7e231-0380-4ae1-988d-6e4b38bfee78 | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | transporte | Se traslada hacia la avenida Benigno Cruz y Rene Ulloa | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:00:00 | 2025-02-26 09:25:00 | 25 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 4bcb0eac-05b2-412a-94d6-0497b6054538 | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | informativa | En el domicilio del Sr. Wilson Arias se realiza el retiro de un medidor # 256617 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:25:00 | 2025-02-26 09:35:00 | 10 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 9e217471-d1b8-48bd-94fd-df4e0e201136 | 2025-02-26T00:00:00-05
4 | transporte | Se traslada hacia la calle Jorge Mosquera | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:35:00 | 2025-02-26 09:40:00 | 5 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 6d5bfd45-7f55-4040-a6d1-98ab3d2c23a2 | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | informativa | En el domicilio Turisworld Cia Ltda. se realiza la inspeccion y se describe las faltas de adecuaciones del tablero. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:40:00 | 2025-02-26 09:50:00 | 10 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | b1b87d5a-7d66-4d52-bc1a-9f9a4d8e18e8 | 2025-02-26T00:00:00-05
6 | transporte | Se traslada desde Calle Jorge Mosquera hacia Calle 20 de Agosto y Hermanos Camaño | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:50:00 | 2025-02-26 09:54:00 | 4 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | b9277259-bc1e-4fd9-962d-82fda0cd67a5 | 2025-02-26T00:00:00-05
7 | informativa | En el domicilio de la Sra. Elizabeth Encarnacion se realiza la inspección y se describe la falta de adecuaciones de acometida. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:54:00 | 2025-02-26 10:00:00 | 6 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 98561e4b-b65e-4dba-8673-580ecdc91cab | 2025-02-26T00:00:00-05
8 | transporte | Se traslada desde la Calle Jorge Mosquera hacia La Via Occidental | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:00:00 | 2025-02-26 10:07:00 | 7 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 002823d2-db98-4709-83ca-3e051042e28b | 2025-02-26T00:00:00-05
9 | informativa | En el domicilio del Sr. Oscar Ivan Merino se realiza la inspección, donde se detalla que tiene que adecuar la acometida. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:07:00 | 2025-02-26 10:15:00 | 8 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 5b9c7ca6-af84-462e-9872-5f056a55b72f | 2025-02-26T00:00:00-05
10 | transporte | Se traslada desde La Calle Jorge Mosquera y Via Occidental hacia el barrio la Recta, ciudadela nuevo amanecer. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:15:00 | 2025-02-26 10:24:00 | 9 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | f79a9855-435e-452f-b639-a61e67ee2ab2 | 2025-02-26T00:00:00-05
11 | informativa | En el domicilio de la Sra. Tupica Maria Juana se realiza el retiro de medidor #25401 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:24:00 | 2025-02-26 10:30:00 | 6 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 2287a410-a0ec-4b7b-9430-4b815dd2618d | 2025-02-26T00:00:00-05
12 | transporte | Se traslada desde el barrio la Recta, ciudadela Nuevo Amanecer hacia El Certero | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:30:00 | 2025-02-26 10:52:00 | 22 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | a4af7eb3-8e54-443c-89e2-9621a9255a8b | 2025-02-26T00:00:00-05
13 | informativa | En el terreno del Sr. Jimpikit Pedro Efren se realiza la inspección y se detalla que no tiene construcción y no contesta llamadas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:52:00 | 2025-02-26 11:00:00 | 8 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 24154447-5a15-4a82-b131-5e31f6616be9 | 2025-02-26T00:00:00-05
14 | transporte | Se traslada desde El certero hacia Calle Jorge Mosquera | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 11:00:00 | 2025-02-26 11:22:00 | 22 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | e47fbcf4-1914-4076-963c-8742112452ce | 2025-02-26T00:00:00-05
15 | informativa | En el domicilio de la Sra. Silvia Chuim Wampash se realiza la inspección y se detalla la falta de materiales y adecuaciones para acometida para nuevo servicio. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 11:22:00 | 2025-02-26 11:30:00 | 8 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 7ab91f98-6168-470e-944a-bb8be439569c | 2025-02-26T00:00:00-05
16 | transporte | Se traslada desde Calle Jorge Mosquera hacia calle principal Cuenca y Hermanos Camaño. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 11:30:00 | 2025-02-26 11:45:00 | 15 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | a95803c0-2624-455b-bb99-6f9886b1b47c | 2025-02-26T00:00:00-05
17 | informativa | En el domicilio del Sr. Angel Urdiales Jarro se realiza la inspeccion y se detalla las adecuaciones para nuevo servicio. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 11:45:00 | 2025-02-26 12:00:00 | 15 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 7eb7ea15-19d5-4435-956b-0a01c9005e91 | 2025-02-26T00:00:00-05
18 | transporte | Se traslada desde Calle Jorge Mosquera y Hermanos Camaño hacia Calle Azuay. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 12:00:00 | 2025-02-26 12:10:00 | 10 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 9e8d1b56-def0-4789-94c4-4d663c0d7738 | 2025-02-26T00:00:00-05
19 | informativa | En el domicilio de la Sra. Viviana Medina se realiza la inspeccion y se detalla las adecuaciones del tablero para nuevo servicio. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 12:10:00 | 2025-02-26 12:20:00 | 10 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 1f55b575-7463-4b58-9028-55033def23d2 | 2025-02-26T00:00:00-05
20 | transporte | Se traslada desde Calle Azuay hacia Calle Loja, El Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 12:20:00 | 2025-02-26 12:30:00 | 10 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 4b8de042-fd65-4ea7-85b9-af986207d0f0 | 2025-02-26T00:00:00-05
21 | informativa | En el domicilio del Sr, Bernardo Esparza se realiza la inspección y se detalla necesidad de estudio eléctrico | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 11:30:00 | 2025-02-26 11:35:00 | 5 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | f381b386-b07f-4f15-8891-9f357b3bd86b | 2025-02-26T00:00:00-05
22 | transporte | Se traslada desde calle Loja, El Pangui hacia Barrio 24 de Mayo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 11:35:00 | 2025-02-26 11:57:00 | 22 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 2fe64e45-56c3-470a-9a0e-df95a4f5f3bd | 2025-02-26T00:00:00-05
23 | informativa | En el domicilio del Sr. David Sharup Avila, se realizó la inspección y se detalla adecuaciones para nuevo servicio. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 11:57:00 | 2025-02-26 12:00:00 | 3 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 2a69f241-14bb-4c58-90c4-9a7eb5f17443 | 2025-02-26T00:00:00-05
24 | informativa | En el domicilio del Sr. Bernardo Esparza se realiza la Inspeccion y se detalla que debe realizar estudio eléctrico. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 12:30:00 | 2025-02-26 12:36:00 | 6 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 044ca70b-1557-468a-ae87-383df9aaf30b | 2025-02-26T00:00:00-05
25 | transporte | Se traslada de Calle Loja hacia Barrio 24 de Mayo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 12:36:00 | 2025-02-26 12:45:00 | 9 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | e56234e9-cd80-49f2-afd5-877d9306fd0a | 2025-02-26T00:00:00-05
26 | informativa | En el domicilio del Sr. David Sharup Avila se realiza la inspección y se detalla adecuaciones para nuevo servicio. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 12:45:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 15 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 86d3e68c-9188-4968-8e1a-4e999de84de5 | 2025-02-26T00:00:00-05
27 | lunch | Lunch | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 7e5bf03d-8eb2-486f-9a4c-4257229609a9 | 2025-02-26T00:00:00-05
28 | transporte | Se traslada de agencia El Pangui hacia barrio El Mirador | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 14:40:00 | 40 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | cce6dcb2-5601-47a1-933a-1b3559d8e8d3 | 2025-02-26T00:00:00-05
29 | informativa | Se realiza inspección de daños por Centro de Control y se coge medidas de voltaje de entrada salida, corriente y se verifica posible reubicación de medidornro1000422345 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:40:00 | 2025-02-26 15:00:00 | 20 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | be70a555-5f67-4636-aa85-d05d4ed30a71 | 2025-02-26T00:00:00-05
30 | transporte | Se traslada desde barrio Mirador hacia El Pangui, Tundaime. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 15:00:00 | 2025-02-26 16:23:00 | 83 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | c31e0858-c0ea-4734-92bc-6cf3ca9e6f97 | 2025-02-26T00:00:00-05
31 | informativa | Se realiza inspección de daños reportados por Centro de Control en el barrio Tundaime y se verifica leve inclinación del estructura #204355 el cual no presenta daños de ruptura. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:23:00 | 2025-02-26 16:44:00 | 21 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | df08c849-b853-46bd-a865-60465981987a | 2025-02-26T00:00:00-05
32 | transporte | Se traslada desde Tudaime hacia El Pangui, Barrio Simon Bolivar. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:44:00 | 2025-02-26 17:22:00 | 38 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 0af07bac-51ee-4809-a0c8-e9719081443b | 2025-02-26T00:00:00-05
33 | informativa | Se realiza inspección de daños reportados por Centro de Control en el barrio Simon Bolivar y se verifica línea de acometida arrancada por vegetación, se detalla limpieza de vegetación. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 17:22:00 | 2025-02-26 17:39:00 | 17 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 76d8fbb1-1283-4294-9c97-9b25a4c5cdf1 | 2025-02-26T00:00:00-05
34 | transporte | Se traslada desde el barrio Simon Bolivar hacia Agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 17:39:00 | 2025-02-26 18:18:00 | 39 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 438c9cb6-2481-46fe-9b8b-fdc4f73c5fc1 | 2025-02-26T00:00:00-05
36 | se_labora | SE LABORA: JR, JG, LV de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:18 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 2 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, La Recta el Pangui, El Certero | 148122 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 5737f455-17fd-4503-afaf-eca5ce949f1f | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | Se realiza la OT y se coordina actividades en agencia El Pangui | PROG | · | No | No | No | · | · | El Pangui | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:00:00 | 2025-02-27 08:45:00 | 45 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Churuwia, El Quimi,Simon Bolivar | 148208 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 3bd6fe8d-b268-4f6b-a012-909df2b77fb6 | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | transporte | Se traslada desde Agencia El Pangui hacia Tundaime- Churuwia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:45:00 | 2025-02-27 10:00:00 | 75 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Churuwia, El Quimi,Simon Bolivar | 148208 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 7df672e7-3a3b-4470-a2e3-295997808a1c | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | informativa | En el domicilo de la Sra. Blanca Sanimba se realiza la instalación de acometida y medidor #18-248005, nuevo servicio. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 10:00:00 | 2025-02-27 11:38:00 | 98 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Churuwia, El Quimi,Simon Bolivar | 148208 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 1595a7b7-7943-48b3-8aec-29c74adb339a | 2025-02-27T00:00:00-05
4 | transporte | Se traslada desde Tundaime - Churuwia hacia Machinatza Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 11:38:00 | 2025-02-27 11:55:00 | 17 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Churuwia, El Quimi,Simon Bolivar | 148208 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 6b3b4934-7f36-4d1e-9831-5c7f96ee1d9b | 2025-02-27T00:00:00-05
5 | informativa | En el terreno de los Hnos. Samaniego se comienza a instalar 5 nuevos servicios. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 11:55:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 65 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Churuwia, El Quimi,Simon Bolivar | 148208 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | fb9a5250-60fb-42c1-8c2b-6484c2e22dec | 2025-02-27T00:00:00-05
6 | lunch | Lunch, se Almuerza en el sitio de trabajo, debido a la distancia y tiempo de traslado | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 60 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Churuwia, El Quimi,Simon Bolivar | 148208 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | a6716fb5-fc2d-4840-8768-dc4e26d8ae9f | 2025-02-27T00:00:00-05
7 | informativa | Se continua con instalación de medidores en Terreno de los Hnos. Samaniego. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 2025-02-27 15:30:00 | 90 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Churuwia, El Quimi,Simon Bolivar | 148208 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 902ad4e0-6538-4193-bdce-6655fb61eb70 | 2025-02-27T00:00:00-05
8 | transporte | Se traslada desde Machinatza Alto hacia Simon Bolivar - El Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 15:30:00 | 2025-02-27 16:45:00 | 75 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Churuwia, El Quimi,Simon Bolivar | 148208 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 8462e122-848c-442b-8f6d-7a235207bcf6 | 2025-02-27T00:00:00-05
9 | informativa | En el domicilio del Sr. Sigcho se atiende daños reportados por Centro de Control. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 16:45:00 | 2025-02-27 18:22:00 | 97 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Churuwia, El Quimi,Simon Bolivar | 148208 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 57a7fa15-95e7-4e55-beeb-4bc52a2e8a82 | 2025-02-27T00:00:00-05
10 | transporte | Se traslada de Barrio Simon Bolivar hacia Agencia El Pangui. Materiales: 6 medidores, 6 breakers 50 A, 85 mts Tx 3x6, 18 tornillos, 20 mts de cable #6 AWG | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 18:22:00 | 2025-02-27 18:45:00 | 23 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Churuwia, El Quimi,Simon Bolivar | 148208 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 45fe9a66-c72e-491f-bb7b-7ec0af21375f | 2025-02-27T00:00:00-05
14 | se_labora | Se labora JG y JR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:45 | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamora Chinchipe, El Pangui, Churuwia, El Quimi,Simon Bolivar | 148208 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 2003b3f7-cbcf-4f34-bd53-c7fb8353683d | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | Se realiza la OT y se programa actividades en Agencia El Pangui. | PROG | · | No | No | No | · | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 08:00:00 | 2025-03-28 09:00:00 | 60 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 7b53882f-0653-4ffa-8163-be9b46849b42 | 2025-02-28T00:00:00-05
2 | transporte | Se traslada desde Agencia el Pangui hacia Pachicutza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 09:00:00 | 2025-03-28 09:20:00 | 20 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 5094dc42-cd74-46ae-a1ac-6d10bc58400f | 2025-02-28T00:00:00-05
3 | informativa | Se instalada dos servicios ocasionales en el mismo lugar a petición de Sr. Jorge Murillo y el Sr. Julio Guaman | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 09:20:00 | 2025-03-28 10:00:00 | 40 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | c97d72a7-bf80-4bc5-b6d0-60d7af27818f | 2025-02-28T00:00:00-05
4 | transporte | Se traslada desde Pachicutza hacia el barrio San Miguel El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 10:00:00 | 2025-03-28 10:45:00 | 45 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | bd936924-6255-4924-8416-0e0f39458714 | 2025-02-28T00:00:00-05
5 | informativa | En el terreno del Sr. Neri Cuenca se realiza Inspeccion y se detallan las adecuaciones para nuevo servicio. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 10:45:00 | 2025-03-28 11:00:00 | 15 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 789a868b-817f-42a2-af10-ba0aac03642a | 2025-02-28T00:00:00-05
6 | transporte | Se traslada desde barrio San Miguel hacia la Recta El Pangui | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 11:00:00 | 2025-03-28 11:40:00 | 40 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | a4aa75aa-10e7-412e-b3b8-b8ee9f19b188 | 2025-02-28T00:00:00-05
7 | informativa | Se atiende daño reportado por Centro de Control | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 11:40:00 | 2025-03-28 12:20:00 | 40 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | c5ceaa11-6c77-44c5-9c4a-c52e91e692f8 | 2025-02-28T00:00:00-05
8 | transporte | Se traslada desde la Recta El Pangui hacia El Guisme | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 12:20:00 | 2025-03-28 12:40:00 | 20 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 50046c25-2f83-42b2-8c05-bf6d8ac2d60c | 2025-02-28T00:00:00-05
9 | informativa | Se atiende daños reportados por Centro de Control | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 12:40:00 | 2025-03-28 13:30:00 | 50 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 25e2b914-e3e9-4cf3-b73f-86851ab0d0bb | 2025-02-28T00:00:00-05
10 | lunch | Lunch, por motivos de distancia y tiempo no se marca asistencia en Agencia El Pangui. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 13:30:00 | 2025-03-28 14:00:00 | 30 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | dc6527bd-4fcf-4b2d-9a3b-e83d230e3c05 | 2025-02-28T00:00:00-05
11 | informativa | Se continua con el daño reportado por Centro de Control en el Guisme | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 14:00:00 | 2025-03-28 16:20:00 | 140 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 5c3c05d8-eb05-485b-b2b1-e1b41a466373 | 2025-02-28T00:00:00-05
12 | transporte | Se traslada desde El Guisme hacia El Pangui barrio Jesus del Gran Poder | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 16:20:00 | 2025-03-28 16:40:00 | 20 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | f508dd45-3ecc-43e6-9c62-f80d9c84da7e | 2025-02-28T00:00:00-05
13 | informativa | En el terreno del Sr. Cruz Guallpa se realiza inspeccion para nuevo servicio y se detalla las adecuaciones. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 16:40:00 | 2025-03-28 16:55:00 | 15 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | 71dae644-562b-42ef-b696-50b49c63da19 | 2025-02-28T00:00:00-05
14 | transporte | Se traslada desde el barrio Jesus del Gran Poder hacia la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 16:55:00 | 2025-03-28 17:07:00 | 12 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | deae469d-686c-4603-b4f4-34c39b818833 | 2025-02-28T00:00:00-05
16 | se_labora | Se labora JG Y JR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 Materiales: 2 Breakers 50A, 40mts Tx 3x6, 3 conectores ranura paralela. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 00:00:01 | 2025-03-28 00:00:02 | 0 | GUAMÁN GAONA JOSELO WILFRIDO | 1 | No | 4-118 | Zamoara Chinchipe, El Pangui, El Guisme, Pachicutza | 148277 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (JG - Electricistas).pdf | f076aed6-fb39-4bef-ab63-608e2a57d63f | 2025-02-28T00:00:00-05

## El Pangui Z1
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo | uuid | anio_mes
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia El Pangui hasta San Pedro de Chumpias informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 14:38:00 | 2025-02-23 15:10:00 | 32 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Napurak, La Josefina. | 147943 | Orden de trabajo El Pangui 23-02-2025 (HM).pdf | d415650f-ec67-4a04-a098-b1f06cd13ec3 | 2025-02-23T00:00:00-05
2 | REDES | En San Pedro estructura. 28534, se encuentra fusible quemado en derivación a Napurak, se revisa y no se encuentra novedad. Se repone tirafusible de 20A-T a las (16:05). Se verifica en el medidor # 18-236435. Voltajes: 117,1; 117; 234. Corrientes: el medidor se encuentra con el breaker bajado. CARGA: 196 KVA FUSIBLE: 1x 20A-T FECHA DESC: 23/02/2025 (14:00 aprox.) FECHA CONX: (16:05) CAUSA: descargas atmosféricas. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 15:10:00 | 2025-02-23 16:20:00 | 70 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Napurak, La Josefina. | 147943 | Orden de trabajo El Pangui 23-02-2025 (HM).pdf | b90773a8-73b5-479b-bd2e-221232ecd3db | 2025-02-23T00:00:00-05
5 | transporte | Traslado desde San Pedro de Chumpias hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 16:20:00 | 2025-02-23 16:57:00 | 37 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Napurak, La Josefina. | 147943 | Orden de trabajo El Pangui 23-02-2025 (HM).pdf | f137a7d2-d9fe-457a-9920-e917ed5aaa65 | 2025-02-23T00:00:00-05
7 | se_labora | SE LABORA: HM; WA de 14:38 a 16:57. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 00:00:01 | 2025-02-23 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Napurak, La Josefina. | 147943 | Orden de trabajo El Pangui 23-02-2025 (HM).pdf | 6fec2aa7-cbaf-446a-9358-623486d99bc7 | 2025-02-23T00:00:00-05
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia El Pangui hasta La Alfonsina informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 18:57:00 | 2025-02-23 19:10:00 | 13 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Napurak, La Josefina. | 147943 | Orden de trabajo El Pangui 23-02-2025 (HM).pdf | 2b484251-84cd-41c7-90ba-67ad281e07f9 | 2025-02-23T00:00:00-05
10 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control (18:40). En La Alfonsina estructura. 180446 se rehabilita el transformador #20220 de 15 Kva a las (19:10). Causa: descargas atmosféricas. Se verifica en el medidor # 232165. Voltajes: 118; 118; 236. Corrientes F1: 0,3; F2: 2,36; N: 1,84. | NO PROG | El Pangui | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 19:10:00 | 2025-02-23 19:20:00 | 10 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Napurak, La Josefina. | 147943 | Orden de trabajo El Pangui 23-02-2025 (HM).pdf | 09d8f030-aae5-4d29-a57a-935dacccafea | 2025-02-23T00:00:00-05
12 | transporte | Traslado desde La Alfonsina hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 19:20:00 | 2025-02-23 19:30:00 | 10 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Napurak, La Josefina. | 147943 | Orden de trabajo El Pangui 23-02-2025 (HM).pdf | 7cde7b67-a908-45c6-99b1-0c8d620471a8 | 2025-02-23T00:00:00-05
14 | se_labora | SE LABORA: HM; WA de 18:57 a 19:30. SE UTILIZA: 1 tirafusible de 20A-T. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 00:00:01 | 2025-02-23 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | Napurak, La Josefina. | 147943 | Orden de trabajo El Pangui 23-02-2025 (HM).pdf | 5f133ecf-cb37-4d29-9c55-23bb0f03e804 | 2025-02-23T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. Se legalizan las OT y el informe de recorrido del vehículo de la semana anterior y se envían a Zamora. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 08:30:00 | 30 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Flor de los Andes, El Pangui. | 147991 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (HM).pdf | 0f45ea83-cd21-415a-86e2-5c9db0b0a337 | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde la agencia El Pangui hasta La Argelia informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:30:00 | 2025-02-24 10:00:00 | 90 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Flor de los Andes, El Pangui. | 147991 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (HM).pdf | 1b9f06c5-4a16-41a3-9cb7-e0d75966872e | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | REDES | En La Argelia estructura. 127342, se encuentra fusible quemado en derivación a Shaime y demás barrios, se revisa y no se encuentra novedad. Se repone tirafusible de 12A-T a las (11:30). Se verifica en el medidor # 257040. Voltajes: 117; 119; 237. Corrientes F1: 0,67; F2: No conectada; N: 0,67. CARGA: 738 KVA FUSIBLE: 1x 12A-T FECHA DESC: 24/02/2025 (07:45 aprox.) FECHA CONX: (11:30) CAUSA: descargas atmosféricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:00:00 | 2025-02-24 11:30:00 | 90 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Flor de los Andes, El Pangui. | 147991 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (HM).pdf | 0453b692-0c23-4512-adc5-fa9ab5061230 | 2025-02-24T00:00:00-05
6 | REDES | Se revisa las derivaciones desde la estructura. 127342 en La Argelia hasta la estructura. 127517 en la entrada a Chantzas. No se encuentran más novedades. Traslado desde Chantzas hasta Uwents. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 11:30:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 90 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Flor de los Andes, El Pangui. | 147991 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (HM).pdf | b6b35119-b5e7-4d2f-8eec-645ee1006048 | 2025-02-24T00:00:00-05
7 | lunch | LUNCH no se registra hora de lunch por encontrarse en UWENTS. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 60 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Flor de los Andes, El Pangui. | 147991 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (HM).pdf | c396dd6d-49c5-4923-b8e9-5412f0370a54 | 2025-02-24T00:00:00-05
8 | ALUMBRADO | INC: 1103724056 (2 - Febrero 23:59). En El Uwents estructura. 259247 se arregla luminaria de 150W Na (apagada). Se cambia: lámpara. A las (14:35). | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 2025-02-24 14:35:00 | 35 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Flor de los Andes, El Pangui. | 147991 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (HM).pdf | f879bc22-6007-4404-9954-584aad5b5849 | 2025-02-24T00:00:00-05
9 | REDES | Se realiza desbroce de vegetación y corte de plantas enredaderas en la estructura. 127429 en la vía a Shaime por encontrarse cerca a la LMT. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:35:00 | 2025-02-24 15:45:00 | 70 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Flor de los Andes, El Pangui. | 147991 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (HM).pdf | aa4a6286-858f-4270-94f3-2c38a13f7d80 | 2025-02-24T00:00:00-05
10 | transporte | Traslado desde Shaime hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:45:00 | 2025-02-24 17:10:00 | 85 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Flor de los Andes, El Pangui. | 147991 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (HM).pdf | 2b7b0324-2b60-488f-9e2a-616d3d03b537 | 2025-02-24T00:00:00-05
12 | se_labora | SE LABORA: HM; WA; JR de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:10. SE UTILIZA: 1 tirafusible de 12A-T; 1 lámpara de 150W Na. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Flor de los Andes, El Pangui. | 147991 | Orden de trabajo El Pangui 24-02-2025 (HM).pdf | 27a39a6c-0b1f-4603-a319-4d6d15b5288b | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 08:15:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | 1bfccfd6-02af-45f3-b48f-ddb6e194e508 | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | REDES | Se recorre y revisa la LMT del alimentador Los Encuentros desde la S/E El Pangui hasta la estructura. 253030 en Muchime. No se encuentra novedad. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:15:00 | 2025-02-25 10:30:00 | 135 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | 52bb61fa-d70d-41b2-8af2-c226895c50ad | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | transporte | Traslado desde Muchime hasta Machinatza Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 10:30:00 | 2025-02-25 11:50:00 | 80 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | c19213cf-ba18-4cc4-8825-f0d201771b6d | 2025-02-25T00:00:00-05
4 | REDES | En Machinatza Alto se ejecuta plan de maniobras en coordinación con Centro de Control según SP-1104804557. En la estructura. 161597 se abre un seccionador a las 12:00 y se comunica al contratista que detecte ausencia de tensión, coloque puesta a tierra y realice los trabajos programados. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 11:50:00 | 2025-02-25 12:15:00 | 25 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | 77bd09c3-4ae9-4f24-938d-424887e293c8 | 2025-02-25T00:00:00-05
6 | transporte | Traslado desde Machinatza Alto hasta Abdón Calderón. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:15:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 45 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | e548d078-bfec-4f39-a107-b84238f203aa | 2025-02-25T00:00:00-05
7 | lunch | LUNCH no se registra hora de Lunch por encontrarse en ABDÓN CALDERÓN.. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 60 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | 90cc3f24-1842-4a34-b818-cd5a6134887b | 2025-02-25T00:00:00-05
8 | REDES | En Abdón Calderón se realiza inspección de la LMT solicitada por el Ing. Jhonny Márquez. | PROG | El Pangui | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 2025-02-25 14:15:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | cace5989-933b-49cd-8733-6e5af22541a1 | 2025-02-25T00:00:00-05
9 | transporte | Traslado desde Abdón Calderón hasta La Granja. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:15:00 | 2025-02-25 14:45:00 | 30 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | d47a6649-6a95-4ac6-a33c-2ad6db13a73a | 2025-02-25T00:00:00-05
10 | REDES | En La Granja se realiza inspección de la LMT solicitada por el Ing. Jhonny Márquez. | PROG | El Pangui | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:45:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | e4aac3ea-d895-4b0e-b2cd-2a73d377d337 | 2025-02-25T00:00:00-05
11 | transporte | Traslado desde La Granja hasta Machinatza Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 2025-02-25 15:45:00 | 45 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | 01ec1dd2-037f-419c-a381-01e722c3ba55 | 2025-02-25T00:00:00-05
12 | REDES | En Machinatza Alto se verifica que el contratista haya terminado los trabajos y se encuentre fuera de peligro. En la estructura. 161597 se cierra el seccionador según SP-1104804557. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:45:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | ac0cf891-91ac-4732-8b75-a5a4ecd39a22 | 2025-02-25T00:00:00-05
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Machinatza Alto hasta El Guismi informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 2025-02-25 16:30:00 | 30 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | 0fe70565-af91-40c6-aa41-9a1fc8f9d127 | 2025-02-25T00:00:00-05
14 | REDES | En El Guismi estructura. 127350, se encuentra el portafusible derretido en derivación a Playa Dorada, se revisa y no se encuentra novedad. Se cambia el seccionador tipo fusible y se repone tirafusible de 6 A-T a las (17:20). Se verifica en el medidor #217533. Voltajes: 1122; 123; 244. Corrientes F1: 2,69; F2: no utilizada; N: 2,72. Hora de desconexión: 11:40. Hora de reconexión: 17:20. Carga: 15Kva. Se utiliza 1 seccionador fusible, 1 conector grapa para línea energizada, 1 tirafusible de 6A-T. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:30:00 | 2025-02-25 17:20:00 | 50 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | 863d00a1-f374-4e35-bab1-2480e3b616c1 | 2025-02-25T00:00:00-05
17 | transporte | Traslado desde El Guismi hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 17:20:00 | 2025-02-25 18:01:00 | 41 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | f5ee89bb-8a55-41e3-9680-d65c466359bf | 2025-02-25T00:00:00-05
19 | se_labora | SE LABORA: HM; LV; WA de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:01. SE UTILIZA: 1 seccionador fusible para 27 Kv, 1 conector grapa para línea energizada, 1 tirafusible de 6A-T. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | Los Encuentros, Machinatza Alto. | 148079 | Orden de trabajo El Pangui 25-02-2025 (HM).pdf | 38f31f19-cb74-4fa9-854f-377ba5a778d2 | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 08:15:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 148162 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (HM).pdf | c877e180-8cc4-448b-8456-929665d6062b | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado desde El Pangui hasta Pachicutza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:15:00 | 2025-02-26 08:35:00 | 20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 148162 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (HM).pdf | b08668e5-3047-4d73-8067-f0108608a4ac | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | REDES | En Pachicutza se recorre y revisa la LMT y RBT, Se realiza desbroce de vegetación en las estructura. 31483, 65192, 65186 y 31472. Se permanece atentos por la visita del Sr. Viceministro de energía al sector. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:35:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 265 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 148162 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (HM).pdf | 450394de-f7c5-41b6-8341-bb79a0953670 | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | lunch | Lunch en Pachicutza. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 148162 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (HM).pdf | d04d3e7f-4d63-4b15-812e-ea50356004fc | 2025-02-26T00:00:00-05
6 | transporte | Traslado desde Pachicutza hasta El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 14:20:00 | 20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 148162 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (HM).pdf | 320618fc-7204-4927-8b07-7a5554b8d43f | 2025-02-26T00:00:00-05
7 | REDES | En El Pangui se recorre y revisa la LMT y RBT, Se realiza desbroce de vegetación y corte de plantas enredaderas en las estructura. 203405, 28070, 185591 y 185618. Se permanece atentos por la visita del Sr. Viceministro de energía al sector. | PROG | El Pangui | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:20:00 | 2025-02-26 16:00:00 | 100 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 148162 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (HM).pdf | 72ff96e7-92b8-466a-b44c-bb8e755c4ae2 | 2025-02-26T00:00:00-05
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde el Pangui hasta San José informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:00:00 | 2025-02-26 16:35:00 | 35 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 148162 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (HM).pdf | e0ed9e47-e7ff-47e3-80d1-6b9afe6764d3 | 2025-02-26T00:00:00-05
10 | REDES | En San José estructura. 251261, se encuentra fusible quemado en derivación a San José, se revisa y se encuentra guadúas sobre la LMT en la estructura. 251246 por fuertes vientos. Se despeja la falla y se repone tirafusible de 1.0-SR en la estructura. 251261 a las (17:30). Se verifica en el medidor #1000412430. Voltajes: 119; 120; 240. Corrientes F1: 0.02; F2: 0.04; N: 0.03. CARGA: 35 KVA FUSIBLE: 1x 1.0A-SR FECHA DESC: 26/02/2023 (14:00 aprox.) FECHA CONX: (17:30) CAUSA: vegetación. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:35:00 | 2025-02-26 17:30:00 | 55 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 148162 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (HM).pdf | e0470b9f-956d-452d-a38a-50d4fc7832e9 | 2025-02-26T00:00:00-05
13 | transporte | Traslado desde San José hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 17:30:00 | 2025-02-26 18:04:00 | 34 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 148162 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (HM).pdf | 43fe61c8-99dd-4724-a434-14df64544777 | 2025-02-26T00:00:00-05
15 | se_labora | SE LABORA: HM; WA de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:04. SE UTILIZA: 1 tirafusible de 1.0A-SR. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 1 | No | 2-102 | El Pangui. | 148162 | Orden de trabajo El Pangui 26-02-2025 (HM).pdf | 7bd873e1-6f91-4c38-9561-c9f723ff6bf1 | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:00:00 | 2025-02-27 08:15:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | b11192f4-5479-4c0a-8a25-1517f94c86f5 | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado desde la agencia El Pangui hasta la S/E El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:15:00 | 2025-02-27 08:20:00 | 5 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | 00428606-4a0b-4c33-b036-6f2ad5c3e7aa | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | REDES | Se revisa la LMT del alimentador Los Encuentros desde la S/E El Pangui hasta Santa Rita. En Santa Rita se realiza desbroce de vegetación en las estructura. 127494, 127495 y 178669. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:20:00 | 2025-02-27 10:40:00 | 140 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | 1adfb15e-55a2-459c-8612-88ef3e7f8843 | 2025-02-27T00:00:00-05
4 | REDES | Se recibe disposición del Centro de Control (M.V.) revisar una falla en el alimentador Los Encuentros. Se abre los seccionadores en la estructura. 220117 a las 11:00 en coordinación con Centro de Control. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 10:40:00 | 2025-02-27 11:00:00 | 20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | 4320a588-0954-4e75-9cdc-d142ef2b0209 | 2025-02-27T00:00:00-05
5 | REDES | Se continúa revisando y en El Pincho entre las estructura. 31132 y 31133 se encuentra una rama sobre la LMT, moradores han estado cortando un árbol de 24 m en el terreno. Distancia 19 m. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 11:00:00 | 2025-02-27 11:35:00 | 35 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | 229139de-afaf-46f2-83ae-5fcbdc09a1b9 | 2025-02-27T00:00:00-05
6 | REDES | En El Pincho se despeja la falla y se comunica a centro de control que cierra el alimentador a las 11:35 sin novedad. En El Padmi estructura. 220117 se cierran los seccionadores a las 12:00. Luego de las maniobras realizadas, centro de control (V.A.)dispone revisar la LMT del alimentador Los Encuentros desde el reconectador Bellavista hasta el San Agustín por falla. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 11:35:00 | 2025-02-27 12:10:00 | 35 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | 8de64193-f77c-468f-a6cd-6d37a2e92728 | 2025-02-27T00:00:00-05
8 | transporte | Traslado desde El Padmi hasta Los Encuentros. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 12:10:00 | 2025-02-27 12:25:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | fa2bec5c-ab4a-4fe4-a282-744b4ac1161e | 2025-02-27T00:00:00-05
9 | REDES | Se revisa la LMT del alimentador Los Encuentros desde el reconectador Bellavista hacia el San Agustín. En La Merced entre las estructura. 31815 y 31816 se encuentra la LMT arrancada por caída de un árbol. Se informa a centro de control y se realiza maniobras para poder arreglar el daño. En la estructura. 31844 se abren los seccionadores a las 14:00. En la estructura. 31578 se abren los seccionadores a las 14:20. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 12:25:00 | 2025-02-27 14:20:00 | 115 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | f5f00c63-d3f2-47ce-ade1-9dd13fcd4828 | 2025-02-27T00:00:00-05
11 | REDES | En La Merced estructura. 31816 se realiza desbroce de vegetación, se retira el árbol caído y se arregla la LMT arrancada. Se utiliza 2 varillas de empalme #1/0 acsr. Se mide distancia del árbol caído. Altura del árbol: 18m aprox. Distancia desde la base hasta la LMT: 15 m aprox. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:20:00 | 2025-02-27 16:20:00 | 120 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | f5f4bf8a-93f0-470b-b953-8011e434318b | 2025-02-27T00:00:00-05
13 | REDES | Luego de terminado el arreglo de la LMT se cierran los seccionadores en la estructura. 31578 a las 16:40 y se cierran los seccionadores en la estructura. 31844 a las 17:20 en coordinación con Centro de Control. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 16:20:00 | 2025-02-27 17:20:00 | 60 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | 2ca841ad-678b-4b6e-b2ad-ccfae38edd9e | 2025-02-27T00:00:00-05
14 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde La Merced hasta El Quimi informan sector sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 17:20:00 | 2025-02-27 18:55:00 | 95 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | 1ff6fd63-f9b8-4ec6-8c98-82f2ac151e88 | 2025-02-27T00:00:00-05
15 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control (18:00) En El Quimi estructura. 215132, se rehabilita el transformador # OID18403 de 15 KVA a las (19:00) Causa: desconocida. Se verifica en el medidor #260386. Voltajes: 115; 114; 225. Corrientes F1: 33; F2: 28; N: 0,02. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 18:55:00 | 2025-02-27 19:10:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | 33cd2f26-917c-4ac2-b294-bbfa86825ff3 | 2025-02-27T00:00:00-05
17 | transporte | Traslado desde El Quimi hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 19:10:00 | 2025-02-27 19:53:00 | 43 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | d3f7b716-846f-4d65-a65b-ab575b566066 | 2025-02-27T00:00:00-05
19 | se_labora | SE LABORA: HM; LV; WA de 8:00 a 19:53. SE UTILIZA: 2 varillas de empalme # 1/0 acsr. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pangui, Pachicutza, Los Encuentros. | 148226 | Orden de trabajo El Pangui 27-02-2025 (HM).pdf | be59e3bf-c72a-453a-9055-e5345a0954c1 | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia El Pangui se planifican los trabajos y se elabora la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | El Pangui Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:00:00 | 2025-02-28 08:15:00 | 15 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pincho, La Merced, El Pangui. | 148296 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (HM).pdf | ac3179e4-115d-4bf1-9717-b29b266db73f | 2025-02-28T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado desde la agencia El Pangui hasta El Pincho. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:15:00 | 2025-02-28 08:40:00 | 25 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pincho, La Merced, El Pangui. | 148296 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (HM).pdf | 24e50559-5b24-4c26-8467-bf6e56feb499 | 2025-02-28T00:00:00-05
3 | REDES | En El Pincho entre las estructura. 31132 y 31133 se realiza inspección de la LMT del alimentador Los Encuentros y se informa al ing. Andrew Quezada. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:40:00 | 2025-02-28 09:40:00 | 60 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pincho, La Merced, El Pangui. | 148296 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (HM).pdf | aba91d53-1df8-49c2-b3b3-e01517dc6bac | 2025-02-28T00:00:00-05
4 | transporte | Traslado desde El Pincho hasta La Merced. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 09:40:00 | 2025-02-28 10:40:00 | 60 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pincho, La Merced, El Pangui. | 148296 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (HM).pdf | dc199ec4-f589-4de2-99d6-36875370bab4 | 2025-02-28T00:00:00-05
5 | REDES | En La Merced entre las estructura. 31815 y 31816 se realiza inspección y desbroce de vegetación de la LMT del alimentador Los Encuentros y se informa al ing. Andrew Quezada. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 10:40:00 | 2025-02-28 11:10:00 | 30 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pincho, La Merced, El Pangui. | 148296 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (HM).pdf | 04be4fbc-a474-4736-8a0e-64d824e1bc00 | 2025-02-28T00:00:00-05
6 | REDES | Se recorre y revisa la LMT del alimentador Los encuentros desde La Merced hasta Los encuentros. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREDICTIVO | · | El Pangui Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 11:10:00 | 2025-02-28 13:00:00 | 110 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pincho, La Merced, El Pangui. | 148296 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (HM).pdf | a88e0513-3fd9-41ba-8406-6e98e36b1911 | 2025-02-28T00:00:00-05
7 | lunch | Lunch en Los Encuentros. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | El Pangui Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 13:00:00 | 2025-02-28 14:00:00 | 60 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pincho, La Merced, El Pangui. | 148296 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (HM).pdf | f94c7f9b-2619-49f3-80c2-7430a8af316c | 2025-02-28T00:00:00-05
8 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Los Encuentros hasta La Recta del Pangui informan transformador sin energía. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:00:00 | 2025-02-28 14:30:00 | 30 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pincho, La Merced, El Pangui. | 148296 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (HM).pdf | 291dd401-7c46-48bc-84fb-f899d79c2a78 | 2025-02-28T00:00:00-05
9 | REDES | En La Recta estructura. 245377 se repone fusible de 0,7 SR para el transformador trifásico # 24670 de 50 Kva en la fase B a las (14:40). Causa: desconocida. Se verifica en el medidor #34236. Voltajes: 125; 126; 125; 217; 215; 218. Corrientes F1: 4; F2: 15; F3: 0,5; N: 7. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | El Pangui Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:30:00 | 2025-02-28 14:50:00 | 20 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pincho, La Merced, El Pangui. | 148296 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (HM).pdf | 644bd24d-4d62-4277-9a6e-3071ea3d46d5 | 2025-02-28T00:00:00-05
11 | transporte | Traslado desde La Recta del Pangui hasta El Padmi. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:50:00 | 2025-02-28 15:15:00 | 25 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pincho, La Merced, El Pangui. | 148296 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (HM).pdf | 7935cc01-c4d6-478f-b3b1-aecffe04e8e5 | 2025-02-28T00:00:00-05
12 | REDES | Se recorre y revisa la LMT del alimentador Los Encuentros desde la estructura. 30842 en El Padmi hasta la estructura. 30246 en Muchime. En la estructura. 30178-30179 se realiza desbroce de vegetación junto a los reguladores de voltaje. Se encuentra un aislador cerámico tipo disco de la fase C despostillado. En La estructura. 30188-30189 se encuentra como novedad un tensor de la LMT en mal estado, se debe cambiar el anclaje y arreglar el tensor. En la estructura. 30327 se encuentra como novedad un nido de aves en el seccionador tipo barra de la fase C del alimentador Los Encuentros que se debe retirar sin tensión. Se informa de las novedades al ing. Andrew Quezada junto con las fotografías. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREVENTIVO | · | El Pangui Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 15:15:00 | 2025-02-28 16:35:00 | 80 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pincho, La Merced, El Pangui. | 148296 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (HM).pdf | 49647ebd-3507-418e-839d-659dfb407ce3 | 2025-02-28T00:00:00-05
17 | transporte | Traslado desde Muchime hasta la agencia El Pangui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | El Pangui Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 16:35:00 | 2025-02-28 17:20:00 | 45 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pincho, La Merced, El Pangui. | 148296 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (HM).pdf | 0d5936f9-8fb3-4789-8203-a742ff02903e | 2025-02-28T00:00:00-05
19 | se_labora | SE LABORA: HM; LV; WA de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:20. SE UTILIZA: 1 tirafusible de 0.7 A-SR. | LABORA | · | No | No | No | · | · | El Pangui Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 00:00:01 | 2025-02-28 00:00:02 | 0 | MENDIETA MENDIETA HENRRY ALEXANDER | 2 | No | 2-102 | El Pincho, La Merced, El Pangui. | 148296 | Orden de trabajo El Pangui 28-02-2025 (HM).pdf | 37cea5d5-e6cf-487d-8abf-bbc4471c7bb1 | 2025-02-28T00:00:00-05

## Gualaquiza
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo | uuid | anio_mes
1 | informativa | Agencia, recepción de documentos y coordinación de trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 09:30:00 | 90 | POGO JACOME DIEGO LEONARDO | 0 | No | 4-74 | Gualaquiza, La Pradera, Tambo Viejo. | 148013 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (DP - Electricistas).pdf | c9cb9dc8-082c-4148-ad85-08500a842cbb | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado La Pradera. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 09:30:00 | 2025-02-24 10:20:00 | 50 | POGO JACOME DIEGO LEONARDO | 0 | No | 4-74 | Gualaquiza, La Pradera, Tambo Viejo. | 148013 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (DP - Electricistas).pdf | d0d1a41b-7ea2-41cb-801b-23f0c460919b | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | ACOMETIDAS | La Pradera, estructura # 127742, Desconexión Definitiva del medidor # 245299. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:20:00 | 2025-02-24 10:50:00 | 30 | POGO JACOME DIEGO LEONARDO | 0 | No | 4-74 | Gualaquiza, La Pradera, Tambo Viejo. | 148013 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (DP - Electricistas).pdf | 526c0151-1b4a-4668-adad-1ef6a4912000 | 2025-02-24T00:00:00-05
4 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:50:00 | 2025-02-24 11:45:00 | 55 | POGO JACOME DIEGO LEONARDO | 0 | No | 4-74 | Gualaquiza, La Pradera, Tambo Viejo. | 148013 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (DP - Electricistas).pdf | b5275b0c-ae8f-418c-bc96-13b89723e3e8 | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | MEDIDORES | Gualaquiza, Tambo Viejo, estructura # 31220, Inspección Nuevo Servicio, Sr. Jimbo Valladares Efraín. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 11:45:00 | 2025-02-24 12:20:00 | 35 | POGO JACOME DIEGO LEONARDO | 0 | No | 4-74 | Gualaquiza, La Pradera, Tambo Viejo. | 148013 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (DP - Electricistas).pdf | ce8184a3-94b0-4c03-969e-51a308073345 | 2025-02-24T00:00:00-05
6 | ACOMETIDAS | Gualaquiza, Tambo Viejo, estructura # 31221, Arreglo Acometida Destensada, medidor # 167262. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 12:20:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 40 | POGO JACOME DIEGO LEONARDO | 0 | No | 4-74 | Gualaquiza, La Pradera, Tambo Viejo. | 148013 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (DP - Electricistas).pdf | 7c8904fa-d67a-49b3-97eb-f72b26d7b41e | 2025-02-24T00:00:00-05
7 | lunch | Lunch Gualaquiza. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 60 | POGO JACOME DIEGO LEONARDO | 0 | No | 4-74 | Gualaquiza, La Pradera, Tambo Viejo. | 148013 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (DP - Electricistas).pdf | e35f6860-731c-4d33-90e3-644c682ba0f2 | 2025-02-24T00:00:00-05
8 | ? | Fuerte Militar Gualaquiza, estructura # 40544, pedido del cliente de información del número de estructura de los medidores #277247 y #276668. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 2025-02-24 14:40:00 | 40 | POGO JACOME DIEGO LEONARDO | 0 | No | 4-74 | Gualaquiza, La Pradera, Tambo Viejo. | 148013 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (DP - Electricistas).pdf | a290e86f-2179-4e81-ba61-ed8b3ba77d8f | 2025-02-24T00:00:00-05
9 | MEDIDORES | Gualaquiza, Velazco Ibarra y Pasaje Sur, estructura # 43191, Inspección Nuevo Servicio, Sr. Marco Ullaguari. | PROG | Bomboiza | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:40:00 | 2025-02-24 15:20:00 | 40 | POGO JACOME DIEGO LEONARDO | 0 | No | 4-74 | Gualaquiza, La Pradera, Tambo Viejo. | 148013 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (DP - Electricistas).pdf | f1b7dfdc-9dca-4a0f-87f9-30ba8f01c11d | 2025-02-24T00:00:00-05
10 | MEDIDORES | Gualaquiza, Gral. Eloy Alfaro y Francisco de Orellana, estructura # 71739, Inspección Consumo Elevado, medidor # 223908. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:20:00 | 2025-02-24 16:10:00 | 50 | POGO JACOME DIEGO LEONARDO | 0 | No | 4-74 | Gualaquiza, La Pradera, Tambo Viejo. | 148013 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (DP - Electricistas).pdf | 3965d38c-b19b-465e-9db6-f34c5ff7803c | 2025-02-24T00:00:00-05
11 | MEDIDORES | Gualaquiza, estructura # 71739, Ajuste de empalmes en Acometida por sulfato medidor # 1000364628. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 16:10:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 50 | POGO JACOME DIEGO LEONARDO | 0 | No | 4-74 | Gualaquiza, La Pradera, Tambo Viejo. | 148013 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (DP - Electricistas).pdf | c6ec1c68-836c-49a5-a1ff-2b1441476aec | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | Agencia, recepcion documentos, planificacion trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 08:30:00 | 30 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Tunduli, Ideal, San Antonio | 148094 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 2b6f42f1-e695-4514-a18d-5246df9e0743 | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado San Antonio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:30:00 | 2025-02-25 08:45:00 | 15 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Tunduli, Ideal, San Antonio | 148094 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 497b45eb-5beb-4732-a445-411f72d732ec | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | informativa | San Antonio, estructura #028571, inspeccion nuevo servicio Sra Pachar Luz. | PROG | · | No | No | No | EXPANSION | · | Gualaquiza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:45:00 | 2025-02-25 09:15:00 | 30 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Tunduli, Ideal, San Antonio | 148094 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | b4487705-735b-458c-9580-aa995cc89c07 | 2025-02-25T00:00:00-05
4 | informativa | San Antonio, estructura #028571, reubicacion medidor #1257675 a cerramiento, peticion cliente. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 09:15:00 | 2025-02-25 10:15:00 | 60 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Tunduli, Ideal, San Antonio | 148094 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | b63b790e-56c2-4bb2-b118-04799b4410e0 | 2025-02-25T00:00:00-05
5 | transporte | Traslado Naichap. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 10:15:00 | 2025-02-25 10:25:00 | 10 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Tunduli, Ideal, San Antonio | 148094 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 7ff7661c-3a22-4ffd-a4ad-4a6e73d41d73 | 2025-02-25T00:00:00-05
6 | ACOMETIDAS | Naichap, estructura #225171, arreglo acometida medidor #20222054172, arrancada por vehiculo. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 10:25:00 | 2025-02-25 11:10:00 | 45 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Tunduli, Ideal, San Antonio | 148094 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 29ca4fd4-479d-4fe6-8151-d18725dd5588 | 2025-02-25T00:00:00-05
7 | transporte | Traslado Belen Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 11:10:00 | 2025-02-25 11:55:00 | 45 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Tunduli, Ideal, San Antonio | 148094 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 8f5e4a24-0940-4516-8a14-fb778dc3a491 | 2025-02-25T00:00:00-05
8 | ACOMETIDAS | Belen Alto, estructura #502726, reubicacion y arreglo acometida, medidor #1208537, arrancada por caida de arbol. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 11:55:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 65 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Tunduli, Ideal, San Antonio | 148094 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 716770d3-1efd-4f92-ab24-a4c2f91afe12 | 2025-02-25T00:00:00-05
10 | lunch | Lunch: no se registra lunch por laborar en Belen Alto. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 60 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Tunduli, Ideal, San Antonio | 148094 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 0980e426-31e5-449a-926c-78c45b1f6c8a | 2025-02-25T00:00:00-05
12 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 2025-02-25 14:40:00 | 40 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Tunduli, Ideal, San Antonio | 148094 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | fe8e02b3-186e-4c7e-b7cf-79901dabaa93 | 2025-02-25T00:00:00-05
13 | ACOMETIDAS | Gualaquiza, 24 de Mayo y Gonzalo Pesantez, estructura #040441, restitucion medidor #156664 por #18-35223, cambion de acometida. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:40:00 | 2025-02-25 16:20:00 | 100 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Tunduli, Ideal, San Antonio | 148094 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 254c112b-77cf-4912-b40b-124c76f8c02b | 2025-02-25T00:00:00-05
14 | informativa | Gualaquiza, Agencia, colocacion e instalacion varilla coperweld, punto de carga vehiculos electricos, disposicion superior. | NO PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:20:00 | 2025-02-25 17:00:00 | 40 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Tunduli, Ideal, San Antonio | 148094 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | aed1969b-90b0-4521-9d51-01a503df46a7 | 2025-02-25T00:00:00-05
16 | se_labora | Se labora: CB y DP de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Tunduli, Ideal, San Antonio | 148094 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | fb78e9c9-c099-4dcb-9aad-a21ef9e4992e | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | Agencia, recepcion documentos, planificacion trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 08:30:00 | 30 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza | 148173 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | fc46572b-0bf3-4c56-bc25-f4936c51adfc | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | informativa | Gualaquiza, Sixto D Ballen y s/n, estructura #042816, inspeccion medidor #18-230353, cambio tarifa. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:30:00 | 2025-02-26 09:00:00 | 30 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza | 148173 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 61c710ca-f53f-4fbf-baa5-7543ec365a0c | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | informativa | Gualaquiza, centro revision medidores consumo cero. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:00:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 240 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza | 148173 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 6308c4b7-e6c1-4dc3-8d42-ec922b672c66 | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | lunch | Lunch: Gualaquiza. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza | 148173 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | b990eb34-49d4-4b0b-8260-893d27e640d9 | 2025-02-26T00:00:00-05
7 | ACOMETIDAS | Gualaquiza, Girasoles y Orquideas, estructura #102570, cambio acometida medidor #1000401353, por mal estado. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 15:00:00 | 60 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza | 148173 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | db1c17e2-e373-468d-b7de-4c288a3a7ffd | 2025-02-26T00:00:00-05
8 | transporte | Traslado El Progreso. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 15:00:00 | 2025-02-26 15:05:00 | 5 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza | 148173 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 8cb482cf-8b5a-4a73-965f-ceaf2702a59e | 2025-02-26T00:00:00-05
9 | ACOMETIDAS | Progreso, estructura #042922, revision acometida y medidor #278446, #278447, cambio conectores en la red. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 15:05:00 | 2025-02-26 15:50:00 | 45 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza | 148173 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | e6e4e4ed-89e4-4a70-be06-b8bfeacaf268 | 2025-02-26T00:00:00-05
10 | transporte | Traslado Flor del Bosque. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 15:50:00 | 2025-02-26 16:15:00 | 25 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza | 148173 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 88582e06-2ee6-4a0b-a126-6b6c88ee5bd2 | 2025-02-26T00:00:00-05
11 | informativa | Flor del Bosque, estructura #070843, revision medidor #263767, reubicacion y cambio breaker dañado. | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:15:00 | 2025-02-26 16:40:00 | 25 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza | 148173 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 750facc5-5bdf-4f8d-8c7b-bf6bc8469c7f | 2025-02-26T00:00:00-05
12 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:40:00 | 2025-02-26 17:00:00 | 20 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza | 148173 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | e2011d50-31b7-4bc0-adf6-b1ec728e789b | 2025-02-26T00:00:00-05
14 | se_labora | Se labora: CB y DP de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza | 148173 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | bcbc9b6d-b1b1-47dd-bc32-af73f12263f5 | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | Agencia, recepcion documentos, planificacion trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:00:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 30 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 1a8487e4-d1c4-40d6-b52d-fa7bead9f7ec | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | informativa | Gualaquiza, Garcia Moreno y Cuenca, estructura #040445, inspeccion medidor #203230, Fuerte Militar peticion cliente oficio. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 2025-02-27 09:15:00 | 45 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | b26d1ab0-92d5-4e64-94bb-73d93a0d3a16 | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | transporte | Traslado Sevilla. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 09:15:00 | 2025-02-27 09:20:00 | 5 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 8225841c-7045-48a8-8684-c118084b3b43 | 2025-02-27T00:00:00-05
4 | informativa | Sevilla, estructura #040426, inspeccion medidor #276668, Fuerte Militar peticion cliente oficio. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 09:20:00 | 2025-02-27 10:15:00 | 55 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | c8c2c28a-2a08-41e9-85d9-8eeb33bd015a | 2025-02-27T00:00:00-05
5 | informativa | Sevilla, estructura #040544, inspeccion medidor #277247, Fuerte Militar peticion cliente oficio. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 10:15:00 | 2025-02-27 11:00:00 | 45 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 93594490-7f6d-4c78-ab11-b5ca09b4f9a0 | 2025-02-27T00:00:00-05
6 | ACOMETIDAS | Sevilla, estructura #042838, arreglo acometida medidor #267004, arrancada por sulfato. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 11:00:00 | 2025-02-27 11:35:00 | 35 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 08b2e39d-381b-432c-bdd8-6c2874246643 | 2025-02-27T00:00:00-05
7 | transporte | Traslado Sakanas. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 11:35:00 | 2025-02-27 12:00:00 | 25 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 57771799-4ca6-414a-8a9e-30e863eaa9c1 | 2025-02-27T00:00:00-05
8 | MEDIDORES | Sakanas, estructura #033308, restitucion medidor #1287317 por #18-248674 con 30mt Tx6, por mal estado. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 12:00:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 60 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | e763ccf0-9c78-4c0c-8ef0-089303ba5753 | 2025-02-27T00:00:00-05
10 | lunch | Lunch: no se registra lunch por laborar en Sakanas. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 60 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | b2f2c226-58c2-48eb-93ad-8d6aab162f32 | 2025-02-27T00:00:00-05
12 | transporte | Traslado Ideal. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 2025-02-27 14:15:00 | 15 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 77aa668c-8b87-4bbc-a0f3-bd12b134b7ed | 2025-02-27T00:00:00-05
13 | informativa | Ideal, estructura #031290, inspeccion servicio ocasional Sr Romero Yandira para disco movil. | NO PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:15:00 | 2025-02-27 14:50:00 | 35 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 38b48f73-6afe-46b5-9c92-69bd00e47f63 | 2025-02-27T00:00:00-05
14 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:50:00 | 2025-02-27 15:05:00 | 15 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 503a5e09-b461-4c40-8799-ba9a5f41df16 | 2025-02-27T00:00:00-05
15 | informativa | Gualaquiza, asistencia mecanica a vehiculo en taller por presentar falla. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 15:05:00 | 2025-02-27 17:00:00 | 115 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | a443ae06-2540-4877-a476-318a7bfdde07 | 2025-02-27T00:00:00-05
17 | se_labora | Se labora: CB y DP de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Sakanas | 148238 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 6321566f-d9b8-46b4-97f6-b32d3cd60a02 | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | Agencia, recepcion documentos, planificacion de trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:00:00 | 2025-02-28 08:30:00 | 30 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 3db3657f-4b6c-44b9-8709-155e47b72744 | 2025-02-28T00:00:00-05
2 | informativa | Gualaquiza, Agencia elaboracion Partes de Perdidas de medidores restituidos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:30:00 | 2025-02-28 09:40:00 | 70 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 49357134-1ee4-44b3-85ce-f3c118658bd3 | 2025-02-28T00:00:00-05
3 | ACOMETIDAS | Gualaquiza, Fco de Orellana Luis Casiragui, estructura #040622, arreglo acometida medidor #222383, sulfato en la red. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 09:40:00 | 2025-02-28 10:20:00 | 40 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 38c3af98-0145-4be1-950c-389cf93122bb | 2025-02-28T00:00:00-05
4 | ACOMETIDAS | Gualaquiza, Margaritas y Orquideas, estructura #102564, arreglo acometida medidor #268636, arrancada por caida de arbol. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 10:20:00 | 2025-02-28 11:00:00 | 40 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 877378c3-88aa-44fe-91a6-1d3a9fa0401c | 2025-02-28T00:00:00-05
5 | transporte | Traslado San Pedro. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 11:00:00 | 2025-02-28 11:20:00 | 20 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | de606f79-479f-4dca-a919-855a546dba03 | 2025-02-28T00:00:00-05
6 | ACOMETIDAS | San Pedro, estructuranro028547, restitucion medidor #1000027208 por #18248675, cambio de acometida, medidor quemado. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 11:20:00 | 2025-02-28 13:00:00 | 100 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | f7e6bf8c-7634-4400-87c7-0bcbcd399f31 | 2025-02-28T00:00:00-05
8 | lunch | Lunch: no se registra lunch por laborar en San Pedro. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 13:00:00 | 2025-02-28 14:00:00 | 60 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 4f7e7fb9-0b21-44b9-9dc6-9fabea4423e7 | 2025-02-28T00:00:00-05
10 | transporte | Traslado Guabi Bajo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:00:00 | 2025-02-28 14:20:00 | 20 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 4e935f31-3b38-42ca-84e3-1a426084b4c9 | 2025-02-28T00:00:00-05
11 | informativa | Guabi Bajo, estructura #254617, reubicacion acometida y medidor #286615, a cerramiento, reclamo lecturacion acceso lectura. | NO PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:20:00 | 2025-02-28 15:15:00 | 55 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | b2f37d0a-2b71-4f99-b54d-fe48ece5dfc0 | 2025-02-28T00:00:00-05
12 | transporte | Traslado Ideal. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 15:15:00 | 2025-02-28 15:25:00 | 10 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | de0da145-d7cb-4eb2-b876-0921261d8d6d | 2025-02-28T00:00:00-05
13 | MEDIDORES | Ideal, estructura #031290, instalacion servicio ocasional GAD Ideal. | PROG | Bomboiza | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 15:25:00 | 2025-02-28 15:50:00 | 25 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 39203f2e-dc6b-4237-8520-838fdcdba92e | 2025-02-28T00:00:00-05
14 | transporte | Traslado Nueva Tarqui. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 15:50:00 | 2025-02-28 16:05:00 | 15 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 1984db1c-b34e-4678-ba79-9fe1a934ee62 | 2025-02-28T00:00:00-05
15 | MEDIDORES | Nueva Tarqui, estructura #254286, instalacion servicio ocasional GAD Nueva Tarqui. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | RUTINARIA | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 16:05:00 | 2025-02-28 16:35:00 | 30 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 7c055e64-fe01-41cc-b9e0-ba60877a18f8 | 2025-02-28T00:00:00-05
16 | transporte | Traslado Gualaquiza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 16:35:00 | 2025-02-28 17:00:00 | 25 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | da656ae5-f021-4522-a776-f9333d3269ea | 2025-02-28T00:00:00-05
18 | se_labora | Se labora: CB y DP de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 00:00:01 | 2025-02-28 00:00:02 | 0 | BUELE UYAGUARI CESAR CRISTIAN | 1 | No | 4-74 | Gualaquiza, Ideal, Nueva Zaruma, San Pedro, Nueva Tarqui | 148310 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (CB - Electricistas).pdf | 41c92fdf-87a8-4362-a6a7-b4b50c6df20a | 2025-02-28T00:00:00-05

## Gualaquiza Z1
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo | uuid | anio_mes
1 | informativa | En la agencia se elabora Orden de trabajo, se coordina los trabajos | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 08:30:00 | 30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | a554082c-35e0-4651-ac5e-1b90a3bd7424 | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | ? | Av Sxtor Duran Ballen, estructura 43207, se encuentra lámpara virada, se procede a arreglar y a verificar su funcionamiento normal. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:30:00 | 2025-02-24 09:00:00 | 30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | ac1ff91b-f997-4168-9b91-a69f9cb8fa91 | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, por whatsapp, informan sin energía sector Cuchipamba Bajo. estructura 127868, medidor# 1298128, reporta Sr.José Chimbo. Traslado Cuchipamba Bajo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 09:00:00 | 2025-02-24 10:00:00 | 60 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | d953f348-fa66-4e86-b776-11d8fc030b2f | 2025-02-24T00:00:00-05
4 | ACOMETIDAS | Cuchipamba Bajo, estructura 127868, medidor 1298128, arreglo y reubicación de acometida, arrancada por vehículo y en corto circuito. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:00:00 | 2025-02-24 10:40:00 | 40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | a0b4f367-8ca7-4e5a-8091-76180d266c72 | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | REDES | Cuchipamba Bajo, estructura 127864, desbroce de vegetación en red de BT, y reseteo de transformador 11033 de 3kVA. | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:40:00 | 2025-02-24 11:45:00 | 65 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | 6be04f98-4cef-4b1c-a8da-fbd86ef8371f | 2025-02-24T00:00:00-05
6 | transporte | Traslado de Cuchipamba Bajo a La Esperanza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 11:45:00 | 2025-02-24 12:35:00 | 50 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | 63c5015d-7105-4f52-b797-139b0f43b35d | 2025-02-24T00:00:00-05
7 | REDES | La Esperanza, estructura 181054, cambio de fusible de 0.7A tipo SR. HORA APAGADO: 03:00AM HORA ARREGLADO: 12:50PM | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 12:35:00 | 2025-02-24 12:50:00 | 15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | fea0c6df-fa11-473b-b708-1ac660148ca5 | 2025-02-24T00:00:00-05
9 | transporte | Traslado de La Esperanza al Ideal | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 12:50:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 10 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | c3d2252c-3904-46a3-a82e-cefcc728c6ba | 2025-02-24T00:00:00-05
10 | lunch | Lunch en El Ideal | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 60 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | 22410ac3-950e-4228-adb3-d495555de47b | 2025-02-24T00:00:00-05
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, mediante Wathsapp informan sin energía sector Churuyaco Alto, estructura 220096, medidor 18-216114, reporta Sr. Fernando Ríos. Traslado Churuyaco Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 2025-02-24 14:40:00 | 40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | 58d6599a-e4d7-4739-8f99-75c5f2b44c94 | 2025-02-24T00:00:00-05
12 | REDES | Churuyaco Alto, en la estructura 128684 al hacer una revisión en la red de BT se cambia fusible de 12A tipo T. HORA APAGADO: 04:00AM HORA ARREGLADO: 03:00PM | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:40:00 | 2025-02-24 15:00:00 | 20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | c07073f1-6654-4e7e-b82b-ad4e22692571 | 2025-02-24T00:00:00-05
14 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, mediante Wathsapp informan sin energía sector Guayusal Bajo, estructura 128493, medidor 1205375, reporta Sra. María Villa. Traslado Guayusal Bajo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 15:28:00 | 28 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | 84f2fa49-ff77-49f1-9c8f-d4109eff05db | 2025-02-24T00:00:00-05
15 | REDES | Guayusal Bajo, estructura 28491 reseteo de transformador 10871 de 10kVA. HORA APAGADO: 05:00 AM HORA ARREGLADO:03:50 PM | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:28:00 | 2025-02-24 15:50:00 | 22 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | 3d99621d-7c38-4a7d-b27c-58976973456b | 2025-02-24T00:00:00-05
17 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, mediante Wathsapp informan sin energía sector Cuchipamba Alto, estructura 128349, medidor 1215888, reporta Sra. Yoselin Condolo. Traslado Cuchipamba Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:50:00 | 2025-02-24 16:25:00 | 35 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | a0301333-db6a-48d1-96e9-6b5175c7c439 | 2025-02-24T00:00:00-05
18 | REDES | Cuchipamba Alto, estructura 128341 reseteo de transformador 10614 de 3kVA. HORA APAGADO: 08:00AM HORA ARREGLADO: 04:40PM | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 16:25:00 | 2025-02-24 16:40:00 | 15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | 52ff6a40-788a-4852-8ad5-bcbaa58cf9f4 | 2025-02-24T00:00:00-05
20 | transporte | Traslado Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 16:40:00 | 2025-02-24 17:08:00 | 28 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | 22692b3d-b423-4a4a-9b5c-6e45a89c4405 | 2025-02-24T00:00:00-05
21 | se_labora | LABORA FG, LLP Y MT DE 08:00 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:08 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | 9c800ec2-6548-4daa-b7b9-79634b328d79 | 2025-02-24T00:00:00-05
22 | transporte | Cliente informa por Wathsapp, sector Zapotillo sin energía, medidor 1276930, estructura 128341, reporta Sr. Nestor Llerena. Traslado Zapotillo. | TRANSP | Bomboiza | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 17:26:00 | 2025-02-24 17:51:00 | 25 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | e954cfd6-4187-49f4-91f6-c5f3108be533 | 2025-02-24T00:00:00-05
23 | REDES | Zapotillo, estructura 128341, cambio de tirafusible de 6A tipo T. HORA APAGADO: 02:00PM HORA ARREGLADO:06:10PM | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 17:51:00 | 2025-02-24 18:10:00 | 19 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | 7188c7cd-caa5-408c-98ff-ec1f77105319 | 2025-02-24T00:00:00-05
25 | transporte | Traslado Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 18:10:00 | 2025-02-24 18:31:00 | 21 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | 2ed0b0bf-7722-4675-b429-91ea2f0addda | 2025-02-24T00:00:00-05
26 | se_labora | LABORA FG Y LLP DE 17:26 A 18:31 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Cuchipamba Bajo, Cuchipamba, Churuyacu Alto | 148006 | Orden de trabajo Gualaquiza 24-02-2025 (FG).pdf | ca57f2c9-6b06-4fa8-94c7-7db0924a3586 | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | En La agencia se elabora orden de y trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 08:25:00 | 25 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | 50b1fe2a-c081-4a05-bc41-358277698fe4 | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado a Santa Cruz. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:25:00 | 2025-02-25 08:40:00 | 15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | 761acb17-7960-4d6c-8705-963073c5c04a | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | informativa | Santa Cruz por disposición de Administrador ( E) que se realice limpieza del Predio de la EERSSA, se encuentra con alambre de Puas con postes de madera fuera del cerramiento de la EERSSA | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:40:00 | 2025-02-25 08:55:00 | 15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | 74742678-9e77-4061-8a5b-b310fc07bef4 | 2025-02-25T00:00:00-05
4 | informativa | Santa Cruz se toma fotos y video se informa a Ing Andrew Quezada del particular y nos retiramos del lugar hasta tener información para realizar la limpieza | NO PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:55:00 | 2025-02-25 09:00:00 | 5 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | b5cee0bf-0491-4c65-bfbf-1e6bc18e39a9 | 2025-02-25T00:00:00-05
5 | REDES | Se atiende WR 317038192 Revisión de red de M/V desde la estructura 169241 Chuchumbletza hasta la 128469 en San Francisco Alto | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 09:00:00 | 2025-02-25 10:30:00 | 90 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | 44657bfe-a46b-4a5e-8222-3a4068151d46 | 2025-02-25T00:00:00-05
6 | REDES | San Francisco se realiza desbroce de vegetación entre las estrs 181642 y la 210938 red de M/V y B/T alimenta Transf 21442 de 15 Kva. | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 10:30:00 | 2025-02-25 10:45:00 | 15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | a210e3c1-c848-4326-89d5-d7f2bf6a43c7 | 2025-02-25T00:00:00-05
7 | REDES | San Francisco Alto se retira enredaderas y corta vegetación de la estructura 68158 | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 10:45:00 | 2025-02-25 10:55:00 | 10 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | 9ae7282e-51b8-4d8a-baee-05f4a9b5b2ec | 2025-02-25T00:00:00-05
8 | REDES | San Francisco Alto se revisa estructura 128455 se encuentra desplomado y hay que excavar hueco para arreglar tensores ( Falla Geológica) Pendiente de arreglar | PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 10:55:00 | 2025-02-25 11:00:00 | 5 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | 180ee0f2-8483-4972-aec0-cfd8253548e4 | 2025-02-25T00:00:00-05
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wasap informa sin energía en la Florida med1296035 estructura 216520 Reporta Ana Zhunio, Traslado a La Florida | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 11:00:00 | 2025-02-25 12:00:00 | 60 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | 732c362f-a4bf-49c4-8232-c9b93baa973f | 2025-02-25T00:00:00-05
10 | REDES | La Florida se revisa red de M/T se encuentra quemado fusible en sector Cadi estructura 161107, se revisa hasta la Florida estructura 161505, sin novedad | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:00:00 | 2025-02-25 12:25:00 | 25 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | ce1d9479-cdd9-4cff-89be-96187b74c62f | 2025-02-25T00:00:00-05
11 | REDES | Se retorna a cadi se cambia fusible de 12 amps tipo T estructura 161107 entrando normal. HORA QUEMADO 05:00 HORA ARREGLO 12:50 CAUSA Tormentas Electricas | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:25:00 | 2025-02-25 12:50:00 | 25 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | e25610ba-63fb-4a0f-960e-2d285eec6184 | 2025-02-25T00:00:00-05
13 | transporte | Traslado a La Florida | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:50:00 | 2025-02-25 13:10:00 | 20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | a45edf51-9682-4808-828a-9483d4ef83d5 | 2025-02-25T00:00:00-05
14 | lunch | Lunch en la Florida | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:10:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 50 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | b5039a83-bb4e-44f4-b71e-786840f6ad99 | 2025-02-25T00:00:00-05
15 | transporte | Traslado a Cadi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 2025-02-25 14:15:00 | 15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | f298ddf9-ec1c-4144-8e54-ea72c354d24e | 2025-02-25T00:00:00-05
16 | ? | Cadi estructura 161125 y 161131 se encuentra rota red de B/T por una Maquina, se procede a desbrozar vegetación, se empalma red, se tensa se realiza conexiones | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:15:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 105 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | df8f4d63-9b11-4337-8aeb-c81403a36d7a | 2025-02-25T00:00:00-05
17 | REDES | Cadi se Resetea transformador 13257 de 5 Kva estructura 161125 queda Normal el servicio HORA ARRANCADO 09:00 HORA ARREGLO 16:10 CAUSA Maquina Trabajando en la via | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 2025-02-25 16:10:00 | 10 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | 7d6edb64-38bc-47bd-8458-2bea8ae23ce1 | 2025-02-25T00:00:00-05
19 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:10:00 | 2025-02-25 17:05:00 | 55 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | 570124d3-1078-49cc-976b-75c1e16532c9 | 2025-02-25T00:00:00-05
20 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wasap informa sin energía en Bomboiza el Medidor 235103 estructura 37331 Reporta Victor Quishpi, Traslado al Bomboiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 17:05:00 | 2025-02-25 17:35:00 | 30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | 8e835005-2129-4f1f-b823-f7d74215fcee | 2025-02-25T00:00:00-05
21 | REDES | Bomboiza se revisa red de B/T se encuentra saltado el breaker del transformador, se resetea transf 20250 de 37,5 Kva, estructura 185491 HORA APAGADO 11:29 HORA ARREGLADO 17:50 CAUSA:Vehiculo | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 17:35:00 | 2025-02-25 17:50:00 | 15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | fed4827e-6d2b-4a02-87cb-e5aad54239e3 | 2025-02-25T00:00:00-05
23 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 17:50:00 | 2025-02-25 18:16:00 | 26 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | 7b29649f-f4a9-40c3-bbf2-bd866ffe3d77 | 2025-02-25T00:00:00-05
24 | se_labora | LABORA FG; MT; LLP de 08:00 a 13:10 y de 14:00 a 18:16 MATERIALES 1 Fusible de 12 Amps tipo T, 2 varillas de Empalme Nro 2, 1 varilla terminal Nro 4 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 2 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Cadi, La Florida, Bomboiza. | 148068 | Orden de trabajo Gualaquiza 25-02-2025 (FG).pdf | 512c5bb5-d99a-4199-a82b-63d6ffd745fe | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 08:20:00 | 20 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | 4b6dbc43-752f-4870-acf6-855b4ffc25e9 | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado a Santa Cruz se realiza limpieza del frente del lote de la EERSSA | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:20:00 | 2025-02-26 09:50:00 | 90 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | c0e8e420-ff97-40f8-a67f-0884df1ac784 | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wasap informa sin energía en el sector de Uchi, Med 214401 estructura 214315 Reporta Angel Utitiaj, Traslado al sector de Uchi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:50:00 | 2025-02-26 10:45:00 | 55 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | 0d2afdfb-b8d9-4ad4-8d72-803c642da801 | 2025-02-26T00:00:00-05
4 | REDES | Uchi se realiza desbroce de vegetación, se empalma lineas, se tensa la red, se resetea transfo 144723 de 5 Kva estructura 500686 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:45:00 | 2025-02-26 12:00:00 | 75 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | baaa57e2-3490-4811-a50c-0142711eabae | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | transporte | Traslado al otro lado del rio sector san Luis | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 12:00:00 | 2025-02-26 12:19:00 | 19 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | 236fef42-1da4-4882-a42d-64e37aa75180 | 2025-02-26T00:00:00-05
6 | REDES | San Luis se realiza cambio de tirafusible de 0,4 amps Tipo SR en la estructura 179248 derivación a Uchi, queda normal | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 12:19:00 | 2025-02-26 12:28:00 | 9 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | 09f667a8-1427-4352-8df7-234d4627d510 | 2025-02-26T00:00:00-05
7 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 12:28:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 32 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | 723768b8-7b2f-4846-b0de-ae43fafa6194 | 2025-02-26T00:00:00-05
8 | lunch | Lunch en Gualaquiza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | de376fdc-63d3-493a-a92c-4c98d27f80d0 | 2025-02-26T00:00:00-05
9 | transporte | Traslado a Sevilla | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 14:10:00 | 10 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | 28c8e86a-0d22-4351-a2db-2130ab56e850 | 2025-02-26T00:00:00-05
10 | ALUMBRADO | Sevilla Barrio las Orquídeas se revisa lampara de alumbrado publico estructura 61803 , se verifica se prende normal, INC 1104773239 ( atendida anteriormente) | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:10:00 | 2025-02-26 14:28:00 | 18 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | b3bad6cc-dea1-4c66-84e4-c64eab4e7e5e | 2025-02-26T00:00:00-05
11 | ALUMBRADO | Gualaquiza Barrio Amistad Se revisa lampara de alumbrado publico estructura 43052 , se verifica se prende normal, INC 1104772847 ( atendida anteriormente) | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:28:00 | 2025-02-26 15:00:00 | 32 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | 30f03dd6-1beb-481b-adeb-93344283173a | 2025-02-26T00:00:00-05
12 | REDES | Sector los Laureles se realiza retiro de enredaderas y se corta Vegetación entre las estructura 128674 hasta la 213814 | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 15:00:00 | 2025-02-26 16:50:00 | 110 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | a588db6d-6ee2-4755-93f2-152241f15b77 | 2025-02-26T00:00:00-05
13 | transporte | Traslado a la agencia se descarga herramientas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:50:00 | 2025-02-26 17:18:00 | 28 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | 6c04c85f-d6d4-43f3-b39d-a3bd8ac8b4a4 | 2025-02-26T00:00:00-05
14 | se_labora | LABORA FG y LLP de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:18 Mauricio Toapante Solicita Permiso Medico MATERIALES 1 Fusible de 0,4 amps Tipo SR, 1 varillas de retención Nro 4. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Santa Cruz, Barrio Uchi, Sevilla, | 148151 | Orden de trabajo Gualaquiza 26-02-2025 (FG).pdf | be7ab2d3-93a6-40fa-90da-b25be1c7a91a | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:00:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | 1251ee33-ed6d-4590-8359-73eab55beb41 | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado a Proveeduría | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 2025-02-27 09:10:00 | 40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | 9e0ada7f-bb54-4db9-bd82-c47fc79e6d1c | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | MEDIDORES | Proveeduría se atiende INC 1103726538 estructura 248105 se revisa luminaria de alumbrado publico, se encuentra sulfatado las conexiones, se limpia se coloca grasa, Queda normal. | PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 09:10:00 | 2025-02-27 09:28:00 | 18 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | 8947b553-1361-4942-94f3-fc7eeda22006 | 2025-02-27T00:00:00-05
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wasap informa sin energía medidor 227085, estructura 71078 Reporta Gladys Guatazaca, Traslado en vehículo a Barro Negro | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 09:28:00 | 2025-02-27 10:20:00 | 52 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | d3c4443f-2f25-4abe-9fec-8014e9bdcedb | 2025-02-27T00:00:00-05
5 | transporte | Traslado a Pie hasta Barro Negro Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 10:20:00 | 2025-02-27 11:00:00 | 40 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | fc385111-be5e-40d1-9bd9-d65c50847624 | 2025-02-27T00:00:00-05
6 | REDES | Barro Negro Alto se revisa red de B/T se encuentra saltado el breaker del transformador 18342 de 5 kva estructura 71078, se resete transformador se verifica voltajes HORA APAGAADO 05:00 HORA ARREGLO 11:27 CAUSA Desconocida | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 11:00:00 | 2025-02-27 11:27:00 | 27 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | 37b7743d-f3ca-496f-b7c4-b2a4634d9f94 | 2025-02-27T00:00:00-05
8 | transporte | Traslado a pie de Barro Negro Alto hasta el vehículo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 11:27:00 | 2025-02-27 12:17:00 | 50 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | 1ae69afa-56db-4d51-b5ab-680532594eb4 | 2025-02-27T00:00:00-05
9 | transporte | Traslado al Ideal | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 12:17:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 43 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | d8f60398-8d0b-40a2-8c47-55482bea70c4 | 2025-02-27T00:00:00-05
10 | lunch | LUNCH EN EL IDEAL | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 60 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | af4cde8f-6707-4f02-b0f3-4f24c5eef778 | 2025-02-27T00:00:00-05
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wasap informan que no tiene energía en el sector Guayusal Bajo Med 1000412967 estructura 219741, Traslado a Guayusal | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 2025-02-27 14:46:00 | 46 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | ce970dbe-8518-4ea1-9f58-c161632e1fdf | 2025-02-27T00:00:00-05
12 | REDES | Guayusal se revisa red de M/T se encuentra quemado fusible en estructura 128372, se revisa y cambia fusible de 12 amps tipo T estructura 128372 HORA QUEMADO 11:37 HORA REPOSICION 15:00 CAUSA Fuertes lluvias | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:46:00 | 2025-02-27 15:00:00 | 14 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | 7260563e-5319-409b-852b-d3763a38bf14 | 2025-02-27T00:00:00-05
14 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wasap informan que no tiene energía en el sector San Luis Med 1227994 estructura S/N , Traslado a San Luis, Barrio UCHI | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 15:00:00 | 2025-02-27 16:08:00 | 68 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | 74f32f58-cc4d-4e88-aec9-b5ec5cbbfd0a | 2025-02-27T00:00:00-05
15 | ? | San Luis en el Barrio Uchi se revisa medidor 1227904 se encuentra todo normal, daño reportado el dia anterior. cliente informa que ha reportado atrasado | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 16:08:00 | 2025-02-27 16:24:00 | 16 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | 32e2d592-e0da-4241-8c25-adf6ec315929 | 2025-02-27T00:00:00-05
16 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 16:24:00 | 2025-02-27 17:07:00 | 43 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | 148051ca-7d0d-4bfe-838a-818f73a072f8 | 2025-02-27T00:00:00-05
17 | se_labora | LABORA FG, LLP de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:07 Mauricio Toapante Solicita Permiso médico | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Proveeduría, Barro Negro Alto. | 148223 | Orden de trabajo Gualaquiza 27-02-2025 (FG).pdf | 58b67245-9326-4762-90c8-e44d1c95ee13 | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia se elabora orden de trabajo, se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Gualaquiza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 08:00:00 | 2025-03-28 08:30:00 | 30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Guabi Alto, Aguacate. | 148359 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (FG).pdf | 41910052-595e-4f14-bfa6-b60b2291c830 | 2025-02-28T00:00:00-05
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wasap informa sin energía Med 1223275 estructura 126967 Reporta Maria Francisca Yari, Traslado al sector de Guabi Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 08:30:00 | 2025-03-28 09:40:00 | 70 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Guabi Alto, Aguacate. | 148359 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (FG).pdf | bd48c014-69b9-482e-a303-e3b648ce0eee | 2025-02-28T00:00:00-05
3 | transporte | Traslado a Pie desde el vehículo hasta el sector del transformador 17515 de 5 Kva, estructura 126966 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 09:40:00 | 2025-03-28 11:55:00 | 135 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Guabi Alto, Aguacate. | 148359 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (FG).pdf | 22cf777a-af9b-4ad2-955f-fba87100ea54 | 2025-02-28T00:00:00-05
4 | REDES | Guabi Alto se revisa red de B/T se corta vegetación, se resetea transformador 17515 de 5 Kva EStr 126966 HORA APAGADO 09:16 HORA ARREGLADO 12:20 CAUSA vegetación | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 11:55:00 | 2025-03-28 12:20:00 | 25 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Guabi Alto, Aguacate. | 148359 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (FG).pdf | 24617512-07fa-45b0-88ac-f8a9cf7672e7 | 2025-02-28T00:00:00-05
6 | transporte | Traslado de Guabi Alto al Vehiculo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 12:20:00 | 2025-03-28 13:50:00 | 90 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Guabi Alto, Aguacate. | 148359 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (FG).pdf | c1fdb425-6569-429d-8db6-7dac60fd7de9 | 2025-02-28T00:00:00-05
7 | transporte | Traslado en vehículo al Ideal | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 13:50:00 | 2025-03-28 14:25:00 | 35 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Guabi Alto, Aguacate. | 148359 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (FG).pdf | 33bf27f7-2b9c-47e0-866f-f470084289c3 | 2025-02-28T00:00:00-05
8 | lunch | Lunch en el Ideal | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Gualaquiza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 14:25:00 | 2025-03-28 15:20:00 | 55 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Guabi Alto, Aguacate. | 148359 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (FG).pdf | becb081d-ce1b-4b45-b6c6-26d968c569e4 | 2025-02-28T00:00:00-05
9 | transporte | Traslado a Gualaquiza, se retira materiales de Bodega para utilizar en caso de emergencia durante el feriado | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 15:20:00 | 2025-03-28 15:50:00 | 30 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Guabi Alto, Aguacate. | 148359 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (FG).pdf | 040cf971-88e1-4d70-a7a4-48bdb266e673 | 2025-02-28T00:00:00-05
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control por wasap sin energia en el sector Aguacate Med 1259558 estructura 127939, Reporta Juan Quituizaca | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 15:50:00 | 2025-03-28 16:40:00 | 50 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Guabi Alto, Aguacate. | 148359 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (FG).pdf | 18890708-d0c6-498c-b26c-c1ea54f7aabd | 2025-02-28T00:00:00-05
11 | REDES | Aguacate se revisa red de M/T se encuentra quemado fusible en estructura 127937, se revisa y se cambia fusible de 0,4 amps Tipo SR estructura 127937, queda Normal | NO PROG | Bomboiza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Gualaquiza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 16:40:00 | 2025-03-28 16:55:00 | 15 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Guabi Alto, Aguacate. | 148359 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (FG).pdf | 7b492517-b959-418a-8f74-a3b7acfff00c | 2025-02-28T00:00:00-05
12 | transporte | Traslado a Gualaquiza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Gualaquiza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 16:55:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 35 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Guabi Alto, Aguacate. | 148359 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (FG).pdf | a85118d7-c2f0-4d0a-972b-34d4d0a375f1 | 2025-02-28T00:00:00-05
13 | se_labora | LABORA FG y LLP de 08:00 a 14:25 y de 15:20 a 17:30 Mauricio Toapante con Permiso Medico | LABORA | · | No | No | No | · | · | Gualaquiza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 00:00:01 | 2025-03-28 00:00:02 | 0 | GUZMAN BARROS MARCO FERNANDO | 1 | No | 4-52 | Gualaquiza, Guabi Alto, Aguacate. | 148359 | Orden de trabajo Gualaquiza 28-02-2025 (FG).pdf | 9a32e31f-4a22-4180-803e-18379c5bfbd9 | 2025-02-28T00:00:00-05

## Guayzimi Z1
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo | uuid | anio_mes
1 | informativa | Bodega, coordinación de trabajos se carga materiales y herramientas en el vehículo. Tras presentar lluvias en la zona se permanece en bodega clasificando información para actualizacion de fichas SIG, legalización documentos (ordenes trabajos) Realizando eseo de bodega; limpieza y Mantenimiento de herramientas (limpieza de oxidos, afilado de machetes; afilado de cadena de motocierra Se mide 300m de conductor AL ACSR Nro.2 quedando listo para entregar a cuadrilla Yantzaza | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 12:00:00 | 240 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi - Las Orquídeas | 147981 | Orden de trabajo Guayzimi 24-02-2025 (CQ).pdf | 12c5009f-af97-486d-a66a-31efa2e3fa59 | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | lunch | Adelanta Luch en Guayzimi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 12:00:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 60 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi - Las Orquídeas | 147981 | Orden de trabajo Guayzimi 24-02-2025 (CQ).pdf | 278a956b-da6d-4e3a-9e00-e3eaa0fc1d84 | 2025-02-24T00:00:00-05
6 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Guayzimi - Sumak Yacu se recorre revisando LMT1 Alto Nangaritza entrándose en Sumak Yacu estructura 34181 tirafusble quemado falla fortuita causa fuertes llevias horas de la mañana (versión de abonado) se realiza prueba reposición cont tirafusible de 25A-k Y restablece servicio eléctrico sin novedad. CARGA: 1091 KVA FUSIBLE: 1x 25A-K FECHA DESC: 24/02//2025 (11:00 aprox.) FECHA CONX: (14:00) CAUSA: fuertes lluvias DAÑO REPORTADO POR Centro de Control (12:33) Los Geranios estructura 34373 , se rehabilita transformador # 6296 de10 KVA a las (14:40) Causa: cortocircuito en acometida por caída De una rama | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 2025-02-24 15:00:00 | 120 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi - Las Orquídeas | 147981 | Orden de trabajo Guayzimi 24-02-2025 (CQ).pdf | 7dca0c33-e0c8-4cae-88d5-3ccb0c5eb75a | 2025-02-24T00:00:00-05
12 | REDES | Geranios - Guayzimi dando cumplimiento WR 317038189 se reaiza recorrido LMT1 desde Los Geranios a Guayzimi estructura 34373 - 33063 En el sector Zurmi, estructura 71125 se corta enredaderas proyectadas a la LMT1 y ramas proyectada a la línea | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 120 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi - Las Orquídeas | 147981 | Orden de trabajo Guayzimi 24-02-2025 (CQ).pdf | 5e0796c3-5470-4f7a-962e-30eb4d815135 | 2025-02-24T00:00:00-05
14 | se_labora | SE LABORA CQ,AC,JL de: 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi - Las Orquídeas | 147981 | Orden de trabajo Guayzimi 24-02-2025 (CQ).pdf | 2f396e84-1240-40c6-9456-92cc3404c66e | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Alista vehículo. Nos trasladamos desde Guayzimi hasta Mariposa informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 05:15:00 | 2025-02-25 07:50:00 | 155 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Mariposa | 148053 | Orden de trabajo Guayzimi 25-02-2025 (CQ).pdf | 25982f46-6ee3-4b20-bd53-64b1dd679322 | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | REDES | Mariposa estructura 61956 por persistir la falla derivación Playa del Oro se toma medidas de seguridad pide apoyo de abonados del sector de una canoa a motor Y nos trasladamos recorriendo LMT1 a PLaya del Oro por el Río Nangaritza encontrándose la causa tramo estructura 69205 - 69204 LMT1 arrancada por deslizamiento de Tierra con vegetación. Se deja talando mas árboles de magnitud proyectadas a la LMT1 por el limitado tiempo de apoyo de la conoa se suspende los trabajos de Desbroce y se arregla LMT1 arrancada finalizados trabajos retornamos al punto de arranque y se realiza prueba de reposición con tirafusible de 6A-K Ocupa: 2 empalmes Nro. ACSR CARGA: 40 KVA FUSIBLE: 1x 6A-K FECHA DESC: 24/02//2025 (18:00 aprox.) FECHA CONX: (12:30) CAUSA: vegetación | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 07:50:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 310 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Mariposa | 148053 | Orden de trabajo Guayzimi 25-02-2025 (CQ).pdf | e53114e4-5da7-43f6-955f-b7e01dbda608 | 2025-02-25T00:00:00-05
8 | lunch | Lunch en sector Mariposa | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 60 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Mariposa | 148053 | Orden de trabajo Guayzimi 25-02-2025 (CQ).pdf | 7c626dc7-c67d-4179-a5ac-5e3a5e4957d6 | 2025-02-25T00:00:00-05
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Nos trasladamos desde Mariposa hasta sector San Juan informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 2025-02-25 14:40:00 | 40 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Mariposa | 148053 | Orden de trabajo Guayzimi 25-02-2025 (CQ).pdf | 04859c52-7c23-4493-9379-73108e0e72df | 2025-02-25T00:00:00-05
10 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control (11:44) En San Juan estructura 204939, se rehabilita transformador # 16817 de 10KVA a las (16:00) Causa: LBT F1 arrancada por paso de Maquinaria minera (version de abonado) tramo estructura 204939 -204981. Ocupa: 1 empalme Nro 2 ACSR | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:40:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 80 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Mariposa | 148053 | Orden de trabajo Guayzimi 25-02-2025 (CQ).pdf | 342ab582-9854-4098-82f3-b17bc03faee8 | 2025-02-25T00:00:00-05
12 | transporte | Nos trasladamos de San Juan a Guayzimi. Bodega descarga materiales y herramientas del vehículo SE LBAORA CQ,AC,JL de: 05:15 a 13:00 y de 14:00 a 17:46 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 2025-02-25 17:46:00 | 106 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Mariposa | 148053 | Orden de trabajo Guayzimi 25-02-2025 (CQ).pdf | 30fecb7f-e169-4439-899c-0eca57ec0b30 | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | Bodega, coordinación de trabajos se carga materiales y herramientas en el vehículo | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Guayzimi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 08:30:00 | 30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi, Shaime | 148147 | Orden de trabajo Guayzimi 26-02-2025 (CQ).pdf | adbd34d6-56e7-49f3-ae52-71e4bfd14c69 | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | transporte | Nos trasladamos de Guayzimi a Sumak Yacu | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:30:00 | 2025-02-26 08:50:00 | 20 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi, Shaime | 148147 | Orden de trabajo Guayzimi 26-02-2025 (CQ).pdf | 8f6e2e8b-8a9c-41a6-9b18-732395b1c426 | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | REDES | Sumak Yacu, Shaime een cumplimiento WR-317038189 se realiza recorrido LMT1 estructura por estructura tramo de las estructura 34415, 34416,34417,34418,34421 realiza Limpieza enredaderas de los tensores Shaime, A pedido Agencia Yantzaza estructura 501246 revisa medidor 1000385927 por fluctuaciones y consumo elevado entrándose conexiones del neutro flojas Voltajes V1 y V2 214V; corrientes V1 1.6A V2 0 Al abonado se le correjir instalaciones toma fotografías para control | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:50:00 | 2025-02-26 11:30:00 | 160 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi, Shaime | 148147 | Orden de trabajo Guayzimi 26-02-2025 (CQ).pdf | cd5d09a0-779b-4e58-b032-3af98fd264f3 | 2025-02-26T00:00:00-05
8 | transporte | Nos trasladamos de Shaime a Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 11:30:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 90 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi, Shaime | 148147 | Orden de trabajo Guayzimi 26-02-2025 (CQ).pdf | e98fe48d-08a8-4592-95a8-94e98227deca | 2025-02-26T00:00:00-05
9 | lunch | Lunch en Guayzimi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi, Shaime | 148147 | Orden de trabajo Guayzimi 26-02-2025 (CQ).pdf | ff976c70-75e2-467a-a3d5-bbef4b91076b | 2025-02-26T00:00:00-05
10 | ALUMBRADO | RECLAMO Nro. 1104773109 En Guayzimi estructura 33493 arregla luminaria de 70 W Na apagada. Se ocupa: 1 lámpara 70W, 1 ignitor 70W, 1 balasto 70W Na Capacitor 12hf; 8m cable Nro 14 usado Cu estructura 94010 arregla luminaria 150W Na por falla sulfato en conexiones. Shaime, A pedido Agencia Yantzaza estructura 258782 revisa medidor 18236801 consumo elevado realiza censo de carga Voltajes V1 y V2 239.6V; corrientes V1 4A V2 0 Se toma fotografías para control dicho abonado comparte energía para dos viviendas Polideportivo se inspecciona para istalación de servicios ocasionales por celebrarse los carnavales por parte del GAD Nangaritza Bodega finalizada la jornada descarga materiales y herramientas del vehículo | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 17:00:00 | 180 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi, Shaime | 148147 | Orden de trabajo Guayzimi 26-02-2025 (CQ).pdf | e9cefeb9-e809-45be-a8ea-74cae425da50 | 2025-02-26T00:00:00-05
17 | se_labora | SE LABORA CQ,AC,JL de: 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi, Shaime | 148147 | Orden de trabajo Guayzimi 26-02-2025 (CQ).pdf | cda4b6e2-c0d8-47f1-b52d-c6eab6071f34 | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | Bodega coordinación de trabajos se carga materiales y herramientas en el vehículo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:00:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 30 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi,Nankais, Paquisha | 148229 | Orden de trabajo Guayzimi 27-02-2025 (CQ).pdf | 64eab0c1-aedb-4636-b108-e4ebe44f0f09 | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | REDES | Guayzimi Polideportivo, coordinación con funcionarios del GAD Nangaritza y Agencia Yantzaza se instala servicios ocasionales 220V en diferentes puntos Alimentados desde la estructura 33167 transformador particular del GAD de 37.5 KVA sicap 18312 para celebrar los Carnavales 2025 a pedido del GAD Nangaritza Parte de las acometidas 3x4 son de la propiedad del GAD; un ocasional se lo instala de red pública estructura 273027 | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 2025-02-27 12:00:00 | 210 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi,Nankais, Paquisha | 148229 | Orden de trabajo Guayzimi 27-02-2025 (CQ).pdf | 7bc38838-d74e-434e-9171-cf38cd920c74 | 2025-02-27T00:00:00-05
5 | lunch | Lunch en Guayzimi | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 12:00:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 60 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi,Nankais, Paquisha | 148229 | Orden de trabajo Guayzimi 27-02-2025 (CQ).pdf | 1179c96c-98c7-4291-89cd-85f01beb30a2 | 2025-02-27T00:00:00-05
6 | transporte | Nos trasladamos de Guayzimi por Paquisha por encontrarse intervenida la via retornamos por el sector Nankais a Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 2025-02-27 14:20:00 | 80 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi,Nankais, Paquisha | 148229 | Orden de trabajo Guayzimi 27-02-2025 (CQ).pdf | 6c7edb0c-2c24-49b1-a54d-dc79845eb31e | 2025-02-27T00:00:00-05
7 | ALUMBRADO | Paquisha, estructura 217737 resetea breaker de circuito eléctrico alumbrado público que controla 8 luminarias de 150W tipo LED | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 2025-02-27 14:50:00 | 50 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi,Nankais, Paquisha | 148229 | Orden de trabajo Guayzimi 27-02-2025 (CQ).pdf | ef0f0881-8e63-4edd-9ac6-9bef01fd5993 | 2025-02-27T00:00:00-05
8 | transporte | Nos trasladamos de Paquisha a Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:50:00 | 2025-02-27 15:50:00 | 60 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi,Nankais, Paquisha | 148229 | Orden de trabajo Guayzimi 27-02-2025 (CQ).pdf | 3b9c5add-a56f-4ec4-967a-c95615fafd35 | 2025-02-27T00:00:00-05
9 | MEDIDORES | Guayzimi, estructura 204228 se instala servicio ocasional 220V pedido Nro. 1104207913 al abonado facilita 50m de acometida 3x2 AL aislada para la instalación Bodega descarga materiales y herramientas del vehículo | PROG | Paquisha | No | No | No | RUTINARIA | · | Guayzimi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 15:50:00 | 2025-02-27 17:00:00 | 70 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi,Nankais, Paquisha | 148229 | Orden de trabajo Guayzimi 27-02-2025 (CQ).pdf | cc43531d-73a0-4362-a49f-ca4fee40c048 | 2025-02-27T00:00:00-05
11 | se_labora | SE LABORA CQ,AC,JL de: 08:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi,Nankais, Paquisha | 148229 | Orden de trabajo Guayzimi 27-02-2025 (CQ).pdf | 83f7fc90-67ff-4df0-8746-4641e484d66f | 2025-02-27T00:00:00-05
12 | MEDIDORES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Alista vehículo Zurmi estructura 34320 revisa medidor 1000368757 por falla conexión sulfatada | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 19:23:00 | 2025-02-27 20:17:00 | 54 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi,Nankais, Paquisha | 148229 | Orden de trabajo Guayzimi 27-02-2025 (CQ).pdf | 8a927a4c-f480-46e7-a319-73269f192b0b | 2025-02-27T00:00:00-05
13 | se_labora | SE LABORA CQ,JL de: 19:23 a 20:17 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | QUIROGA ORDONEZ CARLOS HERNAN | 2 | No | R-126 | Guayzimi,Nankais, Paquisha | 148229 | Orden de trabajo Guayzimi 27-02-2025 (CQ).pdf | ecede600-5534-4c6a-bbd7-55eda5439950 | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | En la bodega de la Eerssa de Guayzimi se coordinan trabajos, con el Ing. Ernesto Palacios ,se equipa el vehículo y se sale a laborar | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Guayzimi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:00:00 | 2025-02-28 08:40:00 | 40 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 1 | No | R-126 | Canton Paquisha, Parroquia Bellavista , Geranios Pantaña | 148309 | Orden de trabajo Guayzimi 28-02-2025 (AC).pdf | c2c0dee2-b457-44d0-92c0-fce9641f15ac | 2025-02-28T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado a Bellavista | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:40:00 | 2025-02-28 09:40:00 | 60 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 1 | No | R-126 | Canton Paquisha, Parroquia Bellavista , Geranios Pantaña | 148309 | Orden de trabajo Guayzimi 28-02-2025 (AC).pdf | 1e75cb70-8b04-44ae-9d17-b0bed0685f69 | 2025-02-28T00:00:00-05
3 | REDES | En la estructuranro31691 se colabora a la cuadrilla de Paquisha a cambio de transformador en mal estado, mas informacion tiene el compañero Angel Ochoa | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 09:40:00 | 2025-02-28 12:00:00 | 140 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 1 | No | R-126 | Canton Paquisha, Parroquia Bellavista , Geranios Pantaña | 148309 | Orden de trabajo Guayzimi 28-02-2025 (AC).pdf | 4874d875-1067-4b93-9969-6014b20e6da8 | 2025-02-28T00:00:00-05
4 | transporte | Traslado a Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 12:00:00 | 2025-02-28 13:15:00 | 75 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 1 | No | R-126 | Canton Paquisha, Parroquia Bellavista , Geranios Pantaña | 148309 | Orden de trabajo Guayzimi 28-02-2025 (AC).pdf | f6910d0c-e57a-4763-a22b-31011d3987c4 | 2025-02-28T00:00:00-05
5 | lunch | Lunch en Guayzimi no se registra en el reloj biométrico por estar fuera | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Guayzimi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 13:15:00 | 2025-02-28 14:15:00 | 60 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 1 | No | R-126 | Canton Paquisha, Parroquia Bellavista , Geranios Pantaña | 148309 | Orden de trabajo Guayzimi 28-02-2025 (AC).pdf | 5b5c5ca6-4855-4b66-819a-d2e2a3c1a2fc | 2025-02-28T00:00:00-05
6 | transporte | Traslado a Zurmi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:15:00 | 2025-02-28 14:35:00 | 20 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 1 | No | R-126 | Canton Paquisha, Parroquia Bellavista , Geranios Pantaña | 148309 | Orden de trabajo Guayzimi 28-02-2025 (AC).pdf | 1e83c864-07cf-4bcd-9aa4-de2258206245 | 2025-02-28T00:00:00-05
7 | ? | En Zurmi estructuranro71117 y 34341 se instala servicio ocasionales , solicitado por la Agencia Yanzatza | NO PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Guayzimi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:35:00 | 2025-02-28 16:00:00 | 85 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 1 | No | R-126 | Canton Paquisha, Parroquia Bellavista , Geranios Pantaña | 148309 | Orden de trabajo Guayzimi 28-02-2025 (AC).pdf | c51194ff-2625-4b74-8e3a-1d758c53daec | 2025-02-28T00:00:00-05
8 | transporte | Centro de Control informa de daño, traslado a los diamantes | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 16:00:00 | 2025-02-28 16:30:00 | 30 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 1 | No | R-126 | Canton Paquisha, Parroquia Bellavista , Geranios Pantaña | 148309 | Orden de trabajo Guayzimi 28-02-2025 (AC).pdf | 1a6da830-faf9-4ccb-988d-5a07da041593 | 2025-02-28T00:00:00-05
9 | REDES | En los diamantes estructuranro34165 se cierra transfor abierto sicapnro15409 de 5KVA | PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Guayzimi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 16:30:00 | 2025-02-28 16:55:00 | 25 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 1 | No | R-126 | Canton Paquisha, Parroquia Bellavista , Geranios Pantaña | 148309 | Orden de trabajo Guayzimi 28-02-2025 (AC).pdf | bcfe4187-1d5c-45ad-a8cd-59e053736c12 | 2025-02-28T00:00:00-05
10 | transporte | Traslado a Guayzimi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Guayzimi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 16:55:00 | 2025-02-28 17:22:00 | 27 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 1 | No | R-126 | Canton Paquisha, Parroquia Bellavista , Geranios Pantaña | 148309 | Orden de trabajo Guayzimi 28-02-2025 (AC).pdf | cf1e95e4-9052-46b4-b65d-222a12a05e49 | 2025-02-28T00:00:00-05
11 | se_labora | Se labora: AC y JL de 08:00 a 13:15 y de 14:15 a 17:22 Nota: El compañero Carlos Quiroga se encuentra con permiso por cita médica Material utilizados: Un pie amigo para cruceta de seccionador se lo pone en el transformador en Paquisha | LABORA | · | No | No | No | · | · | Guayzimi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 00:00:01 | 2025-02-28 00:00:02 | 0 | CACAY LUZURIAGA ASDRUBAL HUMBERTO | 1 | No | R-126 | Canton Paquisha, Parroquia Bellavista , Geranios Pantaña | 148309 | Orden de trabajo Guayzimi 28-02-2025 (AC).pdf | a4d3f60f-7364-4c0c-a0a9-c626c6200a03 | 2025-02-28T00:00:00-05

## Líneas Energizadas
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo | uuid | anio_mes
1 | informativa | Agencia Yantzaza, se realiza OT del día de hoy, se coordina trabajos con el Ing. Ernesto | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 09:00:00 | 60 | MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO | 0 | No | · | Yantzaza - Paquisha - Cizam -Zumbi - La Hueca | 147953 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 24-02-2025 (RM).pdf | 96c011fb-8776-4cb1-8087-87ce788cde52 | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | REDES | Este día se labora en apoyo a la. Cuadrilla Paquisha, en Paquisha, la Hueca, Cizam, el Triunfo y Zumbi Para mayor información revisar OT de Ángel Ohoa. Labora: RM de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 Vinicio Robles se traslada a Loja a Mantenimiento del vehiculo canasta 2-21 PERNOCTA EN LOJA | PROG | Paquisha | No | No | No | PREDICTIVO | · | Líneas Energizadas | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 09:00:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 480 | MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO | 0 | No | · | Yantzaza - Paquisha - Cizam -Zumbi - La Hueca | 147953 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 24-02-2025 (RM).pdf | 83402d4a-9f62-459f-afa3-a4270f97b3c9 | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | transporte | VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA CON EL VEHICULO CANASTA 221 PARA MANTENIMIENTO | PROG | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Líneas Energizadas | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 07:00:00 | 2025-02-24 10:30:00 | 210 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Yantzaza, Loja | 148029 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 24-02-2025 (VR).pdf | 76ae05e3-4471-46e1-8196-48f649affb01 | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | informativa | SE COORDINA TRABAJOS CON EL ING SANTIAGO MINGA POR ENCONTRAR CURSO EL ING SAAVEDRA EN OBRAPIA | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Líneas Energizadas | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 11:00:00 | 2025-02-24 12:00:00 | 60 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Yantzaza, Loja | 148029 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 24-02-2025 (VR).pdf | 535f2555-20b5-4e90-a279-c77e1d205e14 | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | informativa | SE TRASLADA EL VEHICULO CANASTA 2-21 AL TALLER DEL MECANICO DE A | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 12:00:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 60 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Yantzaza, Loja | 148029 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 24-02-2025 (VR).pdf | ac17382e-389f-464b-b6b2-c281802f1cf4 | 2025-02-24T00:00:00-05
4 | lunch | LUNCH ALMUERZP LOJA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Líneas Energizadas | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 60 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Yantzaza, Loja | 148029 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 24-02-2025 (VR).pdf | 51f4a012-9aa6-4ac0-af31-373284555bdd | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | informativa | SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DEL DEL VEHICULO CANASTA 2-21 SACANDOLE LAS LLANTAS PARA CAMBIO DE RESORTES DE ZAPATAS SE PERNOCTA EN LOJA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CANASTA 22 | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 180 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Yantzaza, Loja | 148029 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 24-02-2025 (VR).pdf | 43c6e3f5-eba9-47f2-8455-b4787b863064 | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | Agencia Yantzaza, se realiza OT del día de hoy, se coordina trabajos con el Ing. Andrew Quezada | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 08:20:00 | 20 | MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO | 0 | No | · | Yantzaza - La Hueca - Paquisha | 148052 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 25-02-2025 (RM).pdf | 706a3079-26e3-4c69-a3d7-85872f93f209 | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | REDES | Este día se labora en apoyo a la Cuadrilla Paquisha, en la Hueca, Cuje, Ingapirca y Conguime Para mayor información revisar OT de Ángel Ohoa. Labora: RM de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 Vinicio Robles se encuentra en Loja en Mantenimiento del vehículo canasta 2-21 PERNOCTA EN LOJA | PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:20:00 | 2025-02-25 17:00:00 | 520 | MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO | 0 | No | · | Yantzaza - La Hueca - Paquisha | 148052 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 25-02-2025 (RM).pdf | 3175f7dd-0359-4079-9190-1679fb2f533f | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | REDES | SE COORDINA TRABAJO CON EL ING SANTIAGO MINGA ENCARGADO DE TA TRANSPORTES | PROG | Y | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 09:00:00 | 60 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Loja | 148116 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 25-02-2025 (VR).pdf | 0aac82f6-dba7-46c6-8bed-85c06edae91c | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | REDES | SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CANASTA 221 EN E | PROG | R | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 09:00:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 240 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Loja | 148116 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 25-02-2025 (VR).pdf | f12732ec-2680-4cab-aa21-611948a941c2 | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | lunch | LUNCH ALMUERZO LOJA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Líneas Energizadas | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 60 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Loja | 148116 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 25-02-2025 (VR).pdf | 034f0217-59b9-4dab-b5ff-836f7e2ed70e | 2025-02-25T00:00:00-05
4 | informativa | SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CANASTA 221 | NO PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 60 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Loja | 148116 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 25-02-2025 (VR).pdf | 13bd1f3a-014c-44fc-a4e0-991d5f4a5016 | 2025-02-25T00:00:00-05
5 | informativa | SE TRANSPORTA EL VEHICULO CANASTA 221 DONDE EL ELECTRICISTA PA REVISION DE LUCES | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 60 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Loja | 148116 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 25-02-2025 (VR).pdf | cd3cde58-81e4-41b9-aef8-f8e5c63fcf18 | 2025-02-25T00:00:00-05
6 | informativa | SE TRASLADA EL VEHICULO CANASTA 2-21 DEL ELECTRICISTA HASTA EL T PARA REVISION DEL SISTEMA DE AIRE QUEDANDO EN EL TALLER PARA RE PERNOCTO EN LOJA SERVIO ROBLES POR MANTENIMIENTO DEL VEHICUL 221 | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Líneas Energizadas | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 2025-02-25 17:00:00 | 60 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Loja | 148116 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 25-02-2025 (VR).pdf | 7146e85f-d920-476e-9fe8-5fca38977a05 | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | Agencia Yantzaza, se realiza OT del día de hoy, se coordina trabajos con el Ing. Andrew Quezada | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 08:30:00 | 30 | MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO | 0 | No | · | Yantzaza - Paquisha - La Hueca | 148149 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 26-02-2025 (RM).pdf | 1b887b09-b631-43bf-9e0a-2db80b8b0052 | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | REDES | Este día se colabora con la cuadrilla de Paquisha, en los sectores: la Hueca, San Juan de Nanguipa Bajo, Paquisha, nuevo Quito y Zumbi | PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:30:00 | 2025-02-26 16:05:00 | 455 | MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO | 0 | No | · | Yantzaza - Paquisha - La Hueca | 148149 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 26-02-2025 (RM).pdf | 55f7d7e7-1a38-4708-930c-bebcbf36d867 | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | REDES | En Zumbi por Llamada de el ing. Ernesto Palacios se revisa el trasformador SICAP: 18696 /37/5 en la estructura 70439 que se encuentra en llamas, se lo desconecta, se realiza una inspecciona visual. Por disposición del Ing. Palacios se lo cambia por otro de SICAP: 24452/50KVA, que se trajo de Zamora. Para mayor información revisar OT de Ángel Ochoa Labora: RM de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:00 Vinicio Robles RETORNA de Loja trayendo el vehículo canasta 2-21 que estuvo en mantenimiento. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Líneas Energizadas | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:05:00 | 2025-02-26 20:00:00 | 235 | MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO | 0 | No | · | Yantzaza - Paquisha - La Hueca | 148149 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 26-02-2025 (RM).pdf | 97442415-919d-4943-b01e-a83831ce00e9 | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | Se continua con el mantenimiento del vehiculo canasta 221 en el taller del mecanico afuera | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 12:00:00 | 240 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Loja, Yantzaza | 148198 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 26-02-2025 (VR).pdf | f6932255-6028-4ca6-bc42-c07dfd476904 | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | informativa | Se cambia filtros del aceite hidraulico de lacanasta 221 | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 12:00:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 60 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Loja, Yantzaza | 148198 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 26-02-2025 (VR).pdf | 3920cb05-f82c-41b0-bfb4-ca9a60b0e2bd | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | lunch | Lunch almuerzo en loja | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Líneas Energizadas | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Loja, Yantzaza | 148198 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 26-02-2025 (VR).pdf | 03dc72a0-3e9d-441b-a700-2cb3476aa810 | 2025-02-26T00:00:00-05
4 | informativa | Llevo el vehiculo canasta 221 al mantenimiento de lavado y engrasado del mecanico | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 15:00:00 | 60 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Loja, Yantzaza | 148198 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 26-02-2025 (VR).pdf | fa0c3abf-a79c-4307-adf8-76a9edbf8529 | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | informativa | Llevo el vehiculo canasta 221 a los talleres de la eerssa para el mantenimiento y cambio de aceites y filtros | PROG | · | No | No | No | · | · | Líneas Energizadas | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 15:00:00 | 2025-02-26 16:00:00 | 60 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Loja, Yantzaza | 148198 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 26-02-2025 (VR).pdf | 69cb8dee-1477-42ab-9ac4-12a0ba0f64df | 2025-02-26T00:00:00-05
6 | transporte | Me traslado a yantzaza luego de estar en mantenimiento el vehiculo canasta 221 en loja | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Líneas Energizadas | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:10:00 | 2025-02-26 19:30:00 | 200 | ROBLES JAEN SERVIO VINICIO | 0 | No | 2-21 | Loja, Yantzaza | 148198 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 26-02-2025 (VR).pdf | 2c4b8610-ddfa-4c3b-adf4-33f1596677e5 | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | Agencia Yantzaza, se realiza OT del día de hoy, se coordina trabajos con el Ing. Andrew Quezada, se sube materiales y herramientas al vehículo canasta 2-21 | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:00:00 | 2025-02-27 09:00:00 | 60 | MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO | 2 | No | 2-21 | Yantzaza | 148228 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 27-02-2025 (VR).pdf | b4a48e05-2855-4c38-83d9-d92dde032c6c | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | REDES | Piedra Lisa, desde ese sector se viene revisando y limpiando los nodos de aves de las estructura, se toma fotos de c/u de allas: estructura. 22996 SN; estructura. 245457 SN; estructura.204353 SN; estructura.204302 se limpia Nido de la fase A; estructura. 247313 SN; estructura.232666 se revisa el conexiones del reconectador SN; estructura.179886 SN; NOTA: en la estructura. 91916 se encuentra desaplomada por lo que se ha corrido el terreno hay que colocar un anclaje para la nueva alineación y también colocar un tensor estructura siguiente. estructura. 243492 SN; estructura. 91935 se retira residuos de nidos de las las 3 barras; estructura. 2357 SN | PROG | Yantzaza III | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 09:00:00 | 2025-02-27 13:15:00 | 255 | MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO | 2 | No | 2-21 | Yantzaza | 148228 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 27-02-2025 (VR).pdf | 120fe67f-7295-4035-ab56-088a08efd25e | 2025-02-27T00:00:00-05
6 | lunch | Lunch en Yantzaza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Líneas Energizadas | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:15:00 | 2025-02-27 14:15:00 | 60 | MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO | 2 | No | 2-21 | Yantzaza | 148228 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 27-02-2025 (VR).pdf | bc44545b-4428-4080-9136-0e95d6cd153b | 2025-02-27T00:00:00-05
7 | REDES | estructura. 191508 se limpia residuos de nidos de la fases B y C; estructura. 193822 SN; estructura.23071 se recomienda colocar un conector mas en los puentes, hay que revisar con la canasta la fase C se presume Punto caliente no hubo como revisar bien por el brazo de la canasta dejo de funcionar a medio día; estructura. 23076 SN; estructura. 23115 se retira nidos de las fases A y C; estructura. 29095 a estos seccionadores se Se debería considerar reubicarlos seccionadores se encuentran dentro de un predio y hay un techo que dificulta operar, para lo cual se sugiere intercalar un estructura para reubicarlos. Laboran: RM, VR y AV de 08:00 a 13:15 y de 14:15 a 17:00 NOTA: Este día el vehículo canasta dejo de funciona el brazo a las 12:00 del día, el resto del día se revisa desde el piso. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | PREVENTIVO | · | Líneas Energizadas | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:15:00 | 2025-02-27 17:00:00 | 165 | MACAS CURIPOMA RAMIRO HOMERO | 2 | No | 2-21 | Yantzaza | 148228 | Orden de trabajo Energizada Yantzaza 27-02-2025 (VR).pdf | 66edc244-5830-4baf-83b8-a6ded8f68056 | 2025-02-27T00:00:00-05

## Paquisha Z1
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo | uuid | anio_mes
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Yantzaza a Zumbi ( C. Condor ). Informan sector sin el servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 10:08:00 | 2025-02-22 10:30:00 | 22 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147904 | Orden de trabajo Paquisha 22-01-2025 (AO).pdf | cf4648a3-bf63-49c3-ad25-985dfd4ad95d | 2025-02-22T00:00:00-05
2 | REDES | Zumbi Playas de Nanguipa en la estructura 181131 se encuentra quemado el fusible se recorre LM/T hasta la estructura 239224 que también se encuentra quemado se cambia tira fusible de 25A tipo T. Se recorre LM/T derivación a Santa Barbara hasta la Escuela se cambia tira fusible de 6A tipo T, se restablece el servicio eléctrico alas ( 11:00) se comprueba que este normal. CARGA: 125 Kva FUSIBLE 1X 25A tipo T x 1x 6A tipo T FECHA DESC: 22/02/2025 ( 08:15 aproximadamente) FECHA CONX: 11:00 CAUSA: Vegetación y fuertes vientos. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 10:30:00 | 2025-02-22 11:05:00 | 35 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147904 | Orden de trabajo Paquisha 22-01-2025 (AO).pdf | 12fbe8c0-e1e8-4384-8c31-8132627bb62a | 2025-02-22T00:00:00-05
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Zumbi a San Antonio ( Paquisha). Informan sector sin el servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 11:05:00 | 2025-02-22 13:40:00 | 155 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147904 | Orden de trabajo Paquisha 22-01-2025 (AO).pdf | e997409e-f4d1-45b0-b7a2-6792208ac3d9 | 2025-02-22T00:00:00-05
6 | MEDIDORES | Se revisa medidor 1247387 se resetea el breaker de el trasformador 93475 de 3 Kva en la estructura sin numero se restablece el servicio a las ( 13:46) se comprueba que los clientes tengan normal. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 13:40:00 | 2025-02-22 13:50:00 | 10 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147904 | Orden de trabajo Paquisha 22-01-2025 (AO).pdf | edee7228-0779-48a8-bea1-eb290144f2a7 | 2025-02-22T00:00:00-05
7 | transporte | Se retorna a Los Encuentros | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 13:50:00 | 2025-02-22 15:20:00 | 90 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147904 | Orden de trabajo Paquisha 22-01-2025 (AO).pdf | e051375b-b5ca-4422-af02-2545c3fb96b8 | 2025-02-22T00:00:00-05
8 | lunch | Se hace uso de el Lunch en Los Encuentros. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 15:20:00 | 2025-02-22 16:20:00 | 60 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147904 | Orden de trabajo Paquisha 22-01-2025 (AO).pdf | d14b196a-cddb-4db6-ac6c-6605b576ad50 | 2025-02-22T00:00:00-05
9 | transporte | Se retorna a Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 16:20:00 | 2025-02-22 16:50:00 | 30 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147904 | Orden de trabajo Paquisha 22-01-2025 (AO).pdf | e7b5e00e-00c1-4a82-ad94-d76a21ae9028 | 2025-02-22T00:00:00-05
11 | se_labora | Se Labora: AO, JLM de 10:08 a 15:20 y de 16:20 a 16:50 Materiales Utilizados: 1 tira fusible de 25A tipo T. 1 tira fusible de 6A tipo T | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 00:00:01 | 2025-02-22 00:00:02 | 0 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147904 | Orden de trabajo Paquisha 22-01-2025 (AO).pdf | 1dab744c-5fa4-45b5-9580-23f7397990cf | 2025-02-22T00:00:00-05
1 | transporte | Por llamada telefónica de el centro de Control y con la autorización de el Ing. de turno (Cristian Tituana) se sale a recorrer El Alimentador Paquisha con presencia de FUERTES LLUVIAS | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 01:26:00 | 2025-02-23 01:40:00 | 14 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147959 | Orden de trabajo Paquisha 23-01-2025 (AO).pdf | 9580469a-c5ec-40c8-bbce-355ed70476be | 2025-02-23T00:00:00-05
2 | REDES | Reconectador Zumbi en la estructura 92445 se coordina con Centro de Control para realizar maniobras para recuperar conexón con el modem, por disposición revisa LM/T Alimentador Paquisha. Ya que presenta falla se recorre la LM/T de el Alimentador hasta los reconecta dores Guaysimi, Conguime, San Agustín y no se encuentra falla disponen que se recupere comunicación Del [R] San Agustín (03:30), se hace maniobras en el [R] Guaysimi se abre seccionadores en estructura 250988 se cierra manualmente el [R] San Agustín (03:53) se recupera el servicio. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 01:40:00 | 2025-02-23 04:00:00 | 140 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147959 | Orden de trabajo Paquisha 23-01-2025 (AO).pdf | d9c52dc1-1a8f-4204-89e4-14d42ba9b4b4 | 2025-02-23T00:00:00-05
5 | REDES | Desde el AP Los Encuentros hasta la estructura 250988, disponen que se siga recorriendo la LMT hasta el Reconectador Zumbi y no se encuentra novedad disponen que nos podemos retirar | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 04:00:00 | 2025-02-23 04:40:00 | 40 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147959 | Orden de trabajo Paquisha 23-01-2025 (AO).pdf | e57f1528-f5a9-4333-9c58-052b2b978b94 | 2025-02-23T00:00:00-05
6 | transporte | Se retorna a Yantzaza. NOTA: Las lluvias persisten durante toda la noche SEGUNDA JORNDA. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 04:40:00 | 2025-02-23 05:01:00 | 21 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147959 | Orden de trabajo Paquisha 23-01-2025 (AO).pdf | 78220379-cde3-489a-b4dc-8c5dbd9630f6 | 2025-02-23T00:00:00-05
8 | REDES | Por llamada telefónica de el centro de Control y con la autorización de el Ing. de turno (Cristian Tituana) se sale a recorrer El Alimentador Paquisha. Ya con la luz de el día se recorre LM/T desde el re conectador Zumbi hasta la estructura 250988 se informa al Centro de Control que no se encuentra novedad alguna y se espera disposiciones. Se reconecta manualmente el [R] Zumbi entrando normal el servicio (09:06) por disposición se malla los alimentadores Paquisha - Los Encuentros en la estructura 250988 (09:42) Se espera disposiciones de el Centro de Control. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 07:08:00 | 2025-02-23 10:10:00 | 182 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147959 | Orden de trabajo Paquisha 23-01-2025 (AO).pdf | 44e11a6a-b8ae-43cd-8385-4498b86c13be | 2025-02-23T00:00:00-05
12 | transporte | Se retorna a Yantzaza. para abastecerse de Combustible. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 10:10:00 | 2025-02-23 10:40:00 | 30 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147959 | Orden de trabajo Paquisha 23-01-2025 (AO).pdf | f7ce590d-79a8-427e-8910-7b619ac40b6f | 2025-02-23T00:00:00-05
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Yantzaza a San Antonio ( Paquisha). Informan sector sin el servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 10:40:00 | 2025-02-23 12:50:00 | 130 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147959 | Orden de trabajo Paquisha 23-01-2025 (AO).pdf | a417d9fe-47fc-48a4-869d-05a65e304e01 | 2025-02-23T00:00:00-05
14 | REDES | San Antonio se traslada a pie para Revisar R/BT ya que se encuentran sin servicio se revisa medidor 1247387, ya que por este sitio están haciendo trabajos de minería con maquinaria pesada. Se hace una prueba el trasformador se abre, se retensa RB/T, se hace otra prueba y se hace mediciones y nos da 100A hacia el medidor 1247335 y por motivos de la fuerte lluvia se escampa, y se espera. Que pase la fuerte lluvia en este sitio no están numeradas las estructura se mide estructura por estructura en la tercera estructura aguas abajo (50140) se encuentra lampara de A/P en Corto Circuito. Se aísla la falla y se reconecta el trasformador 13413 de 3 kva se comprueba que los clientes tengan normal el servicio. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 15:50:00 | 2025-02-23 16:00:00 | 10 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147959 | Orden de trabajo Paquisha 23-01-2025 (AO).pdf | 6045b9bf-c288-47fb-a309-10d15a6774ad | 2025-02-23T00:00:00-05
18 | transporte | Se retorna a Yantzaza. Se informa que se hace uso de el Luch por en el sitio de San Antonio | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 16:00:00 | 2025-02-23 18:20:00 | 140 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147959 | Orden de trabajo Paquisha 23-01-2025 (AO).pdf | a92536b3-237e-456e-80a3-7b7b0759cdcd | 2025-02-23T00:00:00-05
19 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Yantzaza a el Barrio el Mirador en ( Paquisha). Informan sector sin el servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 18:20:00 | 2025-02-23 19:10:00 | 50 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147959 | Orden de trabajo Paquisha 23-01-2025 (AO).pdf | c114aded-df4b-4bc4-b968-5edd00904916 | 2025-02-23T00:00:00-05
20 | MEDIDORES | El Mirador se reconecta el trasformador se abre se encuentra corto circuito en el medidor 26136 de instalación interna se aísla se reconecta el transformador de 3 kva número 18204 queda normal. (19:40) | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 19:10:00 | 2025-02-23 19:45:00 | 35 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147959 | Orden de trabajo Paquisha 23-01-2025 (AO).pdf | 7a4b1a1b-567e-452b-9eac-60f0178df03b | 2025-02-23T00:00:00-05
21 | transporte | Se retorna a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 19:45:00 | 2025-02-23 20:31:00 | 46 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147959 | Orden de trabajo Paquisha 23-01-2025 (AO).pdf | df506d8f-e5ee-4389-8c90-62e5feabfb2f | 2025-02-23T00:00:00-05
23 | se_labora | SE LABORA: AO, JLM de 01:26 a 05:00 y de 07:08 a 20:31 Nota: Proveer de comunicación portátil a la cuadrilla de Paquisha | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 00:00:01 | 2025-02-23 00:00:02 | 0 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | Yantzaza - Zumbi - Paquisha - San Antonio. | 147959 | Orden de trabajo Paquisha 23-01-2025 (AO).pdf | 5ad9d219-2225-45e6-ab00-f15c9e61c874 | 2025-02-23T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia se legaliza las Ordenes de trabajo para ser enviadas, se coordina los trabajos con el ing. De turno Andrew Quezada, se hace la O.T para el día de hoy. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 09:00:00 | 60 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | e62f8303-2455-415d-ab4a-7e5526831694 | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Yantzaza Paquisha. Informan sector sin el servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 09:00:00 | 2025-02-24 10:00:00 | 60 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | 9bda50e2-1f47-4b46-8eaf-de69f0f81820 | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | REDES | Paquisha en la estructura 29699 se encuentra dañado el porta fusible por sobre carga, se coordina con el Ing. Ernesto Palacios, para retirar de bodega un nuevo seccionador tipo fusible. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:00:00 | 2025-02-24 10:10:00 | 10 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | 1fdfb8a9-785c-4c13-9e49-006fb3ec1fc8 | 2025-02-24T00:00:00-05
4 | transporte | Se retorna a Yantzaza, por llamada telefónica de el Ing. Ernesto Palacios dispone que nos traslademos a el sector de San Miguel de Hueca ya que una estructura se encuentra en peligro. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:10:00 | 2025-02-24 11:05:00 | 55 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | 8018d289-2423-40e4-81dd-c9dfd6dec0c8 | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | REDES | La Hueca se toma fotos de la estructura 219433 que se encuentra en peligro de desplomarse e irse en el rio Zamora por el deslizamiento de la tierra en su base ya los bloques de anclaje están a vistos | NO PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:05:00 | 2025-02-24 11:15:00 | 70 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | 659f4411-7855-443a-a2f0-2c43694fa36b | 2025-02-24T00:00:00-05
6 | transporte | Se retorna a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 11:15:00 | 2025-02-24 11:40:00 | 25 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | 4a28a5ca-e248-418b-be12-585e6c75e969 | 2025-02-24T00:00:00-05
7 | REDES | En la bodega de Yantzaza se retira 2 juegos de seccionadores tipo fusible, se coordina con Centro de Control para hacer el plan de maniobras para reubicar la estructura en peligro en la Hueca. | PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 11:40:00 | 2025-02-24 12:10:00 | 30 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | 17eeb080-2459-4b14-b00f-ef44ea08008d | 2025-02-24T00:00:00-05
8 | transporte | Se traslada a Paquisha | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 12:10:00 | 2025-02-24 12:40:00 | 30 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | d324ab7b-ae3e-4cff-85dc-0ae341987a30 | 2025-02-24T00:00:00-05
9 | REDES | En Paquisha en la estructura 29699 se labora haciendo el cambio de el porta fusible con todas las medidas de seguridad se cambia el porta fusible dañado por uno nuevo, se repone. Tira fusible de 6A tipo T derivación al trasformador de 10kva numero 9069 en la estructura 256090, se restablece el servicio a las ( 13:20) | · | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 12:40:00 | 2025-02-24 13:30:00 | 50 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | 8112c64a-3244-48db-8e30-ba26a84e0d18 | 2025-02-24T00:00:00-05
11 | lunch | SE HACE USO DE LA HORA DE EL LUNCH EN PAQUISHA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:30:00 | 2025-02-24 14:30:00 | 60 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | ad52fc8d-6962-4447-86b3-ec8abd7b4594 | 2025-02-24T00:00:00-05
12 | transporte | Nos trasladamos a Cisam para hacer inspección para nuevo servicio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:30:00 | 2025-02-24 14:45:00 | 15 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | 072bf968-28cf-40b5-9e53-70c2263cc4e3 | 2025-02-24T00:00:00-05
13 | ACOMETIDAS | Cisam se hace la inspección para Nuevo servicio para la Sra. Rosa Paqui según orden ( ) | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:45:00 | 2025-02-24 14:50:00 | 5 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | 3f8631d8-a506-42f1-a456-4e07e7e3480a | 2025-02-24T00:00:00-05
14 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Cisam a El Triunfo. Informan cliente sin el servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:50:00 | 2025-02-24 15:25:00 | 35 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | ca66d14c-248b-4e4a-b3ad-0eaa5cfd16fb | 2025-02-24T00:00:00-05
15 | ACOMETIDAS | El Triunfo se revisa medidor 1000371865 se encuentra acometida arrancada y el tubo metálico, también por el paso de maquinaria, se le indica al cliente que adecue para poder atender. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:25:00 | 2025-02-24 15:30:00 | 5 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | 07f067b9-eb64-4464-b8a2-28f1a14c5821 | 2025-02-24T00:00:00-05
16 | transporte | Se retorna a Zumbi sector de San José para hacer una inspección de una estructura de el alimentador Yantzaza 2 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:30:00 | 2025-02-24 16:25:00 | 55 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | e11270b4-69f9-4434-b649-f3afa2c65b40 | 2025-02-24T00:00:00-05
17 | REDES | En San José se toma fotos de la estructura 176276 que por los trabajos de la minera se hace un socavón aproximadamente se encuentra a unos 10mts de distancia de el Peligro. | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 16:25:00 | 2025-02-24 16:35:00 | 10 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | 9c3270a2-578a-4b3a-8476-2c1842d0c101 | 2025-02-24T00:00:00-05
18 | transporte | Se retorna a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 16:35:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 25 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | 3e24da92-7299-463d-993e-07aa55a72647 | 2025-02-24T00:00:00-05
19 | se_labora | SE LABORA: AO, JLM de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00. RM este día labora en apoyo a esta cuadrilla Materiales Utilizados: 1 seccionador tipo Fusible de 24Kva/100Amp. Bil125kv abierto. 1 tira fusible de 6A tipo T. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 1 | No | 4-36 | YANTZAZA-PAQUISHA-LA HERRADURA. | 148005 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (AO).pdf | 47cfb620-6183-4cd3-a2f5-17f66caea9c9 | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | transporte | Traslado a Loja para asistir a los chequeos medicos angeles invitado por la institución | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 05:00:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 180 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 0 | No | · | Yantzaza, Loja | 148096 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (JA).pdf | 038c7215-36e5-4d50-bfcc-afd9ed20a4b7 | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | informativa | En la EERSSA matriz se asiste en el dispensario medico al chequeo medico anual invitado por la institución | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 300 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 0 | No | · | Yantzaza, Loja | 148096 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (JA).pdf | d2f13ac5-eadf-415a-aac9-3c98542c03a9 | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | lunch | No sé registra el horario de lunch por encontrarme en Loja | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 60 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 0 | No | · | Yantzaza, Loja | 148096 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (JA).pdf | af8b4b57-1a73-43e1-a212-8dea97db8efa | 2025-02-24T00:00:00-05
4 | informativa | En la EERSSA se continúa en los chequeos medicos anuales invitado por la institución | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 180 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 0 | No | · | Yantzaza, Loja | 148096 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (JA).pdf | 29bb4e7a-7254-4408-9bd2-4cc23c40d7dd | 2025-02-24T00:00:00-05
6 | se_labora | Se labora JA de 05:00 a 17:00 PERNOCTO EN LOJA | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 0 | No | · | Yantzaza, Loja | 148096 | Orden de trabajo Paquisha 24-01-2025 (JA).pdf | a68ae691-19a5-4d8c-84a7-303680cc918a | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia se coordina los trabajos con el ing. De turno Andrew Quezada, se hace la O.T para el día de hoy. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 08:20:00 | 20 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | f25e27c1-3c0f-4628-8098-8ed121c0ea38 | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | transporte | Nos trasladamos a el sector de la Hueca. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:20:00 | 2025-02-25 08:50:00 | 30 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | 78dc943a-5a88-4f09-ae72-63c8237a194e | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | ACOMETIDAS | En la Hueca se conversa con el encargado de la mina Sr. José Jiménez el sobre que nos ayude con una maquina para reubicar la estructura 219433 que se encuentra en peligro, el nos. Manifiesta que no hay problema y también dice que van a hacer un muro de contención y cuando se encuentre la maquina nos ayudan. | PROG | La Saquea | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:50:00 | 2025-02-25 09:35:00 | 45 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | a3896bcc-8fa8-4198-a8c9-0e6bf8e96c7f | 2025-02-25T00:00:00-05
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la Hueca a el Barrio Cuje. Informan sector sin el servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 09:35:00 | 2025-02-25 10:30:00 | 55 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | b7b02a58-6c29-4ffa-85d3-cf259e9aed75 | 2025-02-25T00:00:00-05
6 | ACOMETIDAS | Cuje se encuentra acometida arrancada de el medidor 1000411459 por la caída de árbol por los fuertes vientos y lluvia en el sector, se limpia el árbol y se hace desbroce de vegetación se empalma y Se retensa se ajusta conexiones, se restablece el servicio ( 11:00) se comprueba que el cliente tenga normal el servicio. | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 10:30:00 | 2025-02-25 11:05:00 | 35 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | 5158cbf4-8670-4e3a-860a-cb413ee89f99 | 2025-02-25T00:00:00-05
8 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde el Barrio Cuje a El Barrio Ingapirca en Bellavista. Informan cliente sin el servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 11:05:00 | 2025-02-25 12:20:00 | 75 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | 7c4a44e3-6ed4-4303-93ff-266513f9613a | 2025-02-25T00:00:00-05
9 | ACOMETIDAS | Ingapirca se encuentra acometida arrancada de el medidor 259072 por el paso de volquete se empalma y se retensa la acometida se arregla caja plástica, se ajusta conexiones queda normal ( 12:45) | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:20:00 | 2025-02-25 12:47:00 | 27 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | b9cd3dfe-f12a-41da-901e-82312b8d358c | 2025-02-25T00:00:00-05
10 | transporte | Se retorna a Paquisha. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:47:00 | 2025-02-25 13:30:00 | 43 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | d8e385ef-f78f-45ce-b9eb-cec06de7f171 | 2025-02-25T00:00:00-05
11 | lunch | SE HACE USO DE EL LUNCH EN PAQUISHA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:30:00 | 2025-02-25 14:30:00 | 60 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | 2c211424-4d8e-4a1e-9c67-181bde491923 | 2025-02-25T00:00:00-05
12 | transporte | Nos trasladamos a Conguime. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:30:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 30 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | 52000d38-b76d-4c51-81b7-13aeab24836a | 2025-02-25T00:00:00-05
13 | REDES | Se retorna a Paquisha, se corta enredaderas al retorno ya que están llegando a la LM/T en las estructura. 34463, 34489, 33500, 33575. hasta llegar a Paquisha. | PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 2025-02-25 15:30:00 | 30 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | 3b7d1027-a691-4c62-ad57-a9eb66441a4e | 2025-02-25T00:00:00-05
14 | transporte | Nos trasladamos a La Hueca. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:30:00 | 2025-02-25 16:05:00 | 35 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | f7f2c9d8-d1ec-4923-9e74-2f0e216dbbfa | 2025-02-25T00:00:00-05
15 | ? | En la Hueca se revisa el avance de el relleno en la Orilla de el rio para proteger el Puente. | PROG | La Saquea | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:05:00 | 2025-02-25 16:15:00 | 10 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | a9e77d12-018b-4d5c-afd2-548fef31e654 | 2025-02-25T00:00:00-05
16 | transporte | Se retorna a Yantzaza. NOTA: La 4-36 se escucha un sonido raro en las llantas delantera la llevo al mecánico para que revise pero por motivos de tiempo queda para mañana. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:15:00 | 2025-02-25 17:01:00 | 46 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | 2b441e57-5465-4968-bd15-8db0bbe7dbe9 | 2025-02-25T00:00:00-05
18 | se_labora | SE LABORA: AO, JLM de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00. RM este día labora en apoyo a esta cuadrilla. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148085 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (AO).pdf | cff1d7ad-86a5-414f-89a9-4336efd1811f | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | Se continua en la EERSSA matriz se asiste en el dispensario medico al chequeo medico anual invitado por la institución | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 300 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 0 | No | · | Loja | 148097 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (JA).pdf | 4c9d0a1e-244d-45cf-9c30-b18ed59e5488 | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | lunch | No sé registra el horario de lunch por encontrarme en Loja | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 60 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 0 | No | · | Loja | 148097 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (JA).pdf | f23d3f32-e546-44c8-8d1c-80338cf80872 | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | informativa | En la EERSSA se continúa en los chequeos medicos anuales invitado por la institución | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 120 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 0 | No | · | Loja | 148097 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (JA).pdf | 6b65ea69-0e6b-4068-8cfa-42ad94a825c9 | 2025-02-25T00:00:00-05
4 | transporte | Traslado de la EERSSA matriz a Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 2025-02-25 18:30:00 | 150 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 0 | No | · | Loja | 148097 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (JA).pdf | 3ed7be47-fbf1-45a9-9a49-0092f9e01e1c | 2025-02-25T00:00:00-05
6 | se_labora | Se labora: JA de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 sin registrar lunch RETORNO A YANTZAZA | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | AMARI ORDONEZ JUNIOR IVAN | 0 | No | · | Loja | 148097 | Orden de trabajo Paquisha 25-01-2025 (JA).pdf | 8d5c3521-dc2e-49ef-8417-b0f06dad79eb | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia se coordina los trabajos con el ing. De turno Andrew Quezada, se hace la O.T para el día de hoy, se hace revisar con un mecánico la 4-36 para ajustar los frenos y se hace revisar. Unas fallas que están en la camioneta como son los 4 bujes de las mesas superiores, dos barras link derecha e izquierda, una base de la cabina, las bases de el valde se informa a Loja. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 09:30:00 | 90 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | 4589e911-9c3a-4131-9bca-e656441f43ad | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | transporte | Nos trasladamos a la Hueca. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:30:00 | 2025-02-26 10:00:00 | 30 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | 40951514-dd74-4f83-9bb4-4960b11df4fd | 2025-02-26T00:00:00-05
4 | REDES | En La Hueca se revisa el avance de el relleno por parte de la minera ya que se encuentra en peligro la estructura 219433. | PROG | La Saquea | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:00:00 | 2025-02-26 10:20:00 | 20 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | 8e00c0fc-d8c6-4e1e-8de4-0d6deb66632a | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde la Hueca a el Barrio San Juan de Naguipa. Informan sector sin el servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:20:00 | 2025-02-26 10:40:00 | 20 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | 6d6894d0-e8d9-4da0-bf24-0b1e460ca816 | 2025-02-26T00:00:00-05
6 | REDES | San Juan se encuentra tira fusible quemado por fuertes vientos y lluvias, se recorre la LM/T derivación a San Juan, se cambia tira fusible de 6A tipo T en la estruct 32631 normal el servicio ( 32631) | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:40:00 | 2025-02-26 11:20:00 | 40 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | d2baa5b6-a610-4570-a79b-c551319130fa | 2025-02-26T00:00:00-05
7 | transporte | Nos trasladamos a Paquisha. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 11:20:00 | 2025-02-26 11:40:00 | 20 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | eb771b83-6985-465b-9ce0-b6188dbbe16e | 2025-02-26T00:00:00-05
8 | ACOMETIDAS | En Paquisha se instala S.O para los carnavales pagado por el municipio, se revisa un reclamo por consumo elevado en el medidor 1000393191, se hace un retiro definitivo medidor 1000360074. | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 11:40:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 80 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | 4d9b486d-1f83-403e-a92b-30779c8e9c54 | 2025-02-26T00:00:00-05
9 | lunch | SE HACE USO DE EL LUNCH EN PAQUISHA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | f6ed5dbd-65b7-4df7-b1f6-20794b07b778 | 2025-02-26T00:00:00-05
10 | transporte | Nos trasladamos a Nuevo Quito. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 14:25:00 | 25 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | ea2e6a49-3695-4cc8-a669-6ec2e8f1ba85 | 2025-02-26T00:00:00-05
11 | ACOMETIDAS | En Nuevo Quito se realizan Inspecciones para N/S según las ordenes, 38656666, 38883084. | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:25:00 | 2025-02-26 15:00:00 | 35 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | b91ac514-493e-4200-b82e-72ca56104d4d | 2025-02-26T00:00:00-05
12 | transporte | Se retorna a Zumbi. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 15:00:00 | 2025-02-26 16:05:00 | 65 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | 709d8c5d-4cc6-4b9a-8424-49f784e77288 | 2025-02-26T00:00:00-05
13 | REDES | En Zumbi por Llamada de el ing. Ernesto Palacios se revisa el trasformador 18696 de 37/5 en la estructura 70439 que se encuentra en llamas, se lo desconecta, se hace una ispecion visual. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:05:00 | 2025-02-26 16:20:00 | 15 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | ba0ff832-3055-42e8-94a3-4b1743092b82 | 2025-02-26T00:00:00-05
14 | transporte | Se coordina con el ing. Ernesto Palacios para el cambio por uno Nuevo.Nos trasladamos a Zamora a traer un trasformador | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:20:00 | 2025-02-26 17:05:00 | 45 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | ddefd06b-3c7d-4970-904b-b0b1bc9239f8 | 2025-02-26T00:00:00-05
15 | transporte | Se carga un trasformador de 50 Kva número 24452 en la camioneta 4-36 desde la bodega de Zamora y se retorna a Zumbi. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 17:05:00 | 2025-02-26 18:15:00 | 70 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | cb540745-36a4-4cbe-bc34-93d639254119 | 2025-02-26T00:00:00-05
16 | REDES | En Zumbi con el apoyo de la Cuadrilla de Yantzaza se hace el cambio de el trasformador dañado de 37/5 numero 18696, por uno nuevo de 50Kva numero 24452 en la estructura 70439, se cambia las bajantes. 6mts de TTU numero 1 cero, seccionador tipo fusible, se restablece el servicio ( 19:27) se hace mediciones quedando F1 - 107A, F2- 186A, N - 60A, Voltajes V1N - 120v, V2N- 120v, V1V2 - 240v | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 18:15:00 | 2025-02-26 19:30:00 | 75 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | 57bc7f5c-0260-41c8-a723-660c3abc7824 | 2025-02-26T00:00:00-05
18 | transporte | Se retorna a Yantzaza. se descarga trasformador dañado en la bodega de Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 19:30:00 | 2025-02-26 20:00:00 | 30 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | adecd9dc-3688-448f-b55c-b4ce816cd1d8 | 2025-02-26T00:00:00-05
19 | se_labora | SE LABORA: AO, JLM de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:00. RM este día labora en apoyo a esta cuadrilla. MATERIALES UTILIZADOS: 1 Tira fusible de 6A tipo T. 1 trasformador de 50 kva 24452. ( Zamora) 6 mts de TTU 1 cero. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 3 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - Nuevo Quito. | 148158 | Orden de trabajo Paquisha 26-01-2025 (AO).pdf | 62304984-6df0-4fa2-8b42-68d2e1aeeb58 | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia se coordina los trabajos con el ing. De turno Andrew Quezada, se hace la O.T para el día de hoy. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:00:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 30 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 29086d0b-4830-418b-a405-2242191f824f | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | transporte | Nos trasladamos a la Hueca. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 2025-02-27 08:55:00 | 25 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 052089b0-629f-418c-8fa2-0277ae6dacc1 | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | REDES | En La Hueca se revisa el avance de el relleno por parte de la minera ya que se encuentra en peligro la estructura 219433, se conversa con el administrador de la mina, y ellos están dispuestos. A colaborar en el relleno y asegurar la estructura manifiestan que personal debe estar el día que ya se termine los trabajo para poder ayudar a asegurar los tensores. | PROG | La Saquea | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:55:00 | 2025-02-27 10:00:00 | 65 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 2fa7ca6d-40ab-41cb-8859-e1ac1590e22d | 2025-02-27T00:00:00-05
5 | transporte | Nos trasladamos a Zumbi. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 10:00:00 | 2025-02-27 10:15:00 | 15 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | ad62f047-f855-4f85-bd49-cd8b6fed7f3e | 2025-02-27T00:00:00-05
6 | REDES | En Zumbi en la estructura 70439 se toma fotos de el trasformador que se daño la noche anterior, para hacer la respectiva ficha SIG. | PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 10:15:00 | 2025-02-27 10:25:00 | 10 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | f3e425c1-3bcf-4756-b05c-857c4dedf137 | 2025-02-27T00:00:00-05
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Zumbi a el Barrio El Dorado. Informan cliente sin el servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 10:25:00 | 2025-02-27 11:00:00 | 35 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 81153c75-8871-47fb-b6f0-aed68690a993 | 2025-02-27T00:00:00-05
8 | ACOMETIDAS | El Dorado se revisa medidor 1000386109 con los puente Neutro recalentado, también con la acometida arrancada, se arma caja plástica, se la limpia se hace la instalación de el medidor, Se empalma y se retensa la acometida, se ajusta conexiones se restablece el servicio (12:00) | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 11:00:00 | 2025-02-27 12:00:00 | 60 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | cf4f1b3f-fcdd-49cd-9362-971d376ca978 | 2025-02-27T00:00:00-05
10 | transporte | Por llamada telefónica de el Ing. Santiago Minga ( trasportes) indica que va a llevar la 4-36. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 12:00:00 | 2025-02-27 12:25:00 | 25 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 4f66f714-8035-4ab7-9219-ba8b02b036a0 | 2025-02-27T00:00:00-05
11 | informativa | Se le entrega el vehículo 4-36 al ing. Santiago Minga, se le hace saber de las fallas como son los 4 bujes de las mesas superiores, dos barras link derecha e izquierda, una base de la cabina. Las bases de el valde, los asientos que ergonómicamente no funcionan, se hace el entrego con el siguiente km. ( 285660 ) | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 12:25:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 35 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 56025d08-d4af-47c2-9928-31f9d628eb2e | 2025-02-27T00:00:00-05
13 | lunch | SE HACE USO DE EL LUNCH EN YANTZAZA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 60 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 14887cdb-ca89-49db-9f17-102b2568eae7 | 2025-02-27T00:00:00-05
14 | informativa | Se recibe por parte de la Cuadrilla de Yantzaza el vehículo 4-62 con el km 287961, se pasa la herramientas y materiales de la cuadrilla de Paquisha, | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 2025-02-27 15:15:00 | 75 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 7aaaff18-1518-48a9-a60e-1e138b4fb8f8 | 2025-02-27T00:00:00-05
15 | transporte | Por pedido de el ing. Jamil Viñan nos trasladamos a Paquisha para atender un pedido por parte de el municipio. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 15:15:00 | 2025-02-27 16:15:00 | 60 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 5f2cf7d8-8e05-4393-946a-59c63120139b | 2025-02-27T00:00:00-05
16 | ? | Paquisha centro recreacional Sol Caliente se instala S.O para los carnavales. | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 16:15:00 | 2025-02-27 16:25:00 | 10 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | b4053276-209b-4a2d-bc6b-73f38e5b27ac | 2025-02-27T00:00:00-05
17 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Paquisha a el Barrio San José de Zumbi . Informan cliente sin el servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 16:25:00 | 2025-02-27 16:50:00 | 25 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 27be0887-8876-45c5-b9e5-d646b99f985b | 2025-02-27T00:00:00-05
18 | MEDIDORES | San José se revisa medidor 1000422308 se encuentra break bloqueado por sobre carga ya que el cliente quiere soldar y por la distancia de el trasformador no soporta se resetea ( 16:57) queda normal. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 16:50:00 | 2025-02-27 17:00:00 | 10 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 08e30578-f7b8-46b4-95c2-01da432783e7 | 2025-02-27T00:00:00-05
19 | transporte | Se retorna a Yantzaza NOTA: El vehículo 4-36 se lo entrega al ing. Santiago Minga con el Km. 285660 NOTA: El vehículo 4-62 se recibe con el km 287961 y por trabajos que se realiza queda 288099 km total 138 Km. SEGUNDA JORNADA DE TRABAJO | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 17:00:00 | 2025-02-27 17:17:00 | 17 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 2de427c6-25a0-4664-bed4-91262ac58c85 | 2025-02-27T00:00:00-05
24 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Yantzaza a el Barrio Bellavista. Informan sector sin el servicio eléctrico. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 19:43:00 | 2025-02-27 20:56:00 | 73 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | b5816276-25e7-4545-9de4-4b50586321a6 | 2025-02-27T00:00:00-05
25 | REDES | Bellavista se revisa trasf 13316 de 10Kva en la estruct 31691 que se encuentra abierto se hace mediciones al vacío y da valores de 0.00 se informa al ing. de turno se cambiara el siguiente dia. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 20:56:00 | 2025-02-27 21:25:00 | 29 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 0b877ce8-19bf-4759-ad9d-df22ddec214e | 2025-02-27T00:00:00-05
26 | transporte | Se retorna a Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 21:25:00 | 2025-02-27 22:32:00 | 67 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | e9797c3b-73ae-4c92-b5f6-cbd18a0526cb | 2025-02-27T00:00:00-05
27 | se_labora | SE LABORA: AO, J.A y JLM de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:17. SE LABORA: AO, y JLM de 19: a 22:32 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-36 | Yantzaza - La Hueca - Paquisha - La Herradura. | 148159 | Orden de trabajo Paquisha 27-01-2025 (AO).pdf | 8f99af37-4cc4-4215-921b-3711cd4a6663 | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia se coordina los trabajos con el ing. De turno Andrew Quezada, se hace la O.T para el día de hoy, se saca un trasformador de bodega, y se carga al vehículo, y materiales. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Paquisha Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:00:00 | 2025-02-28 09:00:00 | 60 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-62 | Yantzaza - Paquisha - Bellavista. | 148321 | Orden de trabajo Paquisha 28-01-2025 (AO).pdf | e4759076-c7fc-462e-b930-2c66c09cadc2 | 2025-02-28T00:00:00-05
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR EL Centro de Control. Mensaje de WhatsApp. Nos trasladamos desde Yantzaza a el Barrio Bellavista para hacer el cambio de trasformador quemado. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 09:00:00 | 2025-02-28 09:50:00 | 50 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-62 | Yantzaza - Paquisha - Bellavista. | 148321 | Orden de trabajo Paquisha 28-01-2025 (AO).pdf | 8c379d69-8712-46ca-9b65-1d7ab975fba7 | 2025-02-28T00:00:00-05
3 | REDES | Bellavista se revisa trasformador 13316 de 10Kva en la estructura 31691 con el apoyo de la cuadrilla de Guaysimi se cambia el trasformador quemado 13316 por uno nuevo el 25486 de 15KVa. Se coordina con Centro de Control se abre el seccionador tipo fusible en la estructura 31672 (09:58) se toma todas as medidas de seguridad para realizar este tipo de trabajo. Se hace el desmontaje y montaje de el trasformador, se pone cruceta de 140cm, 1 pie de amigo , 1 seccionador tipo fusible. 1 perno punta de estructura para aislador 56/1, 4 pernos maquina de 10" . 1 trasformador, 1 tira fusible de 1.3A tipo S.R, una vez terminado el trabajo se coordina con Centro de Control para cerrar el seccionador tipo fusible en la 31672 (11:45) se hace mediciones. Corrientes. N # 2.8A, F1# 3.6A, F2# 13.5A. Voltajes. F1 # 115v, F2 # 116v, F1F2 # 236v. Se restablece el servicio (11:50) se informa al Centro de Control, se comprueba que los clientes tengan normal el servicio eléctrico. | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Paquisha Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 09:50:00 | 2025-02-28 12:00:00 | 130 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-62 | Yantzaza - Paquisha - Bellavista. | 148321 | Orden de trabajo Paquisha 28-01-2025 (AO).pdf | 95f161e8-c03c-4cd2-936d-733ad8bdc2fc | 2025-02-28T00:00:00-05
9 | transporte | Se traslada a Bellavista Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 12:00:00 | 2025-02-28 12:10:00 | 10 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-62 | Yantzaza - Paquisha - Bellavista. | 148321 | Orden de trabajo Paquisha 28-01-2025 (AO).pdf | dd460afc-f7b7-4824-b4fd-671b2afb3de6 | 2025-02-28T00:00:00-05
10 | MEDIDORES | Aprovechando que se esta en el sitio se instala servicio ocasional para la junta parroquial de Bellavista por motivos de carnaval en la estructura 31732 una bajante en el trasformador de 3 kva. | PROG | Paquisha | No | No | No | EXPANSION | · | Paquisha Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 12:10:00 | · | -1 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-62 | Yantzaza - Paquisha - Bellavista. | 148321 | Orden de trabajo Paquisha 28-01-2025 (AO).pdf | 5e089466-ab6a-49c1-9f48-095574963046 | 2025-02-28T00:00:00-05
11 | transporte | Nos trasladamos a Paquisha. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 12:10:00 | 2025-02-28 13:00:00 | 50 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-62 | Yantzaza - Paquisha - Bellavista. | 148321 | Orden de trabajo Paquisha 28-01-2025 (AO).pdf | 0920def6-e78a-4b0e-b848-ac9657de6ffe | 2025-02-28T00:00:00-05
12 | lunch | SE HACE USO DE EL LUNCH E PAQUISHA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Paquisha Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 13:00:00 | 2025-02-28 14:00:00 | 60 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-62 | Yantzaza - Paquisha - Bellavista. | 148321 | Orden de trabajo Paquisha 28-01-2025 (AO).pdf | c311fec4-547c-41d1-acc7-63e8123f7683 | 2025-02-28T00:00:00-05
13 | transporte | Nos trasladamos a Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Paquisha Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:00:00 | 2025-02-28 14:45:00 | 45 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-62 | Yantzaza - Paquisha - Bellavista. | 148321 | Orden de trabajo Paquisha 28-01-2025 (AO).pdf | bde00ee7-32d7-419f-b5ef-11cdcef3543f | 2025-02-28T00:00:00-05
14 | REDES | Yantzaza se coordina con Centro de Control para realizar el Plan de Maniobras Numero 23-2025- GEOPE. Se abre en la estructura 23134 (16:00)y se coordina con el contratista para que realice el trabajo. Una ves terminado el trabajo el contratista informa al centro de control se cierra el seccionador tipo fusible en la 23134 ( 16:00) también se instala servicio ocasional en San Vicente de Ferrer. | PROG | Yantzaza III | No | No | No | EXPANSION | · | Paquisha Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:45:00 | 2025-02-28 17:00:00 | 135 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-62 | Yantzaza - Paquisha - Bellavista. | 148321 | Orden de trabajo Paquisha 28-01-2025 (AO).pdf | 957ed198-4075-477e-b982-e14d0403007a | 2025-02-28T00:00:00-05
16 | se_labora | SE LABORA: AO, J.A y JLM de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Paquisha Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 00:00:01 | 2025-02-28 00:00:02 | 0 | OCHOA JARAMILLO ANGEL CLAUDIO | 2 | No | 4-62 | Yantzaza - Paquisha - Bellavista. | 148321 | Orden de trabajo Paquisha 28-01-2025 (AO).pdf | 09a843f7-3d4d-4b19-ac9b-874d25f2b28a | 2025-02-28T00:00:00-05

## Yacuambi Z1
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo | uuid | anio_mes
1 | informativa | En bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales y herramientas y elaboración de la OT. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 10:30:00 | 2025-02-23 11:00:00 | 30 | ZHUNAULA GUAMAN MARCO RODRIGO | 1 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio del Calvario - Guadalupe. | 147995 | Orden de trabajo Yacuambi 23-02-2025 (MZH).pdf | 3c47a5b8-8a0a-4d93-9aa8-fec3951c4c4b | 2025-02-23T00:00:00-05
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control Mensaje de WhatsApp Traslado desde Yacuambi hasta San Antonio del Calvario informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 11:00:00 | 2025-02-23 12:00:00 | 60 | ZHUNAULA GUAMAN MARCO RODRIGO | 1 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio del Calvario - Guadalupe. | 147995 | Orden de trabajo Yacuambi 23-02-2025 (MZH).pdf | c0212d46-cd85-4aac-b61c-6d6848684bb8 | 2025-02-23T00:00:00-05
3 | REDES | En San Antonio del Calvario se revisa se hace mediciones de voltaje y se encuentra transformador quemado regando aceite SICAP 8497 de 5KV se coordina con los clientes Para hacer el cambio al siguiente dia | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 12:00:00 | 2025-02-23 12:40:00 | 40 | ZHUNAULA GUAMAN MARCO RODRIGO | 1 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio del Calvario - Guadalupe. | 147995 | Orden de trabajo Yacuambi 23-02-2025 (MZH).pdf | b3e8de11-72c9-4f77-8606-575006b84325 | 2025-02-23T00:00:00-05
5 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control Mensaje de WhatsApp Desde San Antonio del Calvario retornamos a Yacuambi luego a Guadalupe domicilio sin servicio de energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 12:40:00 | 2025-02-23 14:40:00 | 120 | ZHUNAULA GUAMAN MARCO RODRIGO | 1 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio del Calvario - Guadalupe. | 147995 | Orden de trabajo Yacuambi 23-02-2025 (MZH).pdf | 10708f0b-090e-4bd5-9b47-ca53f2e0b857 | 2025-02-23T00:00:00-05
6 | lunch | LUNCH EN GUADALUPE | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 14:40:00 | 2025-02-23 15:00:00 | 20 | ZHUNAULA GUAMAN MARCO RODRIGO | 1 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio del Calvario - Guadalupe. | 147995 | Orden de trabajo Yacuambi 23-02-2025 (MZH).pdf | 97dd7d58-5a4f-4e1c-92da-c0d8d93b4174 | 2025-02-23T00:00:00-05
7 | MEDIDORES | En el Carmen se encuentra Med 1000021926 con puentes recalentados de la entrada del breaker. se cambia puentes se mide voltaje y se restaura servicio eléctrico | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 15:00:00 | 2025-02-23 16:00:00 | 60 | ZHUNAULA GUAMAN MARCO RODRIGO | 1 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio del Calvario - Guadalupe. | 147995 | Orden de trabajo Yacuambi 23-02-2025 (MZH).pdf | 5cecaae1-beca-4043-8845-e6539d6ebee6 | 2025-02-23T00:00:00-05
8 | transporte | Desde Guadalupe se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 16:00:00 | 2025-02-23 17:30:00 | 90 | ZHUNAULA GUAMAN MARCO RODRIGO | 1 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio del Calvario - Guadalupe. | 147995 | Orden de trabajo Yacuambi 23-02-2025 (MZH).pdf | 41c4218a-8708-4af0-9f20-cec24bb03fad | 2025-02-23T00:00:00-05
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control Mensaje de WhatsApp Traslado desde Yacuambi hasta Guadalupe sector Santa Cruz informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 19:15:00 | 2025-02-23 20:20:00 | 65 | ZHUNAULA GUAMAN MARCO RODRIGO | 1 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio del Calvario - Guadalupe. | 147995 | Orden de trabajo Yacuambi 23-02-2025 (MZH).pdf | 195cdc2d-320b-42d6-b009-4bdad1d10e62 | 2025-02-23T00:00:00-05
10 | REDES | En Santa Cruz se encuentra el Med 18235919 carbonizado y acometida en corto circuito se retira medidor y acometida que se encontró chocando en LBT, luego en la estructura 232966 Se activa breaker del transformador SICAP 16884 de 15KV se restablece servicio eléctrico | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 20:20:00 | 2025-02-23 21:15:00 | 55 | ZHUNAULA GUAMAN MARCO RODRIGO | 1 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio del Calvario - Guadalupe. | 147995 | Orden de trabajo Yacuambi 23-02-2025 (MZH).pdf | 1ba7aead-0cd3-44c4-b2d5-57856fd211e3 | 2025-02-23T00:00:00-05
12 | transporte | Se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 21:15:00 | 2025-02-23 22:30:00 | 75 | ZHUNAULA GUAMAN MARCO RODRIGO | 1 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio del Calvario - Guadalupe. | 147995 | Orden de trabajo Yacuambi 23-02-2025 (MZH).pdf | 3d983388-6c6f-4e45-b8e8-23c9f707ba7a | 2025-02-23T00:00:00-05
13 | se_labora | SE LABORA: MZH y MCC de 10:30 a 14:40 y de 15:00 a 17:30 y de 19:15 a 22:30 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 00:00:01 | 2025-02-23 00:00:02 | 0 | ZHUNAULA GUAMAN MARCO RODRIGO | 1 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio del Calvario - Guadalupe. | 147995 | Orden de trabajo Yacuambi 23-02-2025 (MZH).pdf | b7cd8166-11cb-4e85-9d36-bc53a9583e22 | 2025-02-23T00:00:00-05
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales, herramientas para cambio de transfo quemado y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 09:30:00 | 90 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 147968 | Orden de trabajo Yacuambi 24-02-2025 (NL).pdf | e6ab5b14-7182-4e11-bdc6-f2afc6a9a59b | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado desde Bodega Yacuambi hasta San Antonio de Calvario con nuevo transformador sicap 24428 de 15 KVA | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 09:30:00 | 2025-02-24 10:50:00 | 80 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 147968 | Orden de trabajo Yacuambi 24-02-2025 (NL).pdf | 99a5b284-e1a6-4c5b-b03b-1172fe3fabb5 | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | REDES | En San Antonio de Calvario estructura 175927 ilegible se toma las medidas de seguridad se desmonta transformador quemado sicap 8497 de 5 KVA y se reemplaza transfomador nuevo sicap 24428 de 15KVA | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:50:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 130 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 147968 | Orden de trabajo Yacuambi 24-02-2025 (NL).pdf | 7ec6bcff-b404-470d-a57c-3b2bc8a29af5 | 2025-02-24T00:00:00-05
4 | lunch | LUNCH | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 147968 | Orden de trabajo Yacuambi 24-02-2025 (NL).pdf | 7ab368c0-c11c-4b8e-aff9-2c9930b9f572 | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | REDES | En San Antonio de Calvario estructura 175927 ilegible se continua labores, se cambia bajantes de aluminio en mal estado, se utiliza 6 metros de TTU de cobre al nuevo transfo sicap 24428 de 15KVA, Se encuentra un tramo de LBT flojos entre las estructura 175927, 175929 se regula y se arrancan encontrando totalmente en mal estado, conductor Nro 4 sin alma de acero se coordina con los clientes Quedando pendiente para el siguiente dia para hacer el cambio de la lineas, se hace pruebas de voltaje con el voltamperímetro y se normaliza el servicio eléctrico una parte del circuito TRAFO DESMONTADO: Potencia 5 KVA; MARCA Ecuatran; SERIE 6016398; SIC 8497; PESO 90kg; Z% 2,7; AÑO 1998; 22000/12700 - 120/240 TRAFO INSTALADO: Potencia 15 KVA; MARCA Inatra; SERIE 0222101708; SICAP 24428; PESO 117kg; Z% 2,2; AÑO 2022; 22000/12700 - 120/240 | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 2025-02-24 16:20:00 | 140 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 147968 | Orden de trabajo Yacuambi 24-02-2025 (NL).pdf | fb0423db-e97d-4fbf-812b-d493b98a6d6c | 2025-02-24T00:00:00-05
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde San Antonio de Calvario hasta el Barrio 18 de Noviembre informan sector sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 16:20:00 | 2025-02-24 17:25:00 | 65 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 147968 | Orden de trabajo Yacuambi 24-02-2025 (NL).pdf | b1caeeb4-f95b-488a-b08f-af9dada1016e | 2025-02-24T00:00:00-05
11 | REDES | En el Barrio 18 de Noviembre en la estructura 213776 se encuentra transformador sicap 8281 de 10KVA sin servicio electrico, se revisa la LBT y no se encuentra novedades Se toma las medidas de seguridad se activa breaker del transformador sicap 8281 de 10KVA y se restablese el servicio electrico, se retorna a Bodega CARGA: 10KVA ; FECHA DESC: 24/02/2025 (11:00 aprox) FECHA CONX: (18:00) CAUSA: se desconce | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 17:25:00 | 2025-02-24 18:00:00 | 35 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 147968 | Orden de trabajo Yacuambi 24-02-2025 (NL).pdf | d5fb0d12-3170-4169-96f5-1c1f11378fa3 | 2025-02-24T00:00:00-05
14 | se_labora | SE LABORA: NL, MCC y MZH de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00. MATERIALES UTILIZADOS: _ 1 transfo de 15KVA _ 6 metros de TTU _ 10 metros de conductor puesta a tierra _ 1 varilla puesta a tierra | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 147968 | Orden de trabajo Yacuambi 24-02-2025 (NL).pdf | bbcb69f8-d176-4615-b23c-393f26e74bf2 | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 08:30:00 | 30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 148065 | Orden de trabajo Yacuambi 25-02-2025 (NL).pdf | 4c266a41-ca4b-4587-a474-e7e4f391b2e7 | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado desde Bodega Yacuambi hasta San Antonio de Calvario | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:30:00 | 2025-02-25 09:30:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 148065 | Orden de trabajo Yacuambi 25-02-2025 (NL).pdf | e4a9bb4a-0dc0-4168-a9f8-70268c569bfa | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | ACOMETIDAS | En San Antonio de Calvario se tiende LBT entre las estructura 175927, 175929 se regula, se coloca acometidas en el mismo sitio se encuentra una parte de la acometida del Med 222940 cristalizada Se retira acometida en mal estado, se empalma 10 metros de acometida triplex y se regula, se coloca 2 codigos nuevos 235917, 235918 se toma fotografias | PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 09:30:00 | 2025-02-25 12:15:00 | 165 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 148065 | Orden de trabajo Yacuambi 25-02-2025 (NL).pdf | f49e913a-9701-44bb-91ab-f40e6a682801 | 2025-02-25T00:00:00-05
5 | REDES | En San Antonio de Calvario por informacion de los moradores se hace inspeccion a la estructura 176340 de LMT derivacion a La Florida bloque de anclaje extraido por deslizamiento de terreno | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:15:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 45 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 148065 | Orden de trabajo Yacuambi 25-02-2025 (NL).pdf | 4bae9fee-6e77-49f1-b53e-5269a0f0a6f7 | 2025-02-25T00:00:00-05
6 | lunch | LUNCH | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 148065 | Orden de trabajo Yacuambi 25-02-2025 (NL).pdf | 811abaf9-caf9-4021-96c4-b0bd940cc258 | 2025-02-25T00:00:00-05
7 | transporte | Desde San Antonio de Calvario retornamos a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 148065 | Orden de trabajo Yacuambi 25-02-2025 (NL).pdf | c3d3d04f-5f74-4014-b8e0-c4273992e48d | 2025-02-25T00:00:00-05
8 | MEDIDORES | En Yacuambi en el Estadio se hace inspeccion para instalacion de servicio ocasional de energia electrica solicitado por el GAD Municipal de Yacuambi | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 2025-02-25 15:40:00 | 40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 148065 | Orden de trabajo Yacuambi 25-02-2025 (NL).pdf | 2c756db9-95ea-499a-8cab-dcfbeb7f0ac1 | 2025-02-25T00:00:00-05
9 | MEDIDORES | En Cochaloma se hace inspeccion para instalacion de servicio ocasional de energia electrica solicitado por la Contratista de la Cancha de uso multiple Ing Slivia Gozalez CI 1950008985001 Se retorna a Bodega | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:40:00 | 2025-02-25 17:00:00 | 80 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 148065 | Orden de trabajo Yacuambi 25-02-2025 (NL).pdf | eb04abae-5e70-43b2-8ab3-1d5393d910c4 | 2025-02-25T00:00:00-05
11 | se_labora | SE LABORA: NL, MCC y MZH de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 MATERIALES UTILIZADOS: _ 384 metros de linea Nro 4, 2 varillas de retension Nro 4, 10 metros de acometida triplex Nro 6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - San Antonio de Calvario | 148065 | Orden de trabajo Yacuambi 25-02-2025 (NL).pdf | 840a614d-77f8-4435-931a-5da74bb8773f | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 08:30:00 | 30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Barbascal de Chivatos y Conchay | 148145 | Orden de trabajo Yacuambi 26-02-2025 (NL).pdf | 66eda5ba-92bd-478b-83f5-2b5ad97201b5 | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado desde Yacuambi hasta Barbascal de Chivatos | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:30:00 | 2025-02-26 09:30:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Barbascal de Chivatos y Conchay | 148145 | Orden de trabajo Yacuambi 26-02-2025 (NL).pdf | b594b373-a54d-4558-b8d1-8f56890a88e2 | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | REDES | En Barbascal de Chivatos se toma las medidas de seguridad, se desmonta LBT entre las estructura 70735, 160464, se hace trocha y se corta arboles con motosierra | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yacuambi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:30:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 210 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Barbascal de Chivatos y Conchay | 148145 | Orden de trabajo Yacuambi 26-02-2025 (NL).pdf | 244b2090-441e-4e16-be2c-5ac4cca0c8dd | 2025-02-26T00:00:00-05
4 | lunch | LUNCH | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Barbascal de Chivatos y Conchay | 148145 | Orden de trabajo Yacuambi 26-02-2025 (NL).pdf | 1c54befb-4c4d-4efc-b80a-75ecc72db180 | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | ACOMETIDAS | En Barbascal de Chivatos se continua labores se empalma LBT, se regula lineas, en el mismo sitio por información del cliente, se encuentra acometida duplex en mal estado Del Med 1302348 cristalizado una parte de la fase, se empalma 10 metros de acometida triplex y se regula quedando con normalidad el servicio eléctrico en el domicilio | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yacuambi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 16:30:00 | 150 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Barbascal de Chivatos y Conchay | 148145 | Orden de trabajo Yacuambi 26-02-2025 (NL).pdf | 33236787-e751-4b6a-95a6-fde899da94f3 | 2025-02-26T00:00:00-05
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Se retorna a Yacuambi y luego a Piuntza de Guadalupe sector Conchay informan sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:30:00 | 2025-02-26 18:50:00 | 140 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Barbascal de Chivatos y Conchay | 148145 | Orden de trabajo Yacuambi 26-02-2025 (NL).pdf | b8bb6197-9c7e-4e6a-be7e-3d9cca311303 | 2025-02-26T00:00:00-05
8 | REDES | En Conchay en la estructura 38432 se encuentra tirafusible quemado derivación al mismo sector, se recorre la derivación y no se encuentra novedades, se toma las medidas de seguridad Se repone tirafusible de 6A -K y se restablece el servicio electrico CARGA: 15KVA ; FUSIBLE 1x6A- K FECHA DESC: 26/02/2025 (09:00 aprox) FECHA CONX: (20:00) CAUSA: se desconoce | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yacuambi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 18:50:00 | 2025-02-26 20:00:00 | 70 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Barbascal de Chivatos y Conchay | 148145 | Orden de trabajo Yacuambi 26-02-2025 (NL).pdf | 3e552b45-bf8f-4e45-b25a-bcb63c89287d | 2025-02-26T00:00:00-05
11 | transporte | Desde Conchay retornamos a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 20:00:00 | 2025-02-26 21:25:00 | 85 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Barbascal de Chivatos y Conchay | 148145 | Orden de trabajo Yacuambi 26-02-2025 (NL).pdf | d6e693fd-5705-4018-96cc-e8e8cb1d5cc4 | 2025-02-26T00:00:00-05
12 | se_labora | SE LABORA: NL, MZH y MCC de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 21:25 MATERIALES UTILIZADOS: _ 1 tirafusible de 6A - K, 3 empalmes Nro 2, 20 metros de linea Nro 2 y 10 metros de triplex Nro 6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Barbascal de Chivatos y Conchay | 148145 | Orden de trabajo Yacuambi 26-02-2025 (NL).pdf | dd0f3d73-04e6-4839-a42e-8ec28f3a7dda | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:00:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | R-171 | Yacuambi - Ortega Alto y Piuntza Alto | 148231 | Orden de trabajo Yacuambi 27-02-2025 (NL).pdf | f066c243-69e6-41e5-a14a-8e4f46b4ecd8 | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado desde Yacuambi hasta Esperanza de Oretga | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 2025-02-27 09:30:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | R-171 | Yacuambi - Ortega Alto y Piuntza Alto | 148231 | Orden de trabajo Yacuambi 27-02-2025 (NL).pdf | aaf3a90f-b98f-4c44-a288-d76f80623b71 | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | ACOMETIDAS | En Esperanza de Oretga se hace inspeccion a LBT entre las estructura 176043, 176045 las mismas que obstaculizan por contruccion de la Cancha Cubierta, se coordina con el contratista Ing Luis Quazada que realice la rehubicacion de la LBT de manera particular | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 09:30:00 | 2025-02-27 10:30:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | R-171 | Yacuambi - Ortega Alto y Piuntza Alto | 148231 | Orden de trabajo Yacuambi 27-02-2025 (NL).pdf | 7704e27d-ce63-414b-b4bb-d325d3a7b3eb | 2025-02-27T00:00:00-05
5 | ACOMETIDAS | En Ortega Alto se retira servicios ocasionales de las estructura 235904, 176047 que fue solicitado por el Sr Claudio Lima CI 1900790302 y se recoge materiales | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 10:30:00 | 2025-02-27 11:45:00 | 75 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | R-171 | Yacuambi - Ortega Alto y Piuntza Alto | 148231 | Orden de trabajo Yacuambi 27-02-2025 (NL).pdf | 4b20e5cf-067f-420a-b693-5ed930cb07cb | 2025-02-27T00:00:00-05
6 | transporte | Desde Ortega Alto se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 11:45:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 75 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | R-171 | Yacuambi - Ortega Alto y Piuntza Alto | 148231 | Orden de trabajo Yacuambi 27-02-2025 (NL).pdf | 1978a4e0-19a7-4f80-9926-1152d8d433e6 | 2025-02-27T00:00:00-05
7 | lunch | LUNCH | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | R-171 | Yacuambi - Ortega Alto y Piuntza Alto | 148231 | Orden de trabajo Yacuambi 27-02-2025 (NL).pdf | e30a1352-24b9-4ad1-b244-94baa43b0c30 | 2025-02-27T00:00:00-05
8 | MEDIDORES | En la Calle Intza se retira servicio ocasional de las estructura 39102 que fue solicitado por el Sr Jorge Medina y se recoge materiales | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 2025-02-27 14:40:00 | 40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | R-171 | Yacuambi - Ortega Alto y Piuntza Alto | 148231 | Orden de trabajo Yacuambi 27-02-2025 (NL).pdf | 0988547e-d92a-49f9-8141-f12922d9371a | 2025-02-27T00:00:00-05
9 | transporte | Traslado desde Yacuambi hasta Piuntza Alto de La Paz | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:40:00 | 2025-02-27 15:15:00 | 35 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | R-171 | Yacuambi - Ortega Alto y Piuntza Alto | 148231 | Orden de trabajo Yacuambi 27-02-2025 (NL).pdf | 1d9a2d5d-eb45-4688-921d-73eb182693f9 | 2025-02-27T00:00:00-05
10 | ACOMETIDAS | En Piuntza Alto de La Paz se retira servicio directo de la acometida del Med 184190, por encontrarse una parte de la acometida duplex en mal estado, cristalizado la fase se empalma 5 metros De triplex y se regula, en el mismo sitio se instala servicio ocasional de la estructura 30935 solicitado por el Sr Jorge Males CI 1900653658 para uso residencial | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 15:15:00 | 2025-02-27 17:20:00 | 125 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | R-171 | Yacuambi - Ortega Alto y Piuntza Alto | 148231 | Orden de trabajo Yacuambi 27-02-2025 (NL).pdf | 89514813-ffba-4549-96ea-3213be0ba421 | 2025-02-27T00:00:00-05
12 | transporte | Desde Piuntza Alto de La Paz se retorna a Yacuambi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 17:20:00 | 2025-02-27 18:00:00 | 40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | R-171 | Yacuambi - Ortega Alto y Piuntza Alto | 148231 | Orden de trabajo Yacuambi 27-02-2025 (NL).pdf | c4b136d5-5f2c-46d9-a313-b38c797c2662 | 2025-02-27T00:00:00-05
13 | se_labora | SE LABORA: NL y MZH de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 MATERIALES UTILIZADOS: _ 5 metros de triplex Nro 6 Nota: El Sr Mario Cordero liniero 1 de la Cuadrilla Yacuambi eventual tiene permiso personal todo el dia | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 1 | No | R-171 | Yacuambi - Ortega Alto y Piuntza Alto | 148231 | Orden de trabajo Yacuambi 27-02-2025 (NL).pdf | bbf714c1-745d-4c6f-9368-a230fa608ba0 | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | En Bodega Yacuambi se coordina trabajos con los compañeros, se equipa vehículo de materiales, herramientas y elaboración de la OT | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yacuambi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:00:00 | 2025-02-28 08:30:00 | 30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Mankahurco y Kurintza | 148294 | Orden de trabajo Yacuambi 28-02-2025 (NL).pdf | 77960d4e-ee1d-45d2-a28e-8b6592b72f52 | 2025-02-28T00:00:00-05
2 | transporte | Desde Yacuambi nos trasladamos hasta Mankaurco | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:30:00 | 2025-02-28 09:00:00 | 30 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Mankahurco y Kurintza | 148294 | Orden de trabajo Yacuambi 28-02-2025 (NL).pdf | 124b477c-0df9-4469-859c-b958b1b759a4 | 2025-02-28T00:00:00-05
3 | REDES | En Mankaurco se retira estructura 176394 de 9H con 2 luminarias de 250WNa con gallineta por construccion de Cancha Cubierta para reubicar en otro lugar en el mismo sitio A pedido del contratista, quedando pendiente para izado del estructura y montaje de 2 luminarias de 250W para la otra semana, se retorna a Yacuambi | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 09:00:00 | 2025-02-28 10:45:00 | 105 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Mankahurco y Kurintza | 148294 | Orden de trabajo Yacuambi 28-02-2025 (NL).pdf | 4dffb5d2-2c1e-40f0-8291-a4f8b29ab938 | 2025-02-28T00:00:00-05
5 | REDES | En Yacuambi en el Estadio Municipal se instala 2 acometidas en el transformador sicap 21850 de 37,5KVA, 1 acometida en el transformador sicap 22256 de 5KVA Para eventos socioculturales de carnavales solicitado por el GAD Municipal de Yacuambi | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 10:45:00 | 2025-02-28 13:30:00 | 165 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Mankahurco y Kurintza | 148294 | Orden de trabajo Yacuambi 28-02-2025 (NL).pdf | 60e39781-1f69-4f93-a72c-dc10e4bb50c3 | 2025-02-28T00:00:00-05
7 | REDES | En Yacuambi se hace maniobras en la estructura 39070 para la ejecucion del contrato de mejoramiento del servicio de energia electrica en Yacuambi y Chicaña de los Cantones Yantzaza y Yacuambi solicitado por el Contratista Ing Isauro Jaramillo | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 12:00:00 | 2025-02-28 17:00:00 | 300 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Mankahurco y Kurintza | 148294 | Orden de trabajo Yacuambi 28-02-2025 (NL).pdf | 415aa246-c8b3-4be1-ab78-9deef564d3fb | 2025-02-28T00:00:00-05
9 | lunch | LUNCH | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yacuambi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 13:30:00 | 2025-02-28 14:30:00 | 60 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Mankahurco y Kurintza | 148294 | Orden de trabajo Yacuambi 28-02-2025 (NL).pdf | ad7fd7d4-2415-40bc-a709-ee437a4cc3fb | 2025-02-28T00:00:00-05
10 | MEDIDORES | En Yacuambi en Barrio Nueva Vida en la estructura 192737 se instala servicio ocasional en la cancha cubierta para carnavales solicita Sr Luis Albero Guaman Lozano CI 1900341080 Se mantiene pendiente en el sitio hacer maniobras en la estructura 39070 para la ejecucion del contrato de mejoramiento del servicio de energia electrica en Yacuambi y Chicaña | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:30:00 | 2025-02-28 17:00:00 | 150 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Mankahurco y Kurintza | 148294 | Orden de trabajo Yacuambi 28-02-2025 (NL).pdf | 17c0c464-1165-4adf-9724-bd822f2d2fdd | 2025-02-28T00:00:00-05
12 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. Mensaje de Centro de Control. Traslado desde Yacuambi hasta Kurintza informan domicilio sin servicio eléctrico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yacuambi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 17:00:00 | 2025-02-28 17:45:00 | 45 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Mankahurco y Kurintza | 148294 | Orden de trabajo Yacuambi 28-02-2025 (NL).pdf | ca6d01b6-f76a-4e1b-a316-377f81f55fa5 | 2025-02-28T00:00:00-05
13 | MEDIDORES | En Kurintza se revisa Med 1000386380 y se encuentra daño interno, se hace mediciones de voltaje encontrando con servicio normal de energia electrica el domicilio | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 17:45:00 | 2025-02-28 18:25:00 | 40 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Mankahurco y Kurintza | 148294 | Orden de trabajo Yacuambi 28-02-2025 (NL).pdf | 8c6b23d5-b4e8-4f2b-bfd5-6d9b82b4760e | 2025-02-28T00:00:00-05
14 | MEDIDORES | En Nuevo Porvenir en la estructura 31374 se instala servicio ocasional en la cancha cubierta para carnavales solicita Sr Luis Polivio Guayllas Gualan CI 1900511344 | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 18:25:00 | 2025-02-28 19:00:00 | 35 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Mankahurco y Kurintza | 148294 | Orden de trabajo Yacuambi 28-02-2025 (NL).pdf | 68fcd661-cc9b-46b7-8c12-fb53e1560c08 | 2025-02-28T00:00:00-05
15 | REDES | Se recorre para levantar información de luminarias en mal estado del Alimentador Yacuambi desde San Antonio de Guadalupe hasta Yacuambi | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yacuambi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 19:00:00 | 2025-02-28 21:00:00 | 120 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Mankahurco y Kurintza | 148294 | Orden de trabajo Yacuambi 28-02-2025 (NL).pdf | 4ba6bffb-7f0a-400d-8ba9-b761ffb143f9 | 2025-02-28T00:00:00-05
16 | se_labora | SE LABORA: NL, MCC y MZH de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 SE LABORA: MZH y NL de 17:00 a 21:00 MATERIALES UTILIZADOS: _ 200 metros de acometida entre triplex Nro 6 y anti-hurto | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yacuambi Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 00:00:01 | 2025-02-28 00:00:02 | 0 | LOZANO SIGCHO NAUN ENRIQUE | 2 | No | R-171 | Yacuambi - Mankahurco y Kurintza | 148294 | Orden de trabajo Yacuambi 28-02-2025 (NL).pdf | 4126a73c-5619-4f0b-8df1-1ea25ae10023 | 2025-02-28T00:00:00-05

## Yantzaza
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo | uuid | anio_mes
1 | transporte | Trasladarme desde Yantzaza hasta Loja en vehiculo particular | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 05:00:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 180 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No | · | YANTZAZA - LOJA. | 147949 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (LP - Electricistas).pdf | 57ab1c8b-29a0-4d96-b403-bd0bc6217f6a | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | informativa | En la Subestacion Obrapia se asiste a clases presenciales de la Certificacion de Riesgos Laborales invitado por la Institucion. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 300 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No | · | YANTZAZA - LOJA. | 147949 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (LP - Electricistas).pdf | 6ee35f9b-25bc-4e83-8e2d-6a19b81c4f38 | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | lunch | LUNCH EN LOJA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 60 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No | · | YANTZAZA - LOJA. | 147949 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (LP - Electricistas).pdf | 27525ff3-2ab1-4cc9-8f58-be189fa107ff | 2025-02-24T00:00:00-05
4 | informativa | Se continua en la Certificacion de Riesgos Laborales. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 180 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No | · | YANTZAZA - LOJA. | 147949 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (LP - Electricistas).pdf | d5e43a93-c671-44d8-ad26-26d967432e04 | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | se_labora | SE LABORA LP de 05:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Luis Poma PERNOCTA en Loja. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No | · | YANTZAZA - LOJA. | 147949 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (LP - Electricistas).pdf | a064db8a-3d20-4272-a2f5-47c9094949ca | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | Se coordina con el Administrador Jefe de cuadrilla, los trabajos a realizarse, Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 08:45:00 | 45 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Panguintza, San Pablo, 13 de Junio | 147992 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | bceda07d-c710-4209-8b10-b80a1639e9dd | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | informativa | En Yantzaza se instala nuevo servicio solicitud 42242645 medidor 18-247982 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:45:00 | 2025-02-24 09:30:00 | 45 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Panguintza, San Pablo, 13 de Junio | 147992 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | edb162eb-b9ed-4263-bd0c-7f364044090f | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | informativa | En Yantzaza , se revisa posible fuga orden 49952904, se cambia de breaker orden 25373952, , En los tanques de agua inspección para cambio de medidor orden 44914453, revisión de posible fuga 44959497 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 09:30:00 | 2025-02-24 11:50:00 | 140 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Panguintza, San Pablo, 13 de Junio | 147992 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 2ab63a7e-1a4c-4227-93e0-94d09d1c82b2 | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | transporte | Traslado a Panguintza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 11:50:00 | 2025-02-24 12:05:00 | 15 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Panguintza, San Pablo, 13 de Junio | 147992 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 5ac0910f-0fd6-44e1-be16-99a0adb725ce | 2025-02-24T00:00:00-05
6 | informativa | En panguintza se revisa consumo elevado medidor 18-245630, en 13 de Junio se realiza inspección para N:S. , en San Pablo alto se realiza inspección para cre ubicación del medidor 18-240719 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 12:05:00 | 2025-02-24 13:20:00 | 75 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Panguintza, San Pablo, 13 de Junio | 147992 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | d47dca53-dc1d-4111-af79-c1f112e807a0 | 2025-02-24T00:00:00-05
7 | lunch | Lunch en Yantzaza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:20:00 | 2025-02-24 14:20:00 | 60 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Panguintza, San Pablo, 13 de Junio | 147992 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | ae6df9f1-43a6-463f-a79a-3d37384f0270 | 2025-02-24T00:00:00-05
8 | informativa | En Leonidas Proaño se realiza inspecciones para nuevos servicio 38665446, en san pedro se realiza inspección para cambio de acometida del medidor de los tanques de agua | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:20:00 | 2025-02-24 15:40:00 | 80 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Panguintza, San Pablo, 13 de Junio | 147992 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | d123f909-c06a-4ed8-9b1b-9e6d68d4320a | 2025-02-24T00:00:00-05
9 | REDES | Por llamado del centro de control se revisa se recorre la linea Trifasica desde el reconectador amazonas hasta detectar la falla en la estructura 235724 se coordina para realizar maniobras y luego Se energiza con normalidad | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:40:00 | 2025-02-24 16:30:00 | 50 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Panguintza, San Pablo, 13 de Junio | 147992 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | d0f0aac5-6ea2-4efc-84d4-4dcbb1495d3a | 2025-02-24T00:00:00-05
11 | informativa | En playas de la Floreida se realiza inspección para N:S: solicitud 38659839 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 16:30:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 30 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Panguintza, San Pablo, 13 de Junio | 147992 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 8bc03402-a220-4f09-8bc5-a834a430189a | 2025-02-24T00:00:00-05
13 | se_labora | SE LABORA: PCH; RCL; JV, de 08:00 a 13:20 y de 14:20 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Panguintza, San Pablo, 13 de Junio | 147992 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 6d769c63-c2c8-48de-ab68-b4ac97f0b91c | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | Loja en la Subestación Obrapia se continua con las clases presenciales sobre Certificación en Riesgos Laborales, invitado por la Institución. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 300 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No | · | LOJA. | 148199 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (LP - Electricistas).pdf | 8dc8e0c1-ef94-441c-8281-194b230ef4f2 | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | lunch | LUNCH EN LOJA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 60 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No | · | LOJA. | 148199 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (LP - Electricistas).pdf | 24bd2d97-25a5-4e1e-bb92-eab18f24183b | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | informativa | Se continua con las clases presenciales en Certificacion en Riesgos Laborales, invitado por la Institucion. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 2025-02-25 17:00:00 | 180 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No | · | LOJA. | 148199 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (LP - Electricistas).pdf | e2a46efc-42b9-4c66-90c0-8c3e5361df0a | 2025-02-25T00:00:00-05
4 | se_labora | SE LABORA: LP de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Luis Poma PERNOCTA en Loja. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No | · | LOJA. | 148199 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (LP - Electricistas).pdf | e8f358ef-6cb8-4ca0-9ee8-d1ba2cd60c8b | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | Se coordina con el Administrador Jefe de cuadrilla, los trabajos a realizarse, Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 08:45:00 | 45 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 427ef8aa-2e36-465a-96d7-8bf3a8a4e99d | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | informativa | En Yantzaza se retira materiales para desconexion definitiva del medidor 1000411629 sol. 2881911 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:45:00 | 2025-02-25 09:15:00 | 30 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 8c215293-d96b-4110-ac63-58c834f0b65e | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | transporte | Traslado a San Luis | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 09:15:00 | 2025-02-25 10:15:00 | 60 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 1b5d491a-5110-4452-b8b0-188c06a26e71 | 2025-02-25T00:00:00-05
4 | informativa | En San Luis se realiza inspección para nuevo servicio 38627418, en Kumky 38662293 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 10:15:00 | 2025-02-25 11:00:00 | 45 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 02017833-8942-43ce-9d80-2bf431dbfa91 | 2025-02-25T00:00:00-05
5 | transporte | Traslado a al 10 de Marzo | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 11:00:00 | 2025-02-25 11:40:00 | 40 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 008d2d4c-9aa9-43c9-9270-c92cb592b4e4 | 2025-02-25T00:00:00-05
6 | informativa | En elbarrio 10 de marzo se realiza las inspecciones 38667134, 38656681 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 11:40:00 | 2025-02-25 12:15:00 | 35 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 5b655875-4198-4eb1-afba-396b6a331459 | 2025-02-25T00:00:00-05
7 | informativa | Traslado al Pincho | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:15:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 45 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 80c0797e-036e-403f-b846-1750f7a4f232 | 2025-02-25T00:00:00-05
8 | lunch | Lunch en el Pincho | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 60 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 170154cf-2828-4444-8328-89cf668f0349 | 2025-02-25T00:00:00-05
9 | informativa | En el Pincho se realiza inspección para cambio de medidor 1000024039 y reubicacion y se revisa en el puente del Nungui el Portafusible en el estructura 32374 por estar sin servicio el sector de Nungui | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 60 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 27cad7df-4987-41e3-ab8a-dad385ab690b | 2025-02-25T00:00:00-05
10 | transporte | Traslado a los Encuentros | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 2025-02-25 15:10:00 | 10 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 6b6bcfd9-7659-4b27-ae88-ccdbee519679 | 2025-02-25T00:00:00-05
11 | informativa | En los Encuentros se realiza inspección para nuevo servicio 38657307 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:10:00 | 2025-02-25 15:40:00 | 30 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 9cee99dd-fa2e-4f5e-94c1-ae5d2fd31fea | 2025-02-25T00:00:00-05
12 | transporte | Traslado a Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:40:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 20 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 1fa3c74e-6768-414a-84bb-3d3ad21c444a | 2025-02-25T00:00:00-05
13 | informativa | En Yantzaza se realiza instalación de servicio ocasional en el Soldado Pullaguari solicitado por el Municipio en el estructura 252491 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 2025-02-25 16:30:00 | 30 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 124a7d08-4aa0-4d29-b957-9399fa939ba8 | 2025-02-25T00:00:00-05
14 | informativa | En yantzaza se revisa posible fugas y reclamo comerciales medidor 1000367547, 18-249370, 44979546 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:30:00 | 2025-02-25 17:00:00 | 30 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 1208155f-f7a1-4237-bce4-d282336c9cb3 | 2025-02-25T00:00:00-05
16 | se_labora | SE LABORA: PCH; RCL; , de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 1 | No | 4-100 | Yantzaza, Chicaña, Kunky, San Luis, Los Encuentros, Pincho | 148048 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 585964ae-7bdd-446f-bdf9-3f190b9b1d3f | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | En Loja Subestacion Obrapia se rinde examen para la Certificacion de Riesgos Laborales invitado por la Institucion. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 300 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No | · | LOJA - YANTZAZA. | 148222 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (LP - Electricistas).pdf | 20c3e767-113a-467c-878a-17da2a040551 | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | lunch | LUNCH EN LOJA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No | · | LOJA - YANTZAZA. | 148222 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (LP - Electricistas).pdf | cdf17f3c-094c-436c-9547-e3fdc41bccc6 | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | transporte | Me traslado desde Loja hasta Yantzaza en vehiculo particular. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 17:00:00 | 180 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No | · | LOJA - YANTZAZA. | 148222 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (LP - Electricistas).pdf | 9ee08b3d-5edd-4230-ad84-db56fb6c01b5 | 2025-02-26T00:00:00-05
4 | se_labora | SE LABORA: LP de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | POMA GUAMAN LUIS ANTONIO | 0 | No | · | LOJA - YANTZAZA. | 148222 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (LP - Electricistas).pdf | 7c56e0c3-cd9e-4906-be32-6ad680ce8c27 | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | Se coordina con el Administrador Jefe de cuadrilla, los trabajos a realizarse, Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 08:45:00 | 45 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | fe36a852-0090-4132-aecd-f1f3599ac01c | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado a Panguintza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:45:00 | 2025-02-26 09:00:00 | 15 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | a03d4103-665a-4449-bdb7-6b1d81afe0ea | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | informativa | Por llamado del CENTRO DE CONTROL En Panguintza alto se arregla acometida arrancada orden 45025122 medidor 216475 con 7 metros de TX6 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:00:00 | 2025-02-26 09:40:00 | 40 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | ea250938-1ae1-45f1-81fe-f5794c77ef6e | 2025-02-26T00:00:00-05
4 | transporte | Traslado a Quiringue | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:40:00 | 2025-02-26 10:05:00 | 25 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 51e0bfe7-6f55-4d10-bf43-679e4533feb2 | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | informativa | Por llamado del CENTRO DE CONTROL en Quiringue se se cambia los puentes den medidor 1000028116 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:05:00 | 2025-02-26 10:20:00 | 15 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 89f841da-21cb-4dde-a477-8fd6841afb94 | 2025-02-26T00:00:00-05
6 | transporte | Traslado a los Encuentros | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:20:00 | 2025-02-26 10:30:00 | 10 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | bed16a7a-e338-45ec-a5ff-f48ca04eb521 | 2025-02-26T00:00:00-05
7 | informativa | Por llamado del CENTRO DE CONTROL En los encuemntros se cambia breaker en mal estado del medidor 1273878 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:30:00 | 2025-02-26 10:40:00 | 10 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | e5b81f97-c0fe-4035-8121-ca44d696964c | 2025-02-26T00:00:00-05
8 | transporte | Traslado al Zarza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:40:00 | 2025-02-26 11:40:00 | 60 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | d201f37c-fbd6-4f54-bca5-c8b52101cfb2 | 2025-02-26T00:00:00-05
9 | informativa | En el Zarza se reubica la acometida del medidor 1000027893 y se realiza inspeccion para N:S solicitud 38659735 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 11:40:00 | 2025-02-26 12:30:00 | 50 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | c2484fc1-1627-427f-a492-09ce55d9fd71 | 2025-02-26T00:00:00-05
10 | informativa | Por llamado del CENTRO DE CONTROL en el Playon se arregla red /B/T arrancada por caída de árbol entre los postes 164499 y 249198 | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 12:30:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 30 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 76499af4-12b1-4179-b6a0-7849f33b9b69 | 2025-02-26T00:00:00-05
11 | lunch | Lunch en el Playon | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 2562c533-80cf-4527-83e8-ffc1a53d414b | 2025-02-26T00:00:00-05
12 | informativa | Se continua y se endereza un estructura inclinado 166699 con la ayuda de maquina particular , se cambia de tensor roto se utiliza 7 metros de tensor y 1 varilla de empalme No. 2, luego se reconecta El traf. 26121 | PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 16:00:00 | 120 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | d1a83b4a-a25e-4508-b276-ea474a2d474f | 2025-02-26T00:00:00-05
14 | transporte | Traslado a los Encuentros | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:00:00 | 2025-02-26 17:00:00 | 60 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 6cc1269e-7cb2-401f-80b8-3d2a15b9bbe2 | 2025-02-26T00:00:00-05
15 | informativa | Por llamado del CENTRO DE CONTROL se cambia de fusible de 25 tipo K en el estructura 249185 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 17:00:00 | 2025-02-26 17:30:00 | 30 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | ab57eabe-4b7b-4dd8-89f6-5382ea956d7c | 2025-02-26T00:00:00-05
16 | transporte | Traslado a Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 17:35:00 | 2025-02-26 18:06:00 | 31 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 4c8331ac-13fa-4c6e-9a48-4f87977dff2b | 2025-02-26T00:00:00-05
18 | se_labora | SE LABORA: RCL; PCH, y GTM de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:06 Materiales : 1 varilla de empalme No.2 : 7 metros de tensor 1 fusible de 25 tipo K | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Panguintza, Quiringue, Los Encuentros, El Playon , El Zarza | 148161 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | d3f843e6-2e1f-40f5-bdcd-fc383930d5ce | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | Se coordina con el Administrador Jefe de cuadrilla, los trabajos a realizarse, Preparación de materiales, herramientas, EPP, elaboración del permiso de trabajo | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-03-27 08:00:00 | 2025-03-27 08:45:00 | 45 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, Santa Lucia, la Merced | 148246 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 001b6235-f053-495e-a079-f8a3d89e4819 | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | informativa | En Yantzaza se revisa adecuaciones para nuevos servicios | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-03-27 08:45:00 | 2025-03-27 09:30:00 | 45 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, Santa Lucia, la Merced | 148246 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 00a92b8a-3636-4554-9bfc-bd2980908aba | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | transporte | Traslado al santa Lucia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-03-27 09:30:00 | 2025-03-27 10:30:00 | 60 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, Santa Lucia, la Merced | 148246 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | ca394cd9-48f7-4ee9-8200-2e6a9297400a | 2025-02-27T00:00:00-05
4 | informativa | En santa Lucia se instala nuevos servicio solicitud 38605860, medidor 18-247990 con 63 m. de TX6 y solic. 38548181 medidor 18-248185 con 87 metros de TX6 En la Libertad se realiza inspección para nuevo servicio solici.38661254 | PROG | · | No | No | No | · | · | Yantzaza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-03-27 10:30:00 | 2025-03-27 12:40:00 | 130 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, Santa Lucia, la Merced | 148246 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 3aa63b87-099f-40e5-90a4-56e678a941a7 | 2025-02-27T00:00:00-05
6 | transporte | Traslado a los Encuentros | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-03-27 12:40:00 | 2025-03-27 13:00:00 | 20 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, Santa Lucia, la Merced | 148246 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 75e6fe9a-ef51-4732-9b2d-86da3345f6a9 | 2025-02-27T00:00:00-05
7 | lunch | Lunch en Los Encuentros | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-03-27 13:00:00 | 2025-03-27 14:00:00 | 60 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, Santa Lucia, la Merced | 148246 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 3be77619-3c15-4b85-b015-345099426f17 | 2025-02-27T00:00:00-05
8 | transporte | Traslado a la Merced | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-03-27 14:00:00 | 2025-03-27 14:20:00 | 20 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, Santa Lucia, la Merced | 148246 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 118f52cf-b179-40d5-96c6-8fa6d2dce56c | 2025-02-27T00:00:00-05
9 | informativa | En la mnerced se realiza orden 25375802, 44890442, se realiza inspección del medidor 10000244350 para re ubicación | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-03-27 14:20:00 | 2025-03-27 15:20:00 | 60 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, Santa Lucia, la Merced | 148246 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | e65903a3-8319-4a4e-ad99-f396aa2bd38e | 2025-02-27T00:00:00-05
10 | transporte | Traslado a los Encuentros | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-03-27 15:20:00 | 2025-03-27 15:40:00 | 20 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, Santa Lucia, la Merced | 148246 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 4801dc6f-dc29-45b6-8cd4-51499fbce7cb | 2025-02-27T00:00:00-05
11 | informativa | En los Encuentros se instala N:S: solici. 38625892 medidor 148-248186 con 20 metros de TX6, , se revisa orden 45017055, luego se traslada a la Estación a cambiar el medidor 1000024290 por 18-248187 por estar la pantalla dañada con 1 metro de CU No. 6 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-03-27 15:40:00 | 2025-03-27 17:00:00 | 80 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, Santa Lucia, la Merced | 148246 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | 1bced75f-3261-4c5a-badb-179b9e7622ae | 2025-02-27T00:00:00-05
13 | informativa | Por llamado del centro de control se cambia el Fusible de 3,1 del traf. 19003 de 10 KVA estructura 93793 y se re conecta el traf. 19003 | NO PROG | · | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-03-27 17:00:00 | 2025-03-27 17:20:00 | 20 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, Santa Lucia, la Merced | 148246 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | f0bdf315-2cb0-4152-826e-d9a7cf78c936 | 2025-02-27T00:00:00-05
14 | transporte | Traslado a Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-03-27 17:20:00 | 2025-03-27 17:45:00 | 25 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, Santa Lucia, la Merced | 148246 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | ce3f8a4d-c4ea-463a-be0a-8d595136e98f | 2025-02-27T00:00:00-05
16 | se_labora | SE LABORA: RCL; PCH, y LP de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:45 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-03-27 00:00:01 | 2025-03-27 00:00:02 | 0 | CUADRADO LEON RAUL EFREN | 2 | No | 4-100 | Yantzaza, Santa Lucia, la Merced | 148246 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (RCL - Electricistas).pdf | c32f7c7a-64e2-44d5-a395-97966ede4986 | 2025-02-27T00:00:00-05

## Yantzaza Z1
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo | uuid | anio_mes
1 | informativa | ATENCION DE DAÑOS REPORTADOS POR Centro de Control. | INFO | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 00:00:01 | 2025-02-22 00:00:02 | 0 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - Panguintza | 147898 | Orden de trabajo Yantzaza 22-02-2025 (VZH).pdf | a0b4b3a8-7f8e-4a56-a53d-a1f2f15475f0 | 2025-02-22T00:00:00-05
3 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsAap) traslado a Panguintza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 08:34:00 | 2025-02-22 09:05:00 | 31 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - Panguintza | 147898 | Orden de trabajo Yantzaza 22-02-2025 (VZH).pdf | 25b95655-d26e-462c-bcb2-95d5c9cf5d3f | 2025-02-22T00:00:00-05
4 | REDES | estructura. 686265 fusible quemado, se recorre la derivación a Panguintza Alto y no se encuentra causa de la incidencia Se repone fusible de 25A tipo K se restablece el servicio a las 09:35 luego se procede a verificar donde otros usuarios q también reportaron la incidencia del mismo sector. | NO PROG | La Saquea | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 09:05:00 | 2025-02-22 09:50:00 | 45 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - Panguintza | 147898 | Orden de trabajo Yantzaza 22-02-2025 (VZH).pdf | f70dfb3b-a64e-41f7-a693-e06a0669c76f | 2025-02-22T00:00:00-05
6 | transporte | Traslado a la Agencia Materiales utilizados un fusible de 25A tipo K. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 09:50:00 | 2025-02-22 10:30:00 | 40 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - Panguintza | 147898 | Orden de trabajo Yantzaza 22-02-2025 (VZH).pdf | 0408e28a-31d1-4281-9d2f-b77060a6be3a | 2025-02-22T00:00:00-05
9 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsAap) traslado a la calle Rafael pullaguari y payanchillos. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 18:52:00 | 2025-02-22 19:05:00 | 13 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - Panguintza | 147898 | Orden de trabajo Yantzaza 22-02-2025 (VZH).pdf | a1e980b2-84ac-411b-801e-9800da9b7c33 | 2025-02-22T00:00:00-05
10 | ACOMETIDAS | estructura. 271893 se encuentra acometida en cortocircuito arrancado la misma que fue colocada como servicio ocasional para las festividades de Yantzaza. Se empalma acometidas y se normaliza el servicio a las 20:20 | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 19:05:00 | 2025-02-22 20:30:00 | 85 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - Panguintza | 147898 | Orden de trabajo Yantzaza 22-02-2025 (VZH).pdf | e3679ee0-51dc-445a-a315-b91f3bb96767 | 2025-02-22T00:00:00-05
13 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsAap) traslado a Mutinza luego se retorna a la Y de Chicña | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 20:30:00 | 2025-02-22 21:25:00 | 55 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - Panguintza | 147898 | Orden de trabajo Yantzaza 22-02-2025 (VZH).pdf | 0ded1449-010a-4d10-8dc0-601aa89dd2aa | 2025-02-22T00:00:00-05
14 | informativa | estructura. 252593 fusible quemado en la derivacion a Mutinza. se repone fusible de 20A tipo Tse normaliza el servicio a las 21:40 | NO PROG | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 21:25:00 | 2025-02-22 21:50:00 | 25 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - Panguintza | 147898 | Orden de trabajo Yantzaza 22-02-2025 (VZH).pdf | 49200ea8-d6e7-42a5-af6d-74b2008ef792 | 2025-02-22T00:00:00-05
15 | transporte | Traslado a la Agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 21:50:00 | 2025-02-22 22:10:00 | 20 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - Panguintza | 147898 | Orden de trabajo Yantzaza 22-02-2025 (VZH).pdf | 792b4468-e81d-4d06-8c7d-a100044f6e32 | 2025-02-22T00:00:00-05
16 | se_labora | Se labora VZH, RCL de 08:34 a 10:30 y de 18:52 a 22:10 Materiales utilizados un fusible de 20A tipo T | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 00:00:01 | 2025-02-22 00:00:02 | 0 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - Panguintza | 147898 | Orden de trabajo Yantzaza 22-02-2025 (VZH).pdf | 8c315cfc-0dbf-45b2-85af-98b86d8f029c | 2025-02-22T00:00:00-05
1 | informativa | ATENCION DE DAÑOS REPORTADOS POR Centro de Control. | INFO | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 00:00:01 | 2025-02-23 00:00:02 | 0 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - ChicaÃ±a - Panguintza | 147934 | Orden de trabajo Yantzaza 23-02-2025 (VZH).pdf | 2c92c240-8705-498c-93ee-e5adbdd51e18 | 2025-02-23T00:00:00-05
2 | transporte | Calle: Yaguarzongo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 08:30:00 | 2025-02-23 08:45:00 | 15 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - ChicaÃ±a - Panguintza | 147934 | Orden de trabajo Yantzaza 23-02-2025 (VZH).pdf | a0cd6017-2727-40a9-b828-8ece2ee6bdae | 2025-02-23T00:00:00-05
3 | informativa | estructura. 23112 se coloca acometida como servicio ocasional a 110v solicitado por el GAD Yantzaza, por fiestas de cantonización. | NO PROG | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 08:45:00 | 2025-02-23 09:00:00 | 15 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - ChicaÃ±a - Panguintza | 147934 | Orden de trabajo Yantzaza 23-02-2025 (VZH).pdf | 2824f2b4-79f0-4cea-beeb-edc22a8183e7 | 2025-02-23T00:00:00-05
4 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsAap) traslado a Chicaña. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 09:00:00 | 2025-02-23 09:20:00 | 20 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - ChicaÃ±a - Panguintza | 147934 | Orden de trabajo Yantzaza 23-02-2025 (VZH).pdf | c5bcf3e7-9cde-4169-bca1-9ec14de641c6 | 2025-02-23T00:00:00-05
5 | REDES | estructura. 30279 fusible quemado se recorre la derivación al Oso y se encuentra árbol sobre la estructura. 32148 LMV, con machetes y motosierra se despeja y se retiran las ramas de la red.... Se realiza el correctivo del puente, y queda pendiente aplomar la estructura. 32148. Se repone fusible de 12A tipo T en la estructura, 30279 y se normaliza el servicio a las 11:50 | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 09:20:00 | 2025-02-23 12:10:00 | 170 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - ChicaÃ±a - Panguintza | 147934 | Orden de trabajo Yantzaza 23-02-2025 (VZH).pdf | 3d63953a-28db-479a-abbc-cb9851f10803 | 2025-02-23T00:00:00-05
8 | transporte | Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsAap) traslado a Panguintza Alto | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 12:10:00 | 2025-02-23 12:50:00 | 40 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - ChicaÃ±a - Panguintza | 147934 | Orden de trabajo Yantzaza 23-02-2025 (VZH).pdf | ce262e09-5367-48c4-a2a0-42efba1974f2 | 2025-02-23T00:00:00-05
9 | REDES | estructura. 29181 transformador SICAP 14943 de 5 KVA abierto por caída de vegetación en la red LBV realizado por los dueños de la finca, se resetea el transformador y se normaliza el servicio a las 13:15 | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 12:50:00 | 2025-02-23 13:20:00 | 30 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - ChicaÃ±a - Panguintza | 147934 | Orden de trabajo Yantzaza 23-02-2025 (VZH).pdf | f0ec5c6d-d7ee-499f-8f20-b3ac31a1a527 | 2025-02-23T00:00:00-05
10 | transporte | Traslado a la Agencia En este trayecto se poncha el neumático delantero de la parte izquierda provocado por un pedazo de roca filuda | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 13:20:00 | 2025-02-23 14:32:00 | 72 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - ChicaÃ±a - Panguintza | 147934 | Orden de trabajo Yantzaza 23-02-2025 (VZH).pdf | 97141624-aa6e-4ea2-87c6-bd0c6d895bba | 2025-02-23T00:00:00-05
11 | se_labora | Se labora VZH, RCL de 08:30 a 14:32 Materiales utilizados un fusible de 12A tipo T. Daño reportado por Centro de Control (mensaje de WhatsAap) | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 00:00:01 | 2025-02-23 00:00:02 | 0 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - ChicaÃ±a - Panguintza | 147934 | Orden de trabajo Yantzaza 23-02-2025 (VZH).pdf | b14fc0bd-9e76-4088-92da-7b10636a84b1 | 2025-02-23T00:00:00-05
14 | REDES | estructura. 22032 Av. Iván Riofrio, se repone fusible de 1.3SR para transformador SICAP: 11444/25KVA, causa sobrecarga: Hora 23:05. | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 22:43:00 | 2025-02-23 23:17:00 | 34 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - ChicaÃ±a - Panguintza | 147934 | Orden de trabajo Yantzaza 23-02-2025 (VZH).pdf | a06df183-d7f9-49f4-8564-0d7337edfebd | 2025-02-23T00:00:00-05
15 | se_labora | Se labora VZH, RCL de 22:43 a 23:17 Material Ocupado: 1 fusible de 1.3SR | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | domingo | 2025-02-23T00:00:00-05:00 | 2025-02-23 00:00:01 | 2025-02-23 00:00:02 | 0 | ZHUNAULA GUAMAN VICTOR ANIBAL | 1 | No | 4-62 | Yantzaza - ChicaÃ±a - Panguintza | 147934 | Orden de trabajo Yantzaza 23-02-2025 (VZH).pdf | acc8b589-9a9a-4d35-af41-995691b8beed | 2025-02-23T00:00:00-05
1 | informativa | En agencia Yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas elaboración de OT DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) e Yantzaza informan dos medidores sin energía | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 08:30:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | dc3f75bb-b432-4301-89c6-49241de5f7a9 | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | ACOMETIDAS | En calles 1 de diciembre y Jose Arcentales, se encuentra acometida arrancada de medidor:261423, desde Poste 23283, se procede a su arreglo | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:30:00 | 2025-02-24 09:40:00 | 70 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | 314fa4e2-8b9f-460e-8b2d-6016a3cb185c | 2025-02-24T00:00:00-05
4 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde agencia Yantzaza hasta barrio Juan Montalvo informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 09:40:00 | 2025-02-24 09:50:00 | 10 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | c15ee251-0ef1-4cf4-87cf-6126edd709a9 | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | ACOMETIDAS | En barrio Juan Montalvo solo se encuentra medidor: 267890, sin energía por neutro arrancado,se procede a su arreglo | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 09:50:00 | 2025-02-24 10:20:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | 7eea1a26-4495-45ee-9e41-197e5468ae8f | 2025-02-24T00:00:00-05
6 | transporte | Traslado desde Yantzaza hasta El Oso | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:20:00 | 2025-02-24 11:00:00 | 40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | dd83fd92-8a38-4edf-83e5-798e1b189fbb | 2025-02-24T00:00:00-05
7 | REDES | En El Oso cumpliendo plan operativo de matte de AP Los Encuentros en estructura: 32148 se realiza aplomada de estructura de LMT 1F, por tensores arrancados por caída de árbol Del igual ,manera se realiza cambio de varillas de retención 1107 de tensores laterales | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 11:00:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 120 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | b44e1055-7c6c-4afe-b99b-8139a30258cd | 2025-02-24T00:00:00-05
9 | transporte | Traslado desde El oso hasta Chicaña | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 2025-02-24 13:25:00 | 25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | bcdc94dd-e415-4c0e-b07a-19458cf7d8c8 | 2025-02-24T00:00:00-05
10 | lunch | Lunch en Chicaña | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:25:00 | 2025-02-24 14:20:00 | 55 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | 3bb9211a-3f76-4598-a7ad-6b7503ffd29e | 2025-02-24T00:00:00-05
11 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Chicaña hasta Los Encuentros informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:20:00 | 2025-02-24 14:50:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | 2c5e1505-5aac-49ff-bce1-b76507b08c25 | 2025-02-24T00:00:00-05
12 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control 11:30 En Sta Lucía estructura 253135, se rehabilita transformador # 25638 de 10 KVA a las 15:15 Causa: Acometida de medidor: 171636 en corto ? | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:50:00 | 2025-02-24 15:10:00 | 20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | 83b3179d-bbae-4cb8-9487-73655729032b | 2025-02-24T00:00:00-05
13 | transporte | Traslado desde Sta Lucia hasta [R] Estadio de Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:10:00 | 2025-02-24 15:35:00 | 25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | c681eae1-4438-4921-aa3e-eafd08f8fba7 | 2025-02-24T00:00:00-05
14 | REDES | Por disposición de Centro de Control se dispone que se recorra AP Yantzaza III por apertura del mismo a no cerrar [R] Amazonas, se realiza recorrido e inspección desde [R] Estadio de Yantzaza Y en estructura: 235724, los compañeros de Electricista de agencia encuentran un nido en la Fase C del AP Yantzaza III y en coordinación con Centro de Control se realizan maniobras de apertura de seccionadores Barra para proceder a cerrar [R Amazonas; luego [R] Estadio de Yantzaza y por ultimo enmallar los AP en estructura: 235724, y normalizar el servicio | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:35:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 85 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | 27733a9b-3f29-4e6d-a2b1-a8c45a68fcb0 | 2025-02-24T00:00:00-05
17 | se_labora | SE LABORA: SB; AA; GT; VZH; AV; de 08;00 a 13:35 y de 14:20 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | 08be09dc-f9b9-46dd-895f-bd8fa1a95ff5 | 2025-02-24T00:00:00-05
18 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde agencia Yantzaza hasta La Centza informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 18:10:00 | 2025-02-24 18:50:00 | 40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | d956590c-1d12-46c1-a9e3-13daea7ec140 | 2025-02-24T00:00:00-05
19 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control 17:30 En La Centza estructura 33651, se rehabilita transformador # 16872 de 15 KVA a las 19:25 Causa: vegetación sobre RBV | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 18:50:00 | 2025-02-24 19:25:00 | 35 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | 0723840e-84f3-4e94-bc30-038a49d88464 | 2025-02-24T00:00:00-05
20 | transporte | Retorno desde La Centza hasta Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 19:25:00 | 2025-02-24 20:00:00 | 35 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | b9d61739-12c8-4a3b-9798-a37f8f1a0e26 | 2025-02-24T00:00:00-05
21 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde agencia Yantzaza hasta Mutintza informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 21:10:00 | 2025-02-24 21:30:00 | 20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | 9c9de5d8-3233-4f59-a963-abe345d5d235 | 2025-02-24T00:00:00-05
22 | REDES | En Y de Chicaña en estructura: 252593, se repone tirafusible de 25 A- K, derivación Mutintza, se realiza recorrido y se encuentra árbol sobre LMT 1F, cerca de escuela en estructura S/C, se normaliza servicio | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 21:30:00 | 2025-02-24 22:15:00 | 45 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | 7b67bcd7-d375-4588-b463-67f35c993e41 | 2025-02-24T00:00:00-05
23 | transporte | Retorno desde Y de Chicaña hasta Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 22:15:00 | 2025-02-24 22:40:00 | 25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | 4c44adc3-9db0-4ea7-a749-bccc72675d5e | 2025-02-24T00:00:00-05
24 | se_labora | SE LABORA: SB; GT; de 18:10 a 20:00 y de 21:10 a 22:40 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza - Los Encuentros | 147982 | Orden de trabajo Yantzaza 24-02-2025 (SB).pdf | d307c50d-8f5e-4479-9fe7-a7bfce808682 | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | En Yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 08:30:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | b7da8951-20f0-4639-848c-239f69c0145a | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde agencia Yantzaza hasta La Yona informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:30:00 | 2025-02-25 09:00:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | 4ef7f5ee-7826-42e4-b1a8-443947b8747f | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | REDES | En La Yona en estructura: 29638, se repone tirafusible de 25 A.-K, derivación La Yona Alto y Bajo, se realiza recorrido y se encuentra árbol sobre LMT 1F, se normaliza servicio Se informa que en estructura: 92905-a 29643 se encuentra árbol sobre LMT , al igual que lineal suelta en aislador 55-5 en estructura: 29643, neutro roto entre estructura: 92905 a 29643 Asi mismo se realiza corte de vegetación proyectada sobre LMT derivación Yona Alto | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 09:00:00 | 2025-02-25 12:40:00 | 220 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | 764cd8f5-68d8-49b5-b83f-58a7d889f736 | 2025-02-25T00:00:00-05
6 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde La Yona hasta Los Encuentros informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:40:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | 678ae367-5eca-4762-9af3-c770c8325f97 | 2025-02-25T00:00:00-05
7 | lunch | Lunch en Los Encuentros | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 2025-02-25 13:50:00 | 50 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | 6fbcbf8f-c529-47df-9789-a323de10cf3f | 2025-02-25T00:00:00-05
8 | REDES | En El Carmen Los Encuentros se realiza apertura de seccionador de transformador 23194 de 150KVA, para cambiar terminal talon de 4/0 de fase C, por estar perno de sujeción fundido luego se normaliza servicio | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:50:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 70 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | cf624cb6-2a58-496a-9155-95fc9df3f216 | 2025-02-25T00:00:00-05
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde El Carmen hasta Nongui informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 2025-02-25 15:30:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | 3a4c8802-5b8d-4d73-8514-e5017e65c749 | 2025-02-25T00:00:00-05
10 | REDES | En Mirador en estructura: 32374, se repone tirafusible de 15 A.-K, derivación Nongui , se realiza recorrido y se encuentra árbol sobre LMT 1F,entre estructura: 32374 a 32509 se normaliza servicio | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:30:00 | 2025-02-25 16:30:00 | 60 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | 46e226b6-f7a9-4197-aac3-70f6317fe2a0 | 2025-02-25T00:00:00-05
11 | transporte | Retorno desde Nongui a Yantzaza agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:30:00 | 2025-02-25 17:00:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | 28553241-f7bc-4e0a-afc8-01dafa2092a5 | 2025-02-25T00:00:00-05
12 | se_labora | SE LABORA; SB; AA; GT; AV; VZH; de 08:00 a 13:00 y de 13:50 a 17:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | f2c5c75c-cad9-43fa-b928-f2a93aef781f | 2025-02-25T00:00:00-05
13 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde Yantzaza hasta Quiringue informan dos domicilios sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 17:00:00 | 2025-02-25 17:20:00 | 20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | 9a6e122c-9d2c-4625-9527-5bf094270814 | 2025-02-25T00:00:00-05
14 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control 17:00 En Quiringue estructura 194219, se rehabilita transformador # 16816 de 10 KVA a las 17:40 Causa: corto en acometida de medidor | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 17:20:00 | 2025-02-25 17:50:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | f4276661-b8b9-4e99-a580-43574def1bc8 | 2025-02-25T00:00:00-05
15 | transporte | Retorno desde Quiringue hasta Yantzaza agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 17:50:00 | 2025-02-25 18:10:00 | 20 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | 095a7f3d-d6b2-4d66-ae50-48d1bffd5b49 | 2025-02-25T00:00:00-05
16 | se_labora | SE LABORA: SB; GT; de 17:00 a 18:10 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 4 | No | 4-62 | Yantzaza- Los Encuentros | 148081 | Orden de trabajo Yantzaza 25-02-2025 (SB).pdf | 19601722-a8f5-49e3-9e25-242cacfa9f81 | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | En agencia Yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 08:30:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza- | 148166 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (SB).pdf | 4949e20d-c58f-4194-b82d-e991b0c260ae | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | REDES | En Yantzaza en Feria ganadera calle Rafael Pullaguari se desmonta transformador de 50 KVA S/C de estructura: 271893, así como triplex de acometidas | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:30:00 | 2025-02-26 10:30:00 | 120 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza- | 148166 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (SB).pdf | 3076fb22-1a27-4ad9-8ca4-74304b4c6bbe | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | MEDIDORES | En Yantzaza en Parque central se realiza conexión y tendido de acometidas para servicio ocasional de 220 v solicitado por GAD Yantzaza en estructura: 32707 | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:30:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 150 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza- | 148166 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (SB).pdf | 9e850bd2-063d-420f-becb-1bff25cdadf2 | 2025-02-26T00:00:00-05
4 | lunch | Lunch | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza- | 148166 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (SB).pdf | 839e7e0a-d697-42a0-8f1f-693575b7d796 | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | transporte | Traslado desde Yantzaza hasta Playas de Chicaña | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 14:15:00 | 15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza- | 148166 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (SB).pdf | f4567cf3-7166-460f-abf1-9047560b480e | 2025-02-26T00:00:00-05
6 | REDES | En Playas de Chicaña se realiza montaje e instalación de transformador de 50 KVA en estructura: 235736, para servicio ocasional solicitado por GAD Yantzaza por fiestas de cantonización | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:15:00 | 2025-02-26 15:50:00 | 95 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza- | 148166 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (SB).pdf | 402a5657-54bc-4376-8d36-05134814fe40 | 2025-02-26T00:00:00-05
7 | transporte | Traslado desde Playas de Chicaña a Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 15:50:00 | 2025-02-26 16:00:00 | 10 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza- | 148166 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (SB).pdf | 3e0f445e-87c9-4e6b-8bba-11c6cfbca5aa | 2025-02-26T00:00:00-05
8 | MEDIDORES | En Yantzaza en Parque central se continúa con la instalación de servicio ocasional para puestos de comida en estructura: 23036 | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:00:00 | 2025-02-26 16:40:00 | 40 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza- | 148166 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (SB).pdf | 8d44d3f3-8f12-4edd-b7c6-f08c487ad737 | 2025-02-26T00:00:00-05
9 | transporte | Traslado desde Yantzaza hasta Zumbi | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:40:00 | 2025-02-26 16:55:00 | 15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza- | 148166 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (SB).pdf | bebe7f57-949f-48b6-9c1d-c04abe298ee2 | 2025-02-26T00:00:00-05
10 | REDES | En Zumbi en calle Leopoldo Arce se realiza trabajo en conjunto con cuadrilla de Paquisha en desmontaje de transformador en estructura: 70439 de 37.5 quemado, pára luego proceder Para luego proceder a instalación de transformador de 50 KVA SICAP 24452, | NO PROG | Paquisha | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:55:00 | 2025-02-26 19:30:00 | 155 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza- | 148166 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (SB).pdf | 9abdcd0c-f656-4433-8c43-a9ed516a9a8d | 2025-02-26T00:00:00-05
12 | transporte | Traslado desde Zumbi hasta Yantzaza agencia | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 19:30:00 | 2025-02-26 19:45:00 | 15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza- | 148166 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (SB).pdf | 3fa20545-489f-4b4c-81a2-5fc3aed39683 | 2025-02-26T00:00:00-05
13 | informativa | En Agencia Yantzaza se retira materiales y herramientas de vehículo | NO PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 19:45:00 | 2025-02-26 20:00:00 | 15 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza- | 148166 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (SB).pdf | beb6b687-9e1b-4c6a-8ca1-25fb4094d4b9 | 2025-02-26T00:00:00-05
15 | se_labora | SE LABORA: SB; AA; VZH; AV; de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza- | 148166 | Orden de trabajo Yantzaza 26-02-2025 (SB).pdf | 29a27bad-eabc-4394-baee-05d0db1181ac | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza al barrio Central. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 17:00:00 | 2025-02-27 17:10:00 | 10 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza. | 148276 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (AA).pdf | a3ac6d50-d895-4307-98a1-966399c20ccf | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | REDES | Barrio Central. estructura 23032, se revisa la RBT, no se encuentra novedad. En el banco de transformadores se resetea el transformador 19256 de 25 KVA, se normaliza el servicio (17:30), se verifica. | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 17:10:00 | 2025-02-27 17:35:00 | 25 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza. | 148276 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (AA).pdf | e980b0ed-a57a-4c72-a9b8-8ebc884120e1 | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | MEDIDORES | Barrio Norte. estructura 262397, se revisa el medidor 1000361330, se justa las borneras del breaker y medidor, en las conexiones de salida se hace limpieza de sulfatos. Se normaliza (17:50). | NO PROG | Yantzaza III | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 17:35:00 | 2025-02-27 17:55:00 | 20 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza. | 148276 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (AA).pdf | 48223dcf-449d-4167-bee6-fc895f9e4226 | 2025-02-27T00:00:00-05
4 | transporte | Nos trasladamos del barrio Norte a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 17:55:00 | 2025-02-27 18:00:00 | 5 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza. | 148276 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (AA).pdf | 58abf24e-fb13-4e0a-854e-b3940a71077d | 2025-02-27T00:00:00-05
6 | se_labora | SE LABORA AA, GT de 17:00 a 18:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza. | 148276 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (AA).pdf | 0fde74e3-ecaa-4885-a0d4-4bee9b905c1a | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | En agencia Yantzaza se equipa vehículo con materiales y herramientas elaboración de OT | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:00:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 30 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza-Los Encuentros | 148273 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (SB).pdf | 21dacd78-d8e4-4241-920e-d5ec45e5665d | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | ACOMETIDAS | En Yantzaza sector Estadio -Yantzaza se realiza la instalación de tres acometidas para servicio ocasional a 220 en postes 37812-29119-37813, por evento de rally | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 2025-02-27 10:00:00 | 90 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza-Los Encuentros | 148273 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (SB).pdf | 8fda7e92-9166-4a3f-bd12-af4a79c5d28a | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp) Traslado desde [Yantzaza hasta Los Encuentros informan sector sin energía | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 10:00:00 | 2025-02-27 10:25:00 | 25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza-Los Encuentros | 148273 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (SB).pdf | 700958e8-428b-45a6-89fa-80a957efe081 | 2025-02-27T00:00:00-05
4 | REDES | En Los Encuentros se encuentra [R ]Bellavista abierto por falla en AP Los Encuentros sector El Carmen en estructura: 31816-815, por disposicion de Centro de Control que se este en sector Se permanece en sitio en recorrido de AP Los Encuentros, ya que cuadrilla del Pangui interviene en arreglo de incidencia | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 10:25:00 | 2025-02-27 12:35:00 | 130 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza-Los Encuentros | 148273 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (SB).pdf | b952f211-03be-47fe-bf62-30949370a2e8 | 2025-02-27T00:00:00-05
6 | transporte | Retorno desde Los Encuentros hasta Yantzaza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 12:35:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza-Los Encuentros | 148273 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (SB).pdf | 807a8c40-6a5c-4a37-ab6d-c0ca3877e523 | 2025-02-27T00:00:00-05
7 | lunch | Lunch Yantzaza | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 60 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza-Los Encuentros | 148273 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (SB).pdf | f23ef1f9-9a44-499b-80c5-ed2086f522c5 | 2025-02-27T00:00:00-05
8 | informativa | En Agencia Yantzaza se desocupa vehi-culo 4-62 para ocupar vehículo 2--12 entregado por Sr. SM , de parte de trasportes y Logística EERSSA, vehículo 2-112 se recibe en perfectas condiciones Es lo que se puede apreciar exteriormente, con radio de comunicaciones, antena, gata, y arreglo total en parte derecha afectada por choque | NO PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 2025-02-27 15:00:00 | 60 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza-Los Encuentros | 148273 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (SB).pdf | 9375564c-74b6-49bf-862d-273c39733cf1 | 2025-02-27T00:00:00-05
10 | transporte | Traslado desde Yantzaza hasta Tres Quebradas y San Vicente Caney Chicaña | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 15:00:00 | 2025-02-27 15:25:00 | 25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza-Los Encuentros | 148273 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (SB).pdf | ea76bfba-33a6-421d-8163-074621399a62 | 2025-02-27T00:00:00-05
11 | MEDIDORES | En Tres quebradas se realiza instalacion a 220v, de servicio ocasional estructura: 65545; al igual que en San Vicente estructura: 38335, por eventos socio-culturales por fiestas de carnaval GAD parroquial | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | RUTINARIA | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 15:25:00 | 2025-02-27 16:35:00 | 70 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza-Los Encuentros | 148273 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (SB).pdf | 544a3e14-12ce-45bf-83f0-20ddd85b13b1 | 2025-02-27T00:00:00-05
12 | transporte | Retorno desde Tres quebradas hasta Yantzaza agencia Se informa que a partir de las 14:00 se se utiliza vehículo 2--12 KM inicial:159678; KM final 158726 | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 16:35:00 | 2025-02-27 17:00:00 | 25 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza-Los Encuentros | 148273 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (SB).pdf | 991dba8d-eba5-4323-bde4-6fbd636208ef | 2025-02-27T00:00:00-05
14 | se_labora | SE LABOIRA: SB; AA; GT, VZH; de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 AV: Labora con el Sr. Ramiro Macas | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | BARRAZUETA GONZAGA SERVIO GUILLERMO | 3 | No | 4-62 | Yantzaza-Los Encuentros | 148273 | Orden de trabajo Yantzaza 27-02-2025 (SB).pdf | c33e8807-d276-40b3-87f7-5ae42bd73848 | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | "DÍA FESTIVO", en apego a la ley de feriados, por el miércoles 26 de Febrero. "Cantonización de Yantzaza" | INFO | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 00:00:01 | 2025-02-28 00:00:02 | 0 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | c0762fdf-aa92-4e2e-b76b-b4e2336873cd | 2025-02-28T00:00:00-05
2 | informativa | Preparación de materiales, herramientas, EPP, recepción de daños y reclamos, elaboración de Orden de trabajo. | PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:00:00 | 2025-02-28 08:35:00 | 35 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | 3c0342e3-760c-4d50-a1ea-b88f251d577d | 2025-02-28T00:00:00-05
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR CENTRO DE CONTROL (Mensaje de Whats App). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a Mutintza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:35:00 | 2025-02-28 09:10:00 | 35 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | eab46ba9-f8f2-4883-8ff6-a0353879856c | 2025-02-28T00:00:00-05
4 | REDES | Mutintza. estructura 32357, transformador 13200 de 3 KVA bloqueado, se revisa las derivaciones y acometidas, se encuentra el medidor 18-237493 con falla interna, se aísla la falla, resetea el transformador (10:10). Se norm | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 09:10:00 | 2025-02-28 10:15:00 | 65 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | 57bce701-288f-4445-88d6-bcaeec58163c | 2025-02-28T00:00:00-05
5 | REDES | El Salado. estructura 39124, derivación a El Salado, se revisa la derivación y repone 1 tirafusible de 6 A-T (11:05), se verifica que todo quede normalizado. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 10:15:00 | 2025-02-28 11:10:00 | 55 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | 20493781-f736-4cf9-9f3e-9072b5eb304d | 2025-02-28T00:00:00-05
6 | REDES | Los Encuentros - Sta. Lucia. estructura 33922/3, transformador 6674 de 5 KVA, se verifica que la derivación se encuentra normal, se resetea el transformador (12:20). Queda normalizado. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 11:10:00 | 2025-02-28 12:25:00 | 75 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | 29306404-38ff-45a1-a947-89ae9800c308 | 2025-02-28T00:00:00-05
7 | transporte | Nos trasladamos de Sta. Lucia a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 12:25:00 | 2025-02-28 13:05:00 | 40 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | 36263522-59dc-4d58-a824-99f76e60f8ad | 2025-02-28T00:00:00-05
8 | se_labora | SE LABORA AA, GT de 08:00 a 13:05 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 00:00:01 | 2025-02-28 00:00:02 | 0 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | b4adc1ac-1c85-403d-8924-df4a24d73895 | 2025-02-28T00:00:00-05
10 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a Panguintza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:30:00 | 2025-02-28 15:00:00 | 30 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | aa28ba51-69b6-465c-ab50-ee805bb26570 | 2025-02-28T00:00:00-05
11 | MEDIDORES | Panguintza. estructura 63268, se revisa el medidor 18-245718, se encuentra la acometida antihurto en mal estado, se repone 30m de acometida Tx6 (16:05). Queda normalizado. | NO PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 15:00:00 | 2025-02-28 16:10:00 | 70 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | 52b16500-6300-4c1c-92c6-ad6c807d23ba | 2025-02-28T00:00:00-05
12 | transporte | Nos trasladamos de Panguintza a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 16:10:00 | 2025-02-28 16:35:00 | 25 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | 69a730c4-c98b-4c2a-9b93-068323d89891 | 2025-02-28T00:00:00-05
13 | se_labora | SE LABORA AA, GT de 14:30 a 16:35 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 00:00:01 | 2025-02-28 00:00:02 | 0 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | 7115ec95-9aa0-4e30-b831-160f48199696 | 2025-02-28T00:00:00-05
15 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control. (Mensaje de WhatsApp). Nos trasladamos de la agencia Yantzaza a Los Encuentros. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 21:05:00 | 2025-02-28 21:35:00 | 30 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | 6c0945c0-8d3f-4c8c-b637-a71912409b74 | 2025-02-28T00:00:00-05
16 | REDES | Los Encuentros. estructura 185406, se revisa la RBT y resetea el transformador 19339 de 37.5 KVA. (21:50). Queda normalizado. | NO PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 21:35:00 | 2025-02-28 21:50:00 | 15 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | f10f836d-49ee-4dd6-905e-d2d7f55e546d | 2025-02-28T00:00:00-05
17 | transporte | Nos trasladamos de Los Encuentros a la agencia Yantzaza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 21:50:00 | 2025-02-28 22:15:00 | 25 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | ce50373a-f9ba-41aa-85a2-453df21e0569 | 2025-02-28T00:00:00-05
18 | se_labora | SE LABORA AA, GT de 21:05 a 22:15 MATERIAL UTILIZADO: 1 tirafusible 6 A-T, 30m acometida Tx6 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Yantzaza Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 00:00:01 | 2025-02-28 00:00:02 | 0 | ALEJANDRO PACHAR AGUSTIN EDUARDO | 1 | No | 2-112 | Yantzaza, Mutintza, Chicaña, San Luis del Vergel | 148304 | Orden de trabajo Yantzaza 28-02-2025 (AA).pdf | 6762ca30-468f-4cb6-b6aa-0686c37c22b5 | 2025-02-28T00:00:00-05

## Zamora
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo | uuid | anio_mes
1 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora y se cambia la llanta posterior de la camioneta 2-61 | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 09:30:00 | 90 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA | 147980 | Orden de trabajo Zamora 24 - (GJ - Electricistas).pdf | 5be61eb9-3616-43bc-89af-b012c32b0987 | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | MEDIDORES | En Tunantza se revisa medidor por consumos elevados Nro. 203533 lectura 80846 se toma mediciones de C. 1ra. 42.0 2da. 28.0 el cliente cuenta con bomba de agua 25 AMP. Y compresor de aire 20 AMP | PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 09:30:00 | 2025-02-24 10:30:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA | 147980 | Orden de trabajo Zamora 24 - (GJ - Electricistas).pdf | ba4c5b77-cb09-46e5-bf58-f6624ebddb29 | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | MEDIDORES | En El Mirador Alto se realiza inspección para N/S solicitado por el Sr. Walter Calva Sánchez | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:30:00 | 2025-02-24 11:30:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA | 147980 | Orden de trabajo Zamora 24 - (GJ - Electricistas).pdf | 4b9b50fa-6d2b-4b5c-909c-03fa0c9bfd5c | 2025-02-24T00:00:00-05
4 | REDES | En el Barrio El Oso se instala N/S Nro. 18-248245 solicitado por el Sr. Bolivar Márquez, se ocupa 15 metros de TX6 y también un juego de conectores R/P para cable preemsamblado estructura 253536 | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 11:30:00 | 2025-02-24 13:30:00 | 120 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA | 147980 | Orden de trabajo Zamora 24 - (GJ - Electricistas).pdf | 4f0fef1e-9594-40db-a7d8-0140f84e6bef | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | lunch | Lunch en Zamora | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:30:00 | 2025-02-24 14:30:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA | 147980 | Orden de trabajo Zamora 24 - (GJ - Electricistas).pdf | f06dd68e-7921-4cf8-a1c2-3565a7602126 | 2025-02-24T00:00:00-05
6 | ACOMETIDAS | En Tunantza se realiza inspección para N/S solicitado por el Sr. Julio Tenecela | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:30:00 | 2025-02-24 15:30:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA | 147980 | Orden de trabajo Zamora 24 - (GJ - Electricistas).pdf | 2bc89440-3e91-4d5c-aed1-7bb7a236b4b6 | 2025-02-24T00:00:00-05
7 | ACOMETIDAS | En Tunantza se realiza inspección para N/S solicitado por el Sr. Marlo Jiménez | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:30:00 | 2025-02-24 16:15:00 | 45 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA | 147980 | Orden de trabajo Zamora 24 - (GJ - Electricistas).pdf | 19dcc96a-7c36-4848-ace9-a0bee4e46c2f | 2025-02-24T00:00:00-05
8 | MEDIDORES | En la Calle Manuelita Cañizares se realiza inspección para N/S solicitado por la Sra. Beatriz Montaño | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 16:15:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 45 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA | 147980 | Orden de trabajo Zamora 24 - (GJ - Electricistas).pdf | 73037a98-28bc-4ec2-97d1-0fcf1a222db4 | 2025-02-24T00:00:00-05
9 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 2025-02-24 17:10:00 | 10 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA | 147980 | Orden de trabajo Zamora 24 - (GJ - Electricistas).pdf | 66712115-b66c-4e13-96a8-a7c49d666576 | 2025-02-24T00:00:00-05
10 | se_labora | Se labora GJ y MQ de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:10 Materiales utilizados: 1 medidor, 15 metros de TX6, un juego de conectores R/P para cable preemsamblado, un sello | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA | 147980 | Orden de trabajo Zamora 24 - (GJ - Electricistas).pdf | f806dcac-5a2f-438a-a01b-55aa76d27f53 | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 08:45:00 | 45 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | fab6d22f-8ff6-44e4-af00-77b44445c276 | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | ACOMETIDAS | En el Barrio El Mirador se realiza inspección para N/S solicitado por la Sra. María González Mayta | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:45:00 | 2025-02-25 09:30:00 | 45 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | ecef6093-cb8f-4155-927f-f5befa4ba564 | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | transporte | Traslado al Sector de Cuzuntza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 09:30:00 | 2025-02-25 10:00:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | 0b53a698-d716-4dbe-8a9d-6cfd16b1483d | 2025-02-25T00:00:00-05
4 | REDES | En Cuzuntza se instala 2 N/S Nro. 18-248246 y 18-248247 solicitado por el Sr. Mario Delgado también se coloca portafusible en el transformador de 25 KVA Sicap 25935 estructura 254467 | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 10:00:00 | 2025-02-25 12:00:00 | 120 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | 9cb47cba-7447-4d3d-81c5-3e615e94ff9c | 2025-02-25T00:00:00-05
5 | transporte | Traslado a Chamico | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:00:00 | 2025-02-25 12:15:00 | 15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | 55d1abbc-da56-496d-ab20-5c4c4e8d39e1 | 2025-02-25T00:00:00-05
6 | ACOMETIDAS | En Chamico se realiza inspección para reubicar medidor Nro. 1000429203 lectura 26054 solicitado por la Sra. Elva Delgado | PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:15:00 | 2025-02-25 12:40:00 | 25 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | bec85615-e57d-4f39-993c-63a51ee607da | 2025-02-25T00:00:00-05
7 | ACOMETIDAS | En Chamico se realiza reinspección para N/S solicitado por la Sra. Antonia Correa, el cliente ya cuenta con todo lo solicitado en la inspección | PROG | Yantzaza | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:40:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 20 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | 7aa2a5df-8976-4673-ade2-027144f17f1b | 2025-02-25T00:00:00-05
8 | lunch | Lunch en Nambija Bajo | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | f144fc49-1d81-48c3-8c96-55bf82099c63 | 2025-02-25T00:00:00-05
9 | MEDIDORES | En Nambija Bajo se instala N/S Nro. 18-248240 y también se reubica medidor Nro. 1000420086 solicitado por la Sra. Sandra Sánchez, se ocupa 50 metros de TX6 estructura Nro. 28813 | PROG | Yantzaza | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 2025-02-25 15:45:00 | 105 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | d63fa519-a24b-4e4b-81c7-d858f6f45bee | 2025-02-25T00:00:00-05
10 | transporte | Traslado a Namakuntza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:45:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | 2f2eb89f-19b3-48b8-bb1a-45c89f539dbc | 2025-02-25T00:00:00-05
11 | ? | En Namakuntza se instala N/S Nro. 18-248250 Y también se Restituye medidor Nro. 171507 lectura 16631 por el 18-248249 solicitado por el Sr. Agustín Cumbicus, se ocupa 20 metros | PROG | Yantzaza II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 2025-02-25 18:00:00 | 120 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | 10cea569-df03-4106-923d-e0e88eff434f | 2025-02-25T00:00:00-05
12 | ACOMETIDAS | de TX6 estructura 252858 En Namakuntza se realiza reinspección para N/S solicitado por la Sra. Elvira Pardo, el cliente debe hacer modificaciones en la caja metálica | PROG | Yantzaza II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 18:00:00 | 2025-02-25 18:15:00 | 15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | c02f5aea-a779-404c-b379-502643d3b361 | 2025-02-25T00:00:00-05
13 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 18:15:00 | 2025-02-25 19:02:00 | 47 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | 3828b16f-2da5-4f4b-89ee-722968ee4c96 | 2025-02-25T00:00:00-05
14 | se_labora | Se labora GJ y MQ de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:02 Materiales utilizados: 5 medidores, 70 metros de TX6 5 metros de cable 6 cableado 8 sellos | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUZUNTZA BAJO, CHAMICO, NAMBIJA BAJO, SAN CARLOS, NAMAKUNTZA | 148072 | Orden de trabajo Zamora 25 - (GJ - Electricistas).pdf | 44c9c5d4-860a-4249-8a6f-739acbc5007b | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | Se coordina el trabajo con el Jefe Zonal y la Compañera Administradora de la Agencia Zamora | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 09:00:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | 91ed9479-1769-46f2-aae4-e21f7c5c10ca | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado a Cumbaratza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:00:00 | 2025-02-26 09:20:00 | 20 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | 03a910e4-e262-4422-8571-8240f7a39a44 | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | REDES | En Cumbaratza Castillo Real se realiza inspección para S/O solicitado por el Sr. Juan Castillo, se Ocuparía 60 metros de TX6 estructura Nro. 27802 desde el transformador de 50 KVA Sicap 17019 | PROG | Zamora II | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:20:00 | 2025-02-26 09:50:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | f952a6d9-ee8b-4d4f-b441-7e6729d9904f | 2025-02-26T00:00:00-05
4 | transporte | Traslado a Piuntza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:50:00 | 2025-02-26 10:30:00 | 40 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | 039809bf-63d2-4552-ac1c-95f0db08987b | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | REDES | En Piuntza se instala N/S Nro. 18-248251 solicitado por el Sr. Naun Rodrigo Quezada, se ocupa 35 metros de TX6 estructura Nro. 38651 | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:30:00 | 2025-02-26 11:40:00 | 70 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | 1bda6ec8-8245-4f93-a8de-ce2bee198d41 | 2025-02-26T00:00:00-05
6 | ACOMETIDAS | En Piuntza se realiza inspección para N/S solicitado por la Sra. Gabriela Patricia Sanmartin, cliente solicita hacer instalación Subterránea | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 11:40:00 | 2025-02-26 12:15:00 | 35 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | efe96368-a662-4757-96e0-a47080ca0700 | 2025-02-26T00:00:00-05
7 | ACOMETIDAS | En Piuntza se realiza inspección para N/S solicitado por la Sra. Jenny Camacho | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 12:15:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 45 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | f445f0b9-479e-4a80-a69f-19b6d43b6f6f | 2025-02-26T00:00:00-05
8 | lunch | Lunch de Guadalupe | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | 7d1bd6d9-d344-4fbd-8391-d002870194c0 | 2025-02-26T00:00:00-05
9 | MEDIDORES | En Guadalupe se instala N/S Nro. 18-238252 solicitado por la Sra. María Medina, se ocupa 25 metros de TX6 estructura Nro. 179576 | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 15:00:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | 7eab5f9b-2e4b-414b-8ac6-408e7750832a | 2025-02-26T00:00:00-05
10 | ? | En Guadalupe Sector El Guayabal se realiza inspección para N/S solicitado por La Junta Parroquial de Guadalupe para Viveros | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 15:00:00 | 2025-02-26 15:30:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | 115606d0-6925-4d02-95be-2099ead84a73 | 2025-02-26T00:00:00-05
11 | MEDIDORES | En el Barrio Santa Isabel de Guadalupe se revisa si existe instalaciones directas en nueva obra, se verifica que no existe ninguna instalación | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 15:30:00 | 2025-02-26 15:45:00 | 15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | c976f927-2b33-4155-8b86-5c4f89aa9216 | 2025-02-26T00:00:00-05
12 | ACOMETIDAS | En el Barrio Santa Cruz de Guadalupe se levanta acometida del medidor Nro. 18-235919 del Sr. Rodrigo Salinas, el medidor lo tiene guardado su señora Madre hasta que coloque una columna | PROG | Yacuambi | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 15:45:00 | 2025-02-26 16:00:00 | 15 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | b4f6ff3d-2cc4-474e-ab3b-0f57de72b25f | 2025-02-26T00:00:00-05
13 | transporte | Traslado al Sector de Cumbaratza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:00:00 | 2025-02-26 16:40:00 | 40 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | 00469c6e-6752-46d1-ad1f-80b77b2a374f | 2025-02-26T00:00:00-05
14 | REDES | En Cumbaratza Castillo Real se revisa daño que informa C. C. Del Sr. Juan Castillo, se verifica un puente suelto en el seccionador del estructura 27801 se instala al Jefe Zonal | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:40:00 | 2025-02-26 17:10:00 | 30 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | 662c5061-e896-4443-bd6b-68871f04bb6a | 2025-02-26T00:00:00-05
15 | transporte | Traslado a la Agencia Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 17:10:00 | 2025-02-26 17:31:00 | 21 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | f47b8769-5b68-435a-815c-f38525bcf82b | 2025-02-26T00:00:00-05
16 | se_labora | Se labora GJ y MQ de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:31 Materiales utilizados: 2 medidores, 60 metros de TX6, 2 sellos, 1 Breaker bifásico de 50 AMP | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, PIUNTZA, GUADALUPE, EL CARMEN, SANTA ISABEL | 148165 | Orden de trabajo Zamora 26 - (GJ - Electricistas).pdf | f358b070-54c9-4eca-893f-6605dfb9901c | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | transporte | Traslado a la Ciudad de Loja en transporte público | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 06:00:00 | 2025-02-27 08:00:00 | 120 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No | · | LOJA | 148329 | Orden de trabajo Zamora 27 - (GJ - Electricistas).pdf | d02ecfdd-2623-495d-8906-ae05415ca72d | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | informativa | En Loja edificio matriz se asiste a citas médicas de control de prevención anual, invitado por la Institución | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:00:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 300 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No | · | LOJA | 148329 | Orden de trabajo Zamora 27 - (GJ - Electricistas).pdf | 24d8342e-0552-487b-8647-59d58e8be29e | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | lunch | Lunch en Loja | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No | · | LOJA | 148329 | Orden de trabajo Zamora 27 - (GJ - Electricistas).pdf | 0b6de8bf-18e0-4266-8a46-c67f4073c827 | 2025-02-27T00:00:00-05
4 | informativa | Se continúa en las citas médicas de control de prevención | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 2025-02-27 17:00:00 | 180 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No | · | LOJA | 148329 | Orden de trabajo Zamora 27 - (GJ - Electricistas).pdf | 2c2ceca4-9e63-4ab7-bde6-89973168d528 | 2025-02-27T00:00:00-05
5 | se_labora | SE LABORA: GJ de 06:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 Galo Jara PERNOCTA en Loja | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No | · | LOJA | 148329 | Orden de trabajo Zamora 27 - (GJ - Electricistas).pdf | 4fe7afe8-882a-400c-95bc-ff1c1b088a03 | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia Zamora se coordina trabajos con Paola Agreda y se alista materiales | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:00:00 | 2025-02-27 09:30:00 | 90 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, TIMBARA, LA LIBERTAD, TUNANTZA ALTO | 148248 | Orden de trabajo Zamora 27 - (LL - Electricistas).pdf | 461a8c60-4c0c-4f6a-b521-ca3820ff7f0a | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | transporte | De la agencia nos trasladamos a Tunantza Alto | TRANSP | Zamora II | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 09:30:00 | 2025-02-27 10:10:00 | 40 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, TIMBARA, LA LIBERTAD, TUNANTZA ALTO | 148248 | Orden de trabajo Zamora 27 - (LL - Electricistas).pdf | e6bea944-0e3f-4701-b75d-e37e743fe57b | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | MEDIDORES | En Tunantza Alto se instala nuevo servicio , medidor numero 18-248253, Para el Sr Valarezo Orellana Angel, se ocupa 70 metros de cable TX6. | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 10:10:00 | 2025-02-27 11:30:00 | 80 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, TIMBARA, LA LIBERTAD, TUNANTZA ALTO | 148248 | Orden de trabajo Zamora 27 - (LL - Electricistas).pdf | dfaa2131-fc12-41b7-8b42-8594dd98d581 | 2025-02-27T00:00:00-05
4 | MEDIDORES | En La Libertad, se instala nuevo servicio, medidor numero 18-248254 para el Señor Juan Carrión Macas, se ocupa 65 metros de cable TX6 | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:30:00 | 2025-02-27 13:15:00 | -15 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, TIMBARA, LA LIBERTAD, TUNANTZA ALTO | 148248 | Orden de trabajo Zamora 27 - (LL - Electricistas).pdf | 1f7fe13d-9a05-4842-b55a-9ad59f99c821 | 2025-02-27T00:00:00-05
5 | lunch | Lunch en Timbara | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:15:00 | 2025-02-27 14:15:00 | 60 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, TIMBARA, LA LIBERTAD, TUNANTZA ALTO | 148248 | Orden de trabajo Zamora 27 - (LL - Electricistas).pdf | e87f6487-56b2-4685-8e91-38aa0e4a21fc | 2025-02-27T00:00:00-05
6 | MEDIDORES | En Timbara se realiza inspección para nuevo servicio para el Sr Patricio Andrade | PROG | Zamora II | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:15:00 | 2025-02-27 15:05:00 | 50 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, TIMBARA, LA LIBERTAD, TUNANTZA ALTO | 148248 | Orden de trabajo Zamora 27 - (LL - Electricistas).pdf | c7add040-7e5b-405b-9dcd-b41b6d420afa | 2025-02-27T00:00:00-05
7 | transporte | Nos trasladamos a Zamora | TRANSP | Zamora I | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 15:05:00 | 2025-02-27 15:30:00 | 25 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, TIMBARA, LA LIBERTAD, TUNANTZA ALTO | 148248 | Orden de trabajo Zamora 27 - (LL - Electricistas).pdf | de2ac8a3-ac63-4bf4-849e-d94f298324d5 | 2025-02-27T00:00:00-05
8 | MEDIDORES | En Zamora se instala nuevo servicio para el Vicariato de Zamora, medidor 18-248255. | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 15:30:00 | 2025-02-27 17:00:00 | 90 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, TIMBARA, LA LIBERTAD, TUNANTZA ALTO | 148248 | Orden de trabajo Zamora 27 - (LL - Electricistas).pdf | 0504a62f-170c-4396-8734-52d10bea09cd | 2025-02-27T00:00:00-05
9 | se_labora | Se Labora LL y QM de 08:00 a 13:15 y de 14:15 a 17:00 El Compañero Galo Jara, asiste a citas medicas anuales en la ciudad de Loja Material utilizado: 135 metros de TX6. 3 medidores 3 sellos | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, TIMBARA, LA LIBERTAD, TUNANTZA ALTO | 148248 | Orden de trabajo Zamora 27 - (LL - Electricistas).pdf | 1b19d21e-1e39-4d27-acf2-131e086fada0 | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | En la Ciudad de Loja en el Edificio Matriz se continúa en las citas médicas de control de prevención | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:00:00 | 2025-02-28 13:00:00 | 300 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No | · | LOJA | 148490 | Orden de trabajo Zamora 28 - (GJ - Electricistas).pdf | 9457ecf9-2302-4c8f-9ec2-608cbf700c53 | 2025-02-28T00:00:00-05
2 | lunch | Lunch en Loja | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 13:00:00 | 2025-02-28 14:00:00 | 60 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No | · | LOJA | 148490 | Orden de trabajo Zamora 28 - (GJ - Electricistas).pdf | df00bdd9-248b-4b55-9b54-b89b942b9d8e | 2025-02-28T00:00:00-05
3 | informativa | Se continúa en las citas médicas de control de prevención y revisión de resultados | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:00:00 | 2025-02-28 17:00:00 | 180 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No | · | LOJA | 148490 | Orden de trabajo Zamora 28 - (GJ - Electricistas).pdf | f0b09e53-9034-4786-b567-b91a6161b093 | 2025-02-28T00:00:00-05
4 | transporte | Traslado a Zamora en transporte público | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 17:00:00 | 2025-02-28 19:00:00 | 120 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No | · | LOJA | 148490 | Orden de trabajo Zamora 28 - (GJ - Electricistas).pdf | 10d20772-0049-451b-8ed2-a6fcf6d692e7 | 2025-02-28T00:00:00-05
5 | se_labora | Se labora GJ de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 00:00:01 | 2025-02-28 00:00:02 | 0 | JARA NARVAEZ GALO SILVERIO | 0 | No | · | LOJA | 148490 | Orden de trabajo Zamora 28 - (GJ - Electricistas).pdf | 26ad1289-9cff-485d-bf3d-cbf28c7d8467 | 2025-02-28T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia Zamora se coordina trabajos con la compañera Paola Agreda. | PROG | · | No | No | No | · | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:00:00 | 2025-02-28 08:30:00 | 30 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, SAN JOSE DEL PROGRESO, GUADALUPE, EL CARMEN | 148305 | Orden de trabajo Zamora 28 - (LL - Electricistas).pdf | 35713326-6c22-482c-beef-0cbf4ee70ff7 | 2025-02-28T00:00:00-05
2 | transporte | Nos trasladamos a Cumbaratza. | TRANSP | Zamora II | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:30:00 | 2025-02-28 09:00:00 | 30 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, SAN JOSE DEL PROGRESO, GUADALUPE, EL CARMEN | 148305 | Orden de trabajo Zamora 28 - (LL - Electricistas).pdf | 6caad76f-d226-4254-b80f-71ee06c6af3c | 2025-02-28T00:00:00-05
3 | MEDIDORES | En la hostería El Castillo Real se instala servicio ocasional en la estructura 27802 se utiliza 60 metros de cable TX6 | PROG | Zamora II | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 09:00:00 | 2025-02-28 11:35:00 | 155 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, SAN JOSE DEL PROGRESO, GUADALUPE, EL CARMEN | 148305 | Orden de trabajo Zamora 28 - (LL - Electricistas).pdf | a4865a02-0881-4d38-ac94-2ee42ccbae7f | 2025-02-28T00:00:00-05
4 | transporte | Nos trasladamos al barrio San José de El Progreso | TRANSP | Yacuambi | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 11:35:00 | 2025-02-28 12:10:00 | 35 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, SAN JOSE DEL PROGRESO, GUADALUPE, EL CARMEN | 148305 | Orden de trabajo Zamora 28 - (LL - Electricistas).pdf | 2a7d01db-5450-4bc5-9288-75f48ba7dc27 | 2025-02-28T00:00:00-05
5 | ACOMETIDAS | En el barrio San José de El Progreso se reubica medidor numero 1000362827 se utiliza 35 metros cable TX6 se cambia el cable a 220 voltios. Solicitado por el Sr Augusto Dávila | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 12:10:00 | 2025-02-28 13:30:00 | 80 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, SAN JOSE DEL PROGRESO, GUADALUPE, EL CARMEN | 148305 | Orden de trabajo Zamora 28 - (LL - Electricistas).pdf | e4076a2a-7f81-4d83-9692-92408f368dca | 2025-02-28T00:00:00-05
6 | lunch | Lunch en Guadalupe. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 13:30:00 | 2025-02-28 14:30:00 | 60 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, SAN JOSE DEL PROGRESO, GUADALUPE, EL CARMEN | 148305 | Orden de trabajo Zamora 28 - (LL - Electricistas).pdf | 58483329-3315-4400-94c9-2568cf44f5a5 | 2025-02-28T00:00:00-05
7 | transporte | Nos trasladamos a el barrio El Carmen de Guadalupe. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:30:00 | 2025-02-28 14:45:00 | 15 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, SAN JOSE DEL PROGRESO, GUADALUPE, EL CARMEN | 148305 | Orden de trabajo Zamora 28 - (LL - Electricistas).pdf | b322b55b-afeb-4ae5-ba6a-c92d766e50d8 | 2025-02-28T00:00:00-05
8 | MEDIDORES | En el barrio El Carmen de Guadalupe se instala N/S. Medidor número 18-248256 solicitado se utiliza 20 metros de cable TX6. | PROG | Yacuambi | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:45:00 | 2025-02-28 16:20:00 | 95 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, SAN JOSE DEL PROGRESO, GUADALUPE, EL CARMEN | 148305 | Orden de trabajo Zamora 28 - (LL - Electricistas).pdf | e635d7bb-be04-45ee-b5cd-826de87a28b0 | 2025-02-28T00:00:00-05
9 | transporte | Nos trasladamos a Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 16:20:00 | 2025-02-28 17:00:00 | 40 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, SAN JOSE DEL PROGRESO, GUADALUPE, EL CARMEN | 148305 | Orden de trabajo Zamora 28 - (LL - Electricistas).pdf | 16e31d33-272b-4eeb-b967-749842e70037 | 2025-02-28T00:00:00-05
10 | se_labora | Se Labora LL y MQ de 08:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 El compañero Galo Jara, continúa con las citas medicas anuales en Loja Materiales utilizados: 115 metros de cable TX6 -1 breaker de 50 Amp bifásico riel din - 5 metros de cable cableado de cobre numero 6 -2 sellos | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 00:00:01 | 2025-02-28 00:00:02 | 0 | LEON CUEVA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-61 | ZAMORA, CUMBARATZA, SAN JOSE DEL PROGRESO, GUADALUPE, EL CARMEN | 148305 | Orden de trabajo Zamora 28 - (LL - Electricistas).pdf | 6a617518-761a-4e20-a185-03ba525fb554 | 2025-02-28T00:00:00-05

## Zamora Z1
Item | Cuenta | Evento | Actividad | Alimentador | Primario | Desconexion | SIG | Tipo | Materiales | Cuadrilla | Dia | Fecha | InicioEvento | FinEvento | Duracion | Responsable | Colaboradores | HorasExtra | Vehiculo | Sitio | id_ot | Archivo | uuid | anio_mes
1 | informativa | Daño reportado por Centro de Control. | INFO | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 00:00:01 | 2025-02-22 00:00:02 | 0 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-110 | Zamora | 147950 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 22-02-2025 (LM).pdf | 8e88f5fb-9d8b-4c76-afa6-f0777319c80e | 2025-02-22T00:00:00-05
2 | REDES | Barrio La Fragancia estructura. Nro. 179065 se encuentra bloqueado el breaker del transformador sicap 14513 de 15 KVA causa: caída de varios árboles, sobre los cables tensores de la estructura. 244460 De la red de B y M/T, y que se encontraba desplomada dicha estructura, se despeja los árboles y luego se hace una prueba de reconexión quedando el servicio normal. Se pone combustible al vehículo. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 12:18:00 | 2025-02-22 14:29:00 | 131 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-110 | Zamora | 147950 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 22-02-2025 (LM).pdf | 1b611dce-82e4-41b0-8985-aa1c6b02cc0b | 2025-02-22T00:00:00-05
5 | se_labora | SE LABORA: LM y EL de 12:18 a 14:29 | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | sábado | 2025-02-22T00:00:00-05:00 | 2025-02-22 00:00:01 | 2025-02-22 00:00:02 | 0 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 1 | No | 2-110 | Zamora | 147950 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 22-02-2025 (LM).pdf | a67cb58e-0d32-4997-b2ee-339933c3e220 | 2025-02-22T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, limpieza y ordenamiento del vehículo canasta. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 2025-02-24 15:00:00 | 60 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | 724f625e-2bef-46cd-8673-12727195e362 | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | informativa | Zamora en el barrio Santa Elena en el complejo Lineal, conjunta mente con personal técnico del GAD cantonal de Zamora se realiza inspección de servicio ocasional, Para la construcción de red con 1 transformador monofásico y arreglo de varias luminarias de alumbrado intervenido. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 120 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | f81bb04d-5884-437f-99cf-a2386ac519ef | 2025-02-24T00:00:00-05
4 | ALUMBRADO | INC. #. 1104774434. 20-02-2025/10:12. Zamora barrio Dos de Noviembre en la estructura. 36464 se arregla 1 luminaria 70 W Na. Apagada: Se ocupa: lampara, 1 Balasto, Arrancador, capacitor de 12 uf, lampara, Boquilla E 27. Para lo cual se carga los materiales y herramientas por unas escalinatas. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 17:00:00 | 2025-02-24 18:22:00 | 82 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | be186185-eb3f-473b-b98d-84daa72fd785 | 2025-02-24T00:00:00-05
6 | ALUMBRADO | INC. #. 1104774971. 21-02-2025/10:43. Zamora barrio El Toscón estructura. 232607 se arregla 1 luminaria de 250 W Na 2NP. Apagada. Se ocupa: lámpara, balasto, arrancador, capacitor de 30 uF, capacitor de 5 uF, fotocélula, conmutador de 2NP CDP400-SM55C, 2 conectores de compresión grandes. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 18:22:00 | 2025-02-24 19:10:00 | 48 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | 8d1efb3e-ad0d-48d4-9ee6-f2ac724cf38f | 2025-02-24T00:00:00-05
8 | informativa | Zamora en la gasolinera Reina del Cisne se pone combustible al vehículo canasta con la autorización de despacho Nro. 92184 | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 19:10:00 | 2025-02-24 19:30:00 | 20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | c5cf88cf-e895-40b0-a4c9-a3b3dbe3e980 | 2025-02-24T00:00:00-05
9 | ALUMBRADO | Zamora barrio El Remolino en la estructura. 191607 se arregla laminaria de 100 W Na. Encendida. Se ocupa: fotocélula. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 19:30:00 | 2025-02-24 20:25:00 | 55 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | 6c6f8bf0-4417-4daa-a437-de772d13bf70 | 2025-02-24T00:00:00-05
10 | MEDIDORES | INC. #. 1104774449. 20-02-2025/10:24. Zamora barrio Pio Jaramillo en las estructura. Nro. 36584, 36585, se revisa y se confirma el buen estado de funcionamiento de estas luminarias. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 20:25:00 | 2025-02-24 20:40:00 | 15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | fac84bf5-596e-48ed-8c0c-1e5239300a29 | 2025-02-24T00:00:00-05
11 | ALUMBRADO | Zamora barrio Benjamín Carrión en la estructura. 27480 se arregla laminaria de 70 W Na. Apagada. Se ocupa: 1 conector de C/G. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 20:40:00 | 2025-02-24 21:00:00 | 20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | aefe3c5e-a36b-446c-a017-961a4a14a00a | 2025-02-24T00:00:00-05
12 | transporte | Zamora, traslado desde el barrio Benjamín Carrión hacia el barrio El Mirador. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 21:00:00 | 2025-02-24 21:10:00 | 10 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | ddc5b704-f84d-4862-ab74-a89065cb77f3 | 2025-02-24T00:00:00-05
13 | ALUMBRADO | Zamora barrio El Mirador estructura. 63427 se arregla laminaria de 70 W Na. Intermitente. Se ocupa: lampara. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 21:10:00 | 2025-02-24 21:30:00 | 20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | 72224fc8-8c00-4d99-a04d-adb916b641bc | 2025-02-24T00:00:00-05
14 | ALUMBRADO | Zamora barrio El Mirador estructura. 63426 se arregla laminaria de 70 W Na. Intermitente. Se ocupa: lampara. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 21:30:00 | 2025-02-24 21:50:00 | 20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | 4bf149e4-a47c-41f9-b75c-a0e0318cc4a2 | 2025-02-24T00:00:00-05
15 | ALUMBRADO | Zamora barrio El Mirador estructura. 63425 se arregla laminaria de 70 W Na. Intermitente. Se ocupa: lampara. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 21:50:00 | 2025-02-24 22:10:00 | 20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | 36564723-bf94-4d36-a350-b12dc4f7fe65 | 2025-02-24T00:00:00-05
16 | informativa | Zamora, traslado desde el barrio El Mirador hacia la agencia de la EERSSA Zamora y se deja guardando los vehículos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 22:10:00 | 2025-02-24 22:18:00 | 8 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | c8335944-6d35-46f8-a124-e52be644b560 | 2025-02-24T00:00:00-05
17 | se_labora | Se labora de 14:00 a 22:00 para cumplir con lo dispuesto en el Memorando Nro. EERSSA- GEOPE-2025-0075-M. Se ocupa: 4 lampara de 70 W Na, 1 Balasto de 70 W Na, 1 Arrancador de 70 W, 1 capacitor de 12 uf, Boquilla E 27, 1 lámpara de 250 W Na, 1 balasto de 250 W Na DNP, 1 arrancador de 100 a 400 W, 1 capacitor de 30 uF, 1 capacitor de 5 uF, 2 fotocélula, 1 conmutador de 2NP CDP400-SM55C, 3 conectores de compresión grandes, | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora | 147954 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 24-02-2025 (LM).pdf | e1acdc83-c41c-4bdd-9b00-6398553f9859 | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:00:00 | 2025-02-25 12:12:00 | 12 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | El Zarza, Yantzaza | 148051 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 25-02-2025 (LM).pdf | 63d4dee3-9b2c-40fa-9dd0-47306e17db75 | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado desde Zamora hacia El Zarza de Los Encuentros. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 12:12:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 168 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | El Zarza, Yantzaza | 148051 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 25-02-2025 (LM).pdf | 3ad01eee-c0bf-4fbd-937c-f1559485bbe9 | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | ALUMBRADO | El Zarza de Los Encuentros se espera a que pase la fuerte lluvia. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:00:00 | 2025-02-25 15:30:00 | 30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | El Zarza, Yantzaza | 148051 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 25-02-2025 (LM).pdf | 8ba3676c-1d96-415b-986d-11f68d6790b2 | 2025-02-25T00:00:00-05
4 | ALUMBRADO | INC. # 1104773614. 18-02-2025/ 17:33. El Zarza de Los Encuentros en la, estructura. 33963 se revisa y se cambia la fotocélula de la caja de control Del alumbrado público que alimenta a 4 luminarias de 150 W Na 1NP y 1 luminaria de 70 W Na. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:30:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | El Zarza, Yantzaza | 148051 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 25-02-2025 (LM).pdf | 99a46d02-38c2-4c4f-8f52-0e64c0871365 | 2025-02-25T00:00:00-05
6 | ALUMBRADO | INC. # 1103723365. 30-01-2025/ 10:38. El Zarza de Los Encuentros (Referencia 33968) se revisa y se encuentra funcionando normal, más bien en la, estructura. 33963 se revisa y se cambia la fotocélula de la caja de control del alumbrado público que alimenta a 4 luminarias de 150 W Na 1NP y 1 luminaria de 70 W Na. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:00:00 | 2025-02-25 16:20:00 | 20 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | El Zarza, Yantzaza | 148051 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 25-02-2025 (LM).pdf | 15ef7c5f-42d8-4b51-b850-6ab426fa4bba | 2025-02-25T00:00:00-05
8 | ALUMBRADO | El Zarza de Los Encuentros , estructura. 33971 se arregla 1 luminaria 100 W Na. Intermitente: Se ocupa: lampara, Balasto, Arrancador de 100 a 400 W, capacitor de 12 uf, fotocélula. | PROG | La Saquea | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:20:00 | 2025-02-25 17:17:00 | 57 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | El Zarza, Yantzaza | 148051 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 25-02-2025 (LM).pdf | e4205b47-e092-4c42-b770-6865da791e44 | 2025-02-25T00:00:00-05
9 | informativa | El Zarza de Los Encuentros se espera a que pase la fuerte lluvia. | NO PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 17:17:00 | 2025-02-25 17:50:00 | 33 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | El Zarza, Yantzaza | 148051 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 25-02-2025 (LM).pdf | d31cd145-3eaf-4d83-9938-14d5ed55e358 | 2025-02-25T00:00:00-05
10 | ALUMBRADO | El Zarza de Los Encuentros , estructura. 185388 se arregla 1 luminaria 100 W Na. Apagada: Se ocupa: lampara, fotocélula. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 17:50:00 | 2025-02-25 18:20:00 | 30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | El Zarza, Yantzaza | 148051 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 25-02-2025 (LM).pdf | 92490bc6-f458-44d7-af29-adcc9a35296b | 2025-02-25T00:00:00-05
11 | ALUMBRADO | El Zarza de Los Encuentros , estructura. 34061 se arregla 1 luminaria 100 W Na. Apagada: Se ocupa: fotocélula | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 18:20:00 | 2025-02-25 18:45:00 | 25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | El Zarza, Yantzaza | 148051 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 25-02-2025 (LM).pdf | 42f02c19-39b9-4b82-a9db-c9fc40b52ef6 | 2025-02-25T00:00:00-05
12 | transporte | Traslado desde El Zarza de Los Encuentros hacia Zamora | · | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 18:45:00 | 2025-02-25 22:19:00 | 214 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | El Zarza, Yantzaza | 148051 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 25-02-2025 (LM).pdf | 33769750-af72-4ece-b097-8ddda09d7601 | 2025-02-25T00:00:00-05
13 | se_labora | SE LABORA: LM, RY, AR y MC de 14:00 a 22:19. Se labora en horario diferido de 14:00 a 22:00 en atención al Memorando Nro. EERSSA-GEOPE- 2025-0075-M Se ocupa: 2 lámparas de 100 W Na, 1 balasto de 100 W Na, 1 arrancadores de 100 a 400 W, 1 capacitor de 12 uf, 4 fotocélulas. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | El Zarza, Yantzaza | 148051 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 25-02-2025 (LM).pdf | b9c344bd-9477-4daf-afef-90fc95b3b18a | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se coordina los trabajos. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 14:25:00 | 25 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Muchime, Zamora | 148183 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 26-02-2025 (LM).pdf | 735e0dbf-4c1a-4d41-a018-d1dd21530336 | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | transporte | Traslado desde Zamora hacia Muchimi de Los Encuentros. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:25:00 | 2025-02-26 16:00:00 | 95 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Muchime, Zamora | 148183 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 26-02-2025 (LM).pdf | 74171c38-ca67-4ff2-9374-4aea3ea8d294 | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | ALUMBRADO | INC. # 1103726810. 20-02-2025/ 18:25. Muchimi de Los Encuentros estructura. 185384 se cambia la caja de control de alumbrado público, Que alimenta a 7 luminarias de 70 W Na. del transformador sicap 19425 de 25 KVA. Se ocupa: 1 caja de control, 3 metros de cable concéntrico 3 X 14, 3 conectores de C/G. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:00:00 | 2025-02-26 16:40:00 | 40 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Muchime, Zamora | 148183 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 26-02-2025 (LM).pdf | a6c34d37-9faf-4370-ace5-0996583c98b1 | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | ALUMBRADO | INC. # 1103726810. 20-02-2025/ 18:25. Muchimi de Los Encuentros, estructura. 185384 se arregla 1 luminaria 70 W Na. Apagada: Se ocupa: lampara, Balasto, Arrancador, capacitor de 12 uf, 2 conectores de C/G, Boquilla E-27, base de foto célula. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:40:00 | 2025-02-26 17:20:00 | 40 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Muchime, Zamora | 148183 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 26-02-2025 (LM).pdf | 2d4d7fb8-469f-41ff-ba5e-2192e68dbf11 | 2025-02-26T00:00:00-05
7 | ALUMBRADO | INC. # 1103726810. 20-02-2025/ 18:25. Muchimi de Los Encuentros, estructura. 185383 se arregla 1 luminaria 70 W Na. Intermitente: Se ocupa: lampara, Balasto, Arrancador, capacitor de 12 uf, 2 conectores de C/G | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 17:20:00 | 2025-02-26 18:07:00 | 47 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Muchime, Zamora | 148183 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 26-02-2025 (LM).pdf | 59522283-e768-45ba-a689-ada28ae2bd50 | 2025-02-26T00:00:00-05
9 | ALUMBRADO | INC. # 1103726810. 20-02-2025/ 18:25. Muchimi de Los Encuentros, estructura. 30159 se arregla 1 luminaria 100 W Na. Intermitente: Se ocupa: lampara, Balasto, Arrancador, capacitor de 16 uf, 2 conectores de C/G | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 18:07:00 | 2025-02-26 18:55:00 | 48 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Muchime, Zamora | 148183 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 26-02-2025 (LM).pdf | fb8d5ddb-6205-43b5-87dc-004ff6536871 | 2025-02-26T00:00:00-05
11 | ALUMBRADO | INC. # 1103726810. 20-02-2025/ 18:25. Muchimi de Los Encuentros, estructura. 185387 se arregla 1 luminaria 100 W Na. Apagada: Se ocupa: lampara, Balasto, Arrancador, capacitor de 16 uf, 2 conectores de C/G | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 18:55:00 | 2025-02-26 19:45:00 | 50 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Muchime, Zamora | 148183 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 26-02-2025 (LM).pdf | 7452270f-16d4-40e7-ae3a-e001b6b77bcc | 2025-02-26T00:00:00-05
12 | ALUMBRADO | INC. # 1103726810. 20-02-2025/ 18:25. Muchimi de Los Encuentros, estructura. 185382 se arregla 1 luminaria 100 W Na. Apagada: Se ocupa: lampara. | PROG | Los Encuentros | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 19:45:00 | 2025-02-26 20:15:00 | 30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Muchime, Zamora | 148183 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 26-02-2025 (LM).pdf | 554f8fd7-6205-49c8-9976-6ecdb765dfdc | 2025-02-26T00:00:00-05
13 | transporte | Traslado desde Muchimi hacia Zamora y se deja guardando el vehículo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 20:15:00 | 2025-02-26 22:01:00 | 106 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Muchime, Zamora | 148183 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 26-02-2025 (LM).pdf | 72875aeb-ed0d-4aef-91fe-2a61db46aed1 | 2025-02-26T00:00:00-05
14 | se_labora | SE LABORA: LM, RY, AR y MC de 14:00 a 22:01 Se labora en horario diferido de 14:00 a 22:00 en atención al Memorando Nro. EERSSA-GEOPE- 2025-0075-M Se ocupa: 2 lámparas de 70 W Na, 3 lámparas de 100 W Na, 2 balasto de 70 W Na, 2 balasto de 100 W Na, 2 arrancadores de 70 W, 2 arrancadores de 100 a 400 W, 2 capacitor de 12 uf, 2 capacitor de 16 uf, 9 conectores de C/G, 1 bases de fotocélulas, 1 cajas de control, 1 boquillas e-27, 3 metros de cable concéntrico de Cu. 3X14. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Yantzaza, Muchime, Zamora | 148183 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 26-02-2025 (LM).pdf | 28249c1f-9ca2-44dc-9cd3-5996497b2dd3 | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, se elige los nuevos representantes del subcomité de Seguridad y salud ocupacional 2025 ? 2026 de La EERSSA Zamora, en el vehículo canasta se monta un transformador monofásico para transportarlo. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 2025-02-27 15:00:00 | 60 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Cumbaratza | 148257 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 27-02-2025 (LM).pdf | 4405391b-be0b-4b5c-bd1d-e3a96e4e2e76 | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | REDES | Zamora en el parque lineal del barrio Santa Elena se apoya a la cuadrilla de Zamora, en un estructura de 11R se realiza el montaje de un Transformador monofásico de 50 KVA en calidad de servicio ocasional para las festividades de carnaval. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 15:00:00 | 2025-02-27 16:10:00 | 70 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Cumbaratza | 148257 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 27-02-2025 (LM).pdf | b193a9fa-28ac-4352-8e11-52695123d5f7 | 2025-02-27T00:00:00-05
5 | ALUMBRADO | Zamora en el parque lineal del barrio Santa Elena en la estructura. metálica 221635, se coordina con el señor Yimi González tecnólogo electricista del GAD Cantonal de Zamora en donde Se realiza el arreglo de 4 luminarias de 400 W HG a 220 V. Se ocupa: 4 lámparas de 400 W HG, 4 balastos de 400 W HG, 4 arrancadores de 100 a 400, 4 capacitores de 40 uF. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 16:10:00 | 2025-02-27 18:20:00 | 130 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Cumbaratza | 148257 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 27-02-2025 (LM).pdf | 354dc4df-2401-41cd-b477-3212ed30150e | 2025-02-27T00:00:00-05
7 | ALUMBRADO | Zamora en el parque lineal del barrio Santa Elena en la estructura. metálica sin código, se coordina con el señor Yimi González tecnólogo electricista del GAD Cantonal de Zamora en donde se realiza el arreglo de 1 luminarias de 400 W HG a 220 V. Se ocupa: 1 lámparas de 400 W HG, 1 balastos de 400 W HG, 1 arrancadores de 100 a 400 W, 1 capacitores de 40 uF. NOTA: se poda vegetación para el acceso del vehículo canasta. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 18:20:00 | 2025-02-27 19:00:00 | 40 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Cumbaratza | 148257 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 27-02-2025 (LM).pdf | a3f4a069-7bc4-4301-9a0d-47ebd0159506 | 2025-02-27T00:00:00-05
10 | transporte | Traslado desde Zamora hacia Cumbaratza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 19:00:00 | 2025-02-27 19:30:00 | 30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Cumbaratza | 148257 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 27-02-2025 (LM).pdf | 5b8a17d8-da7f-4a7e-af6b-69c2b4eee0c2 | 2025-02-27T00:00:00-05
11 | REDES | INC. #. 1104774875 21-02-2025/ 11:24. Cumbaratza, estructura. 210871, se hase el intento de arreglar 1 luminaria, quedando pendiente por motivo de que no hay acceso para llegar a tal estructura. Por lo que se encuentran las vías bloqueadas por lo que se encuentran realizando trabajos de excavaciones en las vías. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 19:30:00 | 2025-02-27 20:00:00 | 30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Cumbaratza | 148257 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 27-02-2025 (LM).pdf | 84733449-35c7-4f10-9f30-eaafb651795e | 2025-02-27T00:00:00-05
13 | transporte | Nos trasladamos desde Cumbaratza hacia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 20:00:00 | 2025-02-27 20:30:00 | 30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Cumbaratza | 148257 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 27-02-2025 (LM).pdf | 8b8f74e3-c86f-42c1-8b7a-f54668f62627 | 2025-02-27T00:00:00-05
14 | ALUMBRADO | Zamora en el parque lineal del barrio Santa Elena en la estructura. metálica sin código, se coordina con el señor Yimi González tecnólogo electricista del GAD Cantonal de Zamora en donde se realiza el Arreglo de 3 luminarias de 400 W HG a 220 V. Se ocupa: 3 lámparas de 400 W HG, 3 balastos de 400 W HG, 3 arrancadores de 100 a 400 W, 1 capacitores de 40 uF. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 20:30:00 | 2025-02-27 22:01:00 | 91 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Cumbaratza | 148257 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 27-02-2025 (LM).pdf | d3468aff-4aa6-4345-8aa7-45dc228fb6c0 | 2025-02-27T00:00:00-05
16 | se_labora | SE LABORA: LM, RY, AR y MC de14:00 a 22:01. Se labora en horario diferido de 14:00 a 22:00 en atención al Memorando Nro. EERSSA-GEOPE- 2025-0075-M Se ocupa materiales a cargo del GAD Cantonal de Zamora: 8 lámparas de 400 W HG, 8 balastos de 400 W HG, 8 arrancadores de 100 a 400, 8 capacitores de 40 uF, 1 rollo de cinta aislante. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Cumbaratza | 148257 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 27-02-2025 (LM).pdf | d05db85f-56e8-4d4e-984d-6c2e8bdee412 | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | En la agencia de la EERSSA Zamora se realiza lo siguiente: se coordina los trabajos, se hace el aseo del vehículo canasta 2-91. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 14:00:00 | 2025-03-28 14:45:00 | 45 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Timbara, Gualaquiza | 148333 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 28-02-2025 (LM).pdf | da72dc19-d554-462a-bb27-4bdb71adc87b | 2025-02-28T00:00:00-05
2 | MEDIDORES | Zamora en el parque lineal del barrio Santa Elena, se coordina con el señor Yimi González tecnólogo electricista del GAD Cantonal de Zamora En donde se realiza el arreglo 8 lámparas de 400 W, esto es en calidad de servicio ocasional para las festividades de carnaval. A continuación los detalles: | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 14:45:00 | 2025-03-28 15:00:00 | 15 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Timbara, Gualaquiza | 148333 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 28-02-2025 (LM).pdf | f04630e3-2277-45a4-8699-418bdc61da0b | 2025-02-28T00:00:00-05
4 | ALUMBRADO | Zamora en el parque lineal del barrio Santa Elena en la estructura. 221644 , se arregla 1 luminarias de 400 W HG a 220 V. Se ocupa: 1 lámparas de 400 W HG, 1 balastos de 400 W HG, 1 arrancadores de 100 a 400, 1 capacitores de 40 uF. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 15:00:00 | 2025-03-28 15:30:00 | 30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Timbara, Gualaquiza | 148333 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 28-02-2025 (LM).pdf | 728930b6-5272-4328-b404-3a61dad18230 | 2025-02-28T00:00:00-05
6 | ALUMBRADO | Zamora en el parque lineal del barrio Santa Elena en la estructura. 221625 , se arregla 1 luminarias de 400 W HG a 220 V. Se ocupa: 1 lámparas de 400 W HG, 1 balastos de 400 W HG, 1 arrancadores de 100 a 400, 1 capacitores de 40 uF. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 15:30:00 | 2025-03-28 16:00:00 | 30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Timbara, Gualaquiza | 148333 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 28-02-2025 (LM).pdf | 9a354614-2472-429e-9f38-9e3e5fa2ad60 | 2025-02-28T00:00:00-05
8 | ALUMBRADO | Zamora en el parque lineal del barrio Santa Elena en la estructura. 221645 , se arregla 1 luminarias de 400 W HG a 220 V. Se ocupa: 1 lámparas de 400 W HG, 1 balastos de 400 W HG, 1 arrancadores de 100 a 400, 1 capacitores de 40 uF. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 16:00:00 | 2025-03-28 16:30:00 | 30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Timbara, Gualaquiza | 148333 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 28-02-2025 (LM).pdf | 181adab0-b89c-4dc6-93ad-8a4219da7419 | 2025-02-28T00:00:00-05
10 | ALUMBRADO | Zamora en el parque lineal del barrio Santa Elena en la estructura. 221643, se arregla 1 luminarias de 400 W HG a 220 V. Se ocupa: 1 lámparas de 400 W HG, 1 balastos de 400 W HG, 1 arrancadores de 100 a 400, 1 capacitores de 40 uF. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 16:30:00 | 2025-03-28 17:00:00 | 30 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Timbara, Gualaquiza | 148333 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 28-02-2025 (LM).pdf | c80d3c37-1c74-4fd0-aafe-551bbbacb159 | 2025-02-28T00:00:00-05
12 | ALUMBRADO | Zamora en el parque lineal del barrio Santa Elena en la estructura. 221617, se arregla 4 luminarias de 400 W HG a 220 V. Se ocupa: 4 lámparas de 400 W HG, 4 balastos de 400 W HG, 4 arrancadores de 100 a 400, 4 capacitores de 40 uF. | PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 17:00:00 | 2025-03-28 19:00:00 | 120 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Timbara, Gualaquiza | 148333 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 28-02-2025 (LM).pdf | 35af65e1-f80f-4c01-815e-af05e538be08 | 2025-02-28T00:00:00-05
14 | transporte | Nos trasladamos desde Zamora hacia Gualaquiza y se deja guardando el vehículo, | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 19:00:00 | 2025-03-28 22:01:00 | 181 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Timbara, Gualaquiza | 148333 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 28-02-2025 (LM).pdf | 707dc481-3aa1-4196-abc1-7f89961788ed | 2025-02-28T00:00:00-05
15 | se_labora | SE LABORA: LM, RY, AR y MC de14:00 a 22:01. PERNOCTAMOS EN GUALAQUIZA. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 00:00:01 | 2025-03-28 00:00:02 | 0 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Timbara, Gualaquiza | 148333 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 28-02-2025 (LM).pdf | 855e8085-5f06-488c-81fd-4a4e4cc70524 | 2025-02-28T00:00:00-05
16 | se_labora | Se labora en horario diferido de 14:00 a 22:00 en atención al Memorando Nro. EERSSA-GEOPE-2025-0075-M Se ocupa materiales a cargo del GAD Cantonal de Zamora: 8 lámparas de 400 W HG, 8 balastos de 400 W HG, 8 arrancadores de 100 a 400, 8 capacitores de 40 uF, 1 rollo de cinta aislante. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-03-28 00:00:01 | 2025-03-28 00:00:02 | 0 | MORALES RIVERA LUIS ALBERTO | 3 | No | 2-91 | Zamora, Timbara, Gualaquiza | 148333 | Orden de trabajo Alumbrado Zamora 28-02-2025 (LM).pdf | 34440d02-207c-4b05-9a46-8562ff206e59 | 2025-02-28T00:00:00-05
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:00:00 | 2025-02-24 08:30:00 | 30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico | 147955 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (FR).pdf | feea58e0-16ce-488f-b498-aaff165951f8 | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia Namirez Bajo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 08:30:00 | 2025-02-24 09:00:00 | 30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico | 147955 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (FR).pdf | b95b63a3-08a3-4d69-a1ee-591d8b04dda0 | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | REDES | Namirez Bajo, de acuerdo con la Orden de Trabajo WR-317038186, estructura. 27685 se realiza excavación de hueco y zanja para recuperar tensores. | PROG | Yantzaza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 09:00:00 | 2025-02-24 10:30:00 | 90 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico | 147955 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (FR).pdf | 891bca04-e689-4a99-bb9d-6c62b87c796a | 2025-02-24T00:00:00-05
4 | REDES | Namirez Bajo, de acuerdo con la Orden de Trabajo WR-317038186, estructura. 28745 se realiza excavación de hueco y zanja para recuperar tensores. | PROG | Yantzaza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:30:00 | 2025-02-24 11:30:00 | 60 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico | 147955 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (FR).pdf | 9775a38e-0501-4e0f-8cbf-a998885ff03c | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | REDES | Chamico, de acuerdo con la Orden de Trabajo WR-317038186, estructura. 28765 se realiza excavación de hueco y zanja para recuperar tensores. | PROG | Yantzaza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 11:30:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 90 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico | 147955 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (FR).pdf | f1aa3958-cea1-4ef0-9a5f-255d2166e0e1 | 2025-02-24T00:00:00-05
6 | lunch | LUNCH EN LA SAQUEA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:00:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 60 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico | 147955 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (FR).pdf | ca4a92da-68be-4e45-bce9-14c46ead1877 | 2025-02-24T00:00:00-05
7 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Desde La Saquea nos trasladamos hacia San Agustín de Guaguayme. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:00:00 | 2025-02-24 14:30:00 | 30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico | 147955 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (FR).pdf | 78e364e7-70be-4627-a691-1630600a0df7 | 2025-02-24T00:00:00-05
8 | REDES | San Agustín, estructura. 216048 a la 216422 se encuentra red de bajo voltaje arrancadas por vehículo pesado, se empalma y regula líneas, estructura. 216405 se habilita transformador 22833 de 10KVA. | NO PROG | Yacuambi | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 14:30:00 | 2025-02-24 15:45:00 | 75 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico | 147955 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (FR).pdf | 5a855bdc-cf85-4f45-9e83-69948f32ed1e | 2025-02-24T00:00:00-05
9 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control Desde San Agustín nos trasladamos hacia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 15:45:00 | 2025-02-24 16:20:00 | 35 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico | 147955 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (FR).pdf | 1c9a685c-2d49-44fa-aa6a-543536ea6de1 | 2025-02-24T00:00:00-05
10 | MEDIDORES | Zamora, Pío Jaramillo, estructura. 36583 se realiza ajustes de conexiones de acometidas por variación de voltaje, servicio eléctrico normal. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 16:20:00 | 2025-02-24 17:10:00 | 50 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico | 147955 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (FR).pdf | 511c9fe0-9a41-4faf-9012-780f39415f3d | 2025-02-24T00:00:00-05
12 | se_labora | SE LABORA: FR, RS, LL y EL de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:10. SE OCUPA: 7 varillas de retención 1107, 1 varilla de anclaje doble, 3 tuercas de ojo 5/8, 3 guardacabos 3/8, 2 pernos de ojo de 10\" de 5/8, 2 empalmes para conductor ACSR 2, 15m de conductor 2ACSR 1 ranura paralelo usados en buen estado. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico | 147955 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (FR).pdf | 203d9135-9270-4a7c-8a96-287d1e94e3ae | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | DAÑOS REPORTADOS POR EL CENTRO DE CONTROL | INFO | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 2-110 | Romerillos Alto | 148047 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (RS).pdf | 7a1130e5-3d13-4a7e-8b2f-e3a217b85ace | 2025-02-24T00:00:00-05
2 | transporte | Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora a Romerillos Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 18:50:00 | 2025-02-24 19:45:00 | 55 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 2-110 | Romerillos Alto | 148047 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (RS).pdf | 0eae48b0-b3a2-41b5-91e4-e418f428a232 | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | REDES | Romerillos Alto, daño informado por el Sr. Vinicio Montoya, previa revisión de la LMT 1F. entre las estructura. 38885 y 38886 se encuentra líneas arrancadas a causa de la caída de árbol Se recoge líneas de la vía y coordina arreglo para el siguiente día. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 19:45:00 | 2025-02-24 20:40:00 | 55 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 2-110 | Romerillos Alto | 148047 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (RS).pdf | 4c7211c2-775c-46b0-a65c-6095580bd86a | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | transporte | Nos trasladamos desde Romerillos Alto a la agencia EERSSA Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 20:40:00 | 2025-02-24 21:43:00 | 63 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 2-110 | Romerillos Alto | 148047 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (RS).pdf | 2b83d1de-71ad-47f8-94cf-afc1984828e3 | 2025-02-24T00:00:00-05
7 | se_labora | SE LABORA: RS - EL de 18:50 a 21:43 MATERIALES OCUPADOS: _Ninguno | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | 2-110 | Romerillos Alto | 148047 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (RS).pdf | 04bd8442-c3de-4ec5-be05-385712b3faa6 | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, llenando la información de las actividades, kilometraje recorrido y horas laboradas del Vehículo R-126, rentado para la Cuadrilla de Guayzimi Propietario Sr. José Agustín Benavides Calva. Contrato Nro. 005.2024. Placas Nro. LBC-7712. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 07:57:00 | 2025-02-24 10:35:00 | 158 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 147869 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (SR).pdf | b53a9c04-f3fd-4c63-9ed8-827c99bfd707 | 2025-02-24T00:00:00-05
3 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, llenando la información de las actividades, kilometraje recorrido y horas laboradas del Vehículo R-171, rentado para la Cuadrilla de Yacuambi Propietario Sr. Nestorio Eliseo Morocho Ramón. Contrato Nro. 003.2024. Placas Nro. AAA-4278. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 10:35:00 | 2025-02-24 13:02:00 | 147 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 147869 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (SR).pdf | 5097ea64-276d-497d-8fb2-70ec24d1db30 | 2025-02-24T00:00:00-05
5 | lunch | Lunch en Zamora | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:02:00 | 2025-02-24 13:35:00 | 33 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 147869 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (SR).pdf | 952d4b05-6c88-4bbb-b1fa-db90f33a768c | 2025-02-24T00:00:00-05
6 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, llenando la información en los Formularios de levantamiento Fichas SIG, de construcción de variante y reubicación de la L/M/V | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 13:35:00 | 2025-02-24 17:05:00 | 210 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 147869 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (SR).pdf | c5bfda1d-5d4f-4868-bdac-5deb40df07ce | 2025-02-24T00:00:00-05
7 | se_labora | SE LABORA: PR de 07:57 a 13:02 y de 13:35 a 17:05 El Ing. Patricio Rivera, labora en la Agencia Zamora, realizando actividades administrativas, en atención al Memorando. EERSSA-GEGEA-2021-1265-M, por tener Restricción Laboral. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | lunes | 2025-02-24T00:00:00-05:00 | 2025-02-24 00:00:01 | 2025-02-24 00:00:02 | 0 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 147869 | Orden de trabajo Zamora 24-02-2025 (SR).pdf | 5b86ecbc-d9ec-4e44-8a9d-8a6932c76ac3 | 2025-02-24T00:00:00-05
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:00:00 | 2025-02-25 08:20:00 | 20 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico, Cumbaratza | 148046 | Orden de trabajo Zamora 25-02-2025 (FR).pdf | 7286b395-9ae6-48d5-b04d-8b2f9be1005b | 2025-02-25T00:00:00-05
2 | informativa | En Zamora, Taller particular se hace cambiar filtro de combustible sucio, vehículo presentaba el testigo de cambio de filtro, se arregla vehículo 2-110. | NO PROG | · | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 08:20:00 | 2025-02-25 09:10:00 | 50 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico, Cumbaratza | 148046 | Orden de trabajo Zamora 25-02-2025 (FR).pdf | 28c38c01-5b14-466a-a461-a0524b368b61 | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | transporte | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Desde Zamora nos trasladamos hacia Romerillos Alto. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 09:10:00 | 2025-02-25 10:00:00 | 50 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico, Cumbaratza | 148046 | Orden de trabajo Zamora 25-02-2025 (FR).pdf | 5f5ec0a2-3e34-4528-b575-c0211c6e8cc1 | 2025-02-25T00:00:00-05
4 | REDES | Romerillos Alto, estructura. 38885 a la 38886 se encuentra linea de medio voltaje arrancada por caída de árbol, se realiza desbroce de vegetación y corte de árboles grandes, se recupera tensores estructura. 388 | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 10:00:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 180 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico, Cumbaratza | 148046 | Orden de trabajo Zamora 25-02-2025 (FR).pdf | 9452a7d0-fa32-4634-b398-a1d5f3e1a8f1 | 2025-02-25T00:00:00-05
5 | lunch | LUNCH EN ROMERILLOS ALTO. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:00:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 60 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico, Cumbaratza | 148046 | Orden de trabajo Zamora 25-02-2025 (FR).pdf | 044efb3b-c1cc-49cc-8144-939e7a48c15c | 2025-02-25T00:00:00-05
6 | REDES | estructura. 38885 se regula cables tensores y se empalma linea de medio voltaje, estructura. 38924 se cambia fusible de 6A tipo T, queda pendiente bastante vegetación proyectada. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 14:00:00 | 2025-02-25 15:30:00 | 90 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico, Cumbaratza | 148046 | Orden de trabajo Zamora 25-02-2025 (FR).pdf | f0672b91-a1e8-4086-b3ff-95a7981014be | 2025-02-25T00:00:00-05
7 | transporte | Desde Romerillos Alto nos trasladamos hacia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 15:30:00 | 2025-02-25 16:15:00 | 45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico, Cumbaratza | 148046 | Orden de trabajo Zamora 25-02-2025 (FR).pdf | 7da0f64f-391d-4a61-a7c3-d3dd33c28506 | 2025-02-25T00:00:00-05
8 | ACOMETIDAS | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Calle José Luis Tamayo, estructura. 27189 se corta fibras arrancadas por vehículo pesado, servicio eléctrico normal en el sector. | NO PROG | Zamora I | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 16:15:00 | 2025-02-25 17:05:00 | 50 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico, Cumbaratza | 148046 | Orden de trabajo Zamora 25-02-2025 (FR).pdf | f3d66080-cc17-4676-95cc-724be5ece87f | 2025-02-25T00:00:00-05
10 | se_labora | SE LABORA: FR, RS, LL y EL, de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:05. SE OCUPA: 50 metros de conductor ACSR 2, 1 varilla de retención para conductor 2, 1 empalma para cable tensor 3/8, 10 metros de cable tensor 3/8, 2 empalmes para conductor ACSR 2. 1 varilla de retención para conductor 4, 2 conectores ranura paralelo usados en buen estado, 2 varillas de retención 1107, | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 3 | No | 2-110 | Zamora, Chamico, Cumbaratza | 148046 | Orden de trabajo Zamora 25-02-2025 (FR).pdf | bec674fa-bc01-49b8-bf9b-3b3d72b6a93f | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, llenando la información en los Formularios de levantamiento Fichas SIG, de construcción de variante en la entrada de la Parroquia Nankais. Por motivo de desborde del cause del Río Nangaritza, estaban las estructura por colapsar. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 07:56:00 | 2025-02-25 13:02:00 | 306 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 148036 | Orden de trabajo Zamora 25-02-2025 (SR).pdf | d787c0a1-1511-4696-8667-1f5fd10488f7 | 2025-02-25T00:00:00-05
3 | lunch | Lunch en Zamora. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:02:00 | 2025-02-25 13:51:00 | 49 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 148036 | Orden de trabajo Zamora 25-02-2025 (SR).pdf | 27873e3b-9f5d-4285-b7da-80dec67dd9fb | 2025-02-25T00:00:00-05
4 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, revisando las inconsistencias y novedades del nuevo sistema SICAS. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 13:51:00 | 2025-02-25 17:05:00 | 194 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 148036 | Orden de trabajo Zamora 25-02-2025 (SR).pdf | 2645943a-fe62-4ac1-920b-262124bfe91e | 2025-02-25T00:00:00-05
5 | se_labora | SE LABORA: PR de 07:56 a 13:02 y de 13:51 a 17:05 El Ing. Patricio Rivera, labora en la Agencia Zamora, realizando actividades administrativas, en atención al Memorando. EERSSA-GEGEA-2021-1265-M, por tener Restricción Laboral. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | martes | 2025-02-25T00:00:00-05:00 | 2025-02-25 00:00:01 | 2025-02-25 00:00:02 | 0 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 148036 | Orden de trabajo Zamora 25-02-2025 (SR).pdf | 83996918-43d0-467c-8ee1-c48e7849da94 | 2025-02-25T00:00:00-05
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, se carga vehículo de chatarra y equipos para devolución. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 08:30:00 | 30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | R-159 | Loja | 148128 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (FR).pdf | 78b75e19-c85a-46dc-9788-42e2097a9fd4 | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia la Ciudad de Loja. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:30:00 | 2025-02-26 09:50:00 | 80 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | R-159 | Loja | 148128 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (FR).pdf | 952b13ee-b31e-4636-8d89-4a3ed3d6f785 | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | informativa | En la Ciudad de Loja, edificio de la EERSSA, se entrega computadora al Ing. Patricio Cuenca y se retira computadora para el Ing. Jhonny Márquez, además se realiza varios trámites en Departamentos. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 09:50:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 190 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | R-159 | Loja | 148128 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (FR).pdf | 88985c50-458f-40ca-9be9-1e85c2a5deca | 2025-02-26T00:00:00-05
4 | lunch | LUNCH EN LOJA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | R-159 | Loja | 148128 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (FR).pdf | 8f12bbe6-514c-4014-a261-b7ffdbee5ae1 | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | informativa | En la Ciudad de Loja, Talleres de la EERSSA, se entrega motor de vidrio del vehículo 2-110 para su reposición, se retira equipos de Epps. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 16:10:00 | 130 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | R-159 | Loja | 148128 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (FR).pdf | cb4ea493-9087-4527-b33a-03446e725626 | 2025-02-26T00:00:00-05
6 | transporte | Desde la Ciudad de Loja, nos trasladamos hacia la Agencia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 16:10:00 | 2025-02-26 17:10:00 | 60 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | R-159 | Loja | 148128 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (FR).pdf | 685c7655-07c5-4032-9d9f-a84419b947b2 | 2025-02-26T00:00:00-05
8 | se_labora | SE LABORA: FR de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:10. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 0 | No | R-159 | Loja | 148128 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (FR).pdf | eaaea701-4fc8-4b5f-b933-5ba3a15905c1 | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | Zamora, en la agencia EERSSA Zamora se coordina con el Ing. Andrew Quezada trabajo a realizarse. Se genera y legaliza orden de trabajo. Se solicita materiales. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:00:00 | 2025-02-26 08:38:00 | 38 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | 921cc362-d4f4-4162-b457-95677875754c | 2025-02-26T00:00:00-05
2 | transporte | Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora al sector La Chacra. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:38:00 | 2025-02-26 08:52:00 | 14 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | d93c087e-0c78-4dc7-a9a0-fb5de23551f7 | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | MEDIDORES | Zamora, en la bodega de postes se retira estructura de hormigón 11R y remolca al complejo en el Parque Lineal Santa Elena para servicio ocasional | PROG | Zamora I | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 08:52:00 | 2025-02-26 10:40:00 | 108 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | ddb8a096-72b4-465c-9965-e86b94deb90f | 2025-02-26T00:00:00-05
4 | transporte | Nos trasladamos desde Zamora al sector La Saquea. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:40:00 | 2025-02-26 11:10:00 | 30 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | cfd56308-ce1a-44ef-84d1-9042adcabbcb | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | REDES | La Saquea, estructura. 28783 se realiza inspección para reubicación de transformador SICAP: 6416 de 5KVA y realiza inspección a medidores de moradores del sector que reclaman mala calidad de energía. | PROG | Yantzaza | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 11:10:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 110 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | 21a3f614-9ac8-48a1-807a-9692f44cdb45 | 2025-02-26T00:00:00-05
6 | transporte | LUNCH EN NAMIREZ | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:00:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 60 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | d6b9c0d3-60ea-4d98-b6c3-8b8441e54c9f | 2025-02-26T00:00:00-05
7 | transporte | Nos trasladamos desde Namirez a Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:00:00 | 2025-02-26 14:25:00 | 25 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | 6121069a-4a1b-431d-8905-5780ef18237d | 2025-02-26T00:00:00-05
8 | REDES | Zamora, en el complejo del Parque Lineal Santa Elena se realiza excavación de hueco, izado de estructura 11R y construcción de LMT 1F. para servicio ocasional solicitado por el GAD Municipal de Zamora. DAÑOS REPORTADOS POR EL CENTRO DE CONTROL (Sr. Gilbert Cuenca). | PROG | Zamora I | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 14:25:00 | 2025-02-26 17:20:00 | 175 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | 0dd73661-4e7e-4909-9b7a-99ca2a3738c0 | 2025-02-26T00:00:00-05
10 | transporte | Nos trasladamos desde Zamora a Cumbaratza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 17:20:00 | 2025-02-26 17:40:00 | 20 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | 9b6b13b6-0ad3-4ff6-a9c2-a799b17a76cd | 2025-02-26T00:00:00-05
11 | REDES | Cumbaratza, daño informado por el Sr. Juan Castillo donde previa revisión en la estructura. 27801 se arregla conexión de puente suelto de seccionador fusible. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 17:40:00 | 2025-02-26 18:24:00 | 44 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | 1aa8ac6d-bb41-4d5c-b694-97e415f018e4 | 2025-02-26T00:00:00-05
12 | transporte | Nos trasladamos desde Cumbaratza a San Carlos de las Minas | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 18:24:00 | 2025-02-26 19:00:00 | 36 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | f88bbbf9-5497-4bff-815d-a5d07e08488c | 2025-02-26T00:00:00-05
13 | MEDIDORES | San Carlos, daño informado por la Sra. Mayra Fernández previa revisión se arregla conexión recalentada en borneras del medidor 297671 (Lect: 3963) y ajusta conexión de acometida en la red BT. | NO PROG | Yantzaza II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 19:00:00 | 2025-02-26 19:40:00 | 40 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | 9ae967b7-e19e-49c8-a20e-584ee222732a | 2025-02-26T00:00:00-05
14 | transporte | Nos trasladamos desde San Carlos de las Minas a Jamboe. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 19:40:00 | 2025-02-26 20:40:00 | 60 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | 5eb4fa52-05fe-4991-8c1e-0866c58811b9 | 2025-02-26T00:00:00-05
15 | REDES | Jamboe, daño informado por la Sra. María Berrú donde entre las estructura. 2325762 y 235763 se arregla red de BT arrancada por caída de rama de árbol y reconecta transformador SICAP: 14984 de 15KVA. | NO PROG | Carigan | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 20:40:00 | 2025-02-26 23:00:00 | 140 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | 8faef7a7-85f4-4587-980c-e0644654ad0a | 2025-02-26T00:00:00-05
16 | transporte | Nos trasladamos desde Jamboe a la agencia EERSSA Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 23:00:00 | 2025-02-26 23:20:00 | 20 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | e9e29e7d-6b89-458d-b12e-b1cbb4b8bfb7 | 2025-02-26T00:00:00-05
18 | se_labora | SE LABORA: RS - EL de 08:00 a 13:00 / 14:00 a 23:20 LL de 08:00 a 13:00 / 14:00 a 15:32 EL compañero Luis León solicita permiso personal a partir de la 15:32. MATERIALES OCUPADOS: _1 Poste 11R (Ocasional Santa Elena) | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, La Saquea | 148212 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (RS).pdf | 988e74d9-53a5-499a-b559-b4521d4482b5 | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, llenando la información de las actividades, kilometraje recorrido y horas laboradas del Vehículo R-126, rentado para la Cuadrilla de Guayzimi Propietario Sr. José Agustín Benavides Calva. Contrato Nro. 005.2024. Placas Nro. LBC-7712. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 07:51:00 | 2025-02-26 10:25:00 | 154 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora. | 148113 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (SR).pdf | 49ae394e-33ec-42e7-854d-e9bc95129d71 | 2025-02-26T00:00:00-05
3 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, llenando la información de las actividades, kilometraje recorrido y horas laboradas del Vehículo R-171, rentado para la Cuadrilla de Yacuambi Propietario Sr. Nestorio Eliseo Morocho Ramón. Contrato Nro. 003.2024. Placas Nro. AAA-4278. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 10:25:00 | 2025-02-26 13:05:00 | 160 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora. | 148113 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (SR).pdf | 1f275052-80b3-4801-9739-a1819978d4b3 | 2025-02-26T00:00:00-05
5 | lunch | Lunch en Zamora | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:05:00 | 2025-02-26 13:59:00 | 54 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora. | 148113 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (SR).pdf | c4502de8-a411-4fe6-ba8c-2ad2f6d83c9f | 2025-02-26T00:00:00-05
6 | informativa | Se llena listado de todos los compañeros de la Agencia Zamora, para renovar los delegados del Subcomités de Seguridad y Salud Ocupacional de Zamora. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 13:59:00 | 2025-02-26 15:27:00 | 88 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora. | 148113 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (SR).pdf | 1700e188-43ee-470c-837e-b3b771e609a4 | 2025-02-26T00:00:00-05
7 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, llenando la información de las actividades, kilometraje recorrido y horas laboradas del Vehículo R-159, rentado para la Jefatura Zonal. Propietario Sr. Jordy Mauricio Sarango Sánchez. Placas Nro. LBD-4078. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 15:27:00 | 2025-02-26 17:00:00 | 93 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora. | 148113 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (SR).pdf | 34d7c001-a140-45d4-aa37-a22998b511d6 | 2025-02-26T00:00:00-05
9 | se_labora | SE LABORA: PR de 07:51 a 13:05 y de 13:59 a 17:00 El Ing. Patricio Rivera, labora en la Agencia Zamora, realizando actividades administrativas, en atención al Memorando. EERSSA-GEGEA-2021-1265-M, por tener Restricción Laboral. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | miércoles | 2025-02-26T00:00:00-05:00 | 2025-02-26 00:00:01 | 2025-02-26 00:00:02 | 0 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora. | 148113 | Orden de trabajo Zamora 26-02-2025 (SR).pdf | a606a3c8-8599-4e52-85fe-1f98d4ef2666 | 2025-02-26T00:00:00-05
1 | informativa | En la Agencia Zamora se coordina trabajo conjuntamente con el Ing. Andrew Quezada, además se equipa vehículo de materiales y herramientas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:00:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Chamico | 148210 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (FR).pdf | c3046ab5-5d1e-4009-8244-435288423eda | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | transporte | Desde la Agencia Zamora nos trasladamos hacia Cusuntza Bajo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:30:00 | 2025-02-27 08:50:00 | 20 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Chamico | 148210 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (FR).pdf | 7e039371-7e61-42ec-b041-d30f448a34c8 | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | REDES | DAÑO REPORTADO POR Centro de Control, Cusuntza, estructura. 218874 se cambia fusible de 10A tipo T, causa Ave en la línea de medio voltaje, se normaliza el servicio eléctrico. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 08:50:00 | 2025-02-27 10:30:00 | 100 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Chamico | 148210 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (FR).pdf | cad9119c-73d8-4718-a013-acaf5960a4ec | 2025-02-27T00:00:00-05
4 | transporte | Desde Cusuntza nos trasladamos hacia Namirez Bajo. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 10:30:00 | 2025-02-27 11:00:00 | 30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Chamico | 148210 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (FR).pdf | bdb4cc1c-9911-4d7d-925a-88bc6175f8b2 | 2025-02-27T00:00:00-05
5 | REDES | Namirez Bajo, estructura. 28323 se realiza la apertura de puentes de medio voltaje, línea en peligro para personas por vegetación proyectada y cerca de construcción de estadio. | NO PROG | Yantzaza | No | No | No | PREVENTIVO | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 11:00:00 | 2025-02-27 11:45:00 | 45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Chamico | 148210 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (FR).pdf | c0a6b1a7-1ad5-4b9c-bd95-0053a446b928 | 2025-02-27T00:00:00-05
6 | transporte | Desde Namirez Bajo nos trasladamos hacia Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 11:45:00 | 2025-02-27 12:15:00 | 30 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Chamico | 148210 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (FR).pdf | 6bec5ad3-36a4-40eb-bd03-2bf8536a62d7 | 2025-02-27T00:00:00-05
7 | REDES | En Santa Elena, Parque, se tiende linea para contribuir linea de medio voltaje como servicio acasional, se viste estructura y estructura de arranque. | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 12:15:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 45 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Chamico | 148210 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (FR).pdf | d046a852-8459-4048-9b40-cf1598031152 | 2025-02-27T00:00:00-05
8 | lunch | LUNCH EN ZAMORA. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:00:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 60 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Chamico | 148210 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (FR).pdf | 4ac060ef-5aa6-4cfd-9070-39a7325863f0 | 2025-02-27T00:00:00-05
9 | REDES | En Santa Elena, en estructura puesto como servicio acasional, se instala un transformador de 50KVA y acometida 1/0, además se regula linea monofasico instalada como servicio acasional. Se instala seccionador tipo fusible. | PROG | Zamora I | No | No | No | EXPANSION | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 14:00:00 | 2025-02-27 17:20:00 | 200 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Chamico | 148210 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (FR).pdf | 5c44a3b4-1baa-4c78-b8f8-b0d3378a0b55 | 2025-02-27T00:00:00-05
12 | se_labora | SE LABORA: FR, RS y EL de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:20. LL labora en cuadrilla de Electricistas SE OCUPA: 40 metros de conductor ACSR 2, 40 metros de conductor ACSR 4, 2 varillas de retención 4, 2 varillas de retención 2, 1 transformador monofasico de 50KVA, 1 seccionador monofasico completo. 1 grapa de linea energuizada, 2 bastidores de 1 vía, 2 polímero, 2 pernos de ojo de 10", 3 pernos de 10", 20 metros de presamblado 2, 1 ranura paralelo. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | RIOS RIOS FRANCISCO FERNANDO | 2 | No | 2-110 | Zamora, Cumbaratza, Chamico | 148210 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (FR).pdf | 8d44660c-abbd-4f5a-9c50-b8609c3f036e | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, elaborando borrador de informes en Excel de las trece (13) Cuadrillas de la Zona, de los daños reportados por el Centro de Control | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 07:58:00 | 2025-02-27 13:03:00 | 305 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 148186 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (SR).pdf | e52076ea-544a-4a79-93c2-64ab6fc3441b | 2025-02-27T00:00:00-05
2 | lunch | Lunch en Zamora. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:03:00 | 2025-02-27 13:55:00 | 52 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 148186 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (SR).pdf | 01662cff-df5f-46f6-a1ef-578903805cc3 | 2025-02-27T00:00:00-05
3 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, elaborando borrador de informes en Excel de las trece (13) Cuadrillas de la Zona, de los daños reportados por el Centro de Control | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 13:55:00 | 2025-02-27 15:35:00 | 100 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 148186 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (SR).pdf | aa552df6-37e5-4774-b0d4-e41b59c2b7c2 | 2025-02-27T00:00:00-05
4 | informativa | Atención médica de 15:35 a 17:00, en el Hospital del IESS Zamora. Adjunto Certificado de Consulta | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 15:35:00 | 2025-02-27 17:00:00 | 85 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 148186 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (SR).pdf | 2a0c8a12-b6df-429d-b058-cbe994afcc79 | 2025-02-27T00:00:00-05
5 | se_labora | SE LABORA: PR de 07:58 a 13:03 y de 13:53 a 15:35 Atención médica de 15:35 a 17:00, en el Hospital del IESS Zamora. Adjunto Certificado de Consulta El Ing. Patricio Rivera, labora en la Agencia Zamora, realizando actividades administrativas, en atención al Memorando. EERSSA-GEGEA-2021-1265-M, por tener Restricción Laboral. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | jueves | 2025-02-27T00:00:00-05:00 | 2025-02-27 00:00:01 | 2025-02-27 00:00:02 | 0 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora | 148186 | Orden de trabajo Zamora 27-02-2025 (SR).pdf | 52f43be5-8797-4cd0-83b2-d1454d95325f | 2025-02-27T00:00:00-05
1 | informativa | Zamora, en la agencia EERSSA Zamora se coordina con el Ing. Andrew Quezada trabajo a realizarse. Se genera y legaliza orden de trabajo. Se descarga herramientas y materiales del vehículo 2-110. Se alista vehículo R-159 con herramientas y materiales a utilizarse. | PROG | · | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 08:00:00 | 2025-02-28 09:34:00 | 94 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | R-159 | Zamora, Cumbaratza, Timbara | 148278 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (RS).pdf | 5bc9e55f-f005-435e-86b1-caf80ab837b1 | 2025-02-28T00:00:00-05
3 | transporte | Nos trasladamos desde la agencia EERSSA Zamora a Cumbaratza | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 09:34:00 | 2025-02-28 10:00:00 | 26 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | R-159 | Zamora, Cumbaratza, Timbara | 148278 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (RS).pdf | ea855d74-9ce1-4791-8a46-65da541d85ee | 2025-02-28T00:00:00-05
4 | REDES | Cumbaratza, se ejecuta plan de maniobras 25-2025-GEOPE (pasos: 2, 3, 6 y 7). | PROG | Zamora II | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 10:00:00 | 2025-02-28 12:00:00 | 120 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | R-159 | Zamora, Cumbaratza, Timbara | 148278 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (RS).pdf | 28633796-fc2d-4c3d-800d-ca23cd6306a1 | 2025-02-28T00:00:00-05
5 | ACOMETIDAS | Cumbaratza, barrio Divino Niño daño informado por la Sra. María Carrillo se arregla acometida arrancada del medidor: 1000425868 por inclinación de tubo ocasionado por volqueta estructura. 161980. | NO PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 12:00:00 | 2025-02-28 13:15:00 | 75 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | R-159 | Zamora, Cumbaratza, Timbara | 148278 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (RS).pdf | 501507f9-2449-4225-89c1-ea011b6f7a7f | 2025-02-28T00:00:00-05
6 | lunch | LUNCH EN LA QUEBRADA DE CUMBARATZA | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 13:15:00 | 2025-02-28 14:15:00 | 60 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | R-159 | Zamora, Cumbaratza, Timbara | 148278 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (RS).pdf | 395790b5-c663-48a7-933d-814d8cc1e7c1 | 2025-02-28T00:00:00-05
7 | transporte | Nos trasladamos desde la Quebrada de Cumbaratza a Zamora | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:15:00 | 2025-02-28 14:35:00 | 20 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | R-159 | Zamora, Cumbaratza, Timbara | 148278 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (RS).pdf | fab3e664-e7d9-4fa1-8eff-1f183d74e6c0 | 2025-02-28T00:00:00-05
8 | MEDIDORES | Zamora, en el complejo del Parque Lineal Santa Elena estructura. 64800 se cierra seccionador y energiza servicio ocasional solicitado por el GAD Municipal de Zamora | PROG | Zamora I | No | No | No | PREDICTIVO | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:35:00 | 2025-02-28 14:50:00 | 15 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | R-159 | Zamora, Cumbaratza, Timbara | 148278 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (RS).pdf | af9ab0db-2094-4fd4-9b37-9949c16addb1 | 2025-02-28T00:00:00-05
9 | transporte | Nos trasladamos desde Zamora al barrio El Descanso en Cumbaratza. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 14:50:00 | 2025-02-28 15:10:00 | 20 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | R-159 | Zamora, Cumbaratza, Timbara | 148278 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (RS).pdf | a7c3b864-7f66-408f-b266-9a9971836b39 | 2025-02-28T00:00:00-05
10 | ALUMBRADO | Cumbaratza, barrio El Descanso estructura. 210871 se arregla luminaria de 100W Na. donde se cambia fotocélula y lampara. | PROG | Zamora II | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 15:10:00 | 2025-02-28 15:36:00 | 26 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | R-159 | Zamora, Cumbaratza, Timbara | 148278 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (RS).pdf | 40fb8154-6ba2-44b5-a0aa-96b3ddd3c673 | 2025-02-28T00:00:00-05
11 | transporte | Nos trasladamos desde Zamora Cumbaratza a Namirez | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 15:36:00 | 2025-02-28 15:50:00 | 14 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | R-159 | Zamora, Cumbaratza, Timbara | 148278 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (RS).pdf | 5249e864-84c0-48d5-a1ed-06fe6d3c185c | 2025-02-28T00:00:00-05
12 | ALUMBRADO | Namirez, calle Troncal Amazónica estructura. 27683 se arregla se arregla conexiones y cambia fotocélula de control de alumbrado público. | PROG | Yantzaza | No | No | No | CORRECTIVO | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 15:50:00 | 2025-02-28 16:32:00 | 42 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | R-159 | Zamora, Cumbaratza, Timbara | 148278 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (RS).pdf | a520b130-638b-4ef7-8273-1f801c3db351 | 2025-02-28T00:00:00-05
13 | transporte | Nos trasladamos desde Namirez a la agencia EERSSA Zamora. | TRANSP | · | No | No | No | TRANSPORTE | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 16:32:00 | 2025-02-28 17:04:00 | 32 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | R-159 | Zamora, Cumbaratza, Timbara | 148278 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (RS).pdf | 65ce2e35-7df6-4f5f-b332-ccc67f3bb5c0 | 2025-02-28T00:00:00-05
15 | se_labora | SE LABORA: RS - EL de 08:00 a 13:15 / 14:15 a 17:04 MATERIALES OCUPADOS: _20 mts. acometida triplex 3x6. _1 Lampara 10W Na. _2 Fotocélulas | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 00:00:01 | 2025-02-28 00:00:02 | 0 | SILVA ARMIJOS ROMEL EDUARDO | 1 | No | R-159 | Zamora, Cumbaratza, Timbara | 148278 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (RS).pdf | 9157adcc-6009-4def-ab89-a417c9a0b965 | 2025-02-28T00:00:00-05
1 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, clasificando y verificando la información de las actividades diarias y daños informados por el Centro de Control, a las 13 Cuadrillas. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 07:59:00 | 2025-02-28 10:36:00 | 157 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora. | 148320 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (SR).pdf | 6eefe726-b706-4426-a13b-8be9c159099b | 2025-02-28T00:00:00-05
2 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, llenando la información de las actividades, kilometraje recorrido y horas laboradas del Vehículo R-171, rentado para la Cuadrilla de Yacuambi Propietario Sr. Nestorio Eliseo Morocho Ramón. Contrato Nro. 003.2024. Placas Nro. AAA-4278. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 10:36:00 | 2025-02-28 13:01:00 | 145 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora. | 148320 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (SR).pdf | 86dd8ef8-a177-413b-9f6f-e310081e66c7 | 2025-02-28T00:00:00-05
4 | lunch | Lunch en Zamora. | ALIMEN | · | No | No | No | LUNCH | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 13:01:00 | 2025-02-28 13:56:00 | 55 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora. | 148320 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (SR).pdf | 0f3412c6-633a-485b-81bc-728508284fd6 | 2025-02-28T00:00:00-05
5 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, llenando la información de las actividades, kilometraje recorrido y horas laboradas del Vehículo R-159, rentado para la Jefatura Zonal. Propietario Sr. Jordy Mauricio Sarango Sánchez. Placas Nro. LBD-4078. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 13:56:00 | 2025-02-28 15:25:00 | 89 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora. | 148320 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (SR).pdf | fd0424dc-82e5-4119-b1dc-d6b78c2af8e2 | 2025-02-28T00:00:00-05
7 | informativa | En la Agencia Zamora se realiza labores administrativas, llenando la información de las actividades, kilometraje recorrido y horas laboradas del Vehículo R-126, rentado para la Cuadrilla de Guayzimi Propietario Sr. José Agustín Benavides Calva. Contrato Nro. 005.2024. Placas Nro. LBC-7712. | PROG | · | No | No | No | RUTINARIA | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 15:25:00 | 2025-02-28 17:05:00 | 100 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora. | 148320 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (SR).pdf | a80e3033-0985-490e-a6ca-ae2b7dc1a9da | 2025-02-28T00:00:00-05
9 | se_labora | SE LABORA: PR de 07:59 a 13:01 y de 13:56 a 17:05. El Ing. Patricio Rivera, labora en la Agencia Zamora, realizando actividades administrativas, en atención al Memorando. EERSSA-GEGEA-2021-1265-M, por tener Restricción Laboral. | LABORA | · | No | No | No | · | · | Zamora Z1 | viernes | 2025-02-28T00:00:00-05:00 | 2025-02-28 00:00:01 | 2025-02-28 00:00:02 | 0 | RIVERA GUAMAN SEGUNDO PATRICIO | 0 | No | · | Zamora. | 148320 | Orden de trabajo Zamora 28-02-2025 (SR).pdf | 6e88962f-8b8d-4cc2-bad9-bc12d169d8d2 | 2025-02-28T00:00:00-05